## Confiabilidad
Estado actual de la red
Longitud total del distribuidor 7D44: | L | 46 | km
Salidas de servicio / año (*) |  | 49 | u
Salidas de servicio / 100 km / año |  | 106.5217 | u
Horas f/s totales /año (*) |  | 87.7397 | horas
Probabilidad de falla |  | 0.010016
Confiabilidad |  | 0.98998
(*) Datos obtenidos en el archivo "Análisis de interrupciones.xlsx"
Alternativa 1: Banco de baterías + Regulador automático de tensión
Horas f/s totales /año (**) |  | 38.3397 | horas
Probabilidad de falla |  | 0.0043767
Confiabilidad |  | 0.99562
(**) Datos obtenidos en el archivo "Dimensionamiento BESS.xlsx"
Alternativa 2: nuevo alimentador en 13,2 kV
Tipo de falla
| Simple | Severa
Tasa de falla (eventos/km/año) (***) | 0.36 | 0.02 | u
Tiempo de reposición (***) | 2.5 | 24 | horas
Longitud | 32 | 32 | km
Horas f/s | 28.8 | 15.36 | horas
Horas f/s totales | 44.16 |  | horas
Probabilidad de falla | 0.0032877 | 0.0017534
Confiabilidad | 0.99671 | 0.99825
Probabilidad total de falla | 0.0050411
Confiabilidad total | 0.99496
(***) Tasas de falla proporcionadas por ENERSA - Sector Planificación
Alternativa 3: nuevo alimentador en 33 kV
Tipo de falla
| Simple | Severa
Tasa de falla (eventos/km/año) (***) | 0.12 | 0.02 | u
Tiempo de reposición (***) | 2.5 | 24 | horas
Longitud | 32 | 32 | km
Horas f/s | 9.6 | 15.36 | horas
Horas f/s totales | 24.96 |  | horas
Probabilidad de falla | 0.0010959 | 0.0017534
Confiabilidad | 0.9989 | 0.99825
Probabilidad total de falla | 0.0028493
Confiabilidad total | 0.99715
(***) Tasas de falla proporcionadas por ENERSA - Sector Planificación

## ENS
Cálculo de Energía no suministradada
| Valor ENS | 2 | USD/kWh
(A) Energía no suminstrada por indisponibilidad
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
| Demanda proyectada (kWh) | 999900.3322 | 1062873.9829 | 1129813.7095 | 1200969.2953 | 1276606.2548 | 1357006.8245 | 1442471.0163 | 1533317.7367 | 1629885.9769 | 1732536.078 | 1841651.075
Configuración de abastecimiento | Probabilidad de falla | ENS por indisponibilidad (kWh) (A.1)
Red actual | 0.010016 | 10014.9465 | 10645.6871 | 11316.1517 | 12028.8421 | 12786.4177 | 13591.7054 | 14447.71 | 15357.6257 | 16324.8479 | 17352.9856 | 18445.8754
Alternativa 1 | 0.0043767 | 4376.2444 | 4651.86 | 4944.8338 | 5256.259 | 5587.2979 | 5939.1855 | 6313.2349 | 6710.842 | 7133.4904 | 7582.7571 | 8060.3186
Alternativa 2 | 0.0050411 | 5040.5935 | 5358.0497 | 5695.4992 | 6054.2014 | 6435.4945 | 6840.8015 | 7271.6347 | 7729.6017 | 8216.4115 | 8733.8805 | 9283.9397
Alternativa 3 | 0.0028493 | 2849.0311 | 3028.4629 | 3219.1952 | 3421.9399 | 3637.4534 | 3866.54 | 4110.0544 | 4368.9053 | 4644.0587 | 4936.5412 | 5247.4442
Configuración de abastecimiento | Probabilidad de falla | CENS por indisponibilidad (USD) (A.2)
Red actual | 0.010016 | 20029.8929 | 21291.3742 | 22632.3034 | 24057.6842 | 25572.8354 | 27183.4107 | 28895.42 | 30715.2514 | 32649.6958 | 34705.9712 | 36891.7508
Alternativa 1 | 0.0043767 | 8752.4888 | 9303.7199 | 9889.6675 | 10512.5181 | 11174.5957 | 11878.3709 | 12626.4699 | 13421.684 | 14266.9807 | 15165.5141 | 16120.6371
Alternativa 2 | 0.0050411 | 10081.1869 | 10716.0993 | 11390.9985 | 12108.4028 | 12870.9891 | 13681.6031 | 14543.2694 | 15459.2035 | 16432.823 | 17467.761 | 18567.8793
Alternativa 3 | 0.0028493 | 5698.0622 | 6056.9257 | 6438.3905 | 6843.8798 | 7274.9069 | 7733.08 | 8220.1088 | 8737.8107 | 9288.1173 | 9873.0823 | 10494.8883
(B) Energía no suminstrada por transgresión de banda de tolerancia de tensión
Todas las soluciones proyectadas superan los requerimientos de tensión en el punto abastecido, por lo que no se considera ENS por este concepto.
ENS de la Red actual por transgresión de banda de tolerancia de tensión (kWh) (B) | Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
| ENS (kWh) (B.1) | 40827.0507 | 60170.041 | 85292.6496 | 117994.8837 | 160657.5162 | 215550.0825 | 283366.8775 | 363358.7449 | 454246.4061 | 554447.5256 | 662487.3349
| CENS (USD) (B.2) | 81654.1015 | 120340.0819 | 170585.2992 | 235989.7674 | 321315.0324 | 431100.1651 | 566733.755 | 726717.4898 | 908492.8123 | 1108895.0512 | 1324974.6699
(C) Energía no suminstrada total (A + B)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Configuración de abastecimiento | Probabilidad de falla | ENS total (kWh) (A.1 + B.1)
Red actual | 0.010016 | 50841.9972 | 70815.728 | 96608.8013 | 130023.7258 | 173443.9339 | 229141.7879 | 297814.5875 | 378716.3706 | 470571.254 | 571800.5112 | 680933.2103
Alternativa 1 | 0.0043767 | 4376.2444 | 4651.86 | 4944.8338 | 5256.259 | 5587.2979 | 5939.1855 | 6313.2349 | 6710.842 | 7133.4904 | 7582.7571 | 8060.3186
Alternativa 2 | 0.0050411 | 5040.5935 | 5358.0497 | 5695.4992 | 6054.2014 | 6435.4945 | 6840.8015 | 7271.6347 | 7729.6017 | 8216.4115 | 8733.8805 | 9283.9397
Alternativa 3 | 0.0028493 | 2849.0311 | 3028.4629 | 3219.1952 | 3421.9399 | 3637.4534 | 3866.54 | 4110.0544 | 4368.9053 | 4644.0587 | 4936.5412 | 5247.4442
Configuración de abastecimiento | Probabilidad de falla | CENS total (USD) (A.2 + B.2)
Red actual | 0.010016 | 101683.9944 | 141631.4561 | 193217.6025 | 260047.4516 | 346887.8678 | 458283.5758 | 595629.175 | 757432.7412 | 941142.508 | 1143601.0224 | 1361866.4207
Alternativa 1 | 0.0043767 | 8752.4888 | 9303.7199 | 9889.6675 | 10512.5181 | 11174.5957 | 11878.3709 | 12626.4699 | 13421.684 | 14266.9807 | 15165.5141 | 16120.6371
Alternativa 2 | 0.0050411 | 10081.1869 | 10716.0993 | 11390.9985 | 12108.4028 | 12870.9891 | 13681.6031 | 14543.2694 | 15459.2035 | 16432.823 | 17467.761 | 18567.8793
Alternativa 3 | 0.0028493 | 5698.0622 | 6056.9257 | 6438.3905 | 6843.8798 | 7274.9069 | 7733.08 | 8220.1088 | 8737.8107 | 9288.1173 | 9873.0823 | 10494.8883

## ENS (2)
Cálculo de Energía no suministradada
(A) Energía no suminstrada por indisponibilidad | [9 empty] | Valor ENS | 2 | USD/kWh
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
| Demanda proyectada (kWh) | 999900.3322 | 1062873.9829 | 1129813.7095 | 1200969.2953 | 1276606.2548 | 1357006.8245 | 1442471.0163 | 1533317.7367 | 1629885.9769 | 1732536.078 | 1841651.075
Configuración de abastecimiento | Probabilidad de falla | ENS por indisponibilidad (kWh) (A.1)
Red actual | 0.010016 | 10014.9465 | 10645.6871 | 11316.1517 | 12028.8421 | 12786.4177 | 13591.7054 | 14447.71 | 15357.6257 | 16324.8479 | 17352.9856 | 18445.8754
Alternativa 1 | 0.0043767 | 4376.2444 | 4651.86 | 4944.8338 | 5256.259 | 5587.2979 | 5939.1855 | 6313.2349 | 6710.842 | 7133.4904 | 7582.7571 | 8060.3186
Alternativa 2 | 0.0050411 | 5040.5935 | 5358.0497 | 5695.4992 | 6054.2014 | 6435.4945 | 6840.8015 | 7271.6347 | 7729.6017 | 8216.4115 | 8733.8805 | 9283.9397
Alternativa 3 | 0.0028493 | 2849.0311 | 3028.4629 | 3219.1952 | 3421.9399 | 3637.4534 | 3866.54 | 4110.0544 | 4368.9053 | 4644.0587 | 4936.5412 | 5247.4442
Configuración de abastecimiento | Probabilidad de falla | CENS por indisponibilidad (USD) (A.2)
Red actual | 0.010016 | 20029.8929 | 21291.3742 | 22632.3034 | 24057.6842 | 25572.8354 | 27183.4107 | 28895.42 | 30715.2514 | 32649.6958 | 34705.9712 | 36891.7508
Alternativa 1 | 0.0043767 | 8752.4888 | 9303.7199 | 9889.6675 | 10512.5181 | 11174.5957 | 11878.3709 | 12626.4699 | 13421.684 | 14266.9807 | 15165.5141 | 16120.6371
Alternativa 2 | 0.0050411 | 10081.1869 | 10716.0993 | 11390.9985 | 12108.4028 | 12870.9891 | 13681.6031 | 14543.2694 | 15459.2035 | 16432.823 | 17467.761 | 18567.8793
Alternativa 3 | 0.0028493 | 5698.0622 | 6056.9257 | 6438.3905 | 6843.8798 | 7274.9069 | 7733.08 | 8220.1088 | 8737.8107 | 9288.1173 | 9873.0823 | 10494.8883
(B) Energía no suminstrada por saturación
Todas las soluciones proyectadas superan los requerimientos de tensión en el punto abastecido, por lo que sólo se computará ENS por desconexión de demanda para la configuración actual del sistema de abastecimiento.
Red actual | Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
ENS por saturación (kWh) (B.1)
|  | 40827.0507 | 60170.041 | 85292.6496 | 117994.8837 | 160657.5162 | 215550.0825 | 283366.8775 | 363358.7449 | 454246.4061 | 554447.5256 | 662487.3349
| Probabilidad de falla | CENS por saturación (USD) (B.2)
| CENS (USD) (B.2) | 81654.1015 | 120340.0819 | 170585.2992 | 235989.7674 | 321315.0324 | 431100.1651 | 566733.755 | 726717.4898 | 908492.8123 | 1108895.0512 | 1324974.6699
(C) Energía no suminstrada total (A + B)
| Año | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Configuración de abastecimiento | Probabilidad de falla | ENS total (kWh) (A.1 + B.1)
Red actual | 0.010016 | 50841.9972 | 70815.728 | 96608.8013 | 130023.7258 | 173443.9339 | 229141.7879 | 297814.5875 | 378716.3706 | 470571.254 | 571800.5112 | 680933.2103
Alternativa 1 | 0.0043767 | 4376.2444 | 4651.86 | 4944.8338 | 5256.259 | 5587.2979 | 5939.1855 | 6313.2349 | 6710.842 | 7133.4904 | 7582.7571 | 8060.3186
Alternativa 2 | 0.0050411 | 5040.5935 | 5358.0497 | 5695.4992 | 6054.2014 | 6435.4945 | 6840.8015 | 7271.6347 | 7729.6017 | 8216.4115 | 8733.8805 | 9283.9397
Alternativa 3 | 0.0028493 | 2849.0311 | 3028.4629 | 3219.1952 | 3421.9399 | 3637.4534 | 3866.54 | 4110.0544 | 4368.9053 | 4644.0587 | 4936.5412 | 5247.4442
Configuración de abastecimiento | Probabilidad de falla | CENS total (USD) (A.2 + B.2)
Red actual | 0.010016 | 101683.9944 | 141631.4561 | 193217.6025 | 260047.4516 | 346887.8678 | 458283.5758 | 595629.175 | 757432.7412 | 941142.508 | 1143601.0224 | 1361866.4207
Alternativa 1 | 0.0043767 | 8752.4888 | 9303.7199 | 9889.6675 | 10512.5181 | 11174.5957 | 11878.3709 | 12626.4699 | 13421.684 | 14266.9807 | 15165.5141 | 16120.6371
Alternativa 2 | 0.0050411 | 10081.1869 | 10716.0993 | 11390.9985 | 12108.4028 | 12870.9891 | 13681.6031 | 14543.2694 | 15459.2035 | 16432.823 | 17467.761 | 18567.8793
Alternativa 3 | 0.0028493 | 5698.0622 | 6056.9257 | 6438.3905 | 6843.8798 | 7274.9069 | 7733.08 | 8220.1088 | 8737.8107 | 9288.1173 | 9873.0823 | 10494.8883

## PRE Alternativa 1
Presupuesto CRAE Sin telemando
Equipamiento principal (Importación) (*) | [5 empty] | Estimación de costos de importación
Ítem | Descripción |  | Precio Unitario (USD) | Cant. | Total (USD)
PLP-R | RAT TOSHIBA SVR 38,1 kVA - 7,62 kV-50 A |  | 33822.18 | 1 | 33822.18 | Reguladores automáticos de tensión TOSHIBA 7,62 kV - 50 A
PLP-B | BESS CESM ABB325 kWh - 300 kVA |  | 275673 | 1 | 275673 | Valor EXW (*) | 30520
Origen: Brasil (producto Mercosur)
|  |  | SUBTOTAL EQ. PRINCIPAL (A) |  | 309495.18 | Distancia de fabrica-Pna. | 2280 | km
(*) Ver detalle de Cálculo de costo de importación en las tablas a la derecha. | [5 empty] | Peso | 2.7 | t
[6 empty] | Flete argentino internacional | 0.25 | USD/km.t
Equipamiento electromecánico general (**) | [5 empty] | Seguro de carga (0,5%) | 152.6
Matrícula ENERSA | Descripción | Unidad de medida | Precio Unitario (USD) | Cant. | Total (USD) | Valor flete arg | 1539
03329921025 | Aislador Polimérico T.Montaje Rígido para 13,2kV | Pieza | 4.5621 | 6 | 27.3725 | Valor CIF (*) | 32211.6
03329924580 | Aislador Polimérico a Horquilla p/Retención 13,2kV | Pieza | 13.0446 | 6 | 78.2673 | Costos importación estimados (5%) | 1610.58
03330507051 | Descargador Polimérico para 13,2kV | Pieza | 28.0242 | 24 | 672.5803 | Valor en almacén de ENERSA (DDP) (*) | 33822.18
03332115501 | Reconectador Trifásico 13,2 kV | Pieza | 9700.6768 | 1 | 9700.6768
03332510002 | Control electrónico p/reconectador Cooper mod. FXA alim.120-240 V AC/50 Hz | Pieza | 633.989 | 1 | 633.989 | (*) INCOTERMS ® 2010
03332716025 | Seccionador fusible unip. APR de 160A - t/NH T00 | Pieza | 14.1625 | 3 | 42.4875
03334500020 | Seccionador fusible t/Kearney p/13,2 kV - 125kVBIL | Pieza | 65.0823 | 3 | 195.2468 | BESS 325 kWh - 300 kVA (Compra inicial 2020)
03335040022 | Seccionador tripolar a cuernos p/13,2kV 400A epoxi | Pieza | 935.9774 | 1 | 935.9774 | Valor FOB (*) | 227500
03335360027 | Seccionador Tripolar Bajo Carga 13,2kV 600A Horizontal | Pieza | 2922.7362 | 1 | 2922.7362 | Origen: Europa (producto NO MERCOSUR)
| Seccionador by-pass a Cuchilla 13,2kV 600A Epoxi | Pieza | 556.4729 | 6 | 3338.8376 | Peso | 7 | t
04202502526 | Transformador Rural 25kVA 13,2/0,4kV Trifásico | Pieza | 1669.9201 | 1 | 1669.9201 | Dimensión | Cont. 40 pies
04205063023 | Transformador Seco en Resina 630kVA 13,2/0,4kV | Pieza | 9785.9023 | 1 | 9785.9023 | Flete marítimo | 740
04212060155 | T.I. 13,2kV 10-20/5A Exterior 15VA | Pieza | 757.0043 | 1 | 757.0043 | Seguro de carga (0,5%) | 1137.5
04223291084 | T.T. 13,2/V3 - 0,11/V3 kV Exterior 20VA | Pieza | 759.5104 | 1 | 759.5104 | Distancia Bs. As. - Paraná | 460 | km
13116612029 | C.A.S. 3x120 mm² Al 13,2kV (XLPE) | Metro | 9.5008 | 200 | 1900.1531
[6 empty] | Valor CIF )(*) | 229377.5
(**) Valores de los materiales en pesos actualizados al 18/09/19, según Almacenes de ENERSA, |  |  | SUBTOTAL EQ. GENERAL (B) |  | 33420.6616 | Costos importación estimados (20%, incluye AEC) | 45875.5
convertidos en USD de acuerdo al tipo de cambio vigente. | [5 empty] | Flete terrestre hasta Paraná | 420
|  |  | TOTAL EQUIPAMIENTO (A + B) |  | 342915.8416 | Valor en almacén de ENERSA (DDP) (*) | 275673
(*) INCOTERMS ® 2010
Obra civil y montaje electromecánico
| Concepto | Unidad de medida | Precio Unitario (USD) | Cant. | Total (USD) | BESS 130 kWh - 200 kVA (Repotenciación 2025)
| Obra civil | Global | 147387.7068 | 1 | 147387.7068 | Valor FOB (*) | 91000
| Montaje electromecánico | Global | 114451.0099 | 1 | 114451.0099 | Origen: Europa (producto NO MERCOSUR)
[6 empty] | Peso | 2 | t
|  |  | TOTAL OBRA Y MONTAJE (C) |  | 261838.7168 | Dimensión | -
[6 empty] | Flete marítimo | 300
|  | TOTAL ALTERNATIVA 1 (SIN TELEMANDO) (A + B + C) |  |  | 604754.5583 | Seguro de carga (0,5%) | 455
[6 empty] | Distancia Bs. As. - Paraná | 460 | km
[6 empty] | Valor CIF (*) | 91755
[6 empty] | Costos importación estimados (20%, incluye AEC) | 36702
[6 empty] | Flete terrestre hasta Paraná | 120
[6 empty] | Valor en almacén de ENERSA (DDP) (*) | 128577
Presupuestos opcionales con telemando y/o telemetría
(*) INCOTERMS ® 2010
Telemando con radioenlace
Descripción general del equipamiento |  | Unidad de medida | Precio Unitario (USD) | Cant. | Total (USD) | OneDrive - ENERSA\Lucas Mateo - PF MATEO - ZEBALLOS\PF MATEO-ZEBALLOS\02-Marco teórico\Tecnologias\Baterias
Radioenlace con mástil de 18 m, RTU, módulos E/S digitales y analógicas con switch |  | Cjto | 35000 | 1 | 35000
|  | TOTAL ALTERNATIVA 1-A (CON RADIOENLACE) |  |  | 639754.5583
Telemetría y operación de baja criticidad vía GSM/GPRS
Descripción general del equipamiento |  | Unidad de medida | Precio Unitario (USD) | Cant. | Total (USD)
2 módulos de comunicación GSM/GPRS, RTU, módulos E/S digitales y analógicas con switch |  | Cjto | 5000 | 1 | 5000
|  | TOTAL ALTERNATIVA 1-B (CON GSM/GPRS) |  |  | 609754.5583
Note on I16: Autor: Valor sin IVA, y considerando impuestos de importación un valor aproximado de 5%
Note on I25: Autor: Valor de flete tomado desde puerto en España a puerto de BsAs. El mas economico vale 609 USD, el intermedio 740 USD, y el mas caro 1000 USD.
Note on I41: Autor: Valor de flete tomado desde puerto en España a puerto de BsAs. El mas economico vale 609 USD, el intermedio 740 USD, y el mas caro 1000 USD.

## Obra A1
Presupuesto - Obra civil y montaje electromecánico
ITEM | ITEM ENERSA | DENOMINACION Y CARACTERISTICA | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO (USD) | PRECIO TOTAL DEL ITEM (USD) | INCIDENCIA (%)
|  | OBRA CIVIL |  |  |  | 147387.7068 | 56.29%
1 | 1 | Replanteo y Proyecto | Global | 1 | 6315.4634 | 6315.4634 | 2.412%
2 | 2 | Relleno, Nivelación y Compactación del terreno | Global | 1 | 17403.3625 | 17403.3625 | 6.647%
3 | 3 | Cerco Perimetral y Portón de acceso | Global | 1 | 21820.6828 | 21820.6828 | 8.334%
4 | 4 | Platea de reguladores de tensión con cerco 1,20 m | Global | 1 | 11880.7814 | 11880.7814 | 4.537%
5 | 4 | Platea banco de baterías | Global | 1 | 11880.7814 | 11880.7814 | 4.537%
6 | 5 | Cisterna separadora de aceites | Global | 1 | 6537.7922 | 6537.7922 | 2.497%
7 | 6 | Fundaciones de Hormigón Simple | Global | 1 | 8554.9451 | 8554.9451 | 3.267%
8 | 7 | Cañeros y Cámaras de registro | Global | 1 | 3909.0037 | 3909.0037 | 1.493%
9 | 8 | Alcantarilla y Pavimento | Global | 1 | 19051.1981 | 19051.1981 | 7.276%
10 | 9 | Estructuras soporte para equipos | Global | 1 | 14954.5811 | 14954.5811 | 5.711%
11 | 3.5 | Estructura de retención recta (RR+1) | Cjto | 1 | 12546.411 | 12546.411 | 4.792%
12 | 11 | Sistema de Puesta a Tierra | Global | 1 | 12532.704 | 12532.704 | 4.786%
|  | MONTAJE ELECTROMECÁNICO |  |  |  | 114451.0099 | 43.71%
13 | 12 | EQUIPAMIENTO DE MANIOBRA
13.1 | 12.2 | Reconectador Trifásico para 13,2 kV | Cjto | 1 | 2221.2156 | 2221.2156 | 0.8483%
13.2 | - | Seccionador Tripolar Bajo Carga 13,2kV 600A Horizontal c/ PAT + c/comando + motorizado | Cjto | 1 | 2100 | 2100 | 0.802%
13.3 | 12.4 | Seccionador tripolar a cuernos p/15kV-400A - c/aisl. de resina c/cuch. PAT + c/comando | Cjto | 1 | 1973.6494 | 1973.6494 | 0.7538%
13.4 | 12.5 | Seccionador tripolar a cuernos p/15kV-400A - c/aisl. de resina s/cuch. PAT + c/comando | Cjto | 1 | 1633.3176 | 1633.3176 | 0.6238%
13.5 | 12.7 | Transformadores de Corriente para 13,2 kV | Cjto | 1 | 2152.7594 | 2152.7594 | 0.8222%
13.6 | 12.8 | Transformadores de Tension para 13,2 kV | Cjto | 1 | 1930.5346 | 1930.5346 | 0.7373%
13.7 | 12.9 | Seccionadores fusibles para 13,2 kV (TV) | Cjto | 1 | 368.7693 | 368.7693 | 0.1408%
13.8 | 12.11 | Descargadores de Sobretensión para 13,2 kV | Cjto | 8 | 460.3361 | 3682.689 | 1.406%
13.9 | 12.12 | Seccionador by-pass a cuchilla para 13,2 kV | Cjto | 6 | 1503.6292 | 9021.7749 | 3.446%
14 | 13 | Banco de Baterías (Montaje) | Cjto | 1 | 6743.7991 | 6743.7991 | 2.576%
15 |  | Banco de reguladores automáticos de tensión (Montaje) | Cjto | 1 | 5000 | 5000 | 1.91%
16 | 14 | Barras, Conexiones entre equipos, Conductores y Cable de Guardia | Global | 1 | 7701.8656 | 7701.8656 | 2.941%
17 | 15 | Tendido cable Subterráneo de 13,2 kV - Acometidas y terminales | Global | 1 | 35225.4995 | 35225.4995 | 13.45%
18 | 16 | Tendido cable subterráneo de comando, medición y protección | Global | 1 | 6647.2974 | 6647.2974 | 2.539%
19 | 17 | Servicios Auxiliares - Montaje trafo y tendido BT | Cjto | 1 | 11074.0859 | 11074.0859 | 4.229%
20 | 18 | Iluminación exterior de Playa | Cjto | 2 | 1713.8139 | 3427.6277 | 1.309%
21 | 19 | Ensayos de recepción y puesta en servicio | Global | 1 | 8385.4435 | 8385.4435 | 3.203%
22 | 20 | Documentación conforme a obra | Global | 1 | 2876.3365 | 2876.3365 | 1.099%
23 | 21 | Limpieza final de obra y pintura general e identificación de las instalaciones | Global | 1 | 2284.3448 | 2284.3448 | 0.8724%
TOTAL OBRA CIVIL Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO | [5 empty] | 261838.7168 | 100%

## PRE Alternativa 2
Nuevo alimentador en 13,2 kV, postación mixta (*)
Descripción | Unidad de medida | Precio unitario | Cant. | Total (USD)
Línea con aislación rígida tipo "Line Post", postación mixta (madera / hormigón), disposición coplanar vertical y cable de 70/12 mm2 ACSR | km | 31656.7 | 32 | 1013014.4
Celda de 13,2kV Entrada/Salida Comando Motor | Pieza | 4777.7169 | 1 | 4777.7169
|  | TOTAL ALTERNATIVA 2-A |  | 1017792.1169
Nuevo alimentador en 13,2 kV, postación H° A° (*)
Descripción | Unidad de medida | Precio unitario | Cant. | Total (USD)
Línea con aislación rígida tipo "Line Post", postación H° A°, disposición coplanar vertical y cable de 70/12 mm2 ACSR | km | 41156.7 | 32 | 1317014.4
Celda de 13,2kV Entrada/Salida Comando Motor | Pieza | 4777.7169 | 1 | 4777.7169
|  | TOTAL ALTERNATIVA 2-B |  | 1321792.1169
(*) Precios unitarios en USD a dic/2018 proporcionados por ENERSA - Área Transmisión.
Note on D3: Autor: Precio unitario por kilometro, incluida la mano de obra.
Note on D12: Autor: Precio unitario por kilometro, incluida la mano de obra.

## PRE Alternativa 3
Nuevo alimentador en 33 kV postación mixta y SET 33/13,2 kV (*)
Descripción | Unidad de medida | Precio unitario | Cant. | Total (USD)
Línea con aislación rígida line post, postación mixta (madera / hormigón), disposición coplanar vertical y cable de 50/8 mm2 ACSR | km | 45268.775 | 32 | 1448600.8
SET 33/13,2 kV de 5 MVA, simple barra, una linea en 33 kV y 3 salidas en 13,2 kV, equipamiento exterior con telemando | Global | 653385.5226 | 1 | 653385.5226
Transformador Subtransmisión 2500 kVA 33/13,86kV | Pieza | 40492.4103 | 1 | 40492.4103
|  | TOTAL ALTERNATIVA 3-A |  | 2142478.7328
Nuevo alimentador en 33 kV postación H° A° y SET 33/13,2 kV (*)
Descripción | Unidad de medida | Precio unitario | Cant. | Total (USD)
Línea con aislación rígida tipo "Line Post", postación H° A°, disposición coplanar vertical y cable de 50/8 mm2 ACSR | km | 62259.9 | 32 | 1992316.8
SET 33/13,2 kV de 5 MVA, simple barra, una linea en 33 kV y 3 salidas en 13,2 kV, equipamiento exterior con telemando | Global | 653385.5226 | 1 | 653385.5226
Transformador Subtransmisión 2500 kVA 33/13,86kV | Pieza | 40492.4103 | 1 | 40492.4103
|  | TOTAL ALTERNATIVA 3-B |  | 2686194.7328
(*) Precios unitarios en USD a dic/2018 proporcionados por ENERSA - Área Transmisión.
Note on D3: Autor: Precio unitario por kilometro, incluida la mano de obra.
Note on D13: Autor: Precio unitario por kilometro, incluida la mano de obra.

## VPC
Valor presente de los costos (VPC)
Según Resolución N° 214/1997 EPRE.
Tasa de descuento aplicada: |  | 5%
Red actual 13,2 kV |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | VPC (USD)
| CENS (USD) | 101683.9944 | 141631.4561 | 193217.6025 | 260047.4516 | 346887.8678 | 458283.5758 | 595629.175 | 757432.7412 | 941142.508 | 1143601.0224 | 1361866.4207 | 4473933.1281
| Inversión (USD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total (USD) | 101683.9944 | 141631.4561 | 193217.6025 | 260047.4516 | 346887.8678 | 458283.5758 | 595629.175 | 757432.7412 | 941142.508 | 1143601.0224 | 1361866.4207 | 4473933.1281
Alternativa 1 BESS + RAT |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | VPC (USD)
| CENS (USD) | 8752.4888 | 9303.7199 | 9889.6675 | 10512.5181 | 11174.5957 | 11878.3709 | 12626.4699 | 13421.684 | 14266.9807 | 15165.5141 | 16120.6371 | 102454.4439
| Inversión (USD) | 639754.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740498.0022
| Total (USD) | 648507.0471 | 9303.7199 | 9889.6675 | 10512.5181 | 11174.5957 | 140455.3709 | 12626.4699 | 13421.684 | 14266.9807 | 15165.5141 | 16120.6371 | 842952.4461
Alternativa 2 Nuevo alimentador 13,2 kV |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | VPC (USD)
| CENS (USD) | 10081.1869 | 10716.0993 | 11390.9985 | 12108.4028 | 12870.9891 | 13681.6031 | 14543.2694 | 15459.2035 | 16432.823 | 17467.761 | 18567.8793 | 118007.8513
| Inversión (USD) | 1017792.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017792.1169
| Total (USD) | 1027873.3038 | 10716.0993 | 11390.9985 | 12108.4028 | 12870.9891 | 13681.6031 | 14543.2694 | 15459.2035 | 16432.823 | 17467.761 | 18567.8793 | 1135799.9683
Alternativa 3 Nuevo alimentador 33 kV + SET 33/13,2 kV |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | VPC (USD)
| CENS (USD) | 5698.0622 | 6056.9257 | 6438.3905 | 6843.8798 | 7274.9069 | 7733.08 | 8220.1088 | 8737.8107 | 9288.1173 | 9873.0823 | 10494.8883 | 66700.0899
| Inversión (USD) | 2142478.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142478.7328
| Total (USD) | 2148176.795 | 6056.9257 | 6438.3905 | 6843.8798 | 7274.9069 | 7733.08 | 8220.1088 | 8737.8107 | 9288.1173 | 9873.0823 | 10494.8883 | 2209178.8227

## RESUMEN VPC
Resumen - Valor presente de los costos (VPC)
Alternativa de solución | Descripción | Inversión | ENS | TOTAL
Red actual | Sin modificaciones | 0 | 4473933.1281 | 4473933.1281
Alternativa 1 | RAT + BESS (E.R.A.E) | 740498.0022 | 102454.4439 | 842952.4461
Alternativa 2 | Nuevo alimentador 13,2 kV | 1017792.1169 | 118007.8513 | 1135799.9683
Alternativa 3 | Nuevo alimentador 33 kV + SET 33/13,2 kV | 2142478.7328 | 66700.0899 | 2209178.8227