## Slide 1: IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERSA
Mes
20AA
ALUMNOS
Lucas Juan Marcos Mateo
Miguel Sebastián Zeballos
DOCENTES
Ing. Gustavo Ruhl
Ing. Nicolás Maximino
Tutor: Ing. Alejandro Jerichau
Proyecto final - Ing. electromecánica
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL PARANÁ

## Slide 2: Energías renovables, generación distribuida y sistemas de almacenamiento de energía:
Un cambio de paradigma en la industria eléctrica

## Slide 3: Estado de la tecnología de generación de energías renovables
Conceptos ya incorporados
Eficiencia energética
Energías renovables
Desarrollo sustentable
Tecnología disponible
Equipamiento de generación – electrónica de potencia
Almacenamiento de energía

## Slide 4: Nuestro proyecto
Implementación de tecnologías de almacenamiento de energía en la red de distribución de ENERSA
Solucionar problemas de abastecimiento en pequeñas localidades con restricciones en el sistema de abastecimiento
Mejorar calidad del servicio público de distribución
Optimizar el desarrollo de las redes de distribución y subtransmisión
Postergar inversiones en ampliaciones de la red de subtransmisión
Reducir al mínimo el impacto ambiental

## Slide 5: OBJETIVOS
Específicos
Evaluar la viabilidad de la implementación de tecnologías de almacenamiento de energía y/o equipamiento de regulación de tensión en el punto de demanda, como alternativa a las ampliaciones de las redes de subtransmisión y/o distribución.
Desarrollar una solución de abastecimiento basada en equipamiento de almacenamiento de energía y regulación de tensión en el punto de demanda.
Estratégicos
Justificar inversiones en el sistema de abastecimiento de la localidad elegida como caso de estudio.
Promover el desarrollo de una prueba piloto de un sistema de abastecimiento basado equipamiento de almacenamiento de energía y regulación de tensión en el punto de demanda.
Generar un diseño que sirva de base para el proyecto definitivo de la prueba piloto.
Que el estudio realizado sirva de base para estudios más generales de abastecimiento de pequeñas localidades aisladas de la red o con restricciones en el suministro eléctrico.

## Slide 6: SUMARIO
Sistemas de almacenamiento de energía. Estado del arte
Definición del caso de estudio
Estudio de la necesidad
Definición de soluciones alternativas
Evaluación económica
Conclusiones

## Slide 7: SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA. ESTADO DEL ARTE
Generalidades. Componentes principales

## Slide 8: Medios físicos de almacenamiento
Electrostático
Baterías de plomo – ácido (LA)
Baterías alcalinas
Baterías de sales fundidas
Baterías basadas en litio
Baterías de flujo
Volantes de inercia
Centrales de bombeo
Sistemas basados en aire comprimido
Supercapacitores
Termoeléctrico
Electroquímico (baterías secundarias)
Electromecánico
Fluidos térmicos
Sistemas de almacenamiento de energía. Estado del arte

## Slide 9: Aplicaciones típicas de los sistemas de almacenamiento de energía
Sistemas de almacenamiento de energía. Estado del arte
Postergación de inversiones en transmisión / distribución
Limitación de potencia punta (usuario)
Generación con energías renovables en microrredes aisladas
Reemplazo de generación térmica de punta por energía renovable
Regulación de frecuencia
1
2
3
4
5

## Slide 10: Antecedentes exitosos
Marselles, Illinois
Sistema basado en litio – ion - fosfato
Control de frecuencia en generación eólica y fotovoltaica
Capacidad: 31,5 MW / 12 MWh
Fecha de PES: 2012
Sistema NaS
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) – 8 hs de autonomía ante salida de servicio de línea radial
Capacidad: 4 MW / 32 MWh
Fecha de PES: 2010
Sistemas de almacenamiento de energía. Estado actual del arte
Presidio, Texas
Metlakatla, Alaska
Sistema basado en baterías de plomo - ácido
Recorte de picos y seguimiento de carga en sistema aislado.
Capacidad: 1 MW / 1,4 MWh
Fecha de PES: 1997
Sistema NaS
Regulación de tensión mediante operación coordinada con el RBC de SET 33/6 kV.
Capacidad: 2,5 MW / 5 MWh
Fecha de PES: 2013
Rise Carren, Darlington, UK

## Slide 11: Antecedentes exitosos
Proyecto PERMER – Minired San Juan de los Quillaques, Jujuy
Sistema LiFePO
Sistema aislado con generación fotovoltaica y diésel
Capacidad: 344 kWh
Potencia instalada fotovoltaica: 120 kWp
Potencia instalada diésel: 100 kVA
Fecha de PES proyectada: 2020
Sistemas de almacenamiento de energía. Estado actual del arte
Olaroz Chico, Jujuy

## Slide 12: DEFINICIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
Diseño y presupuesto de una solución de abastecimiento basada en almacenamiento y/o regulación de tensión para una localidad pequeña
Evaluación pormenorizada de los problemas de abastecimiento
Contrastación con soluciones de abastecimiento convencionales
Requerimientos del proyecto
Problemas de abastecimiento
Escala adecuada al proyecto
Emplazamiento cercano a Paraná
Dimensión social del proyecto
Selección de Localidad Piloto

## Slide 13: ESTUDIO DE LA NECESIDAD
Topología de la red de abastecimiento y situación comercial

## Slide 14: Características de los elementos de la red
SET 33/13,2 kV
Tipo constructivo: coplanar horizontal, postación de madera y aislación rígida.
Distancia entre fases: 0,7 m
Distancia libre respecto al suelo: 9 m
Conductor: AAC 35 mm2 - IRAM 63003
Longitud: 32 km
2 campos de entrada de línea de 33 kV
Configuración de barra simple, en intemperie.
Transformadores: 2 x 5 MVA con RBC
5 campos de salida en 13,2 kV (incluyendo uno para compensación capacitiva)
Estudio de la necesidad
Distribuidor en 13,2 kV (Tramo D)
Tipo constructivo: coplanar horizontal, postación de madera y aislación rígida.
Distancia entre fases: 0,7 m
Distancia libre respecto al suelo: 9 m
Conductor: AAAC 25 mm2 - IRAM 2212
Longitud: 5 km
Distribuidor en 13,2 kV (Tramo R)

## Slide 15: Esquema de medición comercial
Estudio de la necesidad

## Slide 16: Mejoras solicitadas en la medición
Medidor Landis&Gyr serie ZMG
Estudio de la necesidad
Canal | Parámetro registrado
1 | Flags (interno del medidor)
2 | Energía activa importada (+)
3 | Energía reactiva importada (QI)
4 | Energía activa exportada (-)
5 | Energía reactiva exportada (QIII)
6 | Energía reactiva (QII)
7 | Energía reactiva (QIV)
8 | Tensión fase 1
9 | Tensión fase 2
10 | Tensión fase 3
11 | Corriente fase 1
12 | Corriente fase 2
13 | Corriente fase 3
Configuración de canales de perfil medidores Landis&Gyr

## Slide 17: Análisis preliminar de las mediciones
Estudio de la necesidad
Período de análisis: 19/02/2019 al 13/09/2019

## Slide 18: Medición de tensiones
Estudio de la necesidad

## Slide 19: Modelo de la línea
Estudio de la necesidad
diferencia de tensión en una línea inductiva

## Slide 20: Ajuste del modelo de la línea. Simulación en Microsoft Excel ®
Estudio de la necesidad
Definición de los parámetros y

## Slide 21: Ajuste del modelo
Estudio de la necesidad
Error medio global: 0,9 %
Desviación estándar: 0,75.

## Slide 22
Modelo de la línea – Simulación con ETAP ®
Estudio de la necesidad

## Slide 23: Modelo de la línea. Simulación con ETAP ®
Estudio de la necesidad
Según modelo: ULP = 12.065 V (91,4 % de Unom)

## Slide 24: Límite de potencia operable por el distribuidor
Límite por caída de tensión
Estudio de la necesidad
Hipótesis adoptadas:
y se fijan adoptando valores promedio

## Slide 25: Límite de potencia operable por el distribuidor
(Catálogo Prysmian, Prysal aluminio IRAM 63003)
Límite térmico
Estudio de la necesidad
Corriente admisible:
Considerando un margen de seguridad de un 20%:

## Slide 26: Proyección de la demanda
Consolidación de datos históricos
Estudio de la necesidad

## Slide 27: Proyección de la demanda
Proyección con método autónomo
Estudio de la necesidad

## Slide 28: Proyección de la demanda
Estudio de la necesidad

## Slide 29: Proyección de la demanda
Demanda máxima de la Localidad Piloto
Estudio de la necesidad

## Slide 30: Calidad del servicio público de distribución
Calidad del producto técnico
Calidad del servicio técnico
Frecuencia de las interrupciones
Duración de las interrupciones (se consideran sólo las mayores a 3 minutos)
Requerimientos según Anexo VI del Contrato de concesión de ENERSA
Estudio de la necesidad

## Slide 31: Calidad del servicio público de distribución
Proyección calidad del producto técnico
Estudio de la necesidad

## Slide 32: Calidad del servicio público de distribución
Penalidades proyectadas por calidad del producto técnico
Estudio de la necesidad

## Slide 33: Calidad del servicio público de distribución
Calidad del servicio técnico
Estudio de la necesidad

## Slide 34: Calidad del servicio público de distribución
Penalidades proyectadas por calidad del servicio técnico
Estudio de la necesidad

## Slide 35: DEFINICIÓN DE SOLUCIONES ALTERNATIVAS
Sistema de almacenamiento de energía y banco de reguladores de tensión (E.R.A.E).
Nuevo alimentador en 13,2 kV
Nuevo alimentador en 33 kV
+ SET 33/13,2 kV
Solución
no convencional
Soluciones convencionales

## Slide 36: Alternativa 1: RAT + BESS (E.R.A.E.)
Generalidades
Contempla la continuidad de la utilización del distribuidor de 13,2 kV como principal vía de abastecimiento.
Banco de reguladores automáticos de tensión (mejora en calidad de producto)
Sistema de almacenamiento de energía basado en baterías de litio (mejora en calidad de producto y servicio)
Definición de soluciones alternativas

## Slide 37: Alternativa 1: RAT + BESS (E.R.A.E.)
Principal modo de funcionamiento: sistema de alimentación ininterrumpida (SAI o UPS)
Potencia media a erogar
Período de tiempo (autonomía del banco de baterías)
Definición de soluciones alternativas
Parámetros de dimensionamiento del BESS

## Slide 38: Alternativa 1: RAT + BESS (E.R.A.E.)
Distribución de frecuencia de la duración de las interrupciones del servicio
Definición de soluciones alternativas
Rango de la muestra (minutos)
Período de análisis: 2013 a 2019 (aprox. 6 años)
Se consideran sólo las interrupciones > 3 minutos

## Slide 39: Alternativa 1: RAT + BESS (E.R.A.E.)
Distribución de frecuencia de la duración de las interrupciones del servicio
Definición de soluciones alternativas
Expansión de la clase de 0 a 150 minutos
Período de análisis: 2013 a 2019 (aprox. 6 años)
Se consideran sólo las interrupciones > 3 minutos

## Slide 40: Alternativa 1: RAT + BESS (E.R.A.E.)
Impacto de la instalación del BESS según su autonomía
Definición de soluciones alternativas

## Slide 41: Alternativa 1: RAT + BESS (E.R.A.E.)
Definición de soluciones alternativas
Capacidad del banco de baterías. Dimensionamiento

## Slide 42: Alternativa 1: RAT + BESS (E.R.A.E.)
Definición de soluciones alternativas
Autonomía real del sistema adoptado

## Slide 43: Alternativa 1: RAT + BESS (E.R.A.E.)
Especificaciones técnicas del BESS
Definición de soluciones alternativas

## Slide 44: Alternativa 1: RAT + BESS (E.R.A.E.)
Sistema contenedorizado
acopla eléctricamente el sistema de almacenamiento con el circuito de potencia en media tensión de la E.R.A.E.
módulos de baterías
sistema de conexión en MT (Interruptor de estado sólido)
sistema de control de potencia (PCS)
sistema de gestión de la energía (EMS)
sistema de gestión de las baterías (BMS)
transformador de acoplamiento
protecciones en corriente continua y alterna
sistema de refrigeración (HVAC)
Definición de soluciones alternativas
Interruptor de estado sólido
inyección de agente extintor inocuo para los sistemas electrónicos, como el fluido NOVEC1230 (C6F12O)
Sistema de protección contra incendio
Características generales del BESS

## Slide 45: Alternativa 1: RAT + BESS (E.R.A.E.)
Especificaciones técnicas del RAT
Definición de soluciones alternativas
sistema de control de tensión individual basado en microprocesador
puertos de comunicación para su operación y adquisición de datos de forma remota (RS232, ethernet, GPRS, etc.)
conexión en banco trifásico en estrella
Características adicionales

## Slide 46: Alternativa 1: RAT + BESS (E.R.A.E.)
Es la infraestructura y equipamiento necesarios para la operación y mantenimiento del BESS y del RAT
Definición de soluciones alternativas
Diseño de la estación de regulación y almacenamiento de energía (E.R.A.E.)
Emplazamiento
El diseño se asimilará al de un centro de transformación, por lo que adoptamos en general las prescripciones de la norma AEA 95401 – “Reglamentación sobre centros de transformación y suministro en media tensión” (edición 2006)

## Slide 47
Alternativa 1: RAT + BESS (E.R.A.E)
Diagrama unifilar

## Slide 48
Planta general de la E.R.A.E.
Alternativa 1: RAT + BESS (E.R.A.E)

## Slide 49: Alternativa 1: RAT + BESS (E.R.A.E.)
Definición de soluciones alternativas
Modos de operación
Arbitraje de energía
Partida autónoma ante interrupciones del servicio
Partida autónoma por mínima tensión
Operación normal

## Slide 51: Alternativa 1: RAT + BESS (E.R.A.E.)
(cálculo según AEA 90909-0 y verificación con ETAP ® de acuerdo a IEC 60909)
Definición de soluciones alternativas
Corrientes de cortocircuito
La corriente de cortocircuito aumenta sólo en un 15%. A priori no sería necesario realizar cambios en los equipos de maniobra y protección existentes aguas arriba y debajo de la E.R.A.E.
Configuración actual del sistema de abastecimiento.
Configuración de abastecimiento con Alternativa 1

## Slide 52: Alternativa 1: RAT + BESS (E.R.A.E.)
Definición de soluciones alternativas
Confiabilidad
Configuración actual del sistema de abastecimiento

## Slide 53: Alternativa 1: RAT + BESS (E.R.A.E.)
Definición de soluciones alternativas
Confiabilidad
Configuración de abastecimiento actual
Configuración de abastecimiento con Alternativa 1

## Slide 54: Alternativa 2: Nuevo alimentador 13,2 kV
Definición de soluciones alternativas
Generalidades
Diseñado como alimentador
Posibilidad de un nuevo punto de venta a La Cooperativa en el nodo T.
Permitiría descargar el distribuidor de La Cooperativa
Características principales
Un: 13,2 kV
Disposición de los conductores: coplanar vertical (line - post)
Distancia entre fases: 1,1 m
Distancia respecto a tierra: 11,6 m (desde conductor superior)
Conductor: ACSR 70/12 mm2, IRAM 2187
Longitud: 32 km

## Slide 55: Alternativa 2: Nuevo alimentador 13,2 kV
Definición de soluciones alternativas
Confiabilidad
Tiempo f/s Alternativa 2: se reduciría el tiempo fuera de servicio promedio anual de 87,7 a 44,2 horas, lo que representa una disminución del 49,6%.
Tiempo f/s Alternativa 1: reducción del 56,3%.
La Alternativa 1 es efectivamente competitiva en cuanto a confiabilidad con una línea aérea de alimentación nueva en 13,2 kV.

## Slide 56: Alternativa 3: Nuevo alimentador 33 kV + SET 33/13,2 kV
Definición de soluciones alternativas
Características de la línea de alimentación 33 kV
Disposición de los conductores: coplanar vertical
Distancia entre fases: 1,3 m
Distancia respecto a tierra: 13,6 m (desde conductor superior)
Conductor: ACSR 50/8 mm2 - IRAM 2187
Longitud: 32 km
Características de la SET “Localidad Piloto”
Tipo constructivo: simple barra
Una entrada en 33 kV
Tres campos de salida 13,2 kV
Equipamiento exterior con telemando
Potencia nominal: 2 x 2,5 MVA (comenzaría con 1 x 2,5 MVA)

## Slide 57: Alternativa 3: Nuevo alimentador 33 kV + SET 33/13,2 kV
Definición de soluciones alternativas
Confiabilidad
Tiempo f/s Alternativa 3: se reduciría el tiempo fuera de servicio promedio anual de 87,7 a 25 horas, lo que representa una disminución del 71 %.

## Slide 58: EVALUACIÓN ECONÓMICA
Según resolución EPRE 214/1997, para ampliaciones del sistema de transmisión en 132 kV, el valor presente del total de costos de inversión, operación y mantenimiento del Sistema Eléctrico con las modificaciones que se deriven de la ampliación, debe ser inferior al valor presente del costo total de operación y mantenimiento de dicho sistema sin tales modificaciones, incluyendo ENS.
Método de evaluación
Costos de operación y mantenimiento: las diferencias en los costos para cada alternativa no serían significativas en la comparación económica. Dada la dificultad de determinarlos, serán desestimados del análisis comparativo.
Moneda: la moneda de referencia será el dólar estadounidense (U$D).

## Slide 59: Costo de la energía no suministrada (CENS)
El costo unitario del kWh de ENS para ENERSA puede variar entre U$D 1,56 y U$D 3,13. Adoptaremos para nuestros cálculos U$D 2,00/kWh.
Evaluación económica
Costo unitario de la ENS
ENS por saturación
Se calculará en todos los casos, basándonos en la probabilidad de falla de cada configuración del sistema de abastecimiento, determinada en el análisis de confiabilidad.
Sistema de abastecimiento actual: toda la demanda que supere la potencia límite asignada se considerará desconectada.
Alternativas 1, 2 y 3: no se considera ENS por este concepto.
ENS por indisponibilidad

## Slide 60: Costo de las inversiones. Presupuesto
Alternativa 1 – RAT + BESS (E.R.A.E.)
Evaluación económica

## Slide 61: Costo de las inversiones. Presupuesto
Alternativa 2 - Nuevo alimentador 13,2 kV
Evaluación económica
Presupuesto en base a costos unitarios de líneas de subtransmisión recopilados de diferentes obras ya realizadas por ENERSA.

## Slide 62: Costo de las inversiones. Presupuesto
Alternativa 3 - Nuevo alimentador 33 kV + SET 33/13,2 kV
Evaluación económica
Presupuesto en base a costos unitarios de líneas de subtransmisión recopilados de diferentes obras ya realizadas por ENERSA.

## Slide 63: Costo de la energía no suministrada (CENS)
Evaluación económica
ENS por saturación del sistema de abastecimiento actual

## Slide 64
Evaluación económica
Resumen de costos de energía no suministrada (CENS)

## Slide 65: Flujo y valor presente de los costos (VPC)
Evaluación económica

## Slide 66: Resumen
Evaluación económica

## Slide 67: CONCLUSIONES
Es la mejor posicionada en el análisis económico
Menor impacto ambiental
Eliminación de problemas de interferencia de la traza de la línea con otros servicios, cruce de caminos, rutas, etc.
Eliminación del mantenimiento de franja de servidumbre
Mantenimiento electromecánico reducido y localizado
Posibilidad de traslado del equipamiento una vez cumplido el ciclo para el cual fue proyectada la E.R.A.E.
Solución de abastecimiento elegida: Alternativa 1
Constituye una prueba piloto de tecnología no aprovechada en la región
Permitiría la instalación de generación renovable en el punto de demanda (generación distribuida)
Asegura el abastecimiento de la Localidad Piloto hasta el año 2030, de acuerdo a la proyección autónoma.
A partir del año 2030, ya debería estar operativa una ampliación de la red de subtransmisión, o bien una central eléctrica basada en fuentes renovables, ubicada en la propia Localidad Piloto (autoabastecimiento / nodo exportador)
Apreciaciones adicionales
Principales ventajas

## Slide 68: Conclusión conceptual del Proyecto final
Conclusiones
El estudio de sistemas de almacenamiento de energía nos aportó conocimientos suficientes para proyectar sistemas de una escala similar a la requerida por la Localidad Piloto aquí elegida. No obstante, entendemos que estas tecnologías tienen un campo de aplicación mucho más amplio que el propuesto en este proyecto, con una gran proyección a corto y mediano plazo.
Este Proyecto Final no es un trabajo cerrado o confinado, sino que -paradójicamente- intenta establecer un punto de inicio para estudios más generales y proyectos de mayor envergadura, que podrían eventualmente nutrirse de la experiencia recopilada de la prueba piloto aquí propuesta.

## Slide 69: Panorama para el futuro
Conclusiones
Aprovechamiento comercial
Reducción de las pérdidas en la red
Viabilidad de instalación de generación distribuida renovable en el punto de demanda: dependiendo de la potencia de generación instalada y de la capacidad de almacenamiento de energía del banco de baterías, podría lograrse el autoabastecimiento de la Localidad Piloto a partir de fuentes no contaminantes, y eventualmente, podría exportarse energía a La Cooperativa a través del distribuidor en 13,2 kV
El estudio realizado podría enriquecerse incorporando análisis referidos a:

## Slide 70: ¡Muchas gracias!
Lucas Mateo
Sebastián Zeballos