## Cargas
Tablero | Carga | Tension [V] | Corriente [A] | Potencia [kW] | cos φ | I*cos φ
T2 | Iluminación (10 lámparas) | 220 | 7.5 | 0.99 | 0.6 | 4.5
T1 | Tomacorrientes | 220 | 10 | 1.76 | 0.8 | 8
T2 | Futuro montacargas | 380 | 4.85 | 2.7101 | 0.85 | 4.1225
T3 | Tomacorrientes | 220 | 10 | 1.76 | 0.8 | 8
T4 | Horno de curado | 220 | 5 | 0.88 | 0.8 | 4
T5 | Cabina de pintura | 380 | 3.68 | 1.9112 | 0.79 | 2.9072
T5 | Equipo de aplicación de pintura | 220 | 0.74 | 0.13 | 0.8 | 0.592
T6 | Soldadora | 220 | 20 | 2.816 | 0.64 | 12.8
T7 | Futuro torno | 380 | 3.68 | 1.9112 | 0.79 | 2.9072
T8 | Plasma CNC | 380 | 32.45 | 15.9995 | 0.75 | 24.3375
T9 | Futuro router CNC | 220 | 12.1 | 1.9965 | 0.75 | 9.075
T10 | Agujereadora | 380 | 2.85 | 1.4989 | 0.8 | 2.28
T10 | Agujereadora | 220 | 3.12 | 0.54912 | 0.8 | 2.496
T10 | Futura plegadora hidráulica | 380 | 7.8 | 4.1022 | 0.8 | 6.24
T11 | Soldadora | 220 | 15 | 2.541 | 0.77 | 11.55
T11 | Aparejo eléctrico | 220 | 9.1 | 1.6016 | 0.8 | 7.28
T12 | Roladora | 380 | 4.18 | 2.1983 | 0.8 | 3.344
T13 | Sensitiva | 220 | 8.5 | 1.496 | 0.8 | 6.8
T13 | Sierra cinta | 220 | 3.12 | 0.54912 | 0.8 | 2.496
T14 | Tomacorrientes | 220 | 10 | 1.76 | 0.8 | 8
T15 | Compresor a tornillo | 380 | 14.15 | 7.4418 | 0.8 | 11.32
T15 | Secador de aire | 220 | 2.6 | 0.429 | 0.75 | 1.95
T16 | PC escritorio | 220 | 1 | 0.15 | 0.65 | 0.65
T16 | Extractor de baño | 220 | 0.1 | 0.017 | 0.75 | 0.075
T16 | Aire acondicionado Split | 220 | 9.1 | 1.5015 | 0.75 | 6.825
T18 | PC escritorio | 220 | 1 | 0.15 | 0.65 | 0.65
T18 | Aire acondicionado Split | 220 | 6 | 0.99 | 0.75 | 4.5
T19 | PC escritorio | 220 | 1 | 0.15 | 0.65 | 0.65
T19 | Aire acondicionado Split | 220 | 6 | 0.99 | 0.75 | 4.5
T20 | PC escritorio | 220 | 1 | 0.15 | 0.65 | 0.65
T20 | Aire acondicionado Split | 220 | 6 | 0.99 | 0.75 | 4.5
T21 | PC escritorio | 220 | 1 | 0.15 | 0.65 | 0.65
T21 | Aire acondicionado Split | 220 | 6 | 0.99 | 0.75 | 4.5
T22 | Tomacorrientes | 220 | 10 | 1.76 | 0.8 | 8
T22 | Tomacorrientes | 220 | 10 | 1.76 | 0.8 | 8

## Carga simultánea
Acometida - Tablero Principal
Tablero | Carga | Tension [V] | Corriente [A] | Potencia [kW] | cos φ | I*cos φ
T1 | Iluminación (10 lámparas) | 220 | 7.5 | 0.99 | 0.6 | 4.5
T4 | Horno de curado | 220 | 5 | 0.88 | 0.8 | 4
T5 | Cabina de pintura | 380 | 3.68 | 1.9112 | 0.79 | 2.9072
T5 | Equipo de aplicación de pintura | 220 | 0.74 | 0.13 | 0.8 | 0.592
T6 | Soldadora | 220 | 20 | 2.816 | 0.64 | 12.8
T8 | Plasma CNC | 380 | 32.45 | 15.9995 | 0.75 | 24.3375
T9 | Futuro router CNC | 220 | 12.1 | 1.9965 | 0.75 | 9.075
T10 | Agujereadora | 380 | 2.85 | 1.4989 | 0.8 | 2.28
T10 | Futura plegadora hidráulica | 380 | 7.8 | 4.1022 | 0.8 | 6.24
T12 | Roladora | 380 | 4.18 | 2.1983 | 0.8 | 3.344
T13 | Sierra cinta | 220 | 3.12 | 0.54912 | 0.8 | 2.496
T15 | Compresor a tornillo | 380 | 14.15 | 7.4418 | 0.8 | 11.32
T15 | Secador de aire | 220 | 2.6 | 0.429 | 0.75 | 1.95
T16 | PC escritorio | 220 | 1 | 0.15 | 0.65 | 0.65
T16 | Extractor de baño | 220 | 0.1 | 0.017 | 0.75 | 0.075
T16 | Aire acondicionado Split | 220 | 9.1 | 1.5015 | 0.75 | 6.825
T18 | PC escritorio | 220 | 1 | 0.15 | 0.65 | 0.65
T18 | Aire acondicionado Split | 220 | 6 | 0.99 | 0.75 | 4.5
T19 | PC escritorio | 220 | 1 | 0.15 | 0.65 | 0.65
T19 | Aire acondicionado Split | 220 | 6 | 0.99 | 0.75 | 4.5
T20 | PC escritorio | 220 | 1 | 0.15 | 0.65 | 0.65
T20 | Aire acondicionado Split | 220 | 6 | 0.99 | 0.75 | 4.5
T21 | PC escritorio | 220 | 1 | 0.15 | 0.65 | 0.65
T21 | Aire acondicionado Split | 220 | 6 | 0.99 | 0.75 | 4.5
Corriente total | 154.37
Sumatoria I*cos fi | 113.9917

## 2
Tablero principal - Tableros 1-3-4-5
Tablero | Carga | Tension [V] | Corriente [A] | Potencia [kW] | cos φ | I*cos φ
T1 | Tomacorrientes | 220 | 5 | 1.76 | 0.8 | 4
T3 | Tomacorrientes | 220 | 5 | 1.76 | 0.8 | 4
T4 | Horno de curado | 220 | 5 | 0.88 | 0.8 | 4
T5 | Cabina de pintura | 380 | 3.68 | 1.9112 | 0.79 | 2.9072
T5 | Equipo de aplicación de pintura | 220 | 0.74 | 0.13 | 0.8 | 0.592
Corriente total | 19.42
Sumatoria I*cos fi | 15.4992
T5 Sumatoria I*cos fi | 3.4992

## 3
Tablero principal - Tablero 6 y 7
Tablero | Carga | Tension [V] | Corriente [A] | Potencia [kW] | cos φ | I*cos φ
T6 | Soldadora | 220 | 20 | 2.816 | 0.64 | 12.8
T7 | Futuro torno | 380 | 3.68 | 1.9112 | 0.79 | 2.9072
Corriente total | 23.68
Sumatoria I*cos fi | 15.7072

## 4
Tablero principal - Tablero 8 y 9
Tablero | Carga | Tension [V] | Corriente [A] | Potencia [kW] | cos φ | I*cos φ
T8 | Plasma CNC | 380 | 32.45 | 15.9995 | 0.75 | 24.3375
T9 | Futuro router CNC | 220 | 12.1 | 1.9965 | 0.75 | 9.075
Corriente total | 44.55
Sumatoria I*cos fi | 33.4125

## 5
Tablero principal - Tablero 10 y 11
Tablero | Carga | Tension [V] | Corriente [A] | Potencia [kW] | cos φ | I*cos φ
T10 | Agujereadora | 380 | 2.85 | 1.4989 | 0.8 | 2.28
T10 | Agujereadora | 220 | 3.12 | 0.54912 | 0.8 | 2.496
T10 | Futura plegadora hidráulica | 380 | 7.8 | 4.1022 | 0.8 | 6.24
T11 | Soldadora | 220 | 15 | 2.541 | 0.77 | 11.55
Corriente total | 28.77
Sumatoria I*cos fi | 22.566
Corriente total T11 | 15
Sumatoria T11 I*cos fi | 11.55

## 6
Tablero principal - Tablero 12, 13 y 14
Tablero | Carga | Tension [V] | Corriente [A] | Potencia [kW] | cos φ | I*cos φ
T12 | Roladora | 380 | 0 | 2.1983 | 0.8 | 0
T13 | Sensitiva | 220 | 8.5 | 1.496 | 0.8 | 6.8
T13 | Sierra cinta | 220 | 3.12 | 0.54912 | 0.8 | 2.496
T14 | Tomacorrientes | 220 | 10 | 1.76 | 0.8 | 8
Corriente total | 21.62
Sumatoria I*cos fi | 17.296
Corriente total T13 | 11.62
Sumatoria T13 I*cos fi | 9.296

## 7
Tablero principal - Tablero 15
Tablero | Carga | Tension [V] | Corriente [A] | Potencia [kW] | cos φ | I*cos φ
T15 | Compresor a tornillo | 380 | 14.15 | 7.4418 | 0.8 | 11.32
T15 | Secador de aire | 220 | 2.6 | 0.429 | 0.75 | 1.95
Corriente total | 16.75
Sumatoria I*cos fi | 13.27

## 8
Tablero principal - Tablero 16
Tablero | Carga | Tension [V] | Corriente [A] | Potencia [kW] | cos φ | I*cos φ
T16 | PC escritorio | 220 | 1 | 0.15 | 0.65 | 0.65
T16 | Extractor de baño | 220 | 0.1 | 0.017 | 0.75 | 0.075
T16 | Aire acondicionado Split | 220 | 9.1 | 1.5015 | 0.75 | 6.825
Corriente total | 10.2
Sumatoria I*cos fi | 7.55

## 9
Tablero principal - Tablero 17
Tablero | Carga | Tension [V] | Corriente [A] | Potencia [kW] | cos φ | I*cos φ
T18 | PC escritorio | 220 | 1 | 0.15 | 0.65 | 0.65
T18 | Aire acondicionado Split | 220 | 6 | 0.99 | 0.75 | 4.5
T19 | PC escritorio | 220 | 1 | 0.15 | 0.65 | 0.65
T19 | Aire acondicionado Split | 220 | 6 | 0.99 | 0.75 | 4.5
T20 | PC escritorio | 220 | 1 | 0.15 | 0.65 | 0.65
T20 | Aire acondicionado Split | 220 | 6 | 0.99 | 0.75 | 4.5
T21 | PC escritorio | 220 | 1 | 0.15 | 0.65 | 0.65
T21 | Aire acondicionado Split | 220 | 6 | 0.99 | 0.75 | 4.5
T22 | Tomacorrientes | 220 | 5 | 1.76 | 0.8 | 4
T22 | Tomacorrientes | 220 | 5 | 1.76 | 0.8 | 4
Corriente total | 38
Sumatoria I*cos fi | 28.6

## Conductores
Tramo | Sección [mm2] | Resistencia [Ω/km] | Reactancia [Ω/km] | Longitud [m] | Tramo | Sección [mm2] | Resistencia [Ω/km] | Reactancia [Ω/km] | Longitud [m] | Conductor | Sección [mm2] | Cantidad [m] | Precio/m [$] | Subtotal [$]
Transformador Subestación - Tablero de Bajada | 3x95/1x50 | 0.372 | 0.0891 | 1000 | Transformador Subestación - Tablero de Bajada | 3x95/1x50 | 0.372 | 0.0891 | 1000 | PVC 1 kV subterráneosin armar | 3x1,5 | 10 | 1330 | 13300
Tablero acometida - Tablero Principal | 3x70/1x35 | 0.341 | 0.073 | 15 | Tablero acometida - Tablero Principal | 3x70/1x35 | 0.341 | 0.073 | 15 | Tipo taller 500V | 3x2,5 | 140 | 572 | 80080
Tablero principal - Tablero 1 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 2 | Tablero principal - Tablero 1 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 2 | PVC 1 kV subterráneosin armar | 3x2,5 | 10 | 2061 | 20610
| 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 1 |  | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 1 | PVC 1 kV subterráneosin armar | 4x2,5 | 40 | 2600 | 104000
Tablero principal - Tablero 2 | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 5.5 | Tablero principal - Tablero 2 | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 5.5 | PVC 1 kV subterráneosin armar | 4x4 | 84 | 3200 | 268800
Tablero principal - Tablero 3 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 6.6 | Tablero principal - Tablero 3 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 6.6 | PVC 1 kV subterráneosin armar | 4x6 | 36 | 4500 | 162000
| 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 1 |  | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 1 | PVC 1 kV subterráneosin armar | 4x10 | 32 | 7800 | 249600
Tablero principal - Tablero 4 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 9.5 | Tablero principal - Tablero 4 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 9.5 | PVC 1 kV subterráneosin armar | 3x70/ 1x35 | 5 | 59000 | 295000
| 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 4 |  | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 4
Tablero principal - Tablero 5 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 12 | Tablero principal - Tablero 5 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 12
| 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 3 |  | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 3
Tablero principal - Tablero 6 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 19.5 | Tablero principal - Tablero 6 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 19.5
Tablero principal - Tablero 7 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 19.5 | Tablero principal - Tablero 7 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 19.5
| 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 6.5 |  | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 6.5
Tablero principal - Tablero 8 | 4x10 | 2.29 | 0.086 | 24.5 | Tablero principal - Tablero 8 | 4x10 | 2.29 | 0.086 | 24.5
| 4x6 | 3.95 | 0.0901 | 2.5 |  | 4x6 | 3.95 | 0.0901 | 2.5
Tablero principal - Tablero 9 | 4x10 | 2.29 | 0.086 | 30 | Tablero principal - Tablero 9 | 4x10 | 2.29 | 0.086 | 30
| 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 2.5 |  | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 2.5
Tablero principal - Tablero 10 | 4x6 | 3.95 | 0.0901 | 20 | Tablero principal - Tablero 10 | 4x6 | 3.95 | 0.0901 | 20
| 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 5.5 |  | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 5.5
Tablero principal - Tablero 11 | 4x10 | 2.29 | 0.086 | 25 | Tablero principal - Tablero 11 | 4x10 | 2.29 | 0.086 | 25
| 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 7 |  | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 7
Tablero principal - Tablero 12 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 27 | Tablero principal - Tablero 12 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 27
| 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 2.5 |  | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 2.5
Tablero principal - Tablero 13 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 21 | Tablero principal - Tablero 13 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 21
| 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 2.5 |  | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 2.5
Tablero principal - Tablero 14 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 11 | Tablero principal - Tablero 14 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 11
| 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 2.5 |  | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 2.5
Tablero principal - Tablero 15 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 4 | Tablero principal - Tablero 15 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 4
Tablero principal - Tablero 16 | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 6.5 | Tablero principal - Tablero 16 | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 6.5
Tablero principal - Tablero 17 | 4x6 | 3.95 | 0.0901 | 8 | Tablero principal - Tablero 17 | 4x6 | 3.95 | 0.0901 | 8
Tablero 17 - Tablero 18 | 3x1,5 | 15.9 | 0.108 | 4 | Tablero 17 - Tablero 18 | 3x1,5 | 15.9 | 0.108 | 4
Tablero 17 - Tablero 19 | 3x1,5 | 15.9 | 0.108 | 3 | Tablero 17 - Tablero 19 | 3x1,5 | 15.9 | 0.108 | 3
Tablero 17 - Tablero 20 | 3x1,5 | 15.9 | 0.108 | 5.5 | Tablero 17 - Tablero 20 | 3x1,5 | 15.9 | 0.108 | 5.5
Tablero 17 - Tablero 21 | 3x1,5 | 15.9 | 0.108 | 8 | Tablero 17 - Tablero 21 | 3x1,5 | 15.9 | 0.108 | 8
Tablero 17 - Tablero 22 | 3x1,5 | 15.9 | 0.108 | 9.5 | Tablero 17 - Tablero 22 | 3x1,5 | 15.9 | 0.108 | 9.5