## Slide 1: “Optimización de la instalación de vapor en un frigorífico avícola”
PROYECTO FINAL
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Torres, Andrés Joaquín Grunevaltt, Damián Alejandro
2018

## Slide 2: Introducción. Objetivos del proyecto. Análisis de prefactibilidad técnica y económica. Anteproyecto . Proyecto definitivo. Estudio económico . Conclusiones.
Orden de contenidos
INGENIERIA
ELECTROMECANICA

## Slide 3: Reseña de la empresa
Introducción
Frigorífico de aves SOYCHÚ S.A.I.C.F.I.A.
Planta Salto
Faena 120.000 aves diarias.
Otras Plantas:
Gualeguay (planta de faena)
Mar del Plata (planta de prefritos)
Arrecifes (planta de alimentos)
INGENIERIA
ELECTROMECANICA

## Slide 4
INGENIERIA
ELECTROMECANICA

## Slide 5: Descripción de las plantas de producción
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Introducción

## Slide 6: Rendering
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Introducción
La producción de subproductos, de particular interés por su diferencial de precio, es directamente proporcional a la producción animal primaria que los origina.
Cabe destacar que RENDERING es el sector más redituable y rentable de la empresa.
Eso es debido al crecimiento exponencial de las “PET FOOD” .
La harina de vísceras de pollos es una harina de alta calidad a nivel proteína con cadenas de aminoácidos esenciales.

## Slide 7
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
DIGESTOR
CONTINUO
HIDROLIZADOR
DE PLUMAS
CALDERA GONELLA
CALDERA FONTANET
COLECTOR DE VAPOR DEL
NUEVO RENDERING
TANQUES DE ACEITE
COLECTOR DE VAPOR INSTALACION ORIGINAL
DEPOSITO DE BOLSONES
TOLVAS DE RECEPCION
DIGESTORES
BATCH
(EN DESUSO)

## Slide 8
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Línea futura

## Slide 10: Aprovechamiento de la planta de faena
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Introducción

## Slide 11: Aprovechamiento de la planta de faena
De la faena de planta se aprovechan:
•40.000 kg/diarios de vísceras crudas para procesar.
•19.500 kg/diarios de plumas para procesar.
El rendimiento ideal de la harina de vísceras es del 30 % y el de la harina de plumas también es del 30%.
También hay que considerar que se recepcionan vísceras de terceros por unos 30.000 kg/diarios y plumas por 30.000 kg/diarios.
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Introducción

## Slide 12: Aprovechamiento de la planta de faena
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Introducción
Entonces en total se procesan:
•70.000 kg/diarios de vísceras crudas.
•49.500 kg/diarios de plumas.
A un rendimiento del 30%:
Se obtienen 21.000 kg/diarios de harina de vísceras y 14.850 kg/diarios de harina de plumas.

## Slide 13: Objetivo general
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Objetivos del proyecto
Se pretende abastecer, de la manera más eficiente posible, el vapor producido en la sala de calderas de un frigorífico avícola donde, como actividad principal (core business), se procesan los derivados de la faena (vísceras y plumas), teniendo en cuenta las diferentes aplicaciones e incorporación de maquinarias nuevas con diferentes requerimientos de presión y temperatura del vapor que las alimenta. Esto es con el fin de aumentar la producción, minimizando tiempos.

## Slide 14: Objetivos específicos
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Objetivos del proyecto
Resolver los problemas técnicos al menor costo posible.
Mejorar el abastecimiento de vapor haciendo un análisis de la instalación actual, y una vez detectados los errores y falencias, se plantea una reestructuración de la distribución del mismo.
Aumentar la producción de la nueva maquinaria en el sector de rendering, y como consecuencia, permitir a la planta tener mayor capacidad ociosa.
Una vez que se cuenta con mayor capacidad para producir, la empresa puede ganar terreno en el mercado de la víscera de otros frigoríficos que no cuentan con planta de procesamientos de dichos subproductos.

## Slide 15: Objetivos del análisis
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Análisis de prefactibilidad técnica y económica
El objetivo del presente análisis es evaluar la viabilidad del proyecto de inversión. Es decir, la posibilidad de llevarlo a cabo técnicamente, teniendo por objeto proveer información para cuantificar y justificar el monto de las inversiones y costos de operación pertinentes a esta área.

## Slide 16: Planteo de la problemática
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Análisis de prefactibilidad técnica y económica
En la sala de calderas de la planta se cuenta con 2 calderas: una de marca Fontanet, con una producción máxima de 10 ton/h a una presión máxima de diseño de 10 bar; y otra de marca Gonella con una producción máxima de 5 ton/h a una presión máxima de 8 bar.

## Slide 17: Planteo de la problemática
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Originalmente, el máximo requerimiento de presión en la planta le correspondía a los digestores Batch utilizados en la cocción de vísceras y plumas (proceso necesario para la producción de harinas de dichos derivados de la faena). Para este proceso, se necesitaba 7 bar para la distribución del vapor para luego reducir valores de presión, mediante válvulas reguladoras sobre las aplicaciones, a 4 bar para los digestores de vísceras y a 3 bar para los digestores de plumas.
Análisis de prefactibilidad técnica y económica

## Slide 18
INGENIERIA
ELECTROMECANICA

## Slide 19: Planteo de la problemática
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Análisis de prefactibilidad técnica y económica
Se instalan un nuevo digestor continuo de vísceras y un hidrolizador de pluma, con el fin de reemplazar a los viejos digestores batch . Se mantiene las instalación original, en la cual las dos calderas contribuyen a un mismo colector.
Cuando hacen el start up del proyecto, el fabricante solicita elevar la presión de producción de vapor a 9,5 bar de presión de trabajo. Presión a la cual solo la caldera Fontanet puede alcanzar.

## Slide 20: Planteo de la problemática
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Una vez modificada la presión de la caldera de mayor capacidad, ésta trabajaba sola y debía absorber todos los consumos. Como consecuencia de esta producción que supera las capacidades de la caldera, se empezaron a apreciar pérdidas de presión y problemas de arrastre (mala calidad del vapor).
Análisis de prefactibilidad técnica y económica

## Slide 21: Planteo de la problemática
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Una vez que se puso en marcha el digestor continuo, se observaron limitaciones en la velocidad de cocción. Si se aumentaba la velocidad de marcha, la presión del colector (y por ende la del digestor) caía a un punto donde se tenía que parar la producción. El límite de producción rondaba los 2.500-3.000 kg/h de vísceras, mientras que la producción máxima del digestor continuo es de 7.000 kg/h.
Análisis de prefactibilidad técnica y económica

## Slide 22: Planteo de la problemática
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Con el digestor continuo a menos del 50 % de su potencial es difícil amortizar su inversión. Por lo que resultó imperioso y de carácter urgente, dar una solución a dicho problema.
Análisis de prefactibilidad técnica y económica

## Slide 23: Propuesta de solución a la problemática
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Análisis de prefactibilidad técnica y económica
Haciendo un análisis previo de los requerimientos de consumo y presión de cada aplicación, se considera llevar a cabo una redistribución del vapor debido a que las capacidades de las calderas son diferentes. Se separan los consumos en aplicaciones de alta presión y aplicaciones de baja presión.
Teniendo en cuenta que los procesos de calefacción e inyección de vapor no requieren alta presión, se pueden considerar a: los tanques de calentamiento de aceite, el de barros, las aplicaciones de la planta de faena; como aplicaciones de baja presión.
Mientras que el digestor continuo y el hidrolizador de plumas se consideran como aplicaciones de alta presión.

## Slide 24: Propuesta de solución a la problemática
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Análisis de prefactibilidad técnica y económica
La entalpia especifica casi no varía!
A diferentes
Presiones…

## Slide 25: Propuesta de solución a la problemática
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
La presión máxima de la caldera Gonella es de 8 bar, será la que alimentará el circuito de vapor de baja presión. Mientras que la caldera Fontanet, cuya presión máxima de trabajo es de 10 bar, abastecerá el circuito de alta presión.
Para realizar esa separación, dichas calderas no pueden alimentar el mismo colector de vapor, ya que trabajan a presiones distintas. Por lo que será necesario el diseño de un nuevo colector de vapor del cual saldrán las cañerías hacia las aplicaciones de inyección de vapor y calentamiento.
Análisis de prefactibilidad técnica y económica

## Slide 26: Propuesta de solución a la problemática
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Con esta redistribución se buscará optimizar la producción de vapor en la sala de calderas, ya que la caldera de baja presión (Gonella) no quedará ociosa mientras que la caldera de mayor presión trata de abastecer todos los consumos.
Análisis de prefactibilidad técnica y económica
Se busca corregir los errores existentes en la distribución de vapor, los cuales generaban problemas de:
Acumulación de condensado.
Mal dimensionamiento .
Alimentaciones de cañerías extensas con vapor a baja presión

## Slide 27: Prefactibilidad económica
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Análisis de prefactibilidad técnica y económica
El digestor continuo es de una capacidad de producción nominal de 6.500 kg/h de vísceras, lo cual permitiría procesar los 70.000 kg diarios en 10,8 horas, permitiendo la posibilidad de conseguir más vísceras de terceros para procesar.
Pero debido a los problemas de desabastecimiento de vapor, la velocidad de producción ronda los 3.000 kg/h de vísceras, lo que trae como consecuencia que los 70.000 kg de materia prima se procesen en las casi 24 horas del día, con 3 turnos de trabajo de 8 horas cada uno.

## Slide 28: Prefactibilidad económica
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
El problema de la calidad del vapor perjudica el proceso de hidrolización de la pluma, ya que la pluma hidrolizada sale con una humedad superior al 55% (valor nominal de humedad del hidrolizador), lo que ralentiza el proceso de secado en la secadora de anillos.
Solucionar el problema de abastecimiento de vapor es fundamental para lograr un aumento sensible en la producción de forma continua y mejorar la calidad en la elaboración de todos sus productos
Análisis de prefactibilidad técnica y económica

## Slide 29: Prefactibilidad económica
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
El negocio del rendering ya era rentable antes de la implementación del proyecto por factores como el costo bajo de la materia prima y valor agregado de la harina de vísceras.
Con este proyecto, se elaborarán productos de mayor calidad de forma continua y además contará con capacidad para recibir más vísceras de terceros.
Análisis de prefactibilidad técnica y económica

## Slide 30
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Anteproyecto
El anteproyecto tiene como objetivo, sin requerir un plazo de tiempo extenso, tomar decisiones sobre la solución a adoptar.
Esto significa que, a partir de todo el estudio y análisis ya hecho se logre adoptar y llevar a cabo la alternativa más factible y viable.

## Slide 31: Consumos de vapor
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Anteproyecto
Digestor continuo:Según el fabricante, el consumo máximo es de 6.000 kg/h de vapor.
Hidrolizador:Según el fabricante, el consumo máximo es de 2.400 kg/h de vapor.
Alta Presión
Escaldadores de pollos
Escaldadores de garras
Intercambiador de calor de tipo casco y tubo
Tanque de calentamiento de barros DAF
Tanque 1 de calentamiento de aceite
Tanque 2 de calentamiento de aceite
Tanque 3 de calentamiento de aceite
Tanque aceite previo centrífuga
Tanque de agua caliente de uso general
Baja Presión
4715 kg/h de vapor.
(Consumos calculados)

## Slide 32: Consumos de vapor
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Anteproyecto
Estos consumos sumados dan un total de 13.115 kg/h de vapor lo que supera ampliamente la capacidad de producción de la caldera Fontanet (10.000 Kg/h) .
Esto trae como consecuencia caída de presión y problemas de arrastre.
Para poder aprovechar mejor las calderas se debe separar la distribución de vapor para así trabajar a dos presiones diferentes.

## Slide 33: Redistribución de vapor
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Anteproyecto
Alta Presión (9,5 bar)
Baja Presión (7,5 bar)

## Slide 34: Nuevo colector calculado
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Anteproyecto
El nuevo colector debe soportar un caudal de vapor de 5.000 kg/h (producción de la caldera Gonella)
5% de pendiente

## Slide 35: Cañería a tanques de aceite
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Anteproyecto
Los tanques de aceite con la modificación se alimentarán desde el colector nuevo.
La conexión se realizará aguas abajo de la reguladora de presión existente en la instalación actual.

## Slide 36: Presupuesto de Materiales
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Proyecto Definitivo
Material | Cantidad
Válvula esférica vapor 1 1/2" | 4
Brida WN (welding neck) negro 4" | 10
Filtro vapor 1 1/2" BSP | 1
Trampa vapor TD 1 1/2" | 1
Tubo CC negro SCH40 4" | 18 m
Brida WN (welding neck) negro 3" | 2
Tubo CC negro SCH40 2" | 70 m*
Manómetro 0-12 Kg/cm2 R1/2" SC | 2
Bulón N H a/inox W5/8 L3 | 50
Tuerca hexagonal a/inox W5/8" | 50
Arandela plana a/inox 5/8" | 100
Casquete negro SCH 40 10'' | 2
Brida WN (welding neck) negro 1 1/2" | 6
Tubo CC negro SCH40 10" | 2 m
Válvula esférica vapor 4" | 3
Válvula esférica vapor 3" | 1
Buje de reducción concéntrica negra 4'' x 2'' | 1
Tubo CC negro SCH40 6" | 1 m
Codo 90 SCH40 2" p/soldar | 8
Te SCH40 2" p/soldar | 2
Total =$244.880

## Slide 37
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Proyecto Definitivo
Mano de obra
Se utilizarán 4 operarios metalmecánicos tercerizados para la realización del proyecto.
Ct mano de obra=$190.800
Presupuesto de Aislación
C aisl =$300.000

## Slide 38
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Proyecto Definitivo
Costo total del proyecto
Descripción | Subtotal ($)
Presupuesto de materiales | $244.880
Presupuesto de aislación | $300.000
Presupuesto de mano de obra del proyecto | $190.800
Tareas de ingeniería (10%) | $73.528
Imprevistos (1%) | $7.352,8
Costo Total Proyecto
$816.161

## Slide 39
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Proyecto Definitivo
Diagrama de Gantt

## Slide 40
Estudio económico-financiero
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Observar la diferencia entre la RENTABILIDAD  ANTES y DESPUÉS proyecto  DECISIONES
INGRESOS (ventas) y EGRESOS (costos)  antes y después
RENTABILIDAD  Ingresos – Egresos  antes y después
FLUJO DE CAJA  antes y después
INDICADORES FINANCIEROS  VAN y TIR  al proyecto (después)
Planta de Rendering
Ingresos  VENTAS de harinas: vísceras y plumas
Producción ideal y rendimiento óptimo
Costos  directos e indirectos  fijos y variables
Estimaciones en promedio
Objetivo
Estructura de contenido
Consideraciones

## Slide 41
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
INGRESOS ANTES DEL PROYECTO |  |  |  | 
Descripción | Cantidad (ton/día) | Precio (USD/ton) | Subtotal diario (USD) | Subtotal diario ($)
Harina de vísceras | 21 | 700 | 14.700 | 588.000
Harina de plumas | 14,85 | 250 | 3.712,50 | 148.500
Total diario(USD) | 18.412,50 |  |  | 
Total diario($) | 736.500 |  |  | 
Total mensual ($) | 14.730.000 |  |  | 
Estudio económico-financiero

## Slide 42
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Total costos
$8.319.344

## Slide 43
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Estudio económico-financiero
INGRESOS DESPUÉS DEL PROYECTO |  |  |  | 
Descripción | Cantidad (ton/día) | Precio (USD/ton) | Subtotal diario (USD) | Subtotal diario ($)
Harina de vísceras | 30 | 700 | 21.000 | 840.000
Harina de plumas | 14,85 | 250 | 3.712,50 | 148.500
Total diario(USD) | 24.712,50 |  |  | 
Total diario($) | 988.500 |  |  | 
Total mensual ($) | 19.770.000 |  |  | 

## Slide 44
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Total costos
$9.925.900

## Slide 45
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
BENEFICIO = INGRESOS - EGRESOS
•Rentabilidad mensual antes del proyecto: $ 6.410.655,84  43,52 % (Rent./Ingr.)
•Rentabilidad mensual después del proyecto: $ 9.844.099,40  49,79 % (Rent./Ingr.)
•Crecimiento de la rentabilidad después del proyecto: $ 3.433.443,56
Consideraciones
Inversión (costo del proyecto): $816.161.
Impuesto a las ganancias: 35%.
Inflación mensual: 4%.
Financiamiento: propio.
Horizonte temporal: 6 meses
Estudio económico-financiero
Rentabilidad
Flujo de caja

## Slide 46
INGENIERIA
ELECTROMECANICA

## Slide 47
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Indicadores financieros: VAN y TIR
VAN (Valor Actual Neto)
diferencia entre todos los Ingresos y todos los Egresos al valor actual.
Criterios
VAN > 0  rentabilidad superior que exige el inversionista  conviene el proyecto.
VAN = 0  rentabilidad igual que exige el inversionista  el proyecto es opcional.
VAN < 0  no significa pérdidas  rentabilidad inferior que exige el inversionista  decide si lo lleva a cabo o no.
TIR (Tasa Interna de Retorno)
tasa de interés equivalente por la inversión realizada
“promedio” de tasa anual que está ganando el inversionista por haber dedicado sus recursos a ese proyecto.
TIR es muy alta  proyecto de inversión muy rentable.

## Slide 48
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Estudio económico-financiero
PERIODOS | FONDOS | VAN
0 | -816.161,00 | -816.161,00
1 | 5.868.159,96 | $ 4.346.785,16
2 | 10.468.915,17 | $ 5.744.260,72
3 | 13.725.590,50 | $ 5.578.657,93
4 | 16.119.261,29 | $ 4.852.997,43
5 | 17.963.052,41 | $ 4.006.003,22
6 | 19.460.937,93 | $ 3.214.853,27
VAN DEL PROYECTO |  | $ 26.927.396,74
TIR DEL PROYECTO |  | 557,77%

## Slide 49
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Conclusiones
Proyecto Sencillo.
De bajo costo.
Resuelve problemas ocasionados por un proyecto anterior el cuál no se encaró con un análisis de prefactibilidad técnica.
Importantes beneficios económicos.

## Slide 50
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
Gráfica de producción del digestor continuo
Inicio de producción a las 12:15 hs

## Slide 51
INGENIERIA
ELECTROMECANICA
3 hs después se procesan 20000 kg de vísceras!
Lo que nos da una producción aproximada de 6500 kg/h de vísceras.
Un valor cercano a la producción máxima del digestor!

## Slide 52: Gracias por su atención…
INGENIERIA
ELECTROMECANICA