## Medición
Transformadores de medida |  | Valores primarios asignados | Valores secundarios asignados | Relación de transformación asignada (factor)
Salida SET | Vr (V) | 13200 | 110 | 120
| Ir (A) | 100 | 5 | 20
| P |  |  | 2400
Alimentación LP | Vr (V) | 13200 | 110 | 120
| Ir (A) | 10 | 5 | 2
| P |  |  | 240
Localidad Piloto - Abastecimiento. Datos principales.
NIS XXXXXXX: 6500XXX y 6500XXXD (descuento LP).
Medidor en salida SET
Antiguo
Marca y modelo:
ID:
Actual:
Marca y modelo:
ID: XXXXX
Medidor en Alimentación LP
Antiguo
Marca y modelo:
ID:
Actual:
Marca y modelo:
ID: XXXX

## Modelo de la línea
Características del distribuidor (tramo entre la SET y la T) |  |  | Características de la rama que sale de la T (tramo entre la T y LP)
Conductor utilizado |  |  | Conductor utilizado |  |  | Tensiones de referencia C. Concesión |  |  | Modelo de la línea - Diferencia de tensiones en función de PSET, QSET, PLP y QLP. | [5 empty] | Modelo de la línea simplificado - Diferencia de tensiones en función de PSET. | [6 empty] | Potencia máxima transmisible sin transgredir la banda de tolerancia de tensión. | [5 empty] | Potencia máxima transmisible por solicitación térmica.
Conductor: Prysal Aluminio - IRAM 63003 |  |  | Conductor: Prysal (aleación de aluminio) - IRAM 2212 |  |  | Tipo alimentación: | Urbana
Sección nominal | 35 | mm2 | Sección nominal | 25 | mm2 | Variacion de tension admisible: | + - | 7% | [19 empty] | Parámetros del modelo
Diámetro exterior aprox. | 7.6 | mm | Diámetro exterior aprox. | 6.5 | mm | [22 empty] | Parámetro | Valor asignado | Unidad
Resistencia eléctrica máxima a 20 °C y c. c. | 0.799 | Ω/km | Resistencia eléctrica máxima a 20 °C y c. c. | 1.31 | Ω/km | Tensiones resultantes | Compuesta (V) | Simple (V) | [19 empty] | α | 0.1245
Intensidad de corriente admisible | 171 | A | Intensidad de corriente admisible | 125 | A | Nominal | 13200 | 7621.0236 | [6 empty] | Parámetros del modelo | [6 empty] | Parámetros del modelo | [5 empty] | UNOM | 13200 | V
[6 empty] | Mín. adm. | 12276 | 7087.5519 | [6 empty] | Parámetro | Valor asignado | Unidad |  |  |  |  | Parámetro | Valor asignado | Unidad |  |  |  | tan (φSET) | 0.31
[6 empty] | Máx. adm. | 14124 | 8154.4952 | [6 empty] | α | 0.1245 |  |  | (elegido para -8% < dif% V < -6%) |  |  | α | 0.1245
Reactancia Inductiva de la línea |  |  | Reactancia Inductiva de la línea | [11 empty] | β | 0.1 | [5 empty] | β | 0.1 |  |  |  |  | Resultados
Distancia entre conductores | 0.7 | m | Distancia entre conductores | 0.7 | m | [9 empty] | l1 | 11 | km |  |  |  |  | l1 | 11 | km |  |  |  | IADM35_n | 171 | A
Distancia MG | 0.88194 | m | Distancia MG | 0.88194 | m | [9 empty] | l2 | 32 | km |  |  |  |  | l2 | 32 | km |  |  |  | IADM35_r | 136.8 | A | 20% de margen de seguridad
r | 3.8 | mm | r | 3.25 | mm | [9 empty] | UNOM | 13200 | V |  |  |  |  | l3 | 5 | km |  |  |  | PSET_MAX_I | 2987.4151 | kW
n (conductores por haz) | 1 |  | n (conductores por haz) | 1 | [10 empty] | tan (φSET) | 0.31 |  |  | (elegido para PSET | >1100 | ) | UNOM | 13200 | V
μ | 1.2566e-06 | H/m | μ | 1.2566e-06 | H/m | [16 empty] | tan (φSET) | 0.31
Frecuencia | 50 | HZ | Frecuencia | 50 | HZ | [9 empty] | Valores de las variables
XL´ | 0.35796 | Ω/km | XL´ | 0.36778 | Ω/km | [9 empty] | Variables independientes |  |  | Variables intermedias (calculadas) |  |  |  | Diferencia de tensión admisible
[9 empty] | Parámetros del modelo | [5 empty] | Parámetro | Valor asignado | Unidad | Parámetro | Valor asignado | Unidad |  | Variables independientes
[9 empty] | Parámetro | Valor asignado | Unidad |  |  |  | USET | 13700 | V |  |  |  |  | Variable | Valor asignado | Unidad
Resistencia del conductor a temperatura de trabajo |  |  | Resistencia del conductor a temperatura de trabajo | [5 empty] | β | 0.1 |  |  |  |  | PSET | 1296 | kW | QSET | 401.76 | kVAr |  | USET | 13700 | V
Condiciones Ambientales |  |  | Condiciones Ambientales | [5 empty] | l1 | 11 | km | [6 empty] | PLP | 161.352 | kW |  | UMIN_ADM | 12276 | V
Estación del año | Invierno |  | Estación del año | Invierno |  |  |  |  | l2 | 32 | km | [6 empty] | QLP | 50.0191 | kVAr |  | ΔUADM | 1424 | V
Temperatura | 40 | °C | Temperatura | 40 | °C |  |  |  | UNOM | 13200 | V | [6 empty] | PLQ | 129.6 | kW
Viento | 6-7 | m/s | Viento | 6-7 | m/s | [12 empty] | QLQ | 40.176 | kVAr |  | Resultados SET |  |  | Resultados LP
Presencia de radiación solar | Si |  | Presencia de radiación solar | Si |  |  |  |  | Valores de las variables | [8 empty] | PCEQ | 1005.048 | kW |  | PSET_MAX_ADM | 1110.6706 | kW | PSET_MAX_ADM | 1110.6706 | kW
Radiación solar (H) | 900 | W/m2 | Radiación solar (H) | 900 | W/m2 |  |  |  | Variables independientes |  |  | Variables intermedias (calculadas) | [5 empty] | QCEQ | 311.5649 | kVAr |  | VLP | 12276 | V | α | 0.1245
Absortividad del conductor | 0.4 |  | Absortividad del conductor | 0.4 |  |  |  |  | Parámetro | Valor asignado | Unidad | Parámetro | Valor asignado | Unidad | [7 empty] | ISET | 50.8599 | A | PLP_MAX_ADM | 138.2785 | kW
Coef. de película aire (h) | 25 | W/m2.K | Coef. de película aire (h) | 25 | W/m2.K |  |  |  | USET | 13700 | V
[9 empty] | PSET | 1296 | kW | PLQ | 129.6 | kW
Temperatura de trabajo del conductor |  |  | Temperatura de trabajo del conductor | [5 empty] | QSET | 451.2 | kVAr | QLQ | 45.12 | kVAr | Resultados |  |  |  | Ajuste del modelo
Coeficiente de temperatura (Al) | 0.00402 | 1/°C | Coeficiente de temperatura (Al) | 0.00402 | 1/°C |  |  |  | PLP | 131.52 | kW | PCEQ | 1034.88 | kW | ΔUD | 1565.8006 | V |  | Error % medio | Desviación estándar
Corriente de trabajo | 60.0224 | A | Corriente de trabajo | 6.5581 | A |  |  |  | QLP | 72 | kVAr | QCEQ | 334.08 | kVAr | VT | 12134.1994 | V |  | -1.126% | 0.8105%
Temperatura de trabajo | 52.6555 | °C | Temperatura de trabajo | 47.2747 | °C
Resistencia conductor a T. trab. | 0.90389 | Ω/km | Resistencia conductor a T. trab. | 1.4536 | Ω/km |  |  |  | Resultados |  |  |  | Ajuste del modelo
[9 empty] | ΔUD | 1552.9833 | V |  | Error % medio | Desviación estándar | Caída de tensión en rama LP
[9 empty] | UT | 12147.0167 | V |  | -0.9005% | 0.7534%
[15 empty] | l3 | 5 | km
[15 empty] | ΔUR | 95.8117 | V
[9 empty] | Caída de tensión en rama LP | [5 empty] | ULP | 12038.3877 | V
[9 empty] | l3 | 5 | km
[9 empty] | ΔUR | 82.4479 | V
[9 empty] | ULP | 12064.5688 | V
Donde
I: corriente circulante por el conductor
Rbase: resistencia por unidad de longitud a 20° C
α: Coeficiente de variación de la resistividad con la temperatura
P: área del cilindro por unidad de longitud (perímetro)
h: Coeficiente de convección
Tamb: Temperatura ambiente
H: Radiación solar
σ: absortividad del conductor
Las cuevas
∆𝑉=1/𝑈∙{〖𝑟^′〗_𝐷∙[𝑃_𝑆𝐸𝑇∙(𝑙_1−𝛽∙𝑙_1+𝛽∙𝑙_2 )+𝑃_𝐿𝑃∙(𝑙_2−𝑙_1 )]┤
├ +𝑥_𝐿′_𝐷∙[𝑄_𝑆𝐸𝑇∙(𝑙_1−𝛽∙𝑙_1+𝛽∙𝑙_2 )+𝑄_𝐿𝑃∙(𝑙_2−𝑙_1 )]+〖𝑟′〗_𝑅∙𝑃_𝐿𝑃∙𝑙_3+𝑥_𝐿 ′_𝑅∙𝑄_𝐿𝑃∙𝑙_3 }
𝑃_𝑆𝐸𝑇:𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡á𝑛𝑒𝑎 𝑒𝑟𝑜𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑆𝐸𝑇
𝑃_𝐿𝑃:𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝐿𝑃, 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡á𝑛𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑃_𝑆𝐸𝑇
𝑃_𝐿𝑄:𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝐿𝑄, 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡á𝑛𝑒𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑃_𝑆𝐸𝑇
𝑃_𝐶𝐸𝑄:𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑆𝐸𝑇 𝑦 𝐿𝑃.
𝛽:𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑄 𝑦 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑒𝑟𝑜𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑆𝐸𝑇.
∆𝑈=𝑃_𝑆𝐸𝑇/𝑈∙{[(1−𝛼−𝛽)∙𝑙_1+(𝛼+𝛽)∙𝑙_2 ]∙(〖𝑟^′〗_𝐷+𝑥_𝐿 ′_𝐷∙tan⁡〖𝜑_𝑆𝐸𝑇 〗 )┤ ├ +𝛼∙𝑙_3∙ (〖𝑟^′〗_𝑅+𝑥_𝐿 ′_𝑅∙tan⁡〖𝜑_𝑆𝐸𝑇 〗 )}
𝑃_𝑆𝐸𝑇=(∆𝑈∙𝑈)/([(1−𝛼−𝛽)∙𝑙_1+(𝛼+𝛽)∙𝑙_2 ]∙(𝑟^′+𝑥_𝐿^′∙tan⁡〖𝜑_𝑆𝐸𝑇 〗 )+𝛼∙𝑙_3∙ (〖𝑟^′〗_𝐷+𝑥_𝐿𝐷^′∙tan⁡〖𝜑_𝑆𝐸𝑇 〗 ) )
Note on F8: Autor: De acuerdo a la corriente adminsible indicada en SGD.
Note on C27: Especificar: Verano o Invierno
Note on G27: Especificar: Verano o Invierno
Note on C29: SZ: dato de referencia. No interviene en el cálculo.
Note on G29: SZ: dato de referencia. No interviene en el cálculo.
Note on C30: Especificar: Si o No
Note on G30: Especificar: Si o No
Note on C33: SZ: Dato experimental promedio, representativo de las condiciones ambientales de la zona.
Note on G33: SZ: Dato experimental promedio, representativo de las condiciones ambientales de la zona.

## Ajuste modelo
Gráfico de Tensiones
| Total distribuidor (kW) | Potencia máx. admisible (kW) | Límite inferior de tensión (V) | Tensión nominal (V) | Límite superior de tensión (V) | USET (%nom) | UT MEDIDA (%nom) | UT s/modelo (%nom) | Error del modelo (%) | UT s/modelo simp. (%nom) | Error entre modelos (%) | ULP s/modelo (%nom) | Valores de fecha para límites de gráficos |  |  | FilaNum | Valores de fecha para límites de gráficos
2019-02-14 09:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669% | Mín | 2019-02-18 | 43514 | 350 | Mín | 2019-02-18 | 43514
2019-02-14 09:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669% | Máx | 2019-06-19 | 43635 | 11966 | Máx | 2019-09-13 02:15 | 43721.0938
2019-02-14 10:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669% |  | 2019-02-28 23:45 | 43524.9896 | 1405
2019-02-14 10:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669% |  | 2019-03-01 | 43525 | 1406
2019-02-14 10:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669% |  | 2019-03-31 23:45 | 43555.9896 | 4381
2019-02-14 10:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669% |  | 2019-04-01 | 43556 | 4382
2019-02-14 11:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669% |  | 2019-04-30 23:45 | 43585.9896 | 7261
2019-02-14 11:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669% |  | 2019-05-01 | 43586 | 7262
2019-02-14 11:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669% |  | 2019-05-31 23:45 | 43616.9896 | 10237
2019-02-14 11:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669% |  | 2019-06-01 | 43617 | 10238
2019-02-14 12:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669% |  | 2019-06-30 23:45 | 43646.9896 | 13117
2019-02-14 12:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669% |  | 2019-07-01 | 43647 | 13118
2019-02-14 12:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669% |  | 2019-07-31 23:45 | 43677.9896 | 16093
2019-02-14 12:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669% |  | 2019-08-01 | 43678 | 16094
2019-02-14 13:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669% |  | 2019-08-31 23:45 | 43708.9896 | 19069
2019-02-14 13:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669% |  | 2019-09-01 | 43709 | 19070
2019-02-14 13:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669% |  | 2019-09-30 23:45 | 43738.9896 | 20231
2019-02-14 13:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669% |  | 2019-10-01 | 43739 | 20231
2019-02-14 14:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 14:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 14:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 14:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 15:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 15:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 15:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 15:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 16:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 16:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 16:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 16:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 17:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 17:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 17:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 17:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 18:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 18:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 18:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 18:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 19:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 19:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 19:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 19:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 20:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 20:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 20:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 20:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 21:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 21:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 21:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 21:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 22:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 22:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 22:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 22:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 23:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 23:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 23:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-14 23:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 00:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 00:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 00:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 01:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 01:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 01:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 01:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 02:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 02:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 02:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 02:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 03:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 03:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 03:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 03:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 04:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 04:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 04:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 04:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 05:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 05:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 05:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 05:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 06:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 06:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 06:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 06:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 07:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 07:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 07:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 07:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 08:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 08:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 08:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 08:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 09:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 09:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 09:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 09:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 10:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 10:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 10:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 10:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 11:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 11:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 11:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 11:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 12:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 12:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 12:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 12:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 13:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 13:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 13:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 13:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 14:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 14:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 14:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 14:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 15:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 15:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 15:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 15:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 16:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 16:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 16:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 16:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 17:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 17:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 17:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 17:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 18:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 18:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 18:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 18:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 19:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 19:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 19:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 19:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 20:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 20:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 20:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 20:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 21:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 21:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 21:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 21:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 22:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 22:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 22:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 22:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 23:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 23:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 23:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-15 23:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 00:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 00:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 00:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 01:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 01:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 01:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 01:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 02:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 02:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 02:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 02:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 03:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 03:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 03:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 03:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 04:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 04:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 04:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 04:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 05:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 05:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 05:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 05:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 06:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 06:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 06:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 06:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 07:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 07:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 07:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 07:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 08:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 08:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 08:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 08:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 09:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 09:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 09:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 09:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 10:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 10:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 10:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 10:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 11:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 11:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 11:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 11:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 12:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 12:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 12:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 12:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 13:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 13:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 13:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 13:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 14:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 14:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 14:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 14:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 15:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 15:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 15:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 15:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 16:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 16:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 16:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 16:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 17:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 17:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 17:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 17:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 18:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 18:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 18:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 18:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 19:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 19:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 19:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 19:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 20:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 20:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 20:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 20:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 21:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 21:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 21:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 21:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 22:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 22:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 22:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 22:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 23:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 23:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 23:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-16 23:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 00:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 00:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 00:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 01:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 01:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 01:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 01:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 02:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 02:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 02:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 02:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 03:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 03:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 03:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 03:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 04:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 04:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 04:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 04:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 05:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 05:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 05:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 05:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 06:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 06:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 06:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 06:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 07:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 07:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 07:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 07:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 08:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 08:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 08:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 08:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 09:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 09:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 09:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 09:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 10:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 10:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 10:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 10:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 11:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 11:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 11:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 11:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 12:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 12:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 12:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 12:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 13:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 13:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 13:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 13:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 14:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 14:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 14:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 14:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 15:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 15:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 15:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 15:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 16:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 16:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 16:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 16:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 17:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 17:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 17:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 17:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 18:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 18:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 18:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 18:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 19:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 19:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 19:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 19:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 20:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 20:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 20:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 20:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 21:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 21:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 21:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 21:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 22:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 22:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 22:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 22:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 23:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 23:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 23:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-17 23:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 00:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 00:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 00:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 01:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 01:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 01:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 01:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 02:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 02:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 02:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 02:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 03:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 03:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 03:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 03:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 04:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 04:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 04:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 04:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 05:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 05:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 05:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 05:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 06:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 06:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 06:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 06:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 07:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 07:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 07:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 07:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 08:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 08:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 08:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 08:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 09:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 09:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.955% | -2.669% | -0.7139% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 09:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.641% | -2.669% | -1.029% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 09:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.063% | -2.669% | -1.606% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 10:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -2.795% | -2.669% | 0.1259% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 10:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -3.268% | -2.669% | 0.5983% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 10:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -3.53% | -2.669% | 0.8607% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 10:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -3.425% | -2.669% | 0.7557% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 11:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -3.583% | -2.669% | 0.9132% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 11:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -3.635% | -2.669% | 0.9657% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 11:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.422% | -2.669% | 1.753% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 11:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.212% | -2.669% | 1.543% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 12:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.58% | -2.669% | 1.91% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 12:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.842% | -2.669% | 2.173% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 12:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.895% | -2.669% | 2.225% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 12:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.527% | -2.669% | 1.858% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 13:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.422% | -2.669% | 1.753% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 13:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5% | -2.669% | 2.33% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 13:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.527% | -2.669% | 1.858% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 13:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5.367% | -2.669% | 2.698% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 14:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -6.102% | -2.669% | 3.433% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 14:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -6.154% | -2.669% | 3.485% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 14:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -6.154% | -2.669% | 3.485% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 14:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5.997% | -2.669% | 3.328% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 15:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5.367% | -2.669% | 2.698% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 15:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -6.259% | -2.669% | 3.59% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 15:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5.682% | -2.669% | 3.013% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 15:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5.472% | -2.669% | 2.803% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 16:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5.892% | -2.669% | 3.223% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 16:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5.787% | -2.669% | 3.118% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 16:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -6.942% | -2.669% | 4.272% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 16:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -22.69% | -2.669% | 20.02% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 17:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 17:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -26.89% | -2.669% | 24.22% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 17:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -6.574% | -2.669% | 3.905% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 17:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -7.204% | -2.669% | 4.535% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 18:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -6.154% | -2.669% | 3.485% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 18:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.58% | -2.669% | 1.91% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 18:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.632% | -2.669% | 1.963% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 18:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.317% | -2.669% | 1.648% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 19:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.527% | -2.669% | 1.858% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 19:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.422% | -2.669% | 1.753% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 19:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.895% | -2.669% | 2.225% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 19:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5.577% | -2.669% | 2.908% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 20:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5.892% | -2.669% | 3.223% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 20:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -6.154% | -2.669% | 3.485% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 20:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -6.207% | -2.669% | 3.537% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 20:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -6.364% | -2.669% | 3.695% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 21:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5.682% | -2.669% | 3.013% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 21:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5.315% | -2.669% | 2.645% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 21:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5.157% | -2.669% | 2.488% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 21:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5.105% | -2.669% | 2.435% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 22:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.475% | -2.669% | 1.805% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 22:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.002% | -2.669% | 1.333% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 22:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.002% | -2.669% | 1.333% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 22:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -3.74% | -2.669% | 1.071% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 23:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -3.32% | -2.669% | 0.6507% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 23:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -3.373% | -2.669% | 0.7032% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 23:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -3.583% | -2.669% | 0.9132% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-18 23:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -2.848% | -2.669% | 0.1784% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -2.848% | -2.669% | 0.1784% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 00:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -2.638% | -2.669% | -0.03159% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 00:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -2.113% | -2.669% | -0.5564% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 00:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -2.428% | -2.669% | -0.2415% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 01:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -2.323% | -2.669% | -0.3465% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 01:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.85% | -2.669% | -0.8189% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 01:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -2.218% | -2.669% | -0.4515% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 01:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -2.06% | -2.669% | -0.6089% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 02:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.431% | -2.669% | -1.239% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 02:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.745% | -2.669% | -0.9239% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 02:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.641% | -2.669% | -1.029% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 02:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.955% | -2.669% | -0.7139% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 03:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.273% | -2.669% | -1.396% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 03:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.326% | -2.669% | -1.344% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 03:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.326% | -2.669% | -1.344% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 03:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.693% | -2.669% | -0.9763% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 04:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.745% | -2.669% | -0.9239% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 04:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.955% | -2.669% | -0.7139% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 04:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.85% | -2.669% | -0.8189% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 04:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.588% | -2.669% | -1.081% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 05:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.955% | -2.669% | -0.7139% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 05:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.903% | -2.669% | -0.7664% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 05:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.798% | -2.669% | -0.8714% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 05:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -2.008% | -2.669% | -0.6614% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 06:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -2.113% | -2.669% | -0.5564% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 06:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.955% | -2.669% | -0.7139% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 06:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.745% | -2.669% | -0.9239% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 06:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.483% | -2.669% | -1.186% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 07:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.955% | -2.669% | -0.7139% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 07:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.693% | -2.669% | -0.9763% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 07:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -2.008% | -2.669% | -0.6614% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 07:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -2.06% | -2.669% | -0.6089% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 08:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -2.638% | -2.669% | -0.03159% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 08:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -3.478% | -2.669% | 0.8082% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 08:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -3.635% | -2.669% | 0.9657% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 08:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -3.268% | -2.669% | 0.5983% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 09:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -3.845% | -2.669% | 1.176% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 09:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.055% | -2.669% | 1.386% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 09:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.685% | -2.669% | 2.015% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 09:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.632% | -2.669% | 1.963% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 10:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.055% | -2.669% | 1.386% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 10:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.422% | -2.669% | 1.753% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 10:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -4.685% | -2.669% | 2.015% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 10:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5.157% | -2.669% | 2.488% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 11:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5.21% | -2.669% | 2.54% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 11:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5.787% | -2.669% | 3.118% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 11:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5.157% | -2.669% | 2.488% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 11:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -5.577% | -2.669% | 2.908% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-02-19 12:00 | 268.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 0.144% | -6.154% | 0.07624% | 6.231% | 1.368% | 1.292% | -0.5306%
2019-02-19 12:15 | 1161.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -6.154% | -6.783% | -0.6284% | -6.803% | -0.02034% | -7.42%
2019-02-19 12:30 | 1190.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -5.997% | -7.034% | -1.037% | -7.073% | -0.03937% | -7.681%
2019-02-19 12:45 | 1200 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -5.944% | -7.219% | -1.274% | -7.165% | 0.05421% | -7.889%
2019-02-19 13:00 | 1228.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -6.627% | -7.452% | -0.8252% | -7.435% | 0.01647% | -8.126%
2019-02-19 13:15 | 1248 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -6.889% | -7.614% | -0.7251% | -7.616% | -0.00162% | -8.299%
2019-02-19 13:30 | 1257.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -6.837% | -7.788% | -0.9511% | -7.707% | 0.08079% | -8.501%
2019-02-19 13:45 | 1248 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -7.152% | -7.673% | -0.5212% | -7.616% | 0.05687% | -8.381%
2019-02-19 14:00 | 1257.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -6.732% | -7.711% | -0.9791% | -7.707% | 0.003729% | -8.398%
2019-02-19 14:15 | 1238.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -6.312% | -7.573% | -1.261% | -7.526% | 0.04684% | -8.258%
2019-02-19 14:30 | 1219.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -6.522% | -7.441% | -0.919% | -7.345% | 0.09539% | -8.136%
2019-02-19 14:45 | 1200 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -6.469% | -7.281% | -0.8122% | -7.165% | 0.1169% | -7.978%
2019-02-19 15:00 | 1200 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -6.207% | -7.333% | -1.126% | -7.165% | 0.1677% | -8.039%
2019-02-19 15:15 | 1228.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -7.047% | -7.65% | -0.6037% | -7.439% | 0.2116% | -8.358%
2019-02-19 15:30 | 1238.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -6.942% | -7.623% | -0.6812% | -7.527% | 0.09553% | -8.315%
2019-02-19 15:45 | 1190.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -6.102% | -7.163% | -1.062% | -7.075% | 0.08808% | -7.828%
2019-02-19 16:00 | 1180.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -6.679% | -7.079% | -0.4002% | -6.985% | 0.09399% | -7.737%
2019-02-19 16:15 | 1142.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -5.577% | -6.787% | -1.21% | -6.628% | 0.159% | -7.416%
2019-02-19 16:30 | 1161.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -5.734% | -6.923% | -1.189% | -6.807% | 0.1158% | -7.551%
2019-02-19 16:45 | 1180.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -6.364% | -7.12% | -0.7561% | -6.99% | 0.1301% | -7.733%
2019-02-19 17:00 | 1142.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -6.102% | -6.876% | -0.7744% | -6.632% | 0.2443% | -7.487%
2019-02-19 17:15 | 1142.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -5.839% | -6.646% | -0.8071% | -6.629% | 0.01703% | -7.203%
2019-02-19 17:30 | 1142.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -5.892% | -6.733% | -0.8406% | -6.632% | 0.1006% | -7.289%
2019-02-19 17:45 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -5.21% | -6.294% | -1.085% | -6.18% | 0.1138% | -6.861%
2019-02-19 18:00 | 1084.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -5.367% | -6.061% | -0.6941% | -6.088% | -0.02715% | -6.606%
2019-02-19 18:15 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -5.472% | -6.193% | -0.7212% | -6.179% | 0.0143% | -6.741%
2019-02-19 18:30 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -4.79% | -6.323% | -1.533% | -6.181% | 0.1416% | -6.888%
2019-02-19 18:45 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -4.685% | -5.952% | -1.267% | -5.91% | 0.04177% | -6.495%
2019-02-19 19:00 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.79% | -5.592% | -0.802% | -5.553% | 0.03895% | -6.118%
2019-02-19 19:15 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.895% | -5.763% | -0.8683% | -5.732% | 0.03088% | -6.285%
2019-02-19 19:30 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -5.052% | -5.931% | -0.8787% | -5.911% | 0.01984% | -6.457%
2019-02-19 19:45 | 1104 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -5.577% | -6.19% | -0.6135% | -6.267% | -0.07652% | -6.734%
2019-02-19 20:00 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -5.734% | -6.114% | -0.3797% | -6.175% | -0.06036% | -6.704%
2019-02-19 20:15 | 1075.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -5.787% | -5.968% | -0.1813% | -5.994% | -0.02615% | -6.586%
2019-02-19 20:30 | 1113.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -5.787% | -6.296% | -0.5094% | -6.351% | -0.05484% | -6.95%
2019-02-19 20:45 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -5.787% | -6.179% | -0.3924% | -6.171% | 0.008285% | -6.868%
2019-02-19 21:00 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -5.892% | -5.912% | -0.02025% | -5.903% | 0.009612% | -6.596%
2019-02-19 21:15 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -5.839% | -5.946% | -0.1066% | -5.903% | 0.04263% | -6.624%
2019-02-19 21:30 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -5.525% | -6.044% | -0.519% | -5.903% | 0.1402% | -6.756%
2019-02-19 21:45 | 1104 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -5.629% | -6.194% | -0.5648% | -6.26% | -0.06612% | -6.866%
2019-02-19 22:00 | 1113.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -5.367% | -6.295% | -0.9279% | -6.351% | -0.05575% | -6.958%
2019-02-19 22:15 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.737% | -5.983% | -1.245% | -5.904% | 0.0788% | -6.661%
2019-02-19 22:30 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.737% | -5.419% | -0.6813% | -5.457% | -0.03856% | -6.053%
2019-02-19 22:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.632% | -5.207% | -0.5743% | -5.19% | 0.01662% | -5.855%
2019-02-19 23:00 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.475% | -5.375% | -0.9002% | -5.368% | 0.006734% | -6.017%
2019-02-19 23:15 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.055% | -5.175% | -1.12% | -5.191% | -0.01571% | -5.784%
2019-02-19 23:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.635% | -5.088% | -1.453% | -5.014% | 0.07486% | -5.711%
2019-02-19 23:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.478% | -4.944% | -1.466% | -4.925% | 0.01861% | -5.535%
2019-02-20 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.53% | -4.4% | -0.8695% | -4.393% | 0.006684% | -4.976%
2019-02-20 00:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.953% | -4.209% | -1.256% | -4.216% | -0.007302% | -4.771%
2019-02-20 00:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.375% | -4.388% | -2.013% | -4.305% | 0.08292% | -4.964%
2019-02-20 00:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.113% | -4.065% | -1.952% | -4.04% | 0.02519% | -4.605%
2019-02-20 01:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.218% | -4.2% | -1.982% | -4.128% | 0.07206% | -4.772%
2019-02-20 01:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.375% | -4.087% | -1.711% | -4.04% | 0.04694% | -4.642%
2019-02-20 01:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.85% | -4.046% | -2.195% | -4.04% | 0.005529% | -4.568%
2019-02-20 01:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.955% | -4.045% | -2.09% | -3.952% | 0.09319% | -4.599%
2019-02-20 02:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.903% | -3.846% | -1.943% | -3.775% | 0.07093% | -4.384%
2019-02-20 02:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.69% | -3.66% | -0.9694% | -3.687% | -0.02757% | -4.165%
2019-02-20 02:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -11.35% | -2.914% | 8.436% | -2.984% | -0.06997% | -3.349%
2019-02-20 02:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -31.14% | -1.429% | 29.71% | -1.584% | -0.1557% | -1.735%
2019-02-20 03:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -31.87% | -1.317% | 30.56% | -1.497% | -0.1796% | -1.616%
2019-02-20 03:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.784% | -1.279% | 0.5059% | -1.41% | -0.1314% | -1.577%
2019-02-20 03:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.784% | -1.206% | 0.5784% | -1.41% | -0.2036% | -1.497%
2019-02-20 03:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.784% | -1.078% | 0.7066% | -1.236% | -0.1577% | -1.36%
2019-02-20 04:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.784% | -1.143% | 0.6419% | -1.323% | -0.1801% | -1.424%
2019-02-20 04:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.784% | -1.155% | 0.6291% | -1.41% | -0.2542% | -1.437%
2019-02-20 04:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -12.35% | -2.756% | 9.592% | -2.809% | -0.05293% | -3.189%
2019-02-20 04:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.273% | -3.361% | -2.088% | -3.335% | 0.02618% | -3.877%
2019-02-20 05:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.116% | -3.195% | -2.079% | -3.159% | 0.03597% | -3.698%
2019-02-20 05:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.063% | -3.289% | -2.225% | -3.247% | 0.0414% | -3.793%
2019-02-20 05:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.063% | -3.315% | -2.251% | -3.247% | 0.06724% | -3.819%
2019-02-20 05:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.063% | -3.15% | -2.087% | -3.247% | -0.09706% | -3.624%
2019-02-20 06:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.165% | -3.075% | -0.9096% | -3.246% | -0.1715% | -3.542%
2019-02-20 06:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.641% | -2.907% | -1.266% | -3.071% | -0.1638% | -3.379%
2019-02-20 06:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9582% | -3.274% | -2.316% | -3.335% | -0.06055% | -3.757%
2019-02-20 06:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.165% | -3.526% | -1.36% | -3.688% | -0.1619% | -3.959%
2019-02-20 07:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.638% | -3.578% | -0.9404% | -3.776% | -0.1978% | -3.997%
2019-02-20 07:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.743% | -3.742% | -0.9995% | -3.953% | -0.2109% | -4.145%
2019-02-20 07:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.323% | -3.723% | -1.401% | -3.778% | -0.05419% | -4.145%
2019-02-20 07:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.743% | -3.884% | -1.141% | -3.955% | -0.07142% | -4.287%
2019-02-20 08:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.268% | -4.095% | -0.8275% | -4.22% | -0.1246% | -4.503%
2019-02-20 08:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.848% | -4.241% | -1.393% | -4.22% | 0.02023% | -4.682%
2019-02-20 08:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.005% | -4.134% | -1.129% | -4.131% | 0.003621% | -4.599%
2019-02-20 08:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.58% | -4.903% | -0.3236% | -5.018% | -0.1146% | -5.352%
2019-02-20 09:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.635% | -4.379% | -0.744% | -4.309% | 0.07014% | -4.848%
2019-02-20 09:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.845% | -4.616% | -0.771% | -4.574% | 0.04189% | -5.099%
2019-02-20 09:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.002% | -4.613% | -0.6107% | -4.573% | 0.03994% | -5.115%
2019-02-20 09:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.687% | -4.569% | -0.8818% | -4.485% | 0.08415% | -5.07%
2019-02-20 10:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.422% | -5.089% | -0.6667% | -5.106% | -0.01672% | -5.602%
2019-02-20 10:15 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.632% | -5.336% | -0.704% | -5.284% | 0.052% | -5.87%
2019-02-20 10:30 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -4.107% | -5.163% | -1.056% | -5.194% | -0.031% | -5.678%
2019-02-20 10:45 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.895% | -5.219% | -0.324% | -5.284% | -0.06505% | -5.721%
2019-02-20 11:00 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -4.947% | -5.379% | -0.4321% | -5.285% | 0.09443% | -5.92%
2019-02-20 11:15 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -5.262% | -5.905% | -0.6434% | -5.909% | -0.003619% | -6.451%
2019-02-20 11:30 | 1084.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -5.21% | -6.031% | -0.8209% | -6.088% | -0.05711% | -6.574%
2019-02-20 11:45 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -5.787% | -6.149% | -0.3623% | -6.177% | -0.02773% | -6.713%
2019-02-20 12:00 | 1075.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -5.42% | -6.051% | -0.6312% | -5.997% | 0.05422% | -6.656%
2019-02-20 12:15 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -5.629% | -5.807% | -0.1771% | -5.816% | -0.008992% | -6.422%
2019-02-20 12:30 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -6.522% | -5.978% | 0.544% | -5.906% | 0.07206% | -6.614%
2019-02-20 12:45 | 1161.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -6.994% | -6.908% | 0.08643% | -6.803% | 0.1046% | -7.593%
2019-02-20 13:00 | 1152 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -6.469% | -6.856% | -0.3871% | -6.712% | 0.1442% | -7.568%
2019-02-20 13:15 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -6.784% | -6.603% | 0.1807% | -6.531% | 0.0723% | -7.301%
2019-02-20 13:30 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -7.152% | -6.718% | 0.4331% | -6.531% | 0.1878% | -7.469%
2019-02-20 13:45 | 1113.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -6.364% | -6.503% | -0.1392% | -6.352% | 0.1518% | -7.223%
2019-02-20 14:00 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -6.732% | -6.662% | 0.06993% | -6.531% | 0.1306% | -7.383%
2019-02-20 14:15 | 1142.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -7.099% | -6.811% | 0.2877% | -6.621% | 0.1901% | -7.553%
2019-02-20 14:30 | 1200 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -7.362% | -7.177% | 0.1841% | -7.162% | 0.0157% | -7.876%
2019-02-20 14:45 | 1228.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -7.466% | -7.392% | 0.07477% | -7.433% | -0.04082% | -8.086%
2019-02-20 15:00 | 1257.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -7.729% | -7.796% | -0.06733% | -7.707% | 0.08925% | -8.514%
2019-02-20 15:15 | 1238.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -7.519% | -7.586% | -0.0669% | -7.526% | 0.05943% | -8.277%
2019-02-20 15:30 | 1276.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -8.411% | -7.821% | 0.59% | -7.888% | -0.0666% | -8.499%
2019-02-20 15:45 | 1296 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -8.779% | -7.961% | 0.8173% | -8.072% | -0.111% | -8.601%
2019-02-20 16:00 | 1334.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -8.831% | -8.23% | 0.6006% | -8.437% | -0.2068% | -8.849%
2019-02-20 16:15 | 1296 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -8.464% | -7.977% | 0.4866% | -8.074% | -0.0971% | -8.602%
2019-02-20 16:30 | 1228.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -7.676% | -7.444% | 0.2327% | -7.439% | 0.004974% | -8.073%
2019-02-20 16:45 | 1142.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -5.892% | -6.682% | -0.7905% | -6.629% | 0.05371% | -7.263%
2019-02-20 17:00 | 1152 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -7.204% | -6.848% | 0.3556% | -6.72% | 0.1285% | -7.446%
2019-02-20 17:15 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -5.892% | -6.593% | -0.7015% | -6.538% | 0.05581% | -7.183%
2019-02-20 17:30 | 1123.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -5.472% | -6.3% | -0.8278% | -6.445% | -0.1455% | -6.845%
2019-02-20 17:45 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -4.947% | -6.178% | -1.231% | -6.178% | 0.000117% | -6.74%
2019-02-20 18:00 | 1084.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -6.154% | -6.144% | 0.01064% | -6.089% | 0.05479% | -6.709%
2019-02-20 18:15 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -5.787% | -6.107% | -0.3201% | -6.178% | -0.07055% | -6.644%
2019-02-20 18:30 | 1075.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -6.207% | -6.022% | 0.1848% | -5.998% | 0.02364% | -6.586%
2019-02-20 18:45 | 1075.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -5.105% | -5.985% | -0.8799% | -5.998% | -0.01379% | -6.533%
2019-02-20 19:00 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -5.577% | -5.715% | -0.1379% | -5.819% | -0.1044% | -6.226%
2019-02-20 19:15 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -5.944% | -6.065% | -0.1211% | -6.178% | -0.1121% | -6.586%
2019-02-20 19:30 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -5.629% | -6.145% | -0.516% | -6.179% | -0.03347% | -6.677%
2019-02-20 19:45 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -6.049% | -6.055% | -0.005767% | -6.178% | -0.1225% | -6.575%
2019-02-20 20:00 | 1123.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -6.312% | -6.333% | -0.02163% | -6.443% | -0.1094% | -6.932%
2019-02-20 20:15 | 1113.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -6.312% | -6.231% | 0.08066% | -6.352% | -0.1206% | -6.848%
2019-02-20 20:30 | 1123.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -5.997% | -6.22% | -0.223% | -6.439% | -0.2193% | -6.851%
2019-02-20 20:45 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -5.997% | -6.386% | -0.3891% | -6.528% | -0.1418% | -7.073%
2019-02-20 21:00 | 1104 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -6.364% | -6.13% | 0.2343% | -6.259% | -0.1291% | -6.807%
2019-02-20 21:15 | 1084.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -6.364% | -5.994% | 0.3699% | -6.081% | -0.0861% | -6.672%
2019-02-20 21:30 | 1084.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -5.472% | -6.107% | -0.6351% | -6.081% | 0.02574% | -6.804%
2019-02-20 21:45 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -5.21% | -5.858% | -0.6481% | -5.902% | -0.04412% | -6.542%
2019-02-20 22:00 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -5.472% | -5.793% | -0.3211% | -5.813% | -0.01952% | -6.48%
2019-02-20 22:15 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -5.734% | -5.51% | 0.2249% | -5.367% | 0.1429% | -6.252%
2019-02-20 22:30 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -4.527% | -5.284% | -0.7563% | -5.189% | 0.09452% | -5.99%
2019-02-20 22:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -4.632% | -5.329% | -0.6966% | -5.19% | 0.1389% | -6.024%
2019-02-20 23:00 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -4.527% | -5.192% | -0.6645% | -5.012% | 0.1798% | -5.903%
2019-02-20 23:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -4.265% | -4.959% | -0.6942% | -4.924% | 0.03541% | -5.601%
2019-02-20 23:30 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.58% | -5.173% | -0.593% | -5.102% | 0.07116% | -5.824%
2019-02-20 23:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.95% | -5.286% | -1.336% | -5.191% | 0.09524% | -5.943%
2019-02-21 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.687% | -4.925% | -1.238% | -4.924% | 0.001175% | -5.542%
2019-02-21 00:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.53% | -4.877% | -1.347% | -4.924% | -0.04756% | -5.466%
2019-02-21 00:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.478% | -4.84% | -1.362% | -4.747% | 0.09268% | -5.462%
2019-02-21 00:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.53% | -4.658% | -1.128% | -4.57% | 0.08793% | -5.262%
2019-02-21 01:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.583% | -4.59% | -1.007% | -4.57% | 0.01961% | -5.169%
2019-02-21 01:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.11% | -4.337% | -1.226% | -4.304% | 0.03229% | -4.923%
2019-02-21 01:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.687% | -4.449% | -0.7614% | -4.481% | -0.03235% | -5.018%
2019-02-21 01:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.163% | -4.454% | -1.291% | -4.482% | -0.02827% | -5.004%
2019-02-21 02:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.005% | -4.301% | -1.296% | -4.305% | -0.003986% | -4.844%
2019-02-21 02:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.058% | -4.248% | -1.191% | -4.217% | 0.03197% | -4.805%
2019-02-21 02:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.533% | -4.195% | -1.662% | -4.128% | 0.06687% | -4.755%
2019-02-21 02:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.9% | -3.98% | -1.08% | -4.04% | -0.05955% | -4.506%
2019-02-21 03:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.795% | -3.727% | -0.9321% | -3.775% | -0.04794% | -4.232%
2019-02-21 03:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.9% | -3.934% | -1.034% | -3.864% | 0.07017% | -4.471%
2019-02-21 03:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.638% | -3.909% | -1.272% | -3.952% | -0.04225% | -4.423%
2019-02-21 03:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.375% | -4.029% | -1.653% | -4.041% | -0.01205% | -4.533%
2019-02-21 04:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.323% | -4.062% | -1.739% | -4.041% | 0.02105% | -4.577%
2019-02-21 04:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.48% | -3.982% | -1.501% | -3.953% | 0.02906% | -4.492%
2019-02-21 04:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.428% | -3.981% | -1.553% | -4.04% | -0.05958% | -4.486%
2019-02-21 04:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.69% | -3.887% | -1.196% | -3.952% | -0.06498% | -4.39%
2019-02-21 05:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.268% | -4.035% | -0.767% | -4.128% | -0.09342% | -4.545%
2019-02-21 05:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.163% | -3.851% | -0.6881% | -3.952% | -0.1012% | -4.333%
2019-02-21 05:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.215% | -4.213% | -0.9976% | -4.306% | -0.09303% | -4.703%
2019-02-21 05:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.005% | -4.068% | -1.063% | -4.129% | -0.06038% | -4.573%
2019-02-21 06:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.268% | -4.091% | -0.8232% | -4.305% | -0.214% | -4.566%
2019-02-21 06:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.005% | -4.374% | -1.369% | -4.482% | -0.108% | -4.883%
2019-02-21 06:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.428% | -4.152% | -1.725% | -4.218% | -0.06536% | -4.632%
2019-02-21 06:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.48% | -4.011% | -1.531% | -4.129% | -0.1183% | -4.472%
2019-02-21 07:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.215% | -4.02% | -0.8054% | -4.13% | -0.1091% | -4.475%
2019-02-21 07:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.533% | -3.768% | -1.235% | -3.865% | -0.09734% | -4.201%
2019-02-21 07:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.163% | -4.058% | -0.895% | -4.131% | -0.07295% | -4.496%
2019-02-21 07:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.215% | -4.147% | -0.9317% | -4.218% | -0.07164% | -4.603%
2019-02-21 08:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.268% | -4.51% | -1.243% | -4.573% | -0.06251% | -4.983%
2019-02-21 08:15 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.107% | -4.909% | -0.8014% | -5.017% | -0.1082% | -5.38%
2019-02-21 08:30 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -5.105% | -5.726% | -0.621% | -5.821% | -0.09555% | -6.21%
2019-02-21 08:45 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -5.315% | -5.833% | -0.5181% | -5.912% | -0.07907% | -6.311%
2019-02-21 09:00 | 1104 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -5.892% | -6.037% | -0.1451% | -6.269% | -0.232% | -6.494%
2019-02-21 09:15 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -5.315% | -5.593% | -0.2786% | -5.642% | -0.04918% | -6.086%
2019-02-21 09:30 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -5.42% | -5.628% | -0.208% | -5.73% | -0.1026% | -6.128%
2019-02-21 09:45 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -5.577% | -5.756% | -0.1795% | -5.909% | -0.152% | -6.256%
2019-02-21 10:00 | 1152 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -6.417% | -6.547% | -0.1301% | -6.719% | -0.1723% | -7.039%
2019-02-21 10:15 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -6.364% | -6.103% | 0.2614% | -6.178% | -0.0747% | -6.639%
2019-02-21 10:30 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -6.049% | -6.173% | -0.1236% | -6.178% | -0.00526% | -6.724%
2019-02-21 10:45 | 1113.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -5.787% | -6.32% | -0.5332% | -6.358% | -0.03837% | -6.857%
2019-02-21 11:00 | 1123.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -5.944% | -6.421% | -0.4764% | -6.447% | -0.0265% | -6.979%
2019-02-21 11:15 | 1104 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -5.367% | -6.268% | -0.9009% | -6.266% | 0.001572% | -6.849%
2019-02-21 11:30 | 1123.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -5.682% | -6.416% | -0.7337% | -6.446% | -0.03025% | -6.993%
2019-02-21 11:45 | 1084.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -4.947% | -6.031% | -1.084% | -6.085% | -0.05442% | -6.614%
2019-02-21 12:00 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -6.312% | -6.544% | -0.2326% | -6.532% | 0.0127% | -7.205%
2019-02-21 12:15 | 1190.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -7.204% | -7.113% | 0.09115% | -7.073% | 0.03972% | -7.788%
2019-02-21 12:30 | 1180.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -7.152% | -7.005% | 0.1464% | -6.982% | 0.0232% | -7.686%
2019-02-21 12:45 | 1180.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -7.362% | -7.003% | 0.359% | -6.983% | 0.01992% | -7.673%
2019-02-21 13:00 | 1248 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -7.781% | -7.628% | 0.1535% | -7.614% | 0.01349% | -8.338%
2019-02-21 13:15 | 1276.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -7.152% | -7.949% | -0.7973% | -7.887% | 0.06193% | -8.682%
2019-02-21 13:30 | 1324.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -7.939% | -8.229% | -0.2905% | -8.338% | -0.109% | -8.962%
2019-02-21 13:45 | 1305.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -7.729% | -8.19% | -0.4614% | -8.159% | 0.03171% | -8.938%
2019-02-21 14:00 | 1296 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -7.152% | -8.06% | -0.9081% | -8.068% | -0.008374% | -8.784%
2019-02-21 14:15 | 1324.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -7.729% | -8.249% | -0.5198% | -8.341% | -0.09214% | -8.96%
2019-02-21 14:30 | 1334.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -7.939% | -8.333% | -0.3942% | -8.433% | -0.09945% | -9.04%
2019-02-21 14:45 | 1305.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -7.519% | -8.117% | -0.5982% | -8.159% | -0.04148% | -8.837%
2019-02-21 15:00 | 1324.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -7.519% | -8.334% | -0.8153% | -8.345% | -0.0112% | -9.026%
2019-02-21 15:15 | 1296 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -8.149% | -7.992% | 0.1564% | -8.069% | -0.07642% | -8.683%
2019-02-21 15:30 | 1296 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -8.516% | -8.085% | 0.4308% | -8.071% | 0.01487% | -8.79%
2019-02-21 15:45 | 1296 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -8.149% | -8.057% | 0.09141% | -8.072% | -0.01496% | -8.732%
2019-02-21 16:00 | 1276.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -7.939% | -7.844% | 0.09452% | -7.891% | -0.04691% | -8.49%
2019-02-21 16:15 | 1257.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -7.676% | -7.768% | -0.09157% | -7.709% | 0.05935% | -8.453%
2019-02-21 16:30 | 1267.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -7.729% | -7.87% | -0.141% | -7.802% | 0.06823% | -8.538%
2019-02-21 16:45 | 1257.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -7.257% | -7.783% | -0.5265% | -7.712% | 0.07078% | -8.434%
2019-02-21 17:00 | 1209.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -7.204% | -7.255% | -0.0509% | -7.258% | -0.002691% | -7.874%
2019-02-21 17:15 | 1180.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -7.047% | -7.11% | -0.06379% | -6.989% | 0.121% | -7.73%
2019-02-21 17:30 | 1171.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -6.417% | -6.956% | -0.5392% | -6.899% | 0.0573% | -7.551%
2019-02-21 17:45 | 1152 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -6.154% | -6.549% | -0.3946% | -6.716% | -0.1672% | -7.083%
2019-02-21 18:00 | 1142.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -6.312% | -6.587% | -0.2757% | -6.627% | -0.03969% | -7.149%
2019-02-21 18:15 | 1152 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -5.892% | -6.752% | -0.8597% | -6.722% | 0.03% | -7.289%
2019-02-21 18:30 | 1123.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -6.154% | -6.381% | -0.2264% | -6.448% | -0.06727% | -6.914%
2019-02-21 18:45 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -6.312% | -6.467% | -0.1557% | -6.539% | -0.07155% | -6.99%
2019-02-21 19:00 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -6.732% | -6.571% | 0.1611% | -6.541% | 0.02999% | -7.111%
2019-02-21 19:15 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -5.21% | -5.925% | -0.7154% | -5.821% | 0.1038% | -6.482%
2019-02-21 19:30 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -5.525% | -6.151% | -0.6262% | -6.178% | -0.02694% | -6.702%
2019-02-21 19:45 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -6.207% | -6.431% | -0.2243% | -6.535% | -0.1036% | -7%
2019-02-21 20:00 | 1209.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -7.624% | -7.189% | 0.4352% | -7.254% | -0.06508% | -7.833%
2019-02-21 20:15 | 1209.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -7.362% | -7.064% | 0.2976% | -7.249% | -0.1853% | -7.733%
2019-02-21 20:30 | 1142.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -6.469% | -6.542% | -0.07299% | -6.619% | -0.07643% | -7.233%
2019-02-21 20:45 | 1161.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -6.889% | -6.646% | 0.2432% | -6.797% | -0.1515% | -7.336%
2019-02-21 21:00 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -6.522% | -6.42% | 0.1019% | -6.529% | -0.1088% | -7.101%
2019-02-21 21:15 | 1142.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -6.889% | -6.488% | 0.4015% | -6.618% | -0.1301% | -7.179%
2019-02-21 21:30 | 1123.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -6.732% | -6.422% | 0.3095% | -6.439% | -0.01651% | -7.138%
2019-02-21 21:45 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -6.259% | -6.125% | 0.1346% | -6.17% | -0.04543% | -6.815%
2019-02-21 22:00 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -6.049% | -5.959% | 0.08998% | -6.17% | -0.2104% | -6.599%
2019-02-21 22:15 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -5.944% | -6.158% | -0.2136% | -6.17% | -0.01223% | -6.859%
2019-02-21 22:30 | 1104 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -5.21% | -6.187% | -0.9771% | -6.26% | -0.07329% | -6.864%
2019-02-21 22:45 | 1104 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -5.052% | -6.201% | -1.149% | -6.26% | -0.05875% | -6.884%
2019-02-21 23:00 | 1084.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -5.262% | -6.163% | -0.901% | -6.083% | 0.08038% | -6.85%
2019-02-21 23:15 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -4.422% | -5.803% | -1.38% | -5.814% | -0.01167% | -6.451%
2019-02-21 23:30 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -4.527% | -5.703% | -1.175% | -5.636% | 0.06653% | -6.362%
2019-02-21 23:45 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -4.265% | -5.756% | -1.491% | -5.637% | 0.1193% | -6.424%
2019-02-22 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.527% | -5.405% | -0.878% | -5.369% | 0.03672% | -6.048%
2019-02-22 00:15 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.527% | -5.297% | -0.7697% | -5.279% | 0.01789% | -5.944%
2019-02-22 00:30 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -4.055% | -5.208% | -1.153% | -5.102% | 0.1064% | -5.87%
2019-02-22 00:45 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -3.425% | -5.134% | -1.709% | -5.102% | 0.03164% | -5.749%
2019-02-22 01:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.74% | -5.134% | -1.394% | -5.102% | 0.03164% | -5.749%
2019-02-22 01:15 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.95% | -5.202% | -1.252% | -5.103% | 0.09892% | -5.829%
2019-02-22 01:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.74% | -4.903% | -1.163% | -4.925% | -0.02173% | -5.49%
2019-02-22 01:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.95% | -4.738% | -0.7877% | -4.747% | -0.009877% | -5.313%
2019-02-22 02:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.002% | -4.814% | -0.8118% | -4.747% | 0.06675% | -5.416%
2019-02-22 02:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.687% | -4.511% | -0.824% | -4.482% | 0.02968% | -5.085%
2019-02-22 02:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.058% | -4.569% | -1.512% | -4.483% | 0.0865% | -5.135%
2019-02-22 02:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.11% | -4.468% | -1.357% | -4.394% | 0.07387% | -5.037%
2019-02-22 03:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.848% | -4.383% | -1.535% | -4.305% | 0.07772% | -4.947%
2019-02-22 03:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.848% | -4.345% | -1.497% | -4.306% | 0.0394% | -4.886%
2019-02-22 03:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.9% | -4.587% | -1.686% | -4.482% | 0.1041% | -5.167%
2019-02-22 03:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.268% | -4.495% | -1.228% | -4.482% | 0.01305% | -5.042%
2019-02-22 04:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.373% | -4.458% | -1.086% | -4.482% | -0.02422% | -4.993%
2019-02-22 04:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.058% | -4.486% | -1.429% | -4.483% | 0.003694% | -5.02%
2019-02-22 04:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.32% | -4.473% | -1.153% | -4.394% | 0.07901% | -5.035%
2019-02-22 04:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.9% | -4.251% | -1.351% | -4.305% | -0.05365% | -4.776%
2019-02-22 05:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.428% | -4.178% | -1.75% | -4.217% | -0.03837% | -4.709%
2019-02-22 05:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.743% | -4.561% | -1.818% | -4.571% | -0.01053% | -5.096%
2019-02-22 05:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.428% | -4.57% | -2.142% | -4.572% | -0.002345% | -5.09%
2019-02-22 05:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.848% | -4.314% | -1.467% | -4.394% | -0.07929% | -4.829%
2019-02-22 06:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.583% | -4.378% | -0.7952% | -4.481% | -0.1038% | -4.91%
2019-02-22 06:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.583% | -4.237% | -0.6548% | -4.393% | -0.1558% | -4.743%
2019-02-22 06:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -10.67% | -3.713% | 6.955% | -3.777% | -0.06354% | -4.167%
2019-02-22 06:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -29.09% | -2.052% | 27.04% | -2.284% | -0.2319% | -2.356%
2019-02-22 07:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.165% | -3.615% | -1.45% | -3.688% | -0.07298% | -4.061%
2019-02-22 07:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.743% | -3.781% | -1.038% | -3.865% | -0.08388% | -4.228%
2019-02-22 07:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.638% | -3.75% | -1.113% | -3.865% | -0.115% | -4.169%
2019-02-22 07:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.425% | -4.383% | -0.9576% | -4.396% | -0.0133% | -4.859%
2019-02-22 08:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.95% | -4.718% | -0.7683% | -4.752% | -0.03331% | -5.184%
2019-02-22 08:15 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.527% | -4.896% | -0.3691% | -5.017% | -0.1206% | -5.365%
2019-02-22 08:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -4.317% | -5.04% | -0.7231% | -5.02% | 0.02092% | -5.512%
2019-02-22 08:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -4.79% | -5.031% | -0.2416% | -5.018% | 0.01281% | -5.518%
2019-02-22 09:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -5.105% | -5.093% | 0.01132% | -5.107% | -0.0139% | -5.579%
2019-02-22 09:15 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -5.577% | -5.122% | 0.4554% | -5.197% | -0.07494% | -5.584%
2019-02-22 09:30 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -5.315% | -5.429% | -0.1147% | -5.375% | 0.05389% | -5.935%
2019-02-22 09:45 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -5.157% | -5.603% | -0.4459% | -5.554% | 0.04905% | -6.114%
2019-02-22 10:00 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -5.157% | -5.762% | -0.6053% | -5.733% | 0.02967% | -6.273%
2019-02-22 10:15 | 1075.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -5.682% | -6.03% | -0.3477% | -6.002% | 0.02798% | -6.545%
2019-02-22 10:30 | 1104 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -5.944% | -6.335% | -0.3905% | -6.271% | 0.06371% | -6.871%
2019-02-22 10:45 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -5.787% | -6.114% | -0.3273% | -6.179% | -0.06467% | -6.634%
2019-02-22 11:00 | 1123.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -6.522% | -6.404% | 0.1175% | -6.447% | -0.04307% | -6.959%
2019-02-22 11:15 | 1152 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -6.207% | -6.674% | -0.4675% | -6.715% | -0.04107% | -7.264%
2019-02-22 11:30 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -6.207% | -6.46% | -0.2529% | -6.535% | -0.0757% | -7.03%
2019-02-22 11:45 | 1200 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -7.414% | -7.03% | 0.3843% | -7.167% | -0.1371% | -7.6%
2019-02-22 12:00 | 1190.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -6.994% | -6.979% | 0.0156% | -7.075% | -0.09609% | -7.584%
2019-02-22 12:15 | 1219.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -6.994% | -7.287% | -0.2933% | -7.344% | -0.05642% | -7.943%
2019-02-22 12:30 | 1248 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -7.571% | -7.507% | 0.0641% | -7.614% | -0.1063% | -8.181%
2019-02-22 12:45 | 1248 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -7.466% | -7.603% | -0.1368% | -7.614% | -0.01036% | -8.312%
2019-02-22 13:00 | 1276.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -7.152% | -7.824% | -0.6722% | -7.887% | -0.06324% | -8.512%
2019-02-22 13:15 | 1296 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -8.044% | -7.92% | 0.1234% | -8.067% | -0.1468% | -8.605%
2019-02-22 13:30 | 1324.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -8.831% | -8.246% | 0.5856% | -8.339% | -0.09367% | -8.975%
2019-02-22 13:45 | 1305.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -8.621% | -8.081% | 0.5403% | -8.157% | -0.07617% | -8.811%
2019-02-22 14:00 | 1324.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -9.094% | -8.245% | 0.8484% | -8.34% | -0.09487% | -8.966%
2019-02-22 14:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -34.86% | -3.533% | 31.33% | -3.778% | -0.2446% | -3.902%
2019-02-22 14:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.784% | -3.345% | -1.56% | -3.689% | -0.3441% | -3.688%
2019-02-22 14:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -19.17% | -4.702% | 14.47% | -4.926% | -0.2241% | -5.173%
2019-02-22 15:00 | 1228.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -6.207% | -7.689% | -1.482% | -7.441% | 0.2473% | -8.381%
2019-02-22 15:15 | 1286.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -7.047% | -8.029% | -0.9825% | -7.982% | 0.04736% | -8.718%
2019-02-22 15:30 | 1286.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -7.781% | -8.05% | -0.2686% | -7.982% | 0.06827% | -8.747%
2019-02-22 15:45 | 1238.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -7.152% | -7.76% | -0.6088% | -7.532% | 0.2288% | -8.453%
2019-02-22 16:00 | 1219.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -6.574% | -7.485% | -0.9105% | -7.349% | 0.1361% | -8.156%
2019-02-22 16:15 | 1219.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -7.047% | -7.606% | -0.5591% | -7.353% | 0.2526% | -8.271%
2019-02-22 16:30 | 1180.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -6.732% | -7.243% | -0.5116% | -6.99% | 0.2531% | -7.902%
2019-02-22 16:45 | 1238.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -7.414% | -7.604% | -0.1902% | -7.531% | 0.07355% | -8.248%
2019-02-22 17:00 | 1209.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -7.309% | -7.42% | -0.1106% | -7.262% | 0.1577% | -8.05%
2019-02-22 17:15 | 1219.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -7.047% | -7.415% | -0.3682% | -7.35% | 0.06452% | -8.037%
2019-02-22 17:30 | 1267.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -7.571% | -7.938% | -0.3666% | -7.81% | 0.1284% | -8.55%
2019-02-22 17:45 | 1257.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -7.519% | -7.694% | -0.1754% | -7.714% | -0.01974% | -8.29%
2019-02-22 18:00 | 1190.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -7.047% | -7.2% | -0.153% | -7.081% | 0.1186% | -7.804%
2019-02-22 18:15 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -5.629% | -6.73% | -1.101% | -6.542% | 0.1878% | -7.31%
2019-02-22 18:30 | 1104 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -5.157% | -6.413% | -1.256% | -6.269% | 0.1443% | -7.008%
2019-02-22 18:45 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -4.947% | -6.185% | -1.238% | -5.912% | 0.2729% | -6.783%
2019-02-22 19:00 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -5.682% | -5.864% | -0.1819% | -5.82% | 0.04389% | -6.419%
2019-02-22 19:15 | 1113.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -5.839% | -6.403% | -0.5638% | -6.358% | 0.04477% | -6.969%
2019-02-22 19:30 | 1161.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -5.892% | -6.954% | -1.062% | -6.811% | 0.1427% | -7.541%
2019-02-22 19:45 | 1200 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -6.207% | -7.176% | -0.9688% | -7.17% | 0.005523% | -7.757%
2019-02-22 20:00 | 1228.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -6.522% | -7.387% | -0.8649% | -7.436% | -0.04962% | -8.023%
2019-02-22 20:15 | 1267.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -7.676% | -7.629% | 0.04737% | -7.796% | -0.1667% | -8.278%
2019-02-22 20:30 | 1228.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -6.259% | -7.308% | -1.049% | -7.433% | -0.1243% | -7.97%
2019-02-22 20:45 | 1238.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -6.154% | -7.419% | -1.264% | -7.521% | -0.1027% | -8.116%
2019-02-22 21:00 | 1219.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -6.837% | -7.342% | -0.5054% | -7.341% | 0.0009573% | -8.062%
2019-02-22 21:15 | 1219.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -7.099% | -7.273% | -0.1743% | -7.341% | -0.06774% | -7.969%
2019-02-22 21:30 | 1219.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -7.729% | -7.38% | 0.3486% | -7.34% | 0.03982% | -8.126%
2019-02-22 21:45 | 1228.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -7.362% | -7.492% | -0.13% | -7.431% | 0.06096% | -8.253%
2019-02-22 22:00 | 1200 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -6.994% | -7.19% | -0.1957% | -7.16% | 0.02997% | -7.926%
2019-02-22 22:15 | 1180.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -7.152% | -7.036% | 0.116% | -6.979% | 0.05664% | -7.783%
2019-02-22 22:30 | 1171.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -6.889% | -6.953% | -0.06399% | -6.89% | 0.06337% | -7.684%
2019-02-22 22:45 | 1180.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -6.154% | -6.963% | -0.8091% | -6.978% | -0.015% | -7.693%
2019-02-22 23:00 | 1142.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -5.734% | -6.686% | -0.952% | -6.62% | 0.06676% | -7.411%
2019-02-22 23:15 | 1180.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -6.102% | -6.954% | -0.8518% | -6.978% | -0.02428% | -7.688%
2019-02-22 23:30 | 1180.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -6.049% | -6.943% | -0.8932% | -6.978% | -0.03583% | -7.665%
2019-02-22 23:45 | 1190.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -5.892% | -7.045% | -1.153% | -7.07% | -0.02467% | -7.749%
2019-02-23 | 1171.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -5.682% | -6.878% | -1.196% | -6.89% | -0.01164% | -7.579%
2019-02-23 00:15 | 1142.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -5.262% | -6.71% | -1.448% | -6.621% | 0.08925% | -7.422%
2019-02-23 00:30 | 1104 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -5% | -6.165% | -1.165% | -6.26% | -0.09527% | -6.824%
2019-02-23 00:45 | 1104 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -5.787% | -6.2% | -0.4135% | -6.26% | -0.05995% | -6.872%
2019-02-23 01:00 | 1104 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -5.315% | -6.316% | -1.002% | -6.262% | 0.0538% | -6.992%
2019-02-23 01:15 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -4.632% | -6.25% | -1.618% | -6.172% | 0.07753% | -6.937%
2019-02-23 01:30 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -5.052% | -5.877% | -0.8252% | -5.814% | 0.06304% | -6.553%
2019-02-23 01:45 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.895% | -5.813% | -0.9183% | -5.814% | -0.001292% | -6.466%
2019-02-23 02:00 | 1084.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.685% | -6.189% | -1.505% | -6.083% | 0.1062% | -6.876%
2019-02-23 02:15 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -3.95% | -5.995% | -2.045% | -5.905% | 0.08987% | -6.649%
2019-02-23 02:30 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.58% | -5.874% | -1.294% | -5.904% | -0.0303% | -6.504%
2019-02-23 02:45 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.475% | -5.689% | -1.214% | -5.637% | 0.05181% | -6.324%
2019-02-23 03:00 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.583% | -5.746% | -2.164% | -5.637% | 0.1087% | -6.39%
2019-02-23 03:15 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.265% | -5.363% | -1.098% | -5.369% | -0.005891% | -5.979%
2019-02-23 03:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.37% | -4.942% | -0.5723% | -5.013% | -0.07116% | -5.521%
2019-02-23 03:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.79% | -5.086% | -0.2967% | -5.014% | 0.07278% | -5.707%
2019-02-23 04:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -4.632% | -4.841% | -0.2085% | -4.925% | -0.08388% | -5.406%
2019-02-23 04:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.055% | -4.9% | -0.8452% | -4.925% | -0.0249% | -5.477%
2019-02-23 04:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.583% | -4.837% | -1.255% | -4.837% | 0.0006526% | -5.404%
2019-02-23 04:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.635% | -4.666% | -1.031% | -4.748% | -0.08138% | -5.205%
2019-02-23 05:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.9% | -4.551% | -1.651% | -4.747% | -0.1963% | -5.058%
2019-02-23 05:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.375% | -4.185% | -1.809% | -4.393% | -0.2086% | -4.662%
2019-02-23 05:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -24.1% | -0.9905% | 23.11% | -1.41% | -0.4191% | -1.214%
2019-02-23 05:45 | 508.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -50.72% | -0.4198% | 50.3% | -0.8008% | -0.381% | -0.5451%
2019-02-23 06:00 | 480 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -51.4% | -0.1846% | 51.21% | -0.5397% | -0.3551% | -0.3139%
2019-02-23 06:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -40.8% | -0.9236% | 39.87% | -1.323% | -0.3994% | -1.1%
2019-02-23 06:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -16.02% | -2.169% | 13.85% | -2.457% | -0.2885% | -2.535%
2019-02-23 06:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.221% | -3.296% | -2.075% | -3.422% | -0.1265% | -3.786%
2019-02-23 07:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.008% | -2.931% | -0.923% | -3.246% | -0.3151% | -3.376%
2019-02-23 07:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.27% | -3.148% | -0.8777% | -3.51% | -0.3618% | -3.581%
2019-02-23 07:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.903% | -2.652% | -0.7487% | -3.07% | -0.4189% | -3.043%
2019-02-23 07:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -19.54% | -1% | 18.54% | -1.497% | -0.4961% | -1.211%
2019-02-23 08:00 | 480 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -31.45% | -0.0266% | 31.43% | -0.5394% | -0.5128% | -0.1258%
2019-02-23 08:15 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -35.02% | -0.4879% | 34.53% | -0.9747% | -0.4868% | -0.6002%
2019-02-23 08:30 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -26.68% | -0.427% | 26.25% | -0.9746% | -0.5476% | -0.5262%
2019-02-23 08:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -26.57% | -0.6987% | 25.87% | -1.236% | -0.5376% | -0.7979%
2019-02-23 09:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -27.52% | -0.7633% | 26.75% | -1.323% | -0.56% | -0.8625%
2019-02-23 09:15 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -27.57% | -0.5278% | 27.04% | -1.062% | -0.534% | -0.631%
2019-02-23 09:30 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -26.94% | -0.1326% | 26.81% | -0.6265% | -0.4939% | -0.2279%
2019-02-23 09:45 | 441.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -27.78% | 0.2414% | 28.02% | -0.1919% | -0.4333% | 0.1462%
2019-02-23 10:00 | 451.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -27.57% | 0.2029% | 27.77% | -0.2787% | -0.4816% | 0.1077%
2019-02-23 10:15 | 432 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -29.2% | 0.2552% | 29.45% | -0.1052% | -0.3603% | 0.1509%
2019-02-23 10:30 | 441.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -29.3% | 0.2208% | 29.52% | -0.1919% | -0.4127% | 0.1176%
2019-02-23 10:45 | 460.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -30.61% | 0.1023% | 30.72% | -0.3656% | -0.4679% | 0.003073%
2019-02-23 11:00 | 460.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -32.24% | 0.1023% | 32.34% | -0.3656% | -0.4679% | 0.003073%
2019-02-23 11:15 | 460.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -31.45% | 0.1282% | 31.58% | -0.3655% | -0.4937% | 0.02899%
2019-02-23 11:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -31.72% | -0.7947% | 30.92% | -1.324% | -0.529% | -0.8859%
2019-02-23 11:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -31.3% | -1.037% | 30.26% | -1.586% | -0.549% | -1.127%
2019-02-23 12:00 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -0.8878% | 1.782% | -2.669%
2019-02-23 12:15 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -0.9759% | 1.693% | -2.669%
2019-02-23 12:30 | 508.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -0.8016% | 1.868% | -2.669%
2019-02-23 12:45 | 480 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -0.5402% | 2.129% | -2.669%
2019-02-23 13:00 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -22.85% | -0.3978% | 22.45% | -1.061% | -0.6632% | -0.5181%
2019-02-23 13:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -16.86% | -1.193% | 15.67% | -1.845% | -0.6524% | -1.452%
2019-02-23 13:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.798% | -2.732% | -0.9339% | -2.633% | 0.09924% | -3.237%
2019-02-23 13:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.955% | -2.91% | -0.9543% | -2.72% | 0.1894% | -3.445%
2019-02-23 14:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.428% | -2.894% | -0.4663% | -2.633% | 0.2613% | -3.448%
2019-02-23 14:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.06% | -3.046% | -0.9852% | -2.808% | 0.2372% | -3.587%
2019-02-23 14:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.953% | -3.126% | -0.1734% | -2.896% | 0.2302% | -3.684%
2019-02-23 14:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.165% | -3.088% | -0.9228% | -2.896% | 0.1922% | -3.62%
2019-02-23 15:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.848% | -3.28% | -0.4322% | -3.159% | 0.1207% | -3.811%
2019-02-23 15:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.005% | -3.585% | -0.5802% | -3.511% | 0.07431% | -4.114%
2019-02-23 15:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.32% | -3.882% | -0.5623% | -3.775% | 0.1072% | -4.438%
2019-02-23 15:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.373% | -4.073% | -0.7003% | -3.952% | 0.1212% | -4.643%
2019-02-23 16:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.058% | -4.025% | -0.9676% | -3.952% | 0.07358% | -4.579%
2019-02-23 16:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.687% | -4.07% | -0.3825% | -3.952% | 0.118% | -4.63%
2019-02-23 16:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.74% | -4.343% | -0.6026% | -4.129% | 0.2137% | -4.934%
2019-02-23 16:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.11% | -3.932% | -0.8216% | -3.776% | 0.1557% | -4.477%
2019-02-23 17:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.32% | -3.933% | -0.613% | -3.776% | 0.1568% | -4.47%
2019-02-23 17:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.11% | -4.644% | -1.534% | -4.484% | 0.1599% | -5.2%
2019-02-23 17:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.32% | -5.044% | -1.724% | -4.928% | 0.1165% | -5.598%
2019-02-23 17:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.74% | -5.006% | -1.266% | -5.016% | -0.009458% | -5.543%
2019-02-23 18:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.002% | -4.789% | -0.7866% | -4.837% | -0.0481% | -5.323%
2019-02-23 18:15 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.845% | -5.133% | -1.288% | -5.104% | 0.02922% | -5.7%
2019-02-23 18:30 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.478% | -5.228% | -1.75% | -5.193% | 0.0346% | -5.796%
2019-02-23 18:45 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.687% | -5.103% | -1.416% | -5.104% | -0.000899% | -5.652%
2019-02-23 19:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.425% | -5.083% | -1.658% | -4.927% | 0.1561% | -5.671%
2019-02-23 19:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.32% | -4.832% | -1.512% | -4.66% | 0.1719% | -5.423%
2019-02-23 19:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.422% | -4.723% | -0.3009% | -4.66% | 0.06321% | -5.285%
2019-02-23 19:45 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -5.105% | -5.374% | -0.2695% | -5.281% | 0.09315% | -5.996%
2019-02-23 20:00 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.475% | -5.405% | -0.9298% | -5.369% | 0.03559% | -6.036%
2019-02-23 20:15 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.79% | -5.577% | -0.7871% | -5.547% | 0.03002% | -6.226%
2019-02-23 20:30 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -5% | -5.771% | -0.7718% | -5.724% | 0.04743% | -6.461%
2019-02-23 20:45 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -4.475% | -5.422% | -0.9471% | -5.369% | 0.05331% | -6.072%
2019-02-23 21:00 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.422% | -5.306% | -0.8836% | -5.191% | 0.1149% | -5.963%
2019-02-23 21:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.635% | -3.995% | -0.3598% | -4.039% | -0.04409% | -4.562%
2019-02-23 21:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 0.03906% | -7.204% | -4.101% | 3.103% | -4.215% | -0.1138% | -4.68%
2019-02-23 21:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 1.404% | -5.787% | -4.101% | 1.685% | -4.127% | -0.02515% | -4.702%
2019-02-23 22:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.243% | -5.682% | -4.513% | 1.169% | -4.481% | 0.03185% | -5.131%
2019-02-23 22:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.632% | -4.726% | -0.09367% | -4.57% | 0.1563% | -5.377%
2019-02-23 22:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.897% | -4.542% | -0.6449% | -4.393% | 0.1495% | -5.173%
2019-02-23 22:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.478% | -4.277% | -0.7998% | -4.128% | 0.1496% | -4.892%
2019-02-23 23:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.32% | -4.389% | -1.069% | -4.304% | 0.08505% | -5.007%
2019-02-23 23:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.848% | -4.472% | -1.625% | -4.305% | 0.1678% | -5.099%
2019-02-23 23:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.005% | -4.242% | -1.237% | -4.127% | 0.1144% | -4.863%
2019-02-23 23:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -3.687% | -3.972% | -0.2846% | -4.039% | -0.06682% | -4.53%
2019-02-24 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.69% | -3.5% | -0.8096% | -3.598% | -0.09815% | -4.029%
2019-02-24 00:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -2.939% | -1.246% | -3.07% | -0.1319% | -3.434%
2019-02-24 00:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.7482% | -2.596% | -1.848% | -2.807% | -0.211% | -3.037%
2019-02-24 00:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.168% | -2.723% | -1.555% | -2.895% | -0.1726% | -3.176%
2019-02-24 01:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.693% | -2.747% | -1.054% | -2.895% | -0.1478% | -3.21%
2019-02-24 01:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.326% | -2.58% | -1.254% | -2.807% | -0.2275% | -3.013%
2019-02-24 01:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.378% | -2.618% | -1.24% | -2.808% | -0.1893% | -3.057%
2019-02-24 01:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.116% | -2.485% | -1.369% | -2.632% | -0.1476% | -2.931%
2019-02-24 02:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6958% | -2.516% | -1.82% | -2.632% | -0.1165% | -2.954%
2019-02-24 02:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6958% | -2.421% | -1.725% | -2.632% | -0.2115% | -2.844%
2019-02-24 02:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.3808% | -2.607% | -2.226% | -2.808% | -0.2006% | -3.031%
2019-02-24 02:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.536% | -2.369% | -0.8334% | -2.545% | -0.1757% | -2.806%
2019-02-24 03:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.926% | -1.903% | -2.337% | -0.434% | -2.632% | -0.2952% | -2.74%
2019-02-24 03:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.926% | -1.693% | -2.232% | -0.5385% | -2.545% | -0.313% | -2.63%
2019-02-24 03:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -1.588% | -2.229% | -0.6415% | -2.545% | -0.315% | -2.626%
2019-02-24 03:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.483% | -2.337% | -0.8538% | -2.545% | -0.2077% | -2.771%
2019-02-24 04:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.221% | -2.164% | -0.9438% | -2.457% | -0.2926% | -2.561%
2019-02-24 04:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.116% | -2.285% | -1.17% | -2.545% | -0.2592% | -2.683%
2019-02-24 04:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.116% | -2.257% | -1.141% | -2.545% | -0.2881% | -2.644%
2019-02-24 04:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.116% | -2.349% | -1.233% | -2.545% | -0.1962% | -2.758%
2019-02-24 05:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.116% | -2.025% | -0.9096% | -2.282% | -0.2569% | -2.408%
2019-02-24 05:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8532% | -2.076% | -1.223% | -2.37% | -0.2938% | -2.454%
2019-02-24 05:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.011% | -2.392% | -1.382% | -2.632% | -0.2403% | -2.785%
2019-02-24 05:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.273% | -2.272% | -0.9989% | -2.545% | -0.2726% | -2.672%
2019-02-24 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -1.536% | -2.097% | -0.5618% | -2.37% | -0.2722% | -2.492%
2019-02-24 06:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9582% | -2.473% | -1.515% | -2.72% | -0.2473% | -2.862%
2019-02-24 06:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6958% | -2.24% | -1.544% | -2.457% | -0.2171% | -2.651%
2019-02-24 06:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9057% | -2.455% | -1.55% | -2.633% | -0.1773% | -2.861%
2019-02-24 07:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.011% | -2.324% | -1.314% | -2.545% | -0.2208% | -2.704%
2019-02-24 07:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.168% | -2.452% | -1.284% | -2.633% | -0.1812% | -2.833%
2019-02-24 07:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.7482% | -2.353% | -1.605% | -2.458% | -0.1053% | -2.726%
2019-02-24 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.5908% | -2.372% | -1.781% | -2.458% | -0.08667% | -2.751%
2019-02-24 08:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.168% | -2.494% | -1.325% | -2.546% | -0.05237% | -2.885%
2019-02-24 08:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.221% | -2.477% | -1.257% | -2.545% | -0.06792% | -2.89%
2019-02-24 08:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8007% | -2.414% | -1.614% | -2.545% | -0.1309% | -2.815%
2019-02-24 08:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.559% | -1.181% | -2.546% | 0.01361% | -2.993%
2019-02-24 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.798% | -2.872% | -1.074% | -2.896% | -0.02455% | -3.305%
2019-02-24 09:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -2.961% | -1.688% | -2.897% | 0.06425% | -3.41%
2019-02-24 09:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.326% | -2.862% | -1.537% | -2.809% | 0.05363% | -3.317%
2019-02-24 09:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.85% | -3.018% | -1.167% | -2.984% | 0.0335% | -3.481%
2019-02-24 10:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.798% | -3.102% | -1.304% | -3.073% | 0.0297% | -3.535%
2019-02-24 10:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.165% | -3.139% | -0.9734% | -3.161% | -0.0217% | -3.561%
2019-02-24 10:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.638% | -3.586% | -0.9478% | -3.512% | 0.07331% | -4.066%
2019-02-24 10:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.323% | -3.485% | -1.162% | -3.424% | 0.06065% | -3.953%
2019-02-24 11:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.533% | -3.569% | -1.036% | -3.425% | 0.1444% | -4.057%
2019-02-24 11:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.585% | -3.613% | -1.028% | -3.424% | 0.1888% | -4.127%
2019-02-24 11:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.585% | -3.469% | -0.8839% | -3.336% | 0.1327% | -3.955%
2019-02-24 11:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.533% | -3.727% | -1.194% | -3.601% | 0.1263% | -4.225%
2019-02-24 12:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.005% | -3.976% | -0.9708% | -3.864% | 0.1116% | -4.503%
2019-02-24 12:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.163% | -4.011% | -0.8485% | -3.953% | 0.05802% | -4.509%
2019-02-24 12:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.585% | -4.097% | -1.512% | -4.042% | 0.05516% | -4.591%
2019-02-24 12:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.218% | -4.023% | -1.805% | -3.865% | 0.1581% | -4.557%
2019-02-24 13:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.533% | -3.985% | -1.452% | -3.865% | 0.1198% | -4.496%
2019-02-24 13:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.795% | -3.881% | -1.085% | -3.777% | 0.104% | -4.389%
2019-02-24 13:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.638% | -3.953% | -1.315% | -3.777% | 0.1764% | -4.487%
2019-02-24 13:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -4.014% | -1.324% | -3.865% | 0.1498% | -4.547%
2019-02-24 14:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.953% | -3.801% | -0.8486% | -3.688% | 0.1131% | -4.316%
2019-02-24 14:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.11% | -3.928% | -0.8183% | -3.864% | 0.064% | -4.439%
2019-02-24 14:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.848% | -4.035% | -1.187% | -3.953% | 0.08183% | -4.55%
2019-02-24 14:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.48% | -3.736% | -1.256% | -3.688% | 0.04798% | -4.234%
2019-02-24 15:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.69% | -3.966% | -1.276% | -3.952% | 0.01359% | -4.477%
2019-02-24 15:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.9% | -4.193% | -1.293% | -4.041% | 0.1524% | -4.745%
2019-02-24 15:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.215% | -4.248% | -1.033% | -4.13% | 0.1185% | -4.788%
2019-02-24 15:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.215% | -4.188% | -0.9727% | -4.042% | 0.1461% | -4.719%
2019-02-24 16:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.32% | -4.083% | -0.7626% | -3.865% | 0.218% | -4.642%
2019-02-24 16:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.32% | -4.122% | -0.8022% | -4.041% | 0.08101% | -4.64%
2019-02-24 16:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.425% | -4.146% | -0.7208% | -4.041% | 0.1048% | -4.681%
2019-02-24 16:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.373% | -4.303% | -0.9306% | -4.13% | 0.1733% | -4.853%
2019-02-24 17:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.53% | -4.286% | -0.7559% | -4.13% | 0.1557% | -4.821%
2019-02-24 17:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.268% | -4.209% | -0.9418% | -4.13% | 0.07915% | -4.715%
2019-02-24 17:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.058% | -4.169% | -1.111% | -3.954% | 0.2152% | -4.706%
2019-02-24 17:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.638% | -4.08% | -1.442% | -3.954% | 0.1262% | -4.585%
2019-02-24 18:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.533% | -4.101% | -1.568% | -3.954% | 0.1469% | -4.613%
2019-02-24 18:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.48% | -4.265% | -1.784% | -4.13% | 0.1351% | -4.808%
2019-02-24 18:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.795% | -4.19% | -1.395% | -4.13% | 0.0606% | -4.707%
2019-02-24 18:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.585% | -3.886% | -1.301% | -3.865% | 0.02158% | -4.373%
2019-02-24 19:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.533% | -3.993% | -1.46% | -3.777% | 0.2157% | -4.524%
2019-02-24 19:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.48% | -4.023% | -1.542% | -3.865% | 0.1581% | -4.56%
2019-02-24 19:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.953% | -4.245% | -1.293% | -4.129% | 0.1165% | -4.806%
2019-02-24 19:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.583% | -4.357% | -0.7749% | -4.217% | 0.1406% | -4.946%
2019-02-24 20:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.317% | -4.953% | -0.6355% | -4.836% | 0.1168% | -5.585%
2019-02-24 20:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.265% | -4.867% | -0.6017% | -4.836% | 0.03086% | -5.477%
2019-02-24 20:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.317% | -4.866% | -0.5485% | -4.924% | -0.05781% | -5.471%
2019-02-24 20:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.212% | -4.923% | -0.7109% | -4.835% | 0.08786% | -5.563%
2019-02-24 21:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.897% | -4.97% | -1.073% | -4.924% | 0.04567% | -5.596%
2019-02-24 21:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.845% | -4.9% | -1.055% | -4.747% | 0.1527% | -5.547%
2019-02-24 21:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.373% | -4.598% | -1.226% | -4.569% | 0.02903% | -5.211%
2019-02-24 21:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.845% | -4.266% | -0.4212% | -4.215% | 0.05061% | -4.875%
2019-02-24 22:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.635% | -4.197% | -0.5625% | -4.127% | 0.06996% | -4.793%
2019-02-24 22:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.478% | -4.121% | -0.6434% | -4.127% | -0.006559% | -4.687%
2019-02-24 22:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.11% | -3.916% | -0.8057% | -3.951% | -0.03506% | -4.466%
2019-02-24 22:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.638% | -3.652% | -1.015% | -3.599% | 0.05376% | -4.209%
2019-02-24 23:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.375% | -3.844% | -1.468% | -3.775% | 0.06883% | -4.402%
2019-02-24 23:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.218% | -3.554% | -1.336% | -3.511% | 0.04317% | -4.08%
2019-02-24 23:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.693% | -3.551% | -1.858% | -3.511% | 0.04008% | -4.083%
2019-02-24 23:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.323% | -3.282% | -0.959% | -3.247% | 0.03509% | -3.806%
2019-02-25 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.113% | -3.298% | -1.185% | -3.335% | -0.03693% | -3.804%
2019-02-25 00:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.693% | -3.223% | -1.53% | -3.247% | -0.02376% | -3.717%
2019-02-25 00:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.113% | -3.069% | -0.9566% | -3.071% | -0.001614% | -3.573%
2019-02-25 00:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.06% | -3.057% | -0.9967% | -3.071% | -0.01397% | -3.555%
2019-02-25 01:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.588% | -3.065% | -1.477% | -3.072% | -0.006653% | -3.536%
2019-02-25 01:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.85% | -2.875% | -1.025% | -2.896% | -0.02065% | -3.336%
2019-02-25 01:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.326% | -2.853% | -1.527% | -2.809% | 0.04421% | -3.317%
2019-02-25 01:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.7482% | -2.743% | -1.995% | -2.721% | 0.02222% | -3.201%
2019-02-25 02:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.588% | -2.778% | -1.19% | -2.808% | -0.03021% | -3.235%
2019-02-25 02:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.483% | -2.528% | -1.045% | -2.545% | -0.01659% | -2.984%
2019-02-25 02:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.273% | -2.519% | -1.246% | -2.633% | -0.1133% | -2.948%
2019-02-25 02:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.011% | -2.44% | -1.429% | -2.545% | -0.1053% | -2.863%
2019-02-25 03:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.168% | -2.43% | -1.262% | -2.458% | -0.0271% | -2.872%
2019-02-25 03:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.116% | -2.408% | -1.292% | -2.458% | -0.04983% | -2.842%
2019-02-25 03:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.168% | -2.494% | -1.326% | -2.545% | -0.05153% | -2.916%
2019-02-25 03:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.011% | -2.423% | -1.413% | -2.458% | -0.0343% | -2.854%
2019-02-25 04:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9057% | -2.293% | -1.387% | -2.37% | -0.0769% | -2.709%
2019-02-25 04:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -2.469% | -1.406% | -2.545% | -0.07629% | -2.882%
2019-02-25 04:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.273% | -2.371% | -1.098% | -2.545% | -0.1735% | -2.788%
2019-02-25 04:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.273% | -2.649% | -1.376% | -2.808% | -0.1592% | -3.049%
2019-02-25 05:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8532% | -2.358% | -1.505% | -2.545% | -0.1868% | -2.76%
2019-02-25 05:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.116% | -2.529% | -1.413% | -2.633% | -0.104% | -2.95%
2019-02-25 05:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -2.567% | -1.556% | -2.72% | -0.1533% | -2.98%
2019-02-25 05:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9057% | -2.22% | -1.314% | -2.37% | -0.1502% | -2.62%
2019-02-25 06:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.063% | -2.292% | -1.229% | -2.457% | -0.1655% | -2.703%
2019-02-25 06:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.3808% | -2.484% | -2.103% | -2.633% | -0.1484% | -2.9%
2019-02-25 06:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.06592% | -2.3% | -2.234% | -2.545% | -0.2447% | -2.699%
2019-02-25 06:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.09154% | -2.103% | -2.195% | -2.282% | -0.1792% | -2.481%
2019-02-25 07:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.3283% | -2.261% | -1.932% | -2.37% | -0.1097% | -2.643%
2019-02-25 07:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.1709% | -1.951% | -1.78% | -2.195% | -0.2444% | -2.287%
2019-02-25 07:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2234% | -2.107% | -1.884% | -2.196% | -0.08847% | -2.471%
2019-02-25 07:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9057% | -2.205% | -1.3% | -2.371% | -0.1654% | -2.55%
2019-02-25 08:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.531% | -1.153% | -2.634% | -0.1027% | -2.903%
2019-02-25 08:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.378% | -2.278% | -0.9001% | -2.458% | -0.1797% | -2.644%
2019-02-25 08:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.326% | -2.69% | -1.364% | -2.721% | -0.03128% | -3.106%
2019-02-25 08:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.693% | -2.955% | -1.262% | -2.985% | -0.02946% | -3.37%
2019-02-25 09:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.483% | -2.622% | -1.139% | -2.721% | -0.09941% | -3.014%
2019-02-25 09:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.221% | -3.091% | -1.871% | -3.161% | -0.06924% | -3.498%
2019-02-25 09:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.959% | -1.266% | -2.985% | -0.02631% | -3.363%
2019-02-25 09:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.113% | -3.036% | -0.9234% | -3.16% | -0.124% | -3.433%
2019-02-25 10:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.638% | -3.055% | -0.4176% | -3.161% | -0.1054% | -3.441%
2019-02-25 10:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.903% | -3.542% | -1.639% | -3.513% | 0.02883% | -3.979%
2019-02-25 10:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.955% | -3.356% | -1.401% | -3.425% | -0.06854% | -3.769%
2019-02-25 10:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.008% | -3.298% | -1.29% | -3.337% | -0.03883% | -3.705%
2019-02-25 11:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.008% | -3.421% | -1.414% | -3.337% | 0.08414% | -3.863%
2019-02-25 11:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -3.503% | -1.075% | -3.513% | -0.01044% | -3.926%
2019-02-25 11:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.113% | -3.437% | -1.324% | -3.425% | 0.01205% | -3.861%
2019-02-25 11:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.375% | -3.373% | -0.998% | -3.337% | 0.03662% | -3.816%
2019-02-25 12:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.323% | -3.358% | -1.035% | -3.425% | -0.06645% | -3.771%
2019-02-25 12:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.428% | -3.251% | -0.8231% | -3.336% | -0.08528% | -3.667%
2019-02-25 12:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.32% | -3.697% | -0.3765% | -3.777% | -0.07999% | -4.138%
2019-02-25 12:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.373% | -3.353% | 0.01909% | -3.424% | -0.07061% | -3.785%
2019-02-25 13:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.268% | -3.736% | -0.4689% | -3.777% | -0.04076% | -4.175%
2019-02-25 13:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.058% | -3.736% | -0.6781% | -3.778% | -0.0418% | -4.163%
2019-02-25 13:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.848% | -3.715% | -0.8674% | -3.778% | -0.06247% | -4.134%
2019-02-25 13:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.9% | -3.74% | -0.8397% | -3.778% | -0.03766% | -4.168%
2019-02-25 14:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.058% | -3.693% | -0.6354% | -3.69% | 0.003469% | -4.127%
2019-02-25 14:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.058% | -3.754% | -0.6968% | -3.778% | -0.02318% | -4.188%
2019-02-25 14:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.585% | -3.75% | -1.164% | -3.778% | -0.02837% | -4.171%
2019-02-25 14:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.428% | -3.605% | -1.178% | -3.602% | 0.003194% | -4.013%
2019-02-25 15:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -2.428% | -3.683% | -1.255% | -3.514% | 0.1684% | -4.141%
2019-02-25 15:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.585% | -3.33% | -0.7446% | -3.338% | -0.007835% | -3.729%
2019-02-25 15:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.53% | -3.47% | 0.06031% | -3.601% | -0.1311% | -3.868%
2019-02-25 15:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.848% | -3.462% | -0.6144% | -3.425% | 0.03685% | -3.894%
2019-02-25 16:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.9% | -3.362% | -0.4621% | -3.425% | -0.06236% | -3.779%
2019-02-25 16:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.69% | -3.248% | -0.5573% | -3.336% | -0.08842% | -3.674%
2019-02-25 16:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.48% | -3.319% | -0.8388% | -3.336% | -0.01708% | -3.76%
2019-02-25 16:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.85% | -3.133% | -1.282% | -3.161% | -0.02795% | -3.555%
2019-02-25 17:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.27% | -3.38% | -1.109% | -3.337% | 0.04281% | -3.825%
2019-02-25 17:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -2.113% | -3.482% | -1.369% | -3.426% | 0.05649% | -3.911%
2019-02-25 17:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.798% | -3.565% | -1.767% | -3.514% | 0.05154% | -3.993%
2019-02-25 17:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.85% | -3.655% | -1.805% | -3.69% | -0.03481% | -4.066%
2019-02-25 18:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.06% | -3.09% | -1.03% | -3.073% | 0.01728% | -3.519%
2019-02-25 18:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.85% | -3.156% | -1.306% | -3.073% | 0.08335% | -3.611%
2019-02-25 18:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.588% | -3.365% | -1.777% | -3.424% | -0.05925% | -3.791%
2019-02-25 18:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -1.588% | -3.586% | -1.998% | -3.513% | 0.07327% | -4.05%
2019-02-25 19:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.323% | -3.504% | -1.181% | -3.512% | -0.008417% | -3.969%
2019-02-25 19:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.428% | -3.485% | -1.057% | -3.6% | -0.1146% | -3.93%
2019-02-25 19:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.005% | -3.522% | -0.5173% | -3.511% | 0.01118% | -4.025%
2019-02-25 19:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.11% | -4.15% | -1.039% | -4.305% | -0.155% | -4.659%
2019-02-25 20:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.583% | -4.532% | -0.949% | -4.659% | -0.1271% | -5.066%
2019-02-25 20:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.897% | -4.556% | -0.659% | -4.746% | -0.1898% | -5.106%
2019-02-25 20:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.53% | -4.526% | -0.9964% | -4.657% | -0.1311% | -5.1%
2019-02-25 20:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.9% | -4.325% | -1.425% | -4.481% | -0.1555% | -4.864%
2019-02-25 21:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.953% | -4.475% | -1.522% | -4.481% | -0.00652% | -5.048%
2019-02-25 21:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.69% | -4.118% | -1.427% | -4.216% | -0.09837% | -4.652%
2019-02-25 21:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.005% | -3.937% | -0.9321% | -4.039% | -0.102% | -4.465%
2019-02-25 21:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.848% | -3.937% | -1.089% | -3.951% | -0.01442% | -4.478%
2019-02-25 22:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.743% | -4.056% | -1.314% | -4.04% | 0.01689% | -4.617%
2019-02-25 22:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.85% | -3.583% | -1.732% | -3.687% | -0.1041% | -4.082%
2019-02-25 22:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -3.366% | -1.253% | -3.511% | -0.1449% | -3.843%
2019-02-25 22:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.113% | -3.491% | -1.378% | -3.599% | -0.1074% | -3.988%
2019-02-25 23:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.428% | -2.993% | -0.5656% | -3.159% | -0.1656% | -3.44%
2019-02-25 23:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.693% | -3.066% | -1.373% | -3.159% | -0.09321% | -3.517%
2019-02-25 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.955% | -2.885% | -0.9294% | -2.984% | -0.0989% | -3.327%
2019-02-25 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.641% | -2.763% | -1.122% | -2.808% | -0.04571% | -3.207%
2019-02-26 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -2.341% | -0.9109% | -2.545% | -0.2035% | -2.743%
2019-02-26 00:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.745% | -2.747% | -1.001% | -2.983% | -0.2363% | -3.167%
2019-02-26 00:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.378% | -2.948% | -1.57% | -3.071% | -0.1234% | -3.388%
2019-02-26 00:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.8007% | -2.605% | -1.804% | -2.808% | -0.2036% | -2.999%
2019-02-26 01:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.7482% | -2.671% | -1.923% | -2.896% | -0.225% | -3.056%
2019-02-26 01:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.5383% | -2.504% | -1.966% | -2.633% | -0.1287% | -2.9%
2019-02-26 01:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.763% | -0.2234% | -2.45% | -2.226% | -2.546% | -0.09584% | -2.846%
2019-02-26 01:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -2.377% | -1.261% | -2.545% | -0.1682% | -2.768%
2019-02-26 02:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.168% | -2.218% | -1.05% | -2.458% | -0.2397% | -2.585%
2019-02-26 02:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.168% | -2.424% | -1.256% | -2.633% | -0.2082% | -2.818%
2019-02-26 02:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8532% | -2.417% | -1.563% | -2.546% | -0.1289% | -2.802%
2019-02-26 02:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8007% | -2.376% | -1.575% | -2.545% | -0.1692% | -2.756%
2019-02-26 03:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8532% | -2.288% | -1.435% | -2.458% | -0.1694% | -2.662%
2019-02-26 03:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8007% | -2.097% | -1.297% | -2.283% | -0.1854% | -2.457%
2019-02-26 03:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8007% | -2.232% | -1.431% | -2.283% | -0.05121% | -2.621%
2019-02-26 03:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.5383% | -2.062% | -1.524% | -2.195% | -0.133% | -2.424%
2019-02-26 04:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.242% | -1.231% | -2.458% | -0.2159% | -2.607%
2019-02-26 04:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.116% | -2.467% | -1.352% | -2.633% | -0.1658% | -2.848%
2019-02-26 04:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.116% | -2.543% | -1.427% | -2.721% | -0.178% | -2.927%
2019-02-26 04:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.379% | -1.369% | -2.633% | -0.2536% | -2.738%
2019-02-26 05:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.221% | -2.41% | -1.19% | -2.633% | -0.2227% | -2.781%
2019-02-26 05:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.063% | -2.001% | -0.9377% | -2.282% | -0.2815% | -2.355%
2019-02-26 05:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.221% | -2.241% | -1.021% | -2.457% | -0.216% | -2.627%
2019-02-26 05:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.693% | -2.482% | -0.7885% | -2.808% | -0.3265% | -2.842%
2019-02-26 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.378% | -2.284% | -0.9056% | -2.632% | -0.3487% | -2.648%
2019-02-26 06:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.326% | -2.434% | -1.108% | -2.72% | -0.2865% | -2.809%
2019-02-26 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -2.461% | -1.397% | -2.72% | -0.2596% | -2.844%
2019-02-26 06:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.5908% | -2.641% | -2.05% | -2.809% | -0.1683% | -3.008%
2019-02-26 07:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.4858% | -2.568% | -2.082% | -2.809% | -0.2416% | -2.899%
2019-02-26 07:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8532% | -2.474% | -1.621% | -2.721% | -0.247% | -2.803%
2019-02-26 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.168% | -2.309% | -1.14% | -2.546% | -0.2372% | -2.645%
2019-02-26 07:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.745% | -2.52% | -0.775% | -2.721% | -0.2006% | -2.878%
2019-02-26 08:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.008% | -2.632% | -0.6236% | -2.809% | -0.1776% | -2.986%
2019-02-26 08:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.953% | -2.914% | 0.03817% | -2.985% | -0.07075% | -3.296%
2019-02-26 08:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.008% | -2.693% | -0.6848% | -2.809% | -0.1167% | -3.06%
2019-02-26 08:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.168% | -2.547% | -1.379% | -2.634% | -0.08716% | -2.915%
2019-02-26 09:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.955% | -2.872% | -0.9165% | -2.985% | -0.1131% | -3.246%
2019-02-26 09:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.641% | -3.004% | -1.363% | -3.073% | -0.06945% | -3.383%
2019-02-26 09:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.638% | -3.231% | -0.5936% | -3.337% | -0.106% | -3.606%
2019-02-26 09:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.638% | -3.112% | -0.4739% | -3.249% | -0.1372% | -3.484%
2019-02-26 10:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.533% | -2.884% | -0.3515% | -2.985% | -0.1007% | -3.264%
2019-02-26 10:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.163% | -3.066% | 0.0962% | -3.248% | -0.1817% | -3.453%
2019-02-26 10:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.005% | -2.971% | 0.03368% | -3.073% | -0.1015% | -3.351%
2019-02-26 10:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.218% | -2.993% | -0.7751% | -2.985% | 0.007735% | -3.402%
2019-02-26 11:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.69% | -3.012% | -0.3218% | -3.073% | -0.06123% | -3.396%
2019-02-26 11:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.955% | -3.302% | -1.346% | -3.25% | 0.05188% | -3.713%
2019-02-26 11:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.165% | -3.071% | -0.9052% | -3.161% | -0.08995% | -3.472%
2019-02-26 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.375% | -2.833% | -0.4573% | -2.985% | -0.1524% | -3.196%
2019-02-26 12:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.375% | -3.089% | -0.7134% | -3.16% | -0.07132% | -3.513%
2019-02-26 12:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.27% | -2.69% | -0.4201% | -2.808% | -0.1178% | -3.104%
2019-02-26 12:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.955% | -2.683% | -0.7273% | -2.809% | -0.126% | -3.074%
2019-02-26 12:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.48% | -2.88% | -0.4002% | -2.897% | -0.01633% | -3.302%
2019-02-26 13:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.218% | -2.679% | -0.4608% | -2.721% | -0.04264% | -3.083%
2019-02-26 13:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.27% | -2.801% | -0.5304% | -2.897% | -0.09586% | -3.203%
2019-02-26 13:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.48% | -2.767% | -0.2865% | -2.984% | -0.2174% | -3.133%
2019-02-26 13:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.375% | -2.832% | -0.4569% | -2.897% | -0.06483% | -3.226%
2019-02-26 14:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.165% | -2.464% | -0.2983% | -2.633% | -0.1698% | -2.823%
2019-02-26 14:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.218% | -2.768% | -0.55% | -2.809% | -0.04131% | -3.17%
2019-02-26 14:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.588% | -2.657% | -1.069% | -2.809% | -0.1519% | -3.048%
2019-02-26 14:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.588% | -2.543% | -0.9553% | -2.634% | -0.09034% | -2.922%
2019-02-26 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.903% | -2.86% | -0.957% | -2.809% | 0.05057% | -3.287%
2019-02-26 15:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.058% | -3.327% | -0.2695% | -3.425% | -0.09748% | -3.73%
2019-02-26 15:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.635% | -3.537% | 0.09845% | -3.689% | -0.1526% | -3.926%
2019-02-26 15:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.165% | -2.769% | -0.6036% | -2.897% | -0.1278% | -3.148%
2019-02-26 16:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.903% | -2.846% | -0.9433% | -2.897% | -0.05037% | -3.263%
2019-02-26 16:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.798% | -2.646% | -0.8476% | -2.809% | -0.1631% | -3.022%
2019-02-26 16:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.218% | -2.65% | -0.4319% | -2.721% | -0.07147% | -3.041%
2019-02-26 16:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.745% | -2.94% | -1.195% | -2.985% | -0.04491% | -3.338%
2019-02-26 17:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.798% | -2.899% | -1.102% | -3.072% | -0.1728% | -3.279%
2019-02-26 17:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.218% | -3.093% | -0.8755% | -3.161% | -0.0672% | -3.502%
2019-02-26 17:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.375% | -3.553% | -1.178% | -3.514% | 0.03912% | -3.977%
2019-02-26 17:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.743% | -3.534% | -0.7917% | -3.69% | -0.1559% | -3.896%
2019-02-26 18:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.638% | -3.549% | -0.9111% | -3.69% | -0.1414% | -3.916%
2019-02-26 18:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.27% | -3.666% | -1.396% | -3.778% | -0.1122% | -4.05%
2019-02-26 18:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.168% | -2.765% | -1.597% | -2.985% | -0.2195% | -3.112%
2019-02-26 18:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.273% | -2.73% | -1.457% | -2.808% | -0.07868% | -3.16%
2019-02-26 19:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.326% | -2.916% | -1.59% | -2.896% | 0.01965% | -3.381%
2019-02-26 19:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.116% | -2.711% | -1.595% | -2.721% | -0.009767% | -3.149%
2019-02-26 19:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.903% | -2.882% | -0.9786% | -2.896% | -0.01447% | -3.345%
2019-02-26 19:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.795% | -3.325% | -0.5299% | -3.247% | 0.07835% | -3.871%
2019-02-26 20:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.11% | -3.697% | -0.5868% | -3.774% | -0.07703% | -4.257%
2019-02-26 20:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.585% | -3.735% | -1.149% | -3.862% | -0.1274% | -4.293%
2019-02-26 20:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.48% | -3.779% | -1.299% | -3.95% | -0.1705% | -4.33%
2019-02-26 20:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.9% | -4.125% | -1.224% | -4.215% | -0.09001% | -4.721%
2019-02-26 21:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.375% | -4.286% | -1.911% | -4.569% | -0.2824% | -4.817%
2019-02-26 21:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.745% | -4.179% | -2.433% | -4.304% | -0.125% | -4.732%
2019-02-26 21:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.008% | -4.005% | -1.997% | -4.127% | -0.1224% | -4.551%
2019-02-26 21:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.693% | -3.711% | -2.018% | -3.862% | -0.1511% | -4.232%
2019-02-26 22:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -1.221% | -3.535% | -2.315% | -3.598% | -0.06304% | -4.061%
2019-02-26 22:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.798% | -3.343% | -1.545% | -3.51% | -0.1677% | -3.83%
2019-02-26 22:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.168% | -3.196% | -2.028% | -3.335% | -0.1382% | -3.668%
2019-02-26 22:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.168% | -2.89% | -1.722% | -3.071% | -0.1813% | -3.33%
2019-02-26 23:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.641% | -2.971% | -1.331% | -3.071% | -0.09975% | -3.45%
2019-02-26 23:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8532% | -2.638% | -1.785% | -2.808% | -0.1697% | -3.058%
2019-02-26 23:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.5908% | -2.472% | -1.881% | -2.633% | -0.1609% | -2.887%
2019-02-26 23:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.6958% | -2.494% | -1.799% | -2.72% | -0.2257% | -2.903%
2019-02-27 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.063% | -2.377% | -1.314% | -2.632% | -0.2549% | -2.786%
2019-02-27 00:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4858% | -2.064% | -1.579% | -2.37% | -0.3052% | -2.447%
2019-02-27 00:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.7482% | -2.246% | -1.498% | -2.545% | -0.2984% | -2.629%
2019-02-27 00:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -2.27% | -1.837% | -2.457% | -0.1871% | -2.666%
2019-02-27 01:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.09154% | -2.026% | -2.117% | -2.282% | -0.2568% | -2.389%
2019-02-27 01:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2759% | -1.921% | -1.646% | -2.195% | -0.2735% | -2.271%
2019-02-27 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1709% | -2.021% | -1.85% | -2.195% | -0.1744% | -2.386%
2019-02-27 01:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.06592% | -2.215% | -2.149% | -2.37% | -0.1553% | -2.603%
2019-02-27 02:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.144% | -2.075% | -2.22% | -2.283% | -0.2071% | -2.437%
2019-02-27 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.3015% | -1.888% | -2.189% | -2.108% | -0.22% | -2.246%
2019-02-27 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.5114% | -1.791% | -2.302% | -2.02% | -0.2295% | -2.129%
2019-02-27 02:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.3015% | -1.997% | -2.299% | -2.108% | -0.1106% | -2.375%
2019-02-27 03:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.354% | -1.688% | -2.042% | -1.933% | -0.2443% | -2.032%
2019-02-27 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.01343% | -1.759% | -1.746% | -2.02% | -0.2606% | -2.106%
2019-02-27 03:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.249% | -1.586% | -1.835% | -1.845% | -0.259% | -1.917%
2019-02-27 03:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.144% | -1.698% | -1.842% | -1.933% | -0.2351% | -2.054%
2019-02-27 04:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2234% | -1.723% | -1.5% | -2.02% | -0.2967% | -2.065%
2019-02-27 04:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3283% | -1.791% | -1.463% | -2.107% | -0.3161% | -2.126%
2019-02-27 04:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1709% | -1.896% | -1.725% | -2.195% | -0.2993% | -2.245%
2019-02-27 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1709% | -1.825% | -1.654% | -2.02% | -0.1956% | -2.185%
2019-02-27 05:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3808% | -1.943% | -1.562% | -2.195% | -0.2518% | -2.291%
2019-02-27 05:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5383% | -1.829% | -1.291% | -2.108% | -0.2788% | -2.159%
2019-02-27 05:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4333% | -1.774% | -1.341% | -2.02% | -0.2461% | -2.125%
2019-02-27 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5383% | -2.048% | -1.51% | -2.282% | -0.234% | -2.419%
2019-02-27 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.2759% | -2.005% | -1.729% | -2.37% | -0.3649% | -2.346%
2019-02-27 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.144% | -2.066% | -2.21% | -2.37% | -0.304% | -2.42%
2019-02-27 06:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.249% | -2.215% | -2.464% | -2.458% | -0.2427% | -2.569%
2019-02-27 06:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.1965% | -1.851% | -2.047% | -2.108% | -0.2571% | -2.177%
2019-02-27 07:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.06592% | -1.756% | -1.69% | -2.108% | -0.352% | -2.067%
2019-02-27 07:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2759% | -1.5% | -1.224% | -1.845% | -0.3456% | -1.815%
2019-02-27 07:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8007% | -1.529% | -0.7278% | -1.845% | -0.3167% | -1.854%
2019-02-27 07:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4858% | -1.327% | -0.8409% | -1.671% | -0.344% | -1.627%
2019-02-27 08:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.168% | -1.977% | -0.8093% | -2.282% | -0.3051% | -2.311%
2019-02-27 08:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -1.974% | -0.9107% | -2.195% | -0.2216% | -2.3%
2019-02-27 08:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.284% | 0.3853% | -2.669%
2019-02-27 08:45 | 508.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -0.8028% | 1.867% | -2.669%
2019-02-27 09:00 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -0.6286% | 2.041% | -2.669%
2019-02-27 09:15 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -0.6288% | 2.041% | -2.669%
2019-02-27 09:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.373% | -1.324% | 2.048% | -1.498% | -0.1739% | -1.555%
2019-02-27 09:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.743% | -2.759% | -0.0162% | -2.546% | 0.2128% | -3.238%
2019-02-27 10:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.06% | -2.393% | -0.3324% | -2.283% | 0.1097% | -2.839%
2019-02-27 10:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.375% | -2.31% | 0.06507% | -2.283% | 0.02719% | -2.728%
2019-02-27 10:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.795% | -2.893% | -0.09753% | -3.072% | -0.1791% | -3.292%
2019-02-27 10:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.533% | -3.166% | -0.6328% | -3.248% | -0.0825% | -3.588%
2019-02-27 11:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.585% | -2.957% | -0.3715% | -2.984% | -0.0275% | -3.393%
2019-02-27 11:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.69% | -2.79% | -0.1002% | -2.897% | -0.1062% | -3.189%
2019-02-27 11:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.848% | -3.079% | -0.2312% | -3.161% | -0.08166% | -3.482%
2019-02-27 11:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.795% | -3.179% | -0.3841% | -3.248% | -0.06903% | -3.596%
2019-02-27 12:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.165% | -3.071% | -0.9052% | -3.248% | -0.1775% | -3.458%
2019-02-27 12:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.218% | -3.269% | -1.051% | -3.336% | -0.06774% | -3.683%
2019-02-27 12:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.745% | -3.187% | -1.441% | -3.249% | -0.06175% | -3.594%
2019-02-27 12:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.85% | -2.998% | -1.148% | -3.161% | -0.1622% | -3.372%
2019-02-27 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.008% | -3.127% | -1.119% | -3.161% | -0.03409% | -3.526%
2019-02-27 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.693% | -3.101% | -1.408% | -3.161% | -0.05991% | -3.5%
2019-02-27 13:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.763% | -1.011% | -2.883% | -1.872% | -2.985% | -0.1017% | -3.269%
2019-02-27 13:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.378% | -2.828% | -1.45% | -2.897% | -0.0689% | -3.218%
2019-02-27 14:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.06% | -3.252% | -1.192% | -3.336% | -0.08425% | -3.66%
2019-02-27 14:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.008% | -3.175% | -1.167% | -3.249% | -0.07415% | -3.559%
2019-02-27 14:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.218% | -3.181% | -0.9633% | -3.249% | -0.06797% | -3.568%
2019-02-27 14:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.27% | -3.323% | -1.053% | -3.337% | -0.01398% | -3.736%
2019-02-27 15:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -3.12% | -0.6922% | -3.161% | -0.04133% | -3.508%
2019-02-27 15:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.268% | -3.448% | -0.1807% | -3.514% | -0.06527% | -3.844%
2019-02-27 15:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.585% | -3.538% | -0.9527% | -3.601% | -0.06291% | -3.96%
2019-02-27 15:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.848% | -3.388% | -0.5407% | -3.513% | -0.1241% | -3.791%
2019-02-27 16:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.27% | -3.245% | -0.9749% | -3.337% | -0.0915% | -3.642%
2019-02-27 16:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.218% | -3.055% | -0.837% | -3.073% | -0.01783% | -3.471%
2019-02-27 16:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.745% | -3.103% | -1.357% | -3.073% | 0.02969% | -3.518%
2019-02-27 16:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.113% | -3.15% | -1.037% | -3.161% | -0.0114% | -3.559%
2019-02-27 17:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.85% | -3.151% | -1.301% | -3.161% | -0.009276% | -3.577%
2019-02-27 17:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.903% | -2.957% | -1.054% | -2.985% | -0.02835% | -3.359%
2019-02-27 17:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.06% | -3.124% | -1.063% | -3.248% | -0.1248% | -3.519%
2019-02-27 17:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.85% | -3.382% | -1.532% | -3.336% | 0.04591% | -3.838%
2019-02-27 18:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.763% | -1.641% | -3.289% | -1.649% | -3.249% | 0.04049% | -3.726%
2019-02-27 18:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -1.798% | -3.404% | -1.606% | -3.337% | 0.06755% | -3.862%
2019-02-27 18:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.763% | -1.588% | -3.541% | -1.953% | -3.513% | 0.02883% | -3.999%
2019-02-27 18:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.955% | -3.459% | -1.504% | -3.512% | -0.05285% | -3.899%
2019-02-27 19:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.955% | -3.534% | -1.579% | -3.6% | -0.06603% | -3.986%
2019-02-27 19:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.008% | -3.661% | -1.653% | -3.6% | 0.06105% | -4.171%
2019-02-27 19:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.533% | -3.66% | -1.127% | -3.775% | -0.1152% | -4.154%
2019-02-27 19:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.428% | -3.859% | -1.431% | -3.951% | -0.09194% | -4.381%
2019-02-27 20:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.848% | -4.238% | -1.39% | -4.304% | -0.06596% | -4.822%
2019-02-27 20:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.69% | -4.502% | -1.812% | -4.481% | 0.0215% | -5.117%
2019-02-27 20:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.585% | -4.429% | -1.844% | -4.569% | -0.1396% | -4.994%
2019-02-27 20:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.11% | -4.349% | -1.238% | -4.48% | -0.1316% | -4.925%
2019-02-27 21:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.005% | -3.792% | -0.7867% | -3.95% | -0.1581% | -4.348%
2019-02-27 21:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.375% | -4.054% | -1.679% | -4.127% | -0.07275% | -4.619%
2019-02-27 21:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.165% | -3.735% | -1.57% | -3.774% | -0.03876% | -4.299%
2019-02-27 21:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.955% | -3.691% | -1.736% | -3.686% | 0.005394% | -4.271%
2019-02-27 22:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.06% | -3.531% | -1.47% | -3.774% | -0.2434% | -4.019%
2019-02-27 22:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.431% | -3.397% | -1.966% | -3.511% | -0.1139% | -3.886%
2019-02-27 22:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.063% | -3.422% | -2.358% | -3.511% | -0.08909% | -3.917%
2019-02-27 22:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.378% | -3.308% | -1.93% | -3.335% | -0.02661% | -3.802%
2019-02-27 23:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -3.134% | -1.441% | -3.247% | -0.1126% | -3.599%
2019-02-27 23:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.536% | -2.91% | -1.374% | -3.071% | -0.1617% | -3.347%
2019-02-27 23:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9582% | -3.052% | -2.094% | -3.159% | -0.1076% | -3.495%
2019-02-27 23:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.2759% | -2.753% | -2.477% | -2.896% | -0.1425% | -3.187%
2019-02-28 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.011% | -2.51% | -1.499% | -2.72% | -0.2101% | -2.914%
2019-02-28 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.4333% | -2.424% | -1.99% | -2.633% | -0.2093% | -2.809%
2019-02-28 00:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8007% | -2.555% | -1.754% | -2.72% | -0.1657% | -2.965%
2019-02-28 00:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.9582% | -2.256% | -1.298% | -2.457% | -0.2016% | -2.646%
2019-02-28 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.1709% | -2.157% | -1.986% | -2.37% | -0.2131% | -2.525%
2019-02-28 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.09154% | -2.092% | -2.183% | -2.282% | -0.1907% | -2.477%
2019-02-28 01:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.144% | -2.277% | -2.421% | -2.458% | -0.1808% | -2.655%
2019-02-28 01:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | 0.3015% | -2.265% | -2.566% | -2.37% | -0.1057% | -2.651%
2019-02-28 02:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.144% | -2.22% | -2.364% | -2.37% | -0.1501% | -2.6%
2019-02-28 02:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2759% | -1.956% | -1.68% | -2.195% | -0.2394% | -2.307%
2019-02-28 02:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | 0.6689% | -2.208% | -2.877% | -2.371% | -0.1624% | -2.565%
2019-02-28 02:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.4589% | -2.319% | -2.778% | -2.458% | -0.1384% | -2.702%
2019-02-28 03:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.249% | -2.178% | -2.427% | -2.37% | -0.1924% | -2.534%
2019-02-28 03:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.4065% | -2.132% | -2.538% | -2.283% | -0.1513% | -2.494%
2019-02-28 03:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | 0.5639% | -2.136% | -2.7% | -2.283% | -0.1472% | -2.499%
2019-02-28 03:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1184% | -1.931% | -1.813% | -2.195% | -0.2641% | -2.273%
2019-02-28 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -21.11% | -1.301% | 19.81% | -1.933% | -0.6314% | -1.542%
2019-02-28 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -22.01% | -1.336% | 20.67% | -1.933% | -0.5964% | -1.59%
2019-02-28 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -21.38% | -1.329% | 20.05% | -1.932% | -0.6036% | -1.588%
2019-02-28 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -22.06% | -1.518% | 20.54% | -2.107% | -0.5897% | -1.771%
2019-02-28 05:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -24.47% | -1.373% | 23.1% | -2.02% | -0.6467% | -1.608%
2019-02-28 05:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -24.26% | -1.435% | 22.83% | -2.107% | -0.6722% | -1.66%
2019-02-28 05:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -24.63% | -1.496% | 23.13% | -2.195% | -0.6988% | -1.719%
2019-02-28 05:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -23.47% | -1.532% | 21.94% | -2.195% | -0.6627% | -1.76%
2019-02-28 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -24% | -1.666% | 22.33% | -2.37% | -0.7035% | -1.895%
2019-02-28 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -23.68% | -1.6% | 22.08% | -2.37% | -0.7696% | -1.823%
2019-02-28 06:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -23.47% | -1.597% | 21.88% | -2.37% | -0.7727% | -1.81%
2019-02-28 06:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -23.21% | -1.47% | 21.74% | -2.195% | -0.7245% | -1.674%
2019-02-28 07:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -4.317% | -2.775% | 1.542% | -2.984% | -0.2092% | -3.146%
2019-02-28 07:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.955% | -2.91% | -0.9544% | -2.985% | -0.07488% | -3.307%
2019-02-28 07:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.218% | -2.734% | -0.5161% | -2.897% | -0.1629% | -3.1%
2019-02-28 07:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.641% | -2.899% | -1.258% | -2.985% | -0.08619% | -3.281%
2019-02-28 08:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.218% | -2.812% | -0.5942% | -2.985% | -0.173% | -3.164%
2019-02-28 08:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.743% | -2.855% | -0.1118% | -3.073% | -0.2182% | -3.2%
2019-02-28 08:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.955% | -3.052% | -1.096% | -3.249% | -0.1971% | -3.402%
2019-02-28 08:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.008% | -3.103% | -1.095% | -3.249% | -0.1455% | -3.474%
2019-02-28 09:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.745% | -3.053% | -1.308% | -3.248% | -0.195% | -3.423%
2019-02-28 09:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.483% | -2.374% | -0.8909% | -2.459% | -0.08462% | -2.738%
2019-02-28 09:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.588% | -2.468% | -0.8799% | -2.546% | -0.07818% | -2.842%
2019-02-28 09:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.48% | -2.866% | -0.3857% | -2.897% | -0.03079% | -3.282%
2019-02-28 10:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.323% | -2.814% | -0.4907% | -2.985% | -0.171% | -3.188%
2019-02-28 10:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.27% | -2.866% | -0.5961% | -2.985% | -0.1183% | -3.249%
2019-02-28 10:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.005% | -3.139% | -0.1342% | -3.161% | -0.02172% | -3.545%
2019-02-28 10:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.428% | -3.322% | -0.8945% | -3.337% | -0.01505% | -3.728%
2019-02-28 11:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.69% | -3.57% | -0.8793% | -3.514% | 0.05568% | -3.998%
2019-02-28 11:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.268% | -3.936% | -0.6689% | -3.866% | 0.07008% | -4.393%
2019-02-28 11:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.583% | -3.94% | -0.3576% | -3.955% | -0.0145% | -4.375%
2019-02-28 11:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.743% | -3.641% | -0.8986% | -3.69% | -0.04824% | -4.059%
2019-02-28 12:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.058% | -3.601% | -0.5431% | -3.601% | 0.0001488% | -4.055%
2019-02-28 12:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.743% | -3.634% | -0.891% | -3.689% | -0.05545% | -4.057%
2019-02-28 12:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.638% | -3.834% | -1.197% | -3.866% | -0.03121% | -4.273%
2019-02-28 12:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.32% | -4.376% | -1.056% | -4.396% | -0.01951% | -4.85%
2019-02-28 13:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.638% | -4.228% | -1.59% | -4.22% | 0.007899% | -4.686%
2019-02-28 13:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.268% | -3.805% | -0.5375% | -3.953% | -0.1478% | -4.239%
2019-02-28 13:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.005% | -4.212% | -1.207% | -4.219% | -0.007579% | -4.674%
2019-02-28 13:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.848% | -4.295% | -1.447% | -4.308% | -0.01365% | -4.744%
2019-02-28 14:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.005% | -4.199% | -1.194% | -4.219% | -0.02% | -4.659%
2019-02-28 14:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.215% | -4.288% | -1.072% | -4.22% | 0.06792% | -4.768%
2019-02-28 14:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.53% | -4.279% | -0.7486% | -4.22% | 0.05855% | -4.749%
2019-02-28 14:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.32% | -4.348% | -1.028% | -4.309% | 0.03909% | -4.808%
2019-02-28 15:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.792% | -4.651% | -0.8584% | -4.663% | -0.01172% | -5.125%
2019-02-28 15:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.792% | -4.787% | -0.9948% | -4.751% | 0.03617% | -5.288%
2019-02-28 15:30 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.527% | -5.055% | -0.5273% | -5.107% | -0.05211% | -5.54%
2019-02-28 15:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.845% | -5.2% | -1.355% | -5.197% | 0.002738% | -5.682%
2019-02-28 16:00 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.687% | -5.266% | -1.579% | -5.197% | 0.06908% | -5.771%
2019-02-28 16:15 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.107% | -5.229% | -1.122% | -5.285% | -0.05603% | -5.708%
2019-02-28 16:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.845% | -4.913% | -1.068% | -4.93% | -0.01757% | -5.371%
2019-02-28 16:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.425% | -5.079% | -1.654% | -5.018% | 0.06048% | -5.582%
2019-02-28 17:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.897% | -5.01% | -1.113% | -5.107% | -0.09682% | -5.467%
2019-02-28 17:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.53% | -4.787% | -1.257% | -4.753% | 0.0349% | -5.257%
2019-02-28 17:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.058% | -4.873% | -1.815% | -4.752% | 0.121% | -5.382%
2019-02-28 17:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.058% | -4.852% | -1.794% | -4.841% | 0.01139% | -5.331%
2019-02-28 18:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.215% | -4.86% | -1.645% | -4.841% | 0.01856% | -5.332%
2019-02-28 18:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.055% | -4.916% | -0.8608% | -4.841% | 0.07452% | -5.409%
2019-02-28 18:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.373% | -4.484% | -1.111% | -4.574% | -0.08956% | -4.931%
2019-02-28 18:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.005% | -4.587% | -1.582% | -4.662% | -0.07483% | -5.047%
2019-02-28 19:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.583% | -4.536% | -0.9533% | -4.574% | -0.03778% | -5.003%
2019-02-28 19:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.897% | -4.466% | -0.569% | -4.485% | -0.01829% | -4.944%
2019-02-28 19:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -5.052% | -4.94% | 0.112% | -4.928% | 0.01183% | -5.452%
2019-02-28 19:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -5.577% | -5.262% | 0.3153% | -5.194% | 0.0677% | -5.833%
2019-02-28 20:00 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -5% | -5.166% | -0.166% | -5.279% | -0.1138% | -5.756%
2019-02-28 20:15 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -5.315% | -5.529% | -0.214% | -5.635% | -0.1064% | -6.156%
2019-02-28 20:30 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -5.052% | -5.341% | -0.2892% | -5.545% | -0.204% | -5.945%
2019-02-28 20:45 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -4.107% | -5.392% | -1.284% | -5.546% | -0.1544% | -5.993%
2019-02-28 21:00 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.95% | -5.26% | -1.31% | -5.279% | -0.01941% | -5.894%
2019-02-28 21:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.373% | -4.818% | -1.446% | -4.835% | -0.01668% | -5.43%
2019-02-28 21:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.425% | -4.759% | -1.334% | -4.746% | 0.01308% | -5.385%
2019-02-28 21:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.583% | -4.575% | -0.9924% | -4.657% | -0.08238% | -5.175%
2019-02-28 22:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.32% | -4.545% | -1.224% | -4.569% | -0.02479% | -5.138%
2019-02-28 22:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.743% | -4.498% | -1.755% | -4.57% | -0.0714% | -5.064%
2019-02-28 22:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.585% | -4.339% | -1.754% | -4.481% | -0.1421% | -4.872%
2019-02-28 22:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.165% | -4.216% | -2.051% | -4.216% | -8.916e-05% | -4.773%
2019-02-28 23:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.165% | -4.025% | -1.859% | -4.04% | -0.01513% | -4.559%
2019-02-28 23:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.165% | -3.767% | -1.601% | -3.863% | -0.0963% | -4.274%
2019-02-28 23:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.221% | -3.618% | -2.398% | -3.599% | 0.01869% | -4.122%
2019-02-28 23:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.221% | -3.684% | -2.463% | -3.6% | 0.0838% | -4.201%
2019-03-01 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.273% | -3.447% | -2.174% | -3.424% | 0.02335% | -3.926%
2019-03-01 00:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.011% | -3.259% | -2.249% | -3.335% | -0.07609% | -3.712%
2019-03-01 00:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.063% | -3.329% | -2.266% | -3.336% | -0.006853% | -3.796%
2019-03-01 00:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.9582% | -3.292% | -2.333% | -3.248% | 0.04355% | -3.758%
2019-03-01 01:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.4333% | -3.008% | -2.575% | -3.072% | -0.06337% | -3.448%
2019-03-01 01:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.6958% | -2.712% | -2.016% | -2.896% | -0.1838% | -3.13%
2019-03-01 01:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.7482% | -3.008% | -2.26% | -3.072% | -0.06337% | -3.448%
2019-03-01 01:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.6433% | -3.075% | -2.432% | -3.16% | -0.0848% | -3.505%
2019-03-01 02:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.3283% | -3.024% | -2.696% | -3.072% | -0.04786% | -3.46%
2019-03-01 02:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.4333% | -2.698% | -2.265% | -2.809% | -0.1106% | -3.105%
2019-03-01 02:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.378% | -2.772% | -1.394% | -2.809% | -0.03628% | -3.207%
2019-03-01 02:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.483% | -2.656% | -1.173% | -2.808% | -0.1519% | -3.067%
2019-03-01 03:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6958% | -2.61% | -1.914% | -2.633% | -0.02338% | -3.041%
2019-03-01 03:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.6433% | -2.631% | -1.988% | -2.721% | -0.0892% | -3.048%
2019-03-01 03:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6433% | -2.646% | -2.003% | -2.633% | 0.01277% | -3.081%
2019-03-01 03:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.5908% | -2.617% | -2.026% | -2.721% | -0.1037% | -3.028%
2019-03-01 04:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6958% | -2.653% | -1.958% | -2.721% | -0.06751% | -3.069%
2019-03-01 04:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6958% | -2.682% | -1.986% | -2.808% | -0.1261% | -3.093%
2019-03-01 04:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6433% | -2.582% | -1.939% | -2.633% | -0.05029% | -3.023%
2019-03-01 04:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9057% | -2.553% | -1.647% | -2.633% | -0.08013% | -2.955%
2019-03-01 05:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.7482% | -2.516% | -1.767% | -2.633% | -0.1173% | -2.923%
2019-03-01 05:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -2.656% | -1.593% | -2.808% | -0.1519% | -3.067%
2019-03-01 05:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.221% | -2.702% | -1.481% | -2.896% | -0.1941% | -3.116%
2019-03-01 05:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.693% | -3.043% | -1.35% | -3.16% | -0.1169% | -3.473%
2019-03-01 06:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.8007% | -2.947% | -2.146% | -3.072% | -0.1244% | -3.377%
2019-03-01 06:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.326% | -3.139% | -1.813% | -3.247% | -0.1084% | -3.581%
2019-03-01 06:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.6958% | -2.944% | -2.249% | -2.984% | -0.03985% | -3.375%
2019-03-01 06:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.4333% | -2.751% | -2.318% | -2.809% | -0.0578% | -3.147%
2019-03-01 07:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.6958% | -2.826% | -2.13% | -2.985% | -0.1585% | -3.2%
2019-03-01 07:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.326% | -2.851% | -1.525% | -2.897% | -0.04616% | -3.248%
2019-03-01 07:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.641% | -2.699% | -1.058% | -2.809% | -0.1104% | -3.066%
2019-03-01 07:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.483% | -2.818% | -1.335% | -2.897% | -0.07922% | -3.204%
2019-03-01 08:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -11.98% | -2.487% | 9.493% | -2.634% | -0.1471% | -2.819%
2019-03-01 08:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -19.33% | -1.894% | 17.43% | -2.022% | -0.1281% | -2.179%
2019-03-01 08:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.273% | -3.123% | -1.85% | -3.161% | -0.03817% | -3.518%
2019-03-01 08:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.378% | -2.742% | -1.364% | -2.809% | -0.06706% | -3.141%
2019-03-01 09:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.06% | -3.175% | -1.114% | -3.074% | 0.101% | -3.604%
2019-03-01 09:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.585% | -3.246% | -0.6608% | -3.161% | 0.08472% | -3.679%
2019-03-01 09:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.745% | -3.133% | -1.388% | -2.986% | 0.1472% | -3.564%
2019-03-01 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.693% | -2.956% | -1.263% | -2.81% | 0.1467% | -3.407%
2019-03-01 10:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.798% | -3.206% | -1.408% | -3.073% | 0.133% | -3.675%
2019-03-01 10:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.638% | -3.166% | -0.5279% | -3.161% | 0.005126% | -3.599%
2019-03-01 10:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.953% | -3.253% | -0.3003% | -3.249% | 0.004337% | -3.685%
2019-03-01 10:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.638% | -3.241% | -0.6031% | -3.16% | 0.08054% | -3.709%
2019-03-01 11:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.27% | -3.21% | -0.94% | -3.161% | 0.04956% | -3.65%
2019-03-01 11:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.06% | -3.594% | -1.533% | -3.601% | -0.007067% | -4.034%
2019-03-01 11:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.9% | -3.728% | -0.8282% | -3.776% | -0.04791% | -4.19%
2019-03-01 11:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.268% | -3.864% | -0.596% | -3.953% | -0.08989% | -4.298%
2019-03-01 12:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.478% | -3.935% | -0.4579% | -4.042% | -0.1062% | -4.373%
2019-03-01 12:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.058% | -3.886% | -0.8279% | -3.865% | 0.02054% | -4.361%
2019-03-01 12:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.058% | -3.916% | -0.8582% | -3.865% | 0.05048% | -4.395%
2019-03-01 12:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.897% | -4.127% | -0.2297% | -4.042% | 0.08511% | -4.626%
2019-03-01 13:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.74% | -4.162% | -0.4218% | -4.13% | 0.03158% | -4.648%
2019-03-01 13:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.53% | -4.059% | -0.5288% | -4.042% | 0.01683% | -4.533%
2019-03-01 13:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.373% | -3.991% | -0.6185% | -3.954% | 0.03728% | -4.464%
2019-03-01 13:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.845% | -4.188% | -0.3431% | -4.131% | 0.0574% | -4.675%
2019-03-01 14:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.95% | -4.332% | -0.3821% | -4.308% | 0.02361% | -4.796%
2019-03-01 14:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.527% | -4.524% | 0.003521% | -4.485% | 0.0386% | -5.01%
2019-03-01 14:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.95% | -4.569% | -0.6187% | -4.486% | 0.08306% | -5.061%
2019-03-01 14:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.212% | -4.457% | -0.2451% | -4.485% | -0.02767% | -4.919%
2019-03-01 15:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.317% | -4.345% | -0.02802% | -4.396% | -0.05057% | -4.81%
2019-03-01 15:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.422% | -4.495% | -0.07241% | -4.484% | 0.01081% | -4.999%
2019-03-01 15:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -21.69% | -2.491% | 19.2% | -2.547% | -0.0556% | -2.861%
2019-03-01 15:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -6.259% | -3.65% | 2.61% | -3.689% | -0.03891% | -4.1%
2019-03-01 16:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.635% | -3.97% | -0.3349% | -4.042% | -0.07213% | -4.412%
2019-03-01 16:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.32% | -4.221% | -0.9013% | -4.22% | 0.001694% | -4.677%
2019-03-01 16:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.373% | -4.06% | -0.6877% | -4.041% | 0.01896% | -4.554%
2019-03-01 16:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.635% | -4.205% | -0.5702% | -4.13% | 0.07501% | -4.71%
2019-03-01 17:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.317% | -4.388% | -0.07082% | -4.396% | -0.008177% | -4.857%
2019-03-01 17:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.475% | -4.943% | -0.4682% | -4.929% | 0.0137% | -5.431%
2019-03-01 17:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.32% | -4.581% | -1.261% | -4.486% | 0.09549% | -5.077%
2019-03-01 17:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.792% | -4.637% | -0.8445% | -4.662% | -0.02512% | -5.114%
2019-03-01 18:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.212% | -5.057% | -0.8442% | -5.107% | -0.05008% | -5.538%
2019-03-01 18:15 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.737% | -5.194% | -0.4564% | -5.197% | -0.003493% | -5.673%
2019-03-01 18:30 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.947% | -5.613% | -0.6658% | -5.644% | -0.03069% | -6.097%
2019-03-01 18:45 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -4.16% | -5.384% | -1.224% | -5.375% | 0.008282% | -5.875%
2019-03-01 19:00 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -3.95% | -5.223% | -1.273% | -5.197% | 0.02557% | -5.715%
2019-03-01 19:15 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -4.317% | -5.29% | -0.9722% | -5.285% | 0.004164% | -5.793%
2019-03-01 19:30 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -4.212% | -5.319% | -1.107% | -5.196% | 0.1233% | -5.866%
2019-03-01 19:45 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -4.16% | -5.445% | -1.285% | -5.371% | 0.07463% | -6.051%
2019-03-01 20:00 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -4.317% | -5.564% | -1.247% | -5.547% | 0.01755% | -6.207%
2019-03-01 20:15 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -5.105% | -5.355% | -0.2504% | -5.368% | -0.01288% | -6%
2019-03-01 20:30 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -4.737% | -5.363% | -0.6256% | -5.456% | -0.09329% | -6.005%
2019-03-01 20:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.478% | -4.615% | -1.137% | -4.657% | -0.0419% | -5.257%
2019-03-01 21:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.32% | -4.49% | -1.17% | -4.48% | 0.01021% | -5.127%
2019-03-01 21:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.635% | -4.856% | -1.221% | -4.834% | 0.02177% | -5.511%
2019-03-01 21:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.897% | -4.717% | -0.82% | -4.746% | -0.02825% | -5.347%
2019-03-01 21:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.268% | -4.651% | -1.384% | -4.657% | -0.005787% | -5.281%
2019-03-01 22:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.005% | -4.737% | -1.731% | -4.746% | -0.009693% | -5.352%
2019-03-01 22:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.11% | -4.772% | -1.662% | -4.745% | 0.02666% | -5.429%
2019-03-01 22:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.428% | -4.647% | -2.219% | -4.657% | -0.01099% | -5.261%
2019-03-01 22:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -16.91% | -3.509% | 13.4% | -3.687% | -0.1776% | -3.979%
2019-03-01 23:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -27.36% | -2.521% | 24.84% | -2.809% | -0.2876% | -2.873%
2019-03-01 23:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -19.8% | -2.872% | 16.93% | -3.159% | -0.2875% | -3.261%
2019-03-01 23:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.06% | -4.062% | -2.002% | -4.039% | 0.0232% | -4.637%
2019-03-01 23:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -3.709% | -1.701% | -3.775% | -0.06551% | -4.236%
2019-03-02 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.798% | -3.635% | -1.837% | -3.775% | -0.1399% | -4.134%
2019-03-02 00:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.116% | -3.467% | -2.352% | -3.598% | -0.1311% | -3.963%
2019-03-02 00:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.168% | -3.32% | -2.152% | -3.334% | -0.01418% | -3.851%
2019-03-02 00:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.483% | -3.291% | -1.808% | -3.422% | -0.1317% | -3.769%
2019-03-02 01:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.221% | -3.128% | -1.907% | -3.247% | -0.1188% | -3.603%
2019-03-02 01:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.273% | -3.159% | -1.886% | -3.247% | -0.08773% | -3.627%
2019-03-02 01:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.483% | -3.348% | -1.865% | -3.335% | 0.01276% | -3.849%
2019-03-02 01:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8532% | -2.861% | -2.007% | -2.983% | -0.1226% | -3.319%
2019-03-02 02:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.011% | -3.037% | -2.026% | -3.071% | -0.03453% | -3.506%
2019-03-02 02:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8007% | -2.981% | -2.18% | -3.071% | -0.09026% | -3.43%
2019-03-02 02:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.6433% | -3.07% | -2.427% | -3.071% | -0.001462% | -3.55%
2019-03-02 02:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.2234% | -2.675% | -2.452% | -2.808% | -0.1324% | -3.121%
2019-03-02 03:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.1184% | -2.811% | -2.693% | -2.983% | -0.1721% | -3.248%
2019-03-02 03:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | 0.03906% | -2.814% | -2.853% | -2.896% | -0.08247% | -3.247%
2019-03-02 03:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -2.968% | -2.009% | -3.071% | -0.1037% | -3.419%
2019-03-02 03:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.326% | -2.866% | -1.541% | -2.984% | -0.1174% | -3.297%
2019-03-02 04:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.011% | -2.797% | -1.786% | -2.983% | -0.1866% | -3.212%
2019-03-02 04:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.063% | -2.768% | -1.705% | -2.983% | -0.2155% | -3.173%
2019-03-02 04:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -2.735% | -1.671% | -2.896% | -0.161% | -3.16%
2019-03-02 04:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.116% | -2.749% | -1.633% | -2.896% | -0.1466% | -3.179%
2019-03-02 05:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9057% | -2.657% | -1.751% | -2.895% | -0.2385% | -3.082%
2019-03-02 05:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -2.639% | -1.891% | -2.895% | -0.2561% | -3.05%
2019-03-02 05:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.116% | -2.821% | -1.705% | -3.071% | -0.2504% | -3.24%
2019-03-02 05:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.378% | -2.946% | -1.568% | -3.159% | -0.213% | -3.387%
2019-03-02 06:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.536% | -2.807% | -1.271% | -3.158% | -0.3514% | -3.218%
2019-03-02 06:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.116% | -2.882% | -1.766% | -3.159% | -0.277% | -3.3%
2019-03-02 06:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.116% | -3.039% | -1.923% | -3.247% | -0.2075% | -3.479%
2019-03-02 06:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6433% | -2.947% | -2.304% | -3.159% | -0.2118% | -3.357%
2019-03-02 07:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.431% | -2.958% | -1.528% | -3.16% | -0.2015% | -3.354%
2019-03-02 07:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.168% | -2.921% | -1.753% | -3.16% | -0.2386% | -3.302%
2019-03-02 07:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.641% | -3.155% | -1.515% | -3.336% | -0.1803% | -3.554%
2019-03-02 07:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.48% | -3.466% | -0.9853% | -3.601% | -0.1352% | -3.86%
2019-03-02 08:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.27% | -3.717% | -1.447% | -3.778% | -0.06039% | -4.136%
2019-03-02 08:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.008% | -3.427% | -1.419% | -3.425% | 0.001772% | -3.843%
2019-03-02 08:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.69% | -3.76% | -1.07% | -3.866% | -0.1057% | -4.171%
2019-03-02 08:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.005% | -4.172% | -1.167% | -4.308% | -0.1357% | -4.595%
2019-03-02 09:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.743% | -3.643% | -0.9% | -3.689% | -0.04609% | -4.076%
2019-03-02 09:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.743% | -3.652% | -0.9097% | -3.777% | -0.1245% | -4.068%
2019-03-02 09:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.27% | -3.651% | -1.381% | -3.689% | -0.03781% | -4.087%
2019-03-02 09:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.953% | -4.049% | -1.097% | -4.13% | -0.08006% | -4.511%
2019-03-02 10:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.268% | -4.051% | -0.7839% | -4.131% | -0.07915% | -4.487%
2019-03-02 10:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.53% | -4.05% | -0.5203% | -4.218% | -0.1678% | -4.481%
2019-03-02 10:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.005% | -4.323% | -1.317% | -4.396% | -0.07333% | -4.774%
2019-03-02 10:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.268% | -4.352% | -1.085% | -4.396% | -0.04326% | -4.825%
2019-03-02 11:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.635% | -4.33% | -0.6952% | -4.396% | -0.06615% | -4.779%
2019-03-02 11:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.74% | -4.512% | -0.7717% | -4.573% | -0.06154% | -4.975%
2019-03-02 11:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.53% | -4.405% | -0.8754% | -4.396% | 0.009475% | -4.889%
2019-03-02 11:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.95% | -4.591% | -0.6408% | -4.661% | -0.07055% | -5.071%
2019-03-02 12:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.32% | -4.424% | -1.104% | -4.396% | 0.02811% | -4.914%
2019-03-02 12:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.058% | -4.263% | -1.205% | -4.218% | 0.04426% | -4.759%
2019-03-02 12:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -2.533% | -4.451% | -1.918% | -4.397% | 0.05383% | -4.921%
2019-03-02 12:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.953% | -4.223% | -1.27% | -4.219% | 0.003855% | -4.697%
2019-03-02 13:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.32% | -4.294% | -0.9737% | -4.218% | 0.0753% | -4.802%
2019-03-02 13:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.268% | -4.265% | -0.9974% | -4.308% | -0.04252% | -4.722%
2019-03-02 13:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.687% | -4.472% | -0.7845% | -4.484% | -0.01197% | -4.966%
2019-03-02 13:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.268% | -4.423% | -1.156% | -4.395% | 0.0282% | -4.933%
2019-03-02 14:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.478% | -4.591% | -1.113% | -4.661% | -0.07055% | -5.071%
2019-03-02 14:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.74% | -4.412% | -0.6716% | -4.396% | 0.01568% | -4.898%
2019-03-02 14:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.422% | -4.636% | -0.2133% | -4.662% | -0.02609% | -5.122%
2019-03-02 14:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -3.635% | -4.685% | -1.05% | -4.663% | 0.02239% | -5.162%
2019-03-02 15:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.635% | -4.831% | -1.196% | -4.751% | 0.07968% | -5.346%
2019-03-02 15:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.53% | -4.545% | -1.015% | -4.397% | 0.1481% | -5.061%
2019-03-02 15:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.897% | -4.687% | -0.7896% | -4.574% | 0.1134% | -5.208%
2019-03-02 15:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.792% | -4.532% | -0.7396% | -4.485% | 0.04688% | -5.021%
2019-03-02 16:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -4.055% | -4.854% | -0.7991% | -4.839% | 0.01475% | -5.365%
2019-03-02 16:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -4.265% | -4.632% | -0.3669% | -4.573% | 0.05858% | -5.142%
2019-03-02 16:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -4.16% | -4.578% | -0.418% | -4.573% | 0.004736% | -5.069%
2019-03-02 16:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -4.16% | -4.639% | -0.4789% | -4.574% | 0.06467% | -5.132%
2019-03-02 17:00 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -4.475% | -5.095% | -0.6202% | -5.019% | 0.07596% | -5.597%
2019-03-02 17:15 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -4.475% | -5.063% | -0.5885% | -5.02% | 0.04374% | -5.545%
2019-03-02 17:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.685% | -4.651% | 0.03421% | -4.575% | 0.076% | -5.142%
2019-03-02 17:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.687% | -4.519% | -0.8319% | -4.397% | 0.1221% | -5.019%
2019-03-02 18:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -2.795% | -4.202% | -1.406% | -4.042% | 0.1596% | -4.727%
2019-03-02 18:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.058% | -3.975% | -0.917% | -3.953% | 0.02182% | -4.471%
2019-03-02 18:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.11% | -4.112% | -1.002% | -4.041% | 0.07067% | -4.626%
2019-03-02 18:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.268% | -4.245% | -0.977% | -4.13% | 0.1143% | -4.763%
2019-03-02 19:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -3.53% | -4.669% | -1.139% | -4.573% | 0.09586% | -5.195%
2019-03-02 19:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.897% | -4.529% | -0.6311% | -4.484% | 0.04501% | -5.058%
2019-03-02 19:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.897% | -4.524% | -0.6267% | -4.571% | -0.04672% | -5.059%
2019-03-02 19:45 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -5.21% | -5.687% | -0.4779% | -5.637% | 0.05091% | -6.334%
2019-03-02 20:00 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -4.685% | -5.666% | -0.9815% | -5.725% | -0.05856% | -6.3%
2019-03-02 20:15 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -4.422% | -5.371% | -0.9486% | -5.457% | -0.08624% | -5.989%
2019-03-02 20:30 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -4.107% | -5.268% | -1.161% | -5.279% | -0.01112% | -5.905%
2019-03-02 20:45 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -4.002% | -5.365% | -1.363% | -5.279% | 0.08632% | -6.039%
2019-03-02 21:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.792% | -4.837% | -1.045% | -4.747% | 0.09069% | -5.483%
2019-03-02 21:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.95% | -4.537% | -0.5874% | -4.481% | 0.05668% | -5.165%
2019-03-02 21:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.32% | -4.489% | -1.169% | -4.392% | 0.09677% | -5.129%
2019-03-02 21:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.9% | -4.454% | -1.554% | -4.393% | 0.06155% | -5.061%
2019-03-02 22:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.11% | -4.334% | -1.224% | -4.304% | 0.03021% | -4.922%
2019-03-02 22:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.058% | -4.373% | -1.315% | -4.393% | -0.02023% | -4.941%
2019-03-02 22:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.585% | -4.175% | -1.589% | -4.127% | 0.04723% | -4.76%
2019-03-02 22:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.375% | -4.034% | -1.658% | -3.951% | 0.08286% | -4.623%
2019-03-02 23:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.903% | -3.847% | -1.944% | -3.863% | -0.01564% | -4.402%
2019-03-02 23:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -1.641% | -3.84% | -2.199% | -3.863% | -0.02289% | -4.383%
2019-03-02 23:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.008% | -3.575% | -1.567% | -3.598% | -0.02372% | -4.111%
2019-03-02 23:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -3.502% | -1.599% | -3.511% | -0.008459% | -4.025%
2019-03-03 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.693% | -3.362% | -1.669% | -3.335% | 0.02717% | -3.872%
2019-03-03 00:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.431% | -3.024% | -1.594% | -3.071% | -0.04695% | -3.491%
2019-03-03 00:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.431% | -3.245% | -1.815% | -3.247% | -0.001996% | -3.735%
2019-03-03 00:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.273% | -3.167% | -1.894% | -3.159% | 0.0081% | -3.651%
2019-03-03 01:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.6958% | -2.628% | -1.932% | -2.72% | -0.0924% | -3.071%
2019-03-03 01:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.536% | -3.058% | -1.522% | -3.072% | -0.01381% | -3.515%
2019-03-03 01:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -2.929% | -1.866% | -3.072% | -0.1429% | -3.349%
2019-03-03 01:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.116% | -2.834% | -1.719% | -2.809% | 0.02569% | -3.29%
2019-03-03 02:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8532% | -2.837% | -1.984% | -2.896% | -0.05874% | -3.272%
2019-03-03 02:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8532% | -2.586% | -1.732% | -2.808% | -0.2222% | -2.991%
2019-03-03 02:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.6958% | -2.514% | -1.819% | -2.633% | -0.1184% | -2.931%
2019-03-03 02:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5908% | -2.556% | -1.965% | -2.721% | -0.1646% | -2.954%
2019-03-03 03:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.6433% | -2.607% | -1.963% | -2.721% | -0.114% | -3.014%
2019-03-03 03:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.3283% | -2.614% | -2.286% | -2.633% | -0.01924% | -3.046%
2019-03-03 03:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.2759% | -2.566% | -2.29% | -2.633% | -0.0677% | -2.971%
2019-03-03 03:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.2759% | -2.561% | -2.286% | -2.633% | -0.07184% | -2.966%
2019-03-03 04:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.2759% | -2.653% | -2.377% | -2.721% | -0.06847% | -3.057%
2019-03-03 04:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.4333% | -2.563% | -2.129% | -2.633% | -0.07078% | -2.958%
2019-03-03 04:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.116% | -2.49% | -1.374% | -2.545% | -0.05567% | -2.911%
2019-03-03 04:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9057% | -2.349% | -1.443% | -2.458% | -0.1086% | -2.752%
2019-03-03 05:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -2.489% | -1.426% | -2.546% | -0.05671% | -2.902%
2019-03-03 05:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9057% | -2.375% | -1.469% | -2.545% | -0.1702% | -2.764%
2019-03-03 05:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.7482% | -2.21% | -1.462% | -2.37% | -0.1595% | -2.615%
2019-03-03 05:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.011% | -2.392% | -1.382% | -2.545% | -0.1527% | -2.797%
2019-03-03 06:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.168% | -2.544% | -1.375% | -2.721% | -0.177% | -2.939%
2019-03-03 06:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.011% | -2.431% | -1.42% | -2.633% | -0.2021% | -2.827%
2019-03-03 06:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.011% | -2.578% | -1.567% | -2.808% | -0.2304% | -2.961%
2019-03-03 06:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.4858% | -2.424% | -1.938% | -2.546% | -0.1216% | -2.8%
2019-03-03 07:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.2759% | -2.492% | -2.216% | -2.546% | -0.0544% | -2.881%
2019-03-03 07:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.011% | -2.247% | -1.237% | -2.371% | -0.1231% | -2.616%
2019-03-03 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6433% | -2.45% | -1.807% | -2.546% | -0.09573% | -2.826%
2019-03-03 07:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.378% | -2.515% | -1.137% | -2.633% | -0.1182% | -2.892%
2019-03-03 08:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.221% | -2.657% | -1.437% | -2.721% | -0.06424% | -3.043%
2019-03-03 08:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.326% | -2.878% | -1.552% | -2.897% | -0.01935% | -3.286%
2019-03-03 08:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.798% | -2.688% | -0.8898% | -2.721% | -0.03331% | -3.102%
2019-03-03 08:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.168% | -2.522% | -1.354% | -2.546% | -0.02346% | -2.924%
2019-03-03 09:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.601% | -1.223% | -2.634% | -0.03252% | -2.999%
2019-03-03 09:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -0.6433% | -2.912% | -2.268% | -2.809% | 0.1023% | -3.353%
2019-03-03 09:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.116% | -2.951% | -1.835% | -2.897% | 0.054% | -3.392%
2019-03-03 09:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.168% | -3.264% | -2.096% | -3.249% | 0.01475% | -3.677%
2019-03-03 10:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.113% | -3.162% | -1.049% | -3.248% | -0.08652% | -3.577%
2019-03-03 10:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.008% | -3.311% | -1.303% | -3.249% | 0.06226% | -3.76%
2019-03-03 10:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.27% | -3.268% | -0.9979% | -3.336% | -0.06771% | -3.7%
2019-03-03 10:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.533% | -3.409% | -0.8758% | -3.424% | -0.01578% | -3.847%
2019-03-03 11:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.215% | -4.026% | -0.8112% | -3.954% | 0.07247% | -4.509%
2019-03-03 11:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.425% | -3.99% | -0.5646% | -3.866% | 0.1239% | -4.482%
2019-03-03 11:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.375% | -3.9% | -1.525% | -3.777% | 0.1226% | -4.394%
2019-03-03 11:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.638% | -4.022% | -1.384% | -3.777% | 0.2447% | -4.56%
2019-03-03 12:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.953% | -4.204% | -1.252% | -4.043% | 0.1616% | -4.709%
2019-03-03 12:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.11% | -4.183% | -1.073% | -4.042% | 0.141% | -4.7%
2019-03-03 12:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.373% | -4.462% | -1.09% | -4.307% | 0.1552% | -5%
2019-03-03 12:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.163% | -4.448% | -1.286% | -4.395% | 0.05304% | -4.967%
2019-03-03 13:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.478% | -4.497% | -1.019% | -4.484% | 0.01288% | -5%
2019-03-03 13:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.002% | -4.99% | -0.9874% | -4.928% | 0.06153% | -5.513%
2019-03-03 13:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.16% | -4.754% | -0.5938% | -4.662% | 0.09198% | -5.285%
2019-03-03 13:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.215% | -4.816% | -1.601% | -4.663% | 0.1529% | -5.341%
2019-03-03 14:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.635% | -5.001% | -1.366% | -4.928% | 0.07302% | -5.539%
2019-03-03 14:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.265% | -4.955% | -0.6904% | -4.926% | 0.02869% | -5.508%
2019-03-03 14:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.002% | -4.986% | -0.9839% | -4.926% | 0.05978% | -5.551%
2019-03-03 14:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.947% | -4.988% | -0.0412% | -4.926% | 0.06185% | -5.555%
2019-03-03 15:00 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -5.367% | -5.625% | -0.2576% | -5.551% | 0.07362% | -6.196%
2019-03-03 15:15 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.685% | -5.445% | -0.76% | -5.373% | 0.07214% | -6.008%
2019-03-03 15:30 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.317% | -5.597% | -1.28% | -5.463% | 0.1344% | -6.172%
2019-03-03 15:45 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -4.527% | -5.909% | -1.382% | -5.731% | 0.1786% | -6.506%
2019-03-03 16:00 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -4.212% | -5.682% | -1.47% | -5.553% | 0.1292% | -6.235%
2019-03-03 16:15 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.897% | -5.415% | -1.518% | -5.198% | 0.2173% | -5.966%
2019-03-03 16:30 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -4.107% | -5.948% | -1.84% | -5.821% | 0.1266% | -6.512%
2019-03-03 16:45 | 1084.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -5.682% | -6.084% | -0.402% | -6.088% | -0.004326% | -6.636%
2019-03-03 17:00 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -4.947% | -6.226% | -1.279% | -6.18% | 0.04637% | -6.777%
2019-03-03 17:15 | 1084.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -4.37% | -6.289% | -1.919% | -6.092% | 0.1975% | -6.866%
2019-03-03 17:30 | 1075.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -5.21% | -6.091% | -0.8819% | -6% | 0.09184% | -6.659%
2019-03-03 17:45 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -5.315% | -5.951% | -0.6361% | -5.91% | 0.04087% | -6.502%
2019-03-03 18:00 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -5.577% | -5.967% | -0.3897% | -5.91% | 0.0563% | -6.514%
2019-03-03 18:15 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.79% | -5.703% | -0.9135% | -5.553% | 0.1499% | -6.261%
2019-03-03 18:30 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -4.212% | -5.674% | -1.462% | -5.553% | 0.1208% | -6.222%
2019-03-03 18:45 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -4.475% | -5.664% | -1.189% | -5.553% | 0.1104% | -6.207%
2019-03-03 19:00 | 1075.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -4.685% | -6.153% | -1.469% | -6% | 0.1531% | -6.737%
2019-03-03 19:15 | 1075.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -5.629% | -6.124% | -0.4948% | -6% | 0.124% | -6.698%
2019-03-03 19:30 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -5.472% | -5.891% | -0.4189% | -5.82% | 0.07098% | -6.46%
2019-03-03 19:45 | 1113.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -5.892% | -6.547% | -0.6551% | -6.356% | 0.1912% | -7.212%
2019-03-03 20:00 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -5.472% | -5.868% | -0.3961% | -5.726% | 0.1425% | -6.553%
2019-03-03 20:15 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -5.787% | -5.644% | 0.143% | -5.635% | 0.008616% | -6.301%
2019-03-03 20:30 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -5.367% | -5.817% | -0.4501% | -5.814% | 0.002849% | -6.471%
2019-03-03 20:45 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -5.577% | -5.899% | -0.3224% | -5.815% | 0.08474% | -6.574%
2019-03-03 21:00 | 1075.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -5.944% | -6.036% | -0.0918% | -5.993% | 0.04275% | -6.704%
2019-03-03 21:15 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -5.262% | -5.803% | -0.5411% | -5.725% | 0.07841% | -6.488%
2019-03-03 21:30 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -4.475% | -5.629% | -1.154% | -5.458% | 0.1708% | -6.322%
2019-03-03 21:45 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -4.422% | -5.361% | -0.9389% | -5.103% | 0.2585% | -6.05%
2019-03-03 22:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.475% | -4.927% | -0.4526% | -4.748% | 0.1796% | -5.565%
2019-03-03 22:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.74% | -4.807% | -1.067% | -4.659% | 0.1483% | -5.443%
2019-03-03 22:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.32% | -4.889% | -1.569% | -4.747% | 0.1425% | -5.546%
2019-03-03 22:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.373% | -4.56% | -1.187% | -4.481% | 0.07836% | -5.161%
2019-03-03 23:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.53% | -4.708% | -1.178% | -4.57% | 0.1376% | -5.33%
2019-03-03 23:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.845% | -4.524% | -0.6793% | -4.393% | 0.1308% | -5.129%
2019-03-03 23:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.792% | -4.49% | -0.6977% | -4.305% | 0.1854% | -5.115%
2019-03-03 23:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.9% | -4.089% | -1.189% | -3.952% | 0.1376% | -4.672%
2019-03-04 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.48% | -3.997% | -1.516% | -3.864% | 0.1332% | -4.568%
2019-03-04 00:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.638% | -4.056% | -1.418% | -4.04% | 0.01592% | -4.599%
2019-03-04 00:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.9% | -4.095% | -1.195% | -3.952% | 0.1428% | -4.666%
2019-03-04 00:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.113% | -4.038% | -1.925% | -3.952% | 0.08593% | -4.581%
2019-03-04 01:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.375% | -4.128% | -1.752% | -3.953% | 0.1748% | -4.682%
2019-03-04 01:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.008% | -3.976% | -1.968% | -3.864% | 0.1115% | -4.508%
2019-03-04 01:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.323% | -3.832% | -1.51% | -3.687% | 0.1451% | -4.39%
2019-03-04 01:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.536% | -3.565% | -2.03% | -3.599% | -0.03399% | -4.058%
2019-03-04 02:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.168% | -3.07% | -1.901% | -3.16% | -0.09005% | -3.511%
2019-03-04 02:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.378% | -3.023% | -1.645% | -3.159% | -0.1365% | -3.456%
2019-03-04 02:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.483% | -2.966% | -1.483% | -3.071% | -0.1048% | -3.43%
2019-03-04 02:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.221% | -2.765% | -1.544% | -2.896% | -0.1311% | -3.194%
2019-03-04 03:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8532% | -2.623% | -1.77% | -2.808% | -0.1851% | -3.043%
2019-03-04 03:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.168% | -2.652% | -1.484% | -2.808% | -0.1562% | -3.082%
2019-03-04 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.393% | 1.194% | -1.91% | -3.104% | -2.107% | -0.1975% | -2.295%
2019-03-04 03:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.498% | 1.509% | -1.48% | -2.989% | -1.584% | -0.1032% | -1.861%
2019-03-04 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5908% | -1.833% | -1.243% | -1.933% | -0.09916% | -2.258%
2019-03-04 04:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3808% | -1.607% | -1.226% | -1.845% | -0.2378% | -1.994%
2019-03-04 04:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.06592% | -1.618% | -1.552% | -1.758% | -0.1399% | -2.02%
2019-03-04 04:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.06592% | -1.49% | -1.424% | -1.671% | -0.1805% | -1.88%
2019-03-04 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.249% | -1.467% | -1.716% | -1.671% | -0.2031% | -1.848%
2019-03-04 05:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.763% | 0.6164% | -1.71% | -2.326% | -1.758% | -0.04805% | -2.134%
2019-03-04 05:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | 0.8264% | -1.472% | -2.298% | -1.671% | -0.1989% | -1.853%
2019-03-04 05:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | 0.8264% | -1.457% | -2.284% | -1.671% | -0.2134% | -1.833%
2019-03-04 06:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.7739% | -1.334% | -2.107% | -1.583% | -0.2498% | -1.699%
2019-03-04 06:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.5114% | -1.427% | -1.939% | -1.671% | -0.2434% | -1.802%
2019-03-04 06:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | 0.4065% | -2.068% | -2.474% | -2.282% | -0.2146% | -2.472%
2019-03-04 06:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.92% | 0.7739% | -2.008% | -2.782% | -2.282% | -0.2744% | -2.39%
2019-03-04 07:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.06592% | -2.222% | -2.156% | -2.457% | -0.2356% | -2.607%
2019-03-04 07:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1184% | -2.08% | -1.962% | -2.37% | -0.2894% | -2.437%
2019-03-04 07:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.1965% | -1.969% | -2.166% | -2.108% | -0.1384% | -2.345%
2019-03-04 07:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.918% | 1.404% | -2.504% | -3.908% | -2.546% | -0.04197% | -2.896%
2019-03-04 08:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.918% | 1.404% | -2.4% | -3.804% | -2.458% | -0.05777% | -2.79%
2019-03-04 08:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.445% | 1.089% | -2.295% | -3.384% | -2.458% | -0.1631% | -2.665%
2019-03-04 08:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.34% | 0.6164% | -2.095% | -2.711% | -2.108% | -0.01259% | -2.515%
2019-03-04 08:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.34% | 0.354% | -2.495% | -2.849% | -2.458% | 0.03709% | -2.936%
2019-03-04 09:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.025% | -0.2234% | -2.583% | -2.36% | -2.633% | -0.05017% | -3.003%
2019-03-04 09:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.445% | 0.03906% | -2.756% | -2.795% | -2.809% | -0.05268% | -3.164%
2019-03-04 09:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.498% | -0.2234% | -3.012% | -2.788% | -3.072% | -0.06022% | -3.441%
2019-03-04 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.13% | -0.4333% | -2.774% | -2.341% | -2.809% | -0.03417% | -3.208%
2019-03-04 10:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -1.221% | -2.767% | -1.547% | -2.896% | -0.1289% | -3.176%
2019-03-04 10:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.06% | -2.644% | -0.5834% | -2.808% | -0.1644% | -3.052%
2019-03-04 10:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.165% | -2.486% | -0.3211% | -2.545% | -0.05877% | -2.915%
2019-03-04 10:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.375% | -2.656% | -0.2809% | -2.808% | -0.1519% | -3.067%
2019-03-04 11:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.008% | -2.679% | -0.6711% | -2.721% | -0.04169% | -3.111%
2019-03-04 11:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.48% | -3.129% | -0.6492% | -3.072% | 0.05745% | -3.604%
2019-03-04 11:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.536% | -2.858% | -1.323% | -2.809% | 0.04941% | -3.315%
2019-03-04 11:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.6958% | -2.569% | -1.874% | -2.546% | 0.02383% | -3.01%
2019-03-04 12:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.536% | -2.507% | -0.9711% | -2.545% | -0.03828% | -2.963%
2019-03-04 12:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.431% | -2.672% | -1.242% | -2.633% | 0.03949% | -3.153%
2019-03-04 12:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.168% | -2.318% | -1.149% | -2.37% | -0.05219% | -2.76%
2019-03-04 12:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.798% | -2.587% | -0.7888% | -2.545% | 0.04135% | -3.042%
2019-03-04 13:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.165% | -3.059% | -0.8935% | -3.072% | -0.01276% | -3.524%
2019-03-04 13:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.375% | -2.951% | -0.5761% | -2.984% | -0.03263% | -3.393%
2019-03-04 13:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.743% | -3.158% | -0.4154% | -3.16% | -0.0021% | -3.598%
2019-03-04 13:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.638% | -3.3% | -0.6622% | -3.336% | -0.03573% | -3.754%
2019-03-04 14:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.533% | -3.151% | -0.6187% | -3.072% | 0.07921% | -3.622%
2019-03-04 14:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.165% | -3.118% | -0.9523% | -3.16% | -0.0424% | -3.552%
2019-03-04 14:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.218% | -3.056% | -0.8386% | -3.072% | -0.01578% | -3.492%
2019-03-04 14:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.428% | -3.066% | -0.6377% | -2.985% | 0.08103% | -3.528%
2019-03-04 15:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.69% | -3.378% | -0.6875% | -3.336% | 0.04179% | -3.849%
2019-03-04 15:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.743% | -3.291% | -0.5482% | -3.248% | 0.04255% | -3.746%
2019-03-04 15:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.848% | -3.542% | -0.6944% | -3.425% | 0.1175% | -4.022%
2019-03-04 15:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.323% | -3.438% | -1.115% | -3.336% | 0.1017% | -3.912%
2019-03-04 16:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.165% | -3.562% | -1.397% | -3.425% | 0.1371% | -4.039%
2019-03-04 16:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.903% | -3.159% | -1.256% | -3.072% | 0.08644% | -3.623%
2019-03-04 16:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.27% | -3.374% | -1.103% | -3.161% | 0.2128% | -3.872%
2019-03-04 16:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.428% | -3.193% | -0.7655% | -3.073% | 0.1206% | -3.66%
2019-03-04 17:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.06% | -3.25% | -1.189% | -3.161% | 0.08882% | -3.703%
2019-03-04 17:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.955% | -3.26% | -1.304% | -3.161% | 0.09914% | -3.717%
2019-03-04 17:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.113% | -3.334% | -1.221% | -3.161% | 0.1735% | -3.819%
2019-03-04 17:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.323% | -3.383% | -1.06% | -3.249% | 0.1345% | -3.861%
2019-03-04 18:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.27% | -3.377% | -1.107% | -3.336% | 0.04073% | -3.84%
2019-03-04 18:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.533% | -3.323% | -0.7906% | -3.248% | 0.07558% | -3.81%
2019-03-04 18:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -2.113% | -3.424% | -1.311% | -3.248% | 0.1758% | -3.935%
2019-03-04 18:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.533% | -3.63% | -1.098% | -3.512% | 0.1187% | -4.148%
2019-03-04 19:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.585% | -3.558% | -0.9728% | -3.424% | 0.134% | -4.065%
2019-03-04 19:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.005% | -3.814% | -0.8088% | -3.687% | 0.1265% | -4.363%
2019-03-04 19:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.16% | -4.08% | 0.0801% | -4.04% | 0.03967% | -4.624%
2019-03-04 19:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.842% | -4.595% | 0.2472% | -4.569% | 0.02596% | -5.218%
2019-03-04 20:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -5.105% | -4.586% | 0.5183% | -4.569% | 0.01773% | -5.227%
2019-03-04 20:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -4.317% | -4.879% | -0.5615% | -4.834% | 0.04455% | -5.544%
2019-03-04 20:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.265% | -4.483% | -0.2179% | -4.48% | 0.002979% | -5.128%
2019-03-04 20:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.687% | -4.355% | -0.6676% | -4.303% | 0.052% | -5.002%
2019-03-04 21:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.635% | -4.346% | -0.7105% | -4.215% | 0.1303% | -4.993%
2019-03-04 21:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.74% | -4.378% | -0.6383% | -4.304% | 0.07472% | -5.015%
2019-03-04 21:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.425% | -4.349% | -0.9239% | -4.392% | -0.04291% | -4.95%
2019-03-04 21:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.373% | -4.467% | -1.094% | -4.481% | -0.01368% | -5.069%
2019-03-04 22:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.585% | -4.165% | -1.58% | -4.127% | 0.03792% | -4.758%
2019-03-04 22:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.9% | -4.101% | -1.201% | -4.127% | -0.0262% | -4.671%
2019-03-04 22:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.848% | -4.191% | -1.343% | -4.216% | -0.02491% | -4.761%
2019-03-04 22:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.69% | -3.874% | -1.184% | -3.863% | 0.01119% | -4.423%
2019-03-04 23:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.48% | -3.931% | -1.451% | -3.863% | 0.06807% | -4.489%
2019-03-04 23:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.903% | -3.457% | -1.554% | -3.423% | 0.03459% | -3.991%
2019-03-04 23:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.326% | -3.129% | -1.803% | -3.072% | 0.0573% | -3.626%
2019-03-04 23:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.326% | -3.25% | -1.925% | -3.16% | 0.09067% | -3.749%
2019-03-05 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.85% | -3.083% | -1.233% | -3.071% | 0.01187% | -3.581%
2019-03-05 00:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -3.121% | -1.323% | -3.159% | -0.03845% | -3.599%
2019-03-05 00:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.431% | -2.778% | -1.347% | -2.896% | -0.1177% | -3.221%
2019-03-05 00:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.221% | -2.717% | -1.496% | -2.808% | -0.09113% | -3.161%
2019-03-05 01:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.221% | -2.915% | -1.694% | -2.983% | -0.06886% | -3.372%
2019-03-05 01:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.011% | -2.885% | -1.874% | -2.984% | -0.09883% | -3.324%
2019-03-05 01:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.7482% | -2.906% | -2.158% | -2.984% | -0.07811% | -3.333%
2019-03-05 01:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.5908% | -2.623% | -2.032% | -2.721% | -0.09748% | -3.037%
2019-03-05 02:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.5383% | -2.785% | -2.246% | -2.809% | -0.02386% | -3.222%
2019-03-05 02:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.3283% | -2.774% | -2.446% | -2.809% | -0.03417% | -3.208%
2019-03-05 02:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.063% | -2.631% | -1.568% | -2.808% | -0.1767% | -3.034%
2019-03-05 02:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.063% | -2.649% | -1.586% | -2.721% | -0.07165% | -3.064%
2019-03-05 03:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.063% | -2.549% | -1.485% | -2.633% | -0.08429% | -2.967%
2019-03-05 03:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.063% | -2.501% | -1.438% | -2.633% | -0.1318% | -2.903%
2019-03-05 03:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.7482% | -2.228% | -1.48% | -2.37% | -0.1419% | -2.63%
2019-03-05 03:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9057% | -2.134% | -1.228% | -2.282% | -0.1484% | -2.526%
2019-03-05 04:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.273% | -2.3% | -1.027% | -2.545% | -0.2446% | -2.682%
2019-03-05 04:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.483% | -2.38% | -0.8974% | -2.545% | -0.1642% | -2.81%
2019-03-05 04:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.483% | -2.383% | -0.9% | -2.633% | -0.2496% | -2.763%
2019-03-05 04:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8007% | -2.582% | -1.781% | -2.721% | -0.1387% | -2.98%
2019-03-05 05:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.3808% | -2.561% | -2.181% | -2.721% | -0.1594% | -2.952%
2019-03-05 05:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.5908% | -2.598% | -2.007% | -2.721% | -0.1232% | -2.992%
2019-03-05 05:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.4858% | -2.604% | -2.118% | -2.633% | -0.02955% | -3.032%
2019-03-05 05:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.3283% | -2.481% | -2.152% | -2.633% | -0.1524% | -2.875%
2019-03-05 06:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.9057% | -2.721% | -1.816% | -2.896% | -0.1744% | -3.133%
2019-03-05 06:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6433% | -2.601% | -1.958% | -2.895% | -0.2942% | -2.988%
2019-03-05 06:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.5908% | -2.698% | -2.108% | -2.895% | -0.1972% | -3.12%
2019-03-05 06:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.7482% | -2.419% | -1.67% | -2.633% | -0.2143% | -2.789%
2019-03-05 07:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.168% | -2.305% | -1.137% | -2.545% | -0.2404% | -2.668%
2019-03-05 07:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -2.113% | -2.504% | -0.3906% | -2.721% | -0.2172% | -2.874%
2019-03-05 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.273% | -2.631% | -1.358% | -2.721% | -0.09007% | -3.016%
2019-03-05 07:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.168% | -2.738% | -1.57% | -2.809% | -0.07128% | -3.139%
2019-03-05 08:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.116% | -2.805% | -1.69% | -2.897% | -0.09164% | -3.189%
2019-03-05 08:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.798% | -3.119% | -1.321% | -3.073% | 0.0462% | -3.558%
2019-03-05 08:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.955% | -2.819% | -0.8639% | -2.897% | -0.07726% | -3.228%
2019-03-05 08:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.641% | -3.298% | -1.657% | -3.249% | 0.04878% | -3.736%
2019-03-05 09:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.798% | -3.394% | -1.596% | -3.337% | 0.05727% | -3.844%
2019-03-05 09:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.06% | -3.357% | -1.296% | -3.337% | 0.02005% | -3.795%
2019-03-05 09:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.375% | -3.603% | -1.227% | -3.601% | 0.002197% | -4.059%
2019-03-05 09:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.585% | -3.398% | -0.8123% | -3.249% | 0.1489% | -3.883%
2019-03-05 10:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.218% | -3.406% | -1.189% | -3.424% | -0.01788% | -3.846%
2019-03-05 10:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.9% | -3.5% | -0.5999% | -3.513% | -0.0125% | -3.941%
2019-03-05 10:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.85% | -3.616% | -1.765% | -3.513% | 0.1033% | -4.097%
2019-03-05 10:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.005% | -4.097% | -1.092% | -4.042% | 0.05511% | -4.572%
2019-03-05 11:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.005% | -3.96% | -0.9551% | -4.042% | -0.08139% | -4.407%
2019-03-05 11:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.848% | -4.05% | -1.202% | -4.042% | 0.007513% | -4.508%
2019-03-05 11:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.005% | -4.008% | -1.003% | -3.953% | 0.05492% | -4.493%
2019-03-05 11:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.425% | -3.779% | -0.3543% | -3.777% | 0.002731% | -4.25%
2019-03-05 12:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.635% | -3.992% | -0.357% | -4.041% | -0.04929% | -4.459%
2019-03-05 12:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.53% | -4.071% | -0.5413% | -4.041% | 0.03038% | -4.577%
2019-03-05 12:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.32% | -3.945% | -0.6249% | -3.953% | -0.008155% | -4.418%
2019-03-05 12:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.373% | -4.105% | -0.7327% | -4.131% | -0.02535% | -4.56%
2019-03-05 13:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.32% | -4.432% | -1.112% | -4.396% | 0.03639% | -4.924%
2019-03-05 13:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.375% | -4.366% | -1.991% | -4.308% | 0.05891% | -4.858%
2019-03-05 13:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.428% | -4.349% | -1.921% | -4.308% | 0.04127% | -4.826%
2019-03-05 13:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.638% | -4.63% | -1.993% | -4.574% | 0.05638% | -5.119%
2019-03-05 14:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.11% | -4.972% | -1.862% | -4.929% | 0.04271% | -5.47%
2019-03-05 14:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.743% | -4.528% | -1.785% | -4.397% | 0.1304% | -5.026%
2019-03-05 14:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.848% | -4.413% | -1.565% | -4.308% | 0.1044% | -4.904%
2019-03-05 14:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.795% | -4.463% | -1.668% | -4.397% | 0.06625% | -4.939%
2019-03-05 15:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.9% | -4.584% | -1.684% | -4.485% | 0.09865% | -5.089%
2019-03-05 15:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.795% | -4.286% | -1.491% | -4.219% | 0.06693% | -4.776%
2019-03-05 15:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.953% | -4.457% | -1.505% | -4.397% | 0.06003% | -4.933%
2019-03-05 15:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.215% | -4.752% | -1.537% | -4.575% | 0.1775% | -5.276%
2019-03-05 16:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.795% | -4.47% | -1.675% | -4.397% | 0.07355% | -4.96%
2019-03-05 16:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.373% | -4.557% | -1.184% | -4.485% | 0.07173% | -5.054%
2019-03-05 16:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.74% | -4.452% | -0.7117% | -4.397% | 0.05491% | -4.935%
2019-03-05 16:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.845% | -4.832% | -0.987% | -4.84% | -0.008213% | -5.313%
2019-03-05 17:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.478% | -4.687% | -1.21% | -4.663% | 0.02446% | -5.166%
2019-03-05 17:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.687% | -4.749% | -1.062% | -4.84% | -0.0911% | -5.201%
2019-03-05 17:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.53% | -4.657% | -1.127% | -4.663% | -0.005504% | -5.134%
2019-03-05 17:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.058% | -4.609% | -1.552% | -4.485% | 0.1246% | -5.135%
2019-03-05 18:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.953% | -4.629% | -1.677% | -4.662% | -0.0323% | -5.116%
2019-03-05 18:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.848% | -4.625% | -1.777% | -4.662% | -0.03644% | -5.108%
2019-03-05 18:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.005% | -4.815% | -1.809% | -4.839% | -0.02463% | -5.309%
2019-03-05 18:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.11% | -4.99% | -1.88% | -5.018% | -0.02863% | -5.463%
2019-03-05 19:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.163% | -4.922% | -1.76% | -4.929% | -0.007011% | -5.405%
2019-03-05 19:15 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.425% | -5.116% | -1.691% | -5.194% | -0.07861% | -5.62%
2019-03-05 19:30 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.422% | -5.219% | -0.7971% | -5.193% | 0.02637% | -5.792%
2019-03-05 19:45 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.527% | -5.446% | -0.9187% | -5.459% | -0.0131% | -6.041%
2019-03-05 20:00 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -4.212% | -5.425% | -1.213% | -5.547% | -0.1214% | -6.018%
2019-03-05 20:15 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.947% | -5.558% | -0.6106% | -5.724% | -0.1663% | -6.17%
2019-03-05 20:30 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.632% | -5.428% | -0.7962% | -5.545% | -0.1169% | -6.062%
2019-03-05 20:45 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.265% | -5.37% | -1.105% | -5.457% | -0.0872% | -5.997%
2019-03-05 21:00 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.897% | -5.051% | -1.154% | -5.19% | -0.1388% | -5.643%
2019-03-05 21:15 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.74% | -4.974% | -1.234% | -5.102% | -0.1278% | -5.55%
2019-03-05 21:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.268% | -4.78% | -1.512% | -4.747% | 0.03263% | -5.382%
2019-03-05 21:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.638% | -4.422% | -1.785% | -4.482% | -0.05934% | -4.967%
2019-03-05 22:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.953% | -4.223% | -1.271% | -4.305% | -0.08158% | -4.752%
2019-03-05 22:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.323% | -3.905% | -1.582% | -3.952% | -0.04643% | -4.421%
2019-03-05 22:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.218% | -3.729% | -1.511% | -3.775% | -0.0459% | -4.255%
2019-03-05 22:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.008% | -3.634% | -1.626% | -3.775% | -0.141% | -4.125%
2019-03-05 23:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.218% | -3.416% | -1.198% | -3.51% | -0.09427% | -3.92%
2019-03-05 23:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -3.245% | -1.237% | -3.335% | -0.08961% | -3.724%
2019-03-05 23:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -3.215% | -1.522% | -3.247% | -0.03197% | -3.703%
2019-03-05 23:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.011% | -2.858% | -1.847% | -2.896% | -0.0382% | -3.32%
2019-03-06 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.8007% | -3.022% | -2.222% | -3.071% | -0.04899% | -3.487%
2019-03-06 00:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -2.627% | -1.721% | -2.72% | -0.09345% | -3.062%
2019-03-06 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9057% | -2.375% | -1.469% | -2.37% | 0.00461% | -2.812%
2019-03-06 00:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -2.724% | -1.609% | -2.721% | 0.003702% | -3.174%
2019-03-06 01:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -2.747% | -1.842% | -2.809% | -0.06105% | -3.173%
2019-03-06 01:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.5383% | -2.579% | -2.041% | -2.546% | 0.03319% | -3.012%
2019-03-06 01:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.5908% | -2.556% | -1.965% | -2.546% | 0.01045% | -2.983%
2019-03-06 01:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.5383% | -2.595% | -2.057% | -2.633% | -0.03783% | -3.022%
2019-03-06 02:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.4858% | -2.628% | -2.143% | -2.633% | -0.004787% | -3.066%
2019-03-06 02:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.1709% | -2.616% | -2.445% | -2.633% | -0.0171% | -3.031%
2019-03-06 02:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.1709% | -2.496% | -2.325% | -2.545% | -0.04941% | -2.917%
2019-03-06 02:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.01343% | -2.505% | -2.491% | -2.546% | -0.0411% | -2.911%
2019-03-06 03:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | 0.144% | -2.634% | -2.778% | -2.633% | 0.0004252% | -3.063%
2019-03-06 03:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9057% | -2.336% | -1.43% | -2.37% | -0.0345% | -2.756%
2019-03-06 03:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9057% | -2.426% | -1.52% | -2.545% | -0.1196% | -2.824%
2019-03-06 03:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.6958% | -2.326% | -1.63% | -2.371% | -0.04477% | -2.725%
2019-03-06 04:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9057% | -2.321% | -1.416% | -2.458% | -0.1364% | -2.706%
2019-03-06 04:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.063% | -2.436% | -1.373% | -2.545% | -0.1093% | -2.838%
2019-03-06 04:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.221% | -2.435% | -1.214% | -2.545% | -0.1104% | -2.846%
2019-03-06 04:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.9057% | -2.284% | -1.378% | -2.458% | -0.1736% | -2.673%
2019-03-06 05:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9057% | -2.475% | -1.569% | -2.633% | -0.1576% | -2.877%
2019-03-06 05:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6433% | -2.45% | -1.806% | -2.546% | -0.09584% | -2.846%
2019-03-06 05:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9057% | -2.607% | -1.701% | -2.633% | -0.02645% | -3.028%
2019-03-06 05:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.221% | -2.675% | -1.454% | -2.721% | -0.04583% | -3.106%
2019-03-06 06:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.273% | -2.778% | -1.505% | -2.983% | -0.2052% | -3.188%
2019-03-06 06:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.221% | -2.768% | -1.547% | -2.983% | -0.2155% | -3.173%
2019-03-06 06:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6958% | -2.916% | -2.221% | -2.984% | -0.06779% | -3.348%
2019-03-06 06:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8007% | -2.661% | -1.86% | -2.809% | -0.1477% | -3.053%
2019-03-06 07:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.273% | -2.594% | -1.321% | -2.721% | -0.1273% | -2.984%
2019-03-06 07:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.168% | -2.443% | -1.275% | -2.546% | -0.103% | -2.825%
2019-03-06 07:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.273% | -2.424% | -1.15% | -2.459% | -0.03501% | -2.803%
2019-03-06 07:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9057% | -2.498% | -1.592% | -2.546% | -0.04812% | -2.87%
2019-03-06 08:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.5908% | -2.611% | -2.02% | -2.547% | 0.06443% | -3.013%
2019-03-06 08:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.011% | -2.807% | -1.796% | -2.897% | -0.09052% | -3.178%
2019-03-06 08:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -3.01% | -1.317% | -2.986% | 0.02436% | -3.403%
2019-03-06 08:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.85% | -3.315% | -1.464% | -3.249% | 0.06537% | -3.737%
2019-03-06 09:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.116% | -3.423% | -2.307% | -3.338% | 0.08528% | -3.849%
2019-03-06 09:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.693% | -3.581% | -1.888% | -3.515% | 0.06604% | -3.99%
2019-03-06 09:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.113% | -3.754% | -1.642% | -3.779% | -0.02427% | -4.157%
2019-03-06 09:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.005% | -4.317% | -1.312% | -4.222% | 0.09562% | -4.757%
2019-03-06 10:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.058% | -4.358% | -1.3% | -4.397% | -0.03935% | -4.794%
2019-03-06 10:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.635% | -4.213% | -0.5776% | -4.308% | -0.09536% | -4.641%
2019-03-06 10:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.058% | -4.256% | -1.198% | -4.22% | 0.0358% | -4.713%
2019-03-06 10:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.002% | -4.92% | -0.9171% | -4.93% | -0.01023% | -5.389%
2019-03-06 11:00 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -4.002% | -5.402% | -1.399% | -5.376% | 0.02576% | -5.888%
2019-03-06 11:15 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -4.317% | -5.513% | -1.195% | -5.555% | -0.04254% | -5.972%
2019-03-06 11:30 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -4.002% | -5.568% | -1.566% | -5.556% | 0.01232% | -6.038%
2019-03-06 11:45 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -4.265% | -5.485% | -1.22% | -5.465% | 0.01979% | -5.978%
2019-03-06 12:00 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.95% | -5.242% | -1.292% | -5.285% | -0.04361% | -5.723%
2019-03-06 12:15 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.792% | -5.084% | -1.292% | -5.108% | -0.02333% | -5.557%
2019-03-06 12:30 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.527% | -5.385% | -0.8575% | -5.374% | 0.01058% | -5.895%
2019-03-06 12:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.632% | -5.189% | -0.5563% | -5.196% | -0.007408% | -5.687%
2019-03-06 13:00 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.685% | -5.412% | -0.7271% | -5.463% | -0.05137% | -5.911%
2019-03-06 13:15 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -5.052% | -5.484% | -0.4314% | -5.462% | 0.02148% | -6.028%
2019-03-06 13:30 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -4.527% | -5.332% | -0.8049% | -5.284% | 0.04793% | -5.871%
2019-03-06 13:45 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.79% | -5.504% | -0.714% | -5.463% | 0.04112% | -6.048%
2019-03-06 14:00 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -5.21% | -5.708% | -0.4981% | -5.64% | 0.06768% | -6.286%
2019-03-06 14:15 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -5.262% | -5.535% | -0.2725% | -5.55% | -0.01536% | -6.094%
2019-03-06 14:30 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -4.317% | -5.489% | -1.171% | -5.463% | 0.02543% | -6.017%
2019-03-06 14:45 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -4.527% | -5.724% | -1.196% | -5.641% | 0.08313% | -6.298%
2019-03-06 15:00 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -4.265% | -5.881% | -1.616% | -5.732% | 0.1493% | -6.448%
2019-03-06 15:15 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -4.527% | -5.484% | -0.9571% | -5.463% | 0.02124% | -6.009%
2019-03-06 15:30 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -5.315% | -5.835% | -0.5201% | -5.733% | 0.1013% | -6.368%
2019-03-06 15:45 | 1075.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -5.157% | -6.017% | -0.8602% | -5.999% | 0.01836% | -6.572%
2019-03-06 16:00 | 1104 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -5.734% | -6.232% | -0.4971% | -6.268% | -0.03607% | -6.783%
2019-03-06 16:15 | 1104 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -5.052% | -6.272% | -1.22% | -6.269% | 0.003044% | -6.818%
2019-03-06 16:30 | 1123.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -5.944% | -6.391% | -0.4468% | -6.448% | -0.05676% | -6.932%
2019-03-06 16:45 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -5.42% | -6.439% | -1.019% | -6.538% | -0.09937% | -6.962%
2019-03-06 17:00 | 1123.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -4.947% | -6.305% | -1.358% | -6.449% | -0.1433% | -6.804%
2019-03-06 17:15 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -5% | -6.513% | -1.514% | -6.539% | -0.02577% | -7.053%
2019-03-06 17:30 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -5% | -6.451% | -1.452% | -6.538% | -0.08695% | -6.978%
2019-03-06 17:45 | 1123.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -4.685% | -6.355% | -1.67% | -6.449% | -0.09468% | -6.86%
2019-03-06 18:00 | 1104 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -4.265% | -6.282% | -2.017% | -6.27% | 0.01209% | -6.818%
2019-03-06 18:15 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.478% | -5.384% | -1.907% | -5.375% | 0.009411% | -5.884%
2019-03-06 18:30 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.373% | -5.347% | -1.974% | -5.286% | 0.06103% | -5.857%
2019-03-06 18:45 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.478% | -5.618% | -2.14% | -5.465% | 0.1526% | -6.158%
2019-03-06 19:00 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.268% | -5.647% | -2.38% | -5.642% | 0.004783% | -6.159%
2019-03-06 19:15 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.635% | -5.376% | -1.741% | -5.375% | 0.001128% | -5.873%
2019-03-06 19:30 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.95% | -5.57% | -1.62% | -5.463% | 0.1074% | -6.134%
2019-03-06 19:45 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.475% | -5.918% | -1.444% | -5.907% | 0.01157% | -6.512%
2019-03-06 20:00 | 1104 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.737% | -6.164% | -1.427% | -6.262% | -0.0979% | -6.784%
2019-03-06 20:15 | 1142.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -5.21% | -6.505% | -1.295% | -6.62% | -0.1154% | -7.153%
2019-03-06 20:30 | 1123.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -4.895% | -6.313% | -1.418% | -6.44% | -0.127% | -6.968%
2019-03-06 20:45 | 1104 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -4.475% | -6.281% | -1.806% | -6.261% | 0.01996% | -6.975%
2019-03-06 21:00 | 1123.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -4.527% | -6.392% | -1.865% | -6.441% | -0.04823% | -7.059%
2019-03-06 21:15 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -4.422% | -5.807% | -1.384% | -5.725% | 0.0814% | -6.481%
2019-03-06 21:30 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -3.845% | -5.716% | -1.871% | -5.547% | 0.169% | -6.415%
2019-03-06 21:45 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.53% | -5.295% | -1.765% | -5.28% | 0.01568% | -5.923%
2019-03-06 22:00 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.95% | -5.316% | -1.366% | -5.191% | 0.1252% | -5.977%
2019-03-06 22:15 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.845% | -5.273% | -1.429% | -5.191% | 0.08281% | -5.927%
2019-03-06 22:30 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.687% | -5.13% | -1.442% | -5.102% | 0.0275% | -5.743%
2019-03-06 22:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.583% | -5.009% | -1.426% | -5.014% | -0.004985% | -5.593%
2019-03-06 23:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.215% | -4.909% | -1.693% | -4.836% | 0.07218% | -5.512%
2019-03-06 23:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.585% | -4.489% | -1.904% | -4.481% | 0.007982% | -5.064%
2019-03-06 23:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.375% | -4.428% | -2.053% | -4.481% | -0.05304% | -4.99%
2019-03-06 23:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.795% | -4.047% | -1.252% | -4.127% | -0.07995% | -4.595%
2019-03-07 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.638% | -4.02% | -1.382% | -3.951% | 0.06838% | -4.584%
2019-03-07 00:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.323% | -3.981% | -1.658% | -4.04% | -0.05854% | -4.498%
2019-03-07 00:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.428% | -3.9% | -1.472% | -3.952% | -0.05264% | -4.392%
2019-03-07 00:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -3.893% | -1.78% | -3.864% | 0.02878% | -4.397%
2019-03-07 01:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.378% | -3.746% | -2.368% | -3.6% | 0.1459% | -4.265%
2019-03-07 01:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.008% | -3.688% | -1.68% | -3.6% | 0.08796% | -4.187%
2019-03-07 01:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.588% | -3.297% | -1.708% | -3.248% | 0.04869% | -3.775%
2019-03-07 01:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.378% | -3.227% | -1.849% | -3.16% | 0.067% | -3.704%
2019-03-07 02:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.326% | -3.404% | -2.078% | -3.248% | 0.1561% | -3.921%
2019-03-07 02:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.221% | -3.283% | -2.063% | -3.248% | 0.03527% | -3.748%
2019-03-07 02:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.9057% | -3.147% | -2.242% | -3.072% | 0.075% | -3.62%
2019-03-07 02:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.903% | -3.053% | -1.15% | -3.072% | -0.01901% | -3.518%
2019-03-07 03:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.745% | -3.089% | -1.343% | -3.072% | 0.01715% | -3.558%
2019-03-07 03:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.483% | -3.17% | -1.687% | -3.072% | 0.09774% | -3.649%
2019-03-07 03:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.326% | -3.157% | -1.831% | -3.16% | -0.003211% | -3.608%
2019-03-07 03:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.221% | -3.146% | -1.925% | -3.072% | 0.07401% | -3.625%
2019-03-07 04:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.063% | -3.074% | -2.011% | -2.985% | 0.08924% | -3.541%
2019-03-07 04:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.063% | -2.894% | -1.831% | -2.896% | -0.001956% | -3.341%
2019-03-07 04:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.168% | -3.174% | -2.006% | -3.072% | 0.1019% | -3.655%
2019-03-07 04:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.273% | -3.07% | -1.796% | -2.985% | 0.0851% | -3.536%
2019-03-07 05:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -3.207% | -1.777% | -3.16% | 0.04741% | -3.685%
2019-03-07 05:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.221% | -2.965% | -1.745% | -2.984% | -0.01825% | -3.432%
2019-03-07 05:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.221% | -2.977% | -1.756% | -3.071% | -0.0944% | -3.424%
2019-03-07 05:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.85% | -3.365% | -1.515% | -3.424% | -0.05826% | -3.823%
2019-03-07 06:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.85% | -3.273% | -1.423% | -3.335% | -0.06161% | -3.748%
2019-03-07 06:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -3.319% | -1.679% | -3.423% | -0.1037% | -3.777%
2019-03-07 06:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.483% | -3.451% | -1.968% | -3.511% | -0.06003% | -3.914%
2019-03-07 06:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -3.477% | -1.994% | -3.512% | -0.03521% | -3.928%
2019-03-07 07:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.375% | -3.526% | -1.15% | -3.512% | 0.01337% | -3.984%
2019-03-07 07:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.798% | -3.089% | -1.291% | -3.161% | -0.07128% | -3.494%
2019-03-07 07:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.428% | -2.863% | -0.4353% | -2.985% | -0.1214% | -3.252%
2019-03-07 07:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.795% | -3.109% | -0.3134% | -3.16% | -0.05167% | -3.53%
2019-03-07 08:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.323% | -3.16% | -0.8372% | -3.161% | -0.001012% | -3.57%
2019-03-07 08:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.848% | -3.551% | -0.7033% | -3.426% | 0.1247% | -3.984%
2019-03-07 08:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.585% | -3.911% | -1.326% | -3.779% | 0.1318% | -4.361%
2019-03-07 08:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.215% | -3.555% | -0.34% | -3.514% | 0.04121% | -3.978%
2019-03-07 09:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.635% | -3.693% | -0.05801% | -3.69% | 0.003469% | -4.127%
2019-03-07 09:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.212% | -3.928% | 0.2841% | -3.866% | 0.0618% | -4.383%
2019-03-07 09:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.163% | -3.69% | -0.5278% | -3.777% | -0.08618% | -4.129%
2019-03-07 09:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.845% | -4.154% | -0.3095% | -4.219% | -0.06444% | -4.605%
2019-03-07 10:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.37% | -4.595% | -0.2248% | -4.575% | 0.02007% | -5.062%
2019-03-07 10:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.212% | -4.622% | -0.4098% | -4.574% | 0.0481% | -5.109%
2019-03-07 10:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.95% | -4.379% | -0.4293% | -4.397% | -0.01755% | -4.835%
2019-03-07 10:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.527% | -4.77% | -0.2428% | -4.752% | 0.01848% | -5.253%
2019-03-07 11:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.527% | -4.793% | -0.2662% | -4.751% | 0.04238% | -5.294%
2019-03-07 11:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.422% | -4.871% | -0.4488% | -4.929% | -0.0577% | -5.345%
2019-03-07 11:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.37% | -4.851% | -0.4814% | -4.84% | 0.01155% | -5.35%
2019-03-07 11:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.687% | -5.157% | -1.469% | -5.017% | 0.1394% | -5.708%
2019-03-07 12:00 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -4.37% | -5.496% | -1.126% | -5.461% | 0.03525% | -6.071%
2019-03-07 12:15 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.37% | -5.407% | -1.037% | -5.461% | -0.05395% | -5.95%
2019-03-07 12:30 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -4.37% | -5.73% | -1.36% | -5.728% | 0.001694% | -6.307%
2019-03-07 12:45 | 1104 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -5.367% | -6.178% | -0.8106% | -6.265% | -0.08743% | -6.746%
2019-03-07 13:00 | 1113.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -5.21% | -6.263% | -1.054% | -6.355% | -0.09127% | -6.841%
2019-03-07 13:15 | 1113.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -4.632% | -6.376% | -1.744% | -6.356% | 0.01943% | -6.965%
2019-03-07 13:30 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -5.262% | -6.514% | -1.252% | -6.535% | -0.02039% | -7.115%
2019-03-07 13:45 | 1113.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -5.262% | -6.267% | -1.005% | -6.355% | -0.08712% | -6.846%
2019-03-07 14:00 | 1113.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -5.839% | -6.342% | -0.5023% | -6.355% | -0.01344% | -6.939%
2019-03-07 14:15 | 1113.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -5.682% | -6.326% | -0.6442% | -6.354% | -0.02772% | -6.936%
2019-03-07 14:30 | 1094.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -5.472% | -6.249% | -0.7767% | -6.175% | 0.07355% | -6.88%
2019-03-07 14:45 | 1075.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -5.315% | -6.051% | -0.7363% | -5.997% | 0.05429% | -6.659%
2019-03-07 15:00 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -5.525% | -6.647% | -1.122% | -6.536% | 0.1104% | -7.278%
2019-03-07 15:15 | 1161.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -6.312% | -6.951% | -0.639% | -6.807% | 0.1442% | -7.601%
2019-03-07 15:30 | 1161.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -5.682% | -6.944% | -1.262% | -6.808% | 0.1355% | -7.571%
2019-03-07 15:45 | 1180.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -5.787% | -7.005% | -1.218% | -6.988% | 0.01726% | -7.605%
2019-03-07 16:00 | 1180.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -6.364% | -7.059% | -0.6949% | -6.988% | 0.07138% | -7.678%
2019-03-07 16:15 | 1180.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -5.629% | -7.062% | -1.433% | -6.989% | 0.07303% | -7.663%
2019-03-07 16:30 | 1142.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -5.105% | -6.614% | -1.51% | -6.628% | -0.01376% | -7.179%
2019-03-07 16:45 | 1161.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -5.682% | -6.771% | -1.089% | -6.808% | -0.03751% | -7.331%
2019-03-07 17:00 | 1152 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -5.21% | -6.72% | -1.51% | -6.718% | 0.001712% | -7.285%
2019-03-07 17:15 | 1123.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -4.685% | -6.455% | -1.77% | -6.449% | 0.00516% | -6.996%
2019-03-07 17:30 | 1113.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -4.947% | -6.381% | -1.434% | -6.358% | 0.02309% | -6.948%
2019-03-07 17:45 | 1152 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -5.262% | -6.727% | -1.465% | -6.72% | 0.007518% | -7.275%
2019-03-07 18:00 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -5.052% | -6.498% | -1.446% | -6.54% | -0.04161% | -7.022%
2019-03-07 18:15 | 1161.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -5.262% | -6.834% | -1.572% | -6.81% | 0.0244% | -7.396%
2019-03-07 18:30 | 1142.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -5.21% | -6.651% | -1.442% | -6.628% | 0.02351% | -7.225%
2019-03-07 18:45 | 1142.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -5.787% | -6.547% | -0.7601% | -6.629% | -0.08167% | -7.076%
2019-03-07 19:00 | 1142.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -5.944% | -6.533% | -0.589% | -6.627% | -0.09376% | -7.076%
2019-03-07 19:15 | 1209.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -6.574% | -7.224% | -0.6494% | -7.258% | -0.03398% | -7.83%
2019-03-07 19:30 | 1228.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -6.627% | -7.282% | -0.6558% | -7.436% | -0.1538% | -7.882%
2019-03-07 19:45 | 1209.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -6.312% | -7.146% | -0.8345% | -7.252% | -0.1062% | -7.797%
2019-03-07 20:00 | 1219.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -6.312% | -7.266% | -0.9538% | -7.34% | -0.07487% | -7.967%
2019-03-07 20:15 | 1190.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -6.207% | -6.986% | -0.7795% | -7.069% | -0.08249% | -7.69%
2019-03-07 20:30 | 1161.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -5.472% | -6.758% | -1.286% | -6.799% | -0.04179% | -7.453%
2019-03-07 20:45 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -3.95% | -5.87% | -1.92% | -5.903% | -0.03303% | -6.53%
2019-03-07 21:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -11.88% | -3.869% | 8.006% | -3.951% | -0.08168% | -4.401%
2019-03-07 21:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -24.79% | -1.915% | 22.87% | -2.108% | -0.1926% | -2.273%
2019-03-07 21:30 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -25.89% | -0.7477% | 25.14% | -0.7129% | 0.0348% | -1.103%
2019-03-07 21:45 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -24.47% | -0.5865% | 23.89% | -0.626% | -0.03949% | -0.9052%
2019-03-07 22:00 | 460.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -24.05% | -0.3454% | 23.71% | -0.3652% | -0.01983% | -0.6651%
2019-03-07 22:15 | 470.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -24.26% | -0.4213% | 23.84% | -0.4521% | -0.03081% | -0.736%
2019-03-07 22:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -25.63% | -1.428% | 24.2% | -1.671% | -0.2432% | -1.724%
2019-03-07 22:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.821% | -18.49% | -2.077% | 16.41% | -2.37% | -0.2928% | -2.418%
2019-03-07 23:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.798% | -3.246% | -1.448% | -3.335% | -0.08861% | -3.735%
2019-03-07 23:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.798% | -2.801% | -1.003% | -2.983% | -0.1816% | -3.252%
2019-03-07 23:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.168% | -3.004% | -1.836% | -3.159% | -0.1552% | -3.451%
2019-03-07 23:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.8007% | -2.796% | -1.996% | -2.983% | -0.1867% | -3.235%
2019-03-08 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.2234% | -2.537% | -2.313% | -2.808% | -0.2709% | -2.938%
2019-03-08 00:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.8007% | -2.286% | -1.486% | -2.545% | -0.2583% | -2.695%
2019-03-08 00:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.9582% | -2.39% | -1.432% | -2.632% | -0.2425% | -2.801%
2019-03-08 00:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.7482% | -2.678% | -1.929% | -2.895% | -0.2179% | -3.094%
2019-03-08 01:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.2759% | -2.694% | -2.419% | -2.983% | -0.2888% | -3.084%
2019-03-08 01:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.3283% | -2.761% | -2.433% | -2.984% | -0.2227% | -3.155%
2019-03-08 01:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.2759% | -2.935% | -2.659% | -3.072% | -0.1367% | -3.358%
2019-03-08 01:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.09154% | -2.671% | -2.763% | -2.896% | -0.225% | -3.056%
2019-03-08 02:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.2234% | -2.645% | -2.422% | -2.896% | -0.2508% | -3.03%
2019-03-08 02:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.8007% | -2.285% | -1.484% | -2.457% | -0.1727% | -2.685%
2019-03-08 02:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.9582% | -2.398% | -1.439% | -2.545% | -0.1476% | -2.797%
2019-03-08 02:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.011% | -2.276% | -1.266% | -2.545% | -0.2684% | -2.661%
2019-03-08 03:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.116% | -2.262% | -1.146% | -2.457% | -0.1954% | -2.655%
2019-03-08 03:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5383% | -2.351% | -1.813% | -2.545% | -0.194% | -2.742%
2019-03-08 03:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.8007% | -2.386% | -1.585% | -2.545% | -0.159% | -2.79%
2019-03-08 03:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.4858% | -2.337% | -1.851% | -2.545% | -0.2085% | -2.723%
2019-03-08 04:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.3808% | -2.474% | -2.093% | -2.72% | -0.2462% | -2.854%
2019-03-08 04:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8532% | -2.552% | -1.699% | -2.721% | -0.1687% | -2.949%
2019-03-08 04:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8532% | -2.597% | -1.744% | -2.808% | -0.2108% | -2.997%
2019-03-08 04:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6958% | -2.443% | -1.748% | -2.633% | -0.1896% | -2.826%
2019-03-08 05:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8532% | -2.598% | -1.745% | -2.721% | -0.1222% | -3.004%
2019-03-08 05:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9057% | -2.493% | -1.587% | -2.633% | -0.1401% | -2.893%
2019-03-08 05:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.168% | -2.599% | -1.431% | -2.809% | -0.2098% | -2.973%
2019-03-08 05:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.483% | -2.777% | -1.294% | -2.984% | -0.2062% | -3.179%
2019-03-08 06:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.483% | -2.588% | -1.105% | -2.808% | -0.2202% | -2.995%
2019-03-08 06:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.273% | -2.52% | -1.246% | -2.808% | -0.2883% | -2.903%
2019-03-08 06:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.588% | -2.787% | -1.199% | -2.896% | -0.1084% | -3.224%
2019-03-08 06:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9582% | -2.846% | -1.888% | -2.984% | -0.138% | -3.251%
2019-03-08 07:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.536% | -2.745% | -1.209% | -2.896% | -0.1517% | -3.146%
2019-03-08 07:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.5908% | -2.972% | -2.381% | -3.073% | -0.1005% | -3.36%
2019-03-08 07:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.536% | -3.126% | -1.59% | -3.161% | -0.03512% | -3.534%
2019-03-08 07:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.903% | -2.951% | -1.048% | -3.072% | -0.1212% | -3.35%
2019-03-08 08:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.165% | -3.007% | -0.842% | -3.073% | -0.06536% | -3.408%
2019-03-08 08:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.85% | -3.143% | -1.293% | -3.073% | 0.07% | -3.58%
2019-03-08 08:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.113% | -3.28% | -1.167% | -3.249% | 0.03123% | -3.72%
2019-03-08 08:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.585% | -3.34% | -0.755% | -3.337% | 0.003542% | -3.772%
2019-03-08 09:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.533% | -3.183% | -0.65% | -3.161% | 0.02168% | -3.603%
2019-03-08 09:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.323% | -3.492% | -1.169% | -3.337% | 0.1544% | -3.956%
2019-03-08 09:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.27% | -3.2% | -0.9297% | -3.073% | 0.1268% | -3.65%
2019-03-08 09:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.85% | -3.426% | -1.576% | -3.337% | 0.08935% | -3.877%
2019-03-08 10:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.745% | -3.475% | -1.729% | -3.337% | 0.1379% | -3.952%
2019-03-08 10:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.693% | -3.309% | -1.616% | -3.161% | 0.1477% | -3.773%
2019-03-08 10:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.323% | -3.23% | -0.9068% | -3.161% | 0.06917% | -3.686%
2019-03-08 10:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.113% | -3.413% | -1.3% | -3.337% | 0.07589% | -3.869%
2019-03-08 11:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.323% | -3.703% | -1.38% | -3.514% | 0.1891% | -4.186%
2019-03-08 11:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.428% | -3.716% | -1.288% | -3.601% | 0.1149% | -4.202%
2019-03-08 11:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.693% | -3.247% | -1.555% | -3.161% | 0.08672% | -3.702%
2019-03-08 11:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.375% | -3.248% | -0.8732% | -3.16% | 0.0887% | -3.742%
2019-03-08 12:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.903% | -3.101% | -1.198% | -2.985% | 0.1161% | -3.576%
2019-03-08 12:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.745% | -3.062% | -1.317% | -2.984% | 0.07786% | -3.535%
2019-03-08 12:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.798% | -3.006% | -1.208% | -2.897% | 0.1097% | -3.472%
2019-03-08 12:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.585% | -3.439% | -0.8535% | -3.337% | 0.1017% | -3.895%
2019-03-08 13:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.323% | -3.541% | -1.218% | -3.425% | 0.1154% | -4.001%
2019-03-08 13:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.27% | -3.061% | -0.7907% | -3.073% | -0.01165% | -3.48%
2019-03-08 13:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.323% | -3.115% | -0.792% | -3.073% | 0.04206% | -3.553%
2019-03-08 13:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.903% | -3.05% | -1.147% | -2.985% | 0.06558% | -3.497%
2019-03-08 14:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.903% | -3.19% | -1.287% | -3.161% | 0.02892% | -3.621%
2019-03-08 14:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.798% | -3.12% | -1.322% | -3.073% | 0.04725% | -3.551%
2019-03-08 14:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.903% | -3.124% | -1.221% | -3.161% | -0.03617% | -3.542%
2019-03-08 14:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.693% | -3.262% | -1.569% | -3.248% | 0.01368% | -3.704%
2019-03-08 15:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.008% | -3.393% | -1.385% | -3.425% | -0.03132% | -3.819%
2019-03-08 15:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.955% | -3.188% | -1.233% | -3.249% | -0.06072% | -3.586%
2019-03-08 15:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -18.65% | -2.171% | 16.48% | -2.197% | -0.02558% | -2.519%
2019-03-08 15:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.784% | -1.092% | 0.6929% | -1.236% | -0.1441% | -1.367%
2019-03-08 16:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -5.157% | -3.101% | 2.056% | -2.985% | 0.1161% | -3.56%
2019-03-08 16:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.533% | -3.323% | -0.7905% | -3.161% | 0.1622% | -3.793%
2019-03-08 16:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.058% | -3.131% | -0.07363% | -3.16% | -0.02899% | -3.563%
2019-03-08 16:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.638% | -3.384% | -0.7458% | -3.425% | -0.04169% | -3.788%
2019-03-08 17:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.9% | -3.901% | -1% | -3.779% | 0.1215% | -4.35%
2019-03-08 17:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.11% | -3.911% | -0.8009% | -3.867% | 0.04418% | -4.35%
2019-03-08 17:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.48% | -3.656% | -1.175% | -3.69% | -0.03377% | -4.078%
2019-03-08 17:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.478% | -3.796% | -0.3183% | -3.865% | -0.06946% | -4.231%
2019-03-08 18:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.11% | -3.83% | -0.7194% | -3.777% | 0.0523% | -4.301%
2019-03-08 18:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.215% | -3.887% | -0.6717% | -3.865% | 0.02149% | -4.359%
2019-03-08 18:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.375% | -3.514% | -1.138% | -3.513% | 0.0009096% | -3.952%
2019-03-08 18:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.113% | -3.707% | -1.594% | -3.601% | 0.1056% | -4.18%
2019-03-08 19:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.008% | -3.623% | -1.615% | -3.513% | 0.1105% | -4.102%
2019-03-08 19:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.903% | -3.55% | -1.647% | -3.512% | 0.0381% | -4.04%
2019-03-08 19:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.69% | -3.8% | -1.11% | -3.687% | 0.113% | -4.358%
2019-03-08 19:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.11% | -4.299% | -1.189% | -4.215% | 0.08374% | -4.916%
2019-03-08 20:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.005% | -4.314% | -1.309% | -4.392% | -0.07811% | -4.88%
2019-03-08 20:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.533% | -4.249% | -1.716% | -4.304% | -0.05459% | -4.826%
2019-03-08 20:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.218% | -3.77% | -1.552% | -3.686% | 0.08397% | -4.358%
2019-03-08 20:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.113% | -3.761% | -1.648% | -3.598% | 0.1622% | -4.369%
2019-03-08 21:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.323% | -3.61% | -1.287% | -3.51% | 0.09984% | -4.208%
2019-03-08 21:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.218% | -3.471% | -1.253% | -3.422% | 0.04894% | -4.05%
2019-03-08 21:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.27% | -3.421% | -1.151% | -3.334% | 0.08688% | -3.996%
2019-03-08 21:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.27% | -3.539% | -1.269% | -3.598% | -0.05894% | -4.086%
2019-03-08 22:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.113% | -3.322% | -1.209% | -3.422% | -0.0998% | -3.847%
2019-03-08 22:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.641% | -3.378% | -1.737% | -3.422% | -0.04498% | -3.892%
2019-03-08 22:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.168% | -3.376% | -2.208% | -3.422% | -0.04603% | -3.9%
2019-03-08 22:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.326% | -3.378% | -2.053% | -3.335% | 0.04361% | -3.915%
2019-03-08 23:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.326% | -3.074% | -1.748% | -3.071% | 0.002527% | -3.578%
2019-03-08 23:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -2.894% | -1.568% | -2.983% | -0.08966% | -3.366%
2019-03-08 23:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.011% | -2.999% | -1.989% | -3.159% | -0.1593% | -3.463%
2019-03-08 23:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9582% | -2.906% | -1.948% | -2.983% | -0.07723% | -3.381%
2019-03-09 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8007% | -2.725% | -1.924% | -2.808% | -0.08293% | -3.174%
2019-03-09 00:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.483% | -2.688% | -1.205% | -2.808% | -0.1201% | -3.142%
2019-03-09 00:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.3283% | -2.572% | -2.244% | -2.545% | 0.02681% | -3.026%
2019-03-09 00:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.7482% | -2.508% | -1.76% | -2.545% | -0.0372% | -2.955%
2019-03-09 01:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.7482% | -2.329% | -1.581% | -2.458% | -0.1282% | -2.736%
2019-03-09 01:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.9582% | -2.29% | -1.332% | -2.37% | -0.07996% | -2.697%
2019-03-09 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.5908% | -2.109% | -1.519% | -2.282% | -0.1731% | -2.493%
2019-03-09 01:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4858% | -2.044% | -1.559% | -2.195% | -0.1507% | -2.428%
2019-03-09 02:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.8007% | -2.162% | -1.362% | -2.195% | -0.03296% | -2.568%
2019-03-09 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3283% | -1.969% | -1.641% | -2.108% | -0.1386% | -2.348%
2019-03-09 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1709% | -1.94% | -1.769% | -2.195% | -0.255% | -2.312%
2019-03-09 02:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1709% | -2.053% | -1.882% | -2.195% | -0.1424% | -2.438%
2019-03-09 03:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4333% | -2.111% | -1.678% | -2.282% | -0.171% | -2.494%
2019-03-09 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.1965% | -2.061% | -2.258% | -2.108% | -0.04666% | -2.462%
2019-03-09 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.249% | -1.974% | -2.223% | -2.108% | -0.1334% | -2.362%
2019-03-09 03:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.1965% | -1.953% | -2.149% | -2.108% | -0.155% | -2.325%
2019-03-09 04:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.03906% | -2.166% | -2.205% | -2.283% | -0.1163% | -2.559%
2019-03-09 04:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.1965% | -2.087% | -2.283% | -2.195% | -0.1083% | -2.491%
2019-03-09 04:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.249% | -2.091% | -2.34% | -2.282% | -0.1916% | -2.465%
2019-03-09 04:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.1965% | -2.098% | -2.295% | -2.283% | -0.1844% | -2.466%
2019-03-09 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.144% | -1.979% | -2.123% | -2.108% | -0.1292% | -2.351%
2019-03-09 05:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.03906% | -2.113% | -2.152% | -2.283% | -0.1699% | -2.486%
2019-03-09 05:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.09154% | -2.071% | -2.163% | -2.195% | -0.1239% | -2.479%
2019-03-09 05:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.03906% | -2.224% | -2.263% | -2.458% | -0.2334% | -2.591%
2019-03-09 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -2.009% | -1.628% | -2.282% | -0.2732% | -2.365%
2019-03-09 06:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8007% | -2.05% | -1.25% | -2.282% | -0.232% | -2.423%
2019-03-09 06:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5908% | -2.327% | -1.736% | -2.545% | -0.2178% | -2.717%
2019-03-09 06:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.06592% | -2.146% | -2.08% | -2.283% | -0.1369% | -2.53%
2019-03-09 07:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.06592% | -1.795% | -1.729% | -2.02% | -0.2253% | -2.131%
2019-03-09 07:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.8007% | -1.983% | -1.182% | -2.195% | -0.2124% | -2.322%
2019-03-09 07:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6433% | -2.056% | -1.413% | -2.195% | -0.1391% | -2.412%
2019-03-09 07:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.4333% | -1.876% | -1.443% | -2.021% | -0.1447% | -2.222%
2019-03-09 08:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.011% | -2.06% | -1.049% | -2.196% | -0.136% | -2.408%
2019-03-09 08:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8532% | -1.918% | -1.065% | -2.021% | -0.1024% | -2.271%
2019-03-09 08:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8007% | -2.057% | -1.256% | -2.108% | -0.05158% | -2.426%
2019-03-09 08:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.5908% | -2.346% | -1.755% | -2.371% | -0.02497% | -2.722%
2019-03-09 09:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.588% | -2.477% | -0.889% | -2.546% | -0.06894% | -2.864%
2019-03-09 09:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -2.77% | -1.444% | -2.721% | 0.04824% | -3.205%
2019-03-09 09:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.116% | -2.628% | -1.512% | -2.546% | 0.08179% | -3.051%
2019-03-09 09:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.273% | -2.34% | -1.067% | -2.283% | 0.05717% | -2.759%
2019-03-09 10:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6958% | -2.336% | -1.64% | -2.283% | 0.05298% | -2.77%
2019-03-09 10:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.431% | -2.094% | -0.6637% | -2.021% | 0.07372% | -2.524%
2019-03-09 10:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.483% | -2.491% | -1.008% | -2.371% | 0.1203% | -2.934%
2019-03-09 10:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.693% | -2.568% | -0.8746% | -2.371% | 0.1967% | -3.037%
2019-03-09 11:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -2.457% | -0.9212% | -2.283% | 0.1737% | -2.926%
2019-03-09 11:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.378% | -2.504% | -1.126% | -2.371% | 0.1338% | -2.959%
2019-03-09 11:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.168% | -2.696% | -1.528% | -2.634% | 0.06241% | -3.129%
2019-03-09 11:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.7482% | -2.635% | -1.887% | -2.458% | 0.1765% | -3.1%
2019-03-09 12:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.168% | -2.753% | -1.584% | -2.633% | 0.1192% | -3.215%
2019-03-09 12:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.116% | -2.519% | -1.403% | -2.458% | 0.06072% | -2.964%
2019-03-09 12:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8007% | -2.615% | -1.814% | -2.546% | 0.06921% | -3.072%
2019-03-09 12:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.901% | -1.418% | -2.808% | 0.09268% | -3.393%
2019-03-09 13:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.431% | -3.128% | -1.698% | -2.984% | 0.1439% | -3.626%
2019-03-09 13:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -2.833% | -1.402% | -2.808% | 0.02462% | -3.297%
2019-03-09 13:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.326% | -2.769% | -1.443% | -2.721% | 0.04803% | -3.244%
2019-03-09 13:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.168% | -2.799% | -1.631% | -2.721% | 0.07811% | -3.256%
2019-03-09 14:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.6958% | -2.687% | -1.992% | -2.633% | 0.0541% | -3.136%
2019-03-09 14:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.9057% | -2.641% | -1.735% | -2.546% | 0.09514% | -3.095%
2019-03-09 14:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.8532% | -2.653% | -1.8% | -2.546% | 0.1076% | -3.111%
2019-03-09 14:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -0.3283% | -2.511% | -2.182% | -2.371% | 0.14% | -2.965%
2019-03-09 15:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.5383% | -2.605% | -2.066% | -2.546% | 0.05899% | -3.055%
2019-03-09 15:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.273% | -2.327% | -1.054% | -2.283% | 0.04455% | -2.78%
2019-03-09 15:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.326% | -2.648% | -1.322% | -2.633% | 0.01476% | -3.102%
2019-03-09 15:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.011% | -2.884% | -1.873% | -2.721% | 0.1627% | -3.371%
2019-03-09 16:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.903% | -2.998% | -1.095% | -2.896% | 0.1013% | -3.481%
2019-03-09 16:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.063% | -2.791% | -1.728% | -2.721% | 0.06993% | -3.226%
2019-03-09 16:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -2.97% | -1.487% | -2.809% | 0.161% | -3.446%
2019-03-09 16:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.326% | -2.404% | -1.078% | -2.196% | 0.2084% | -2.88%
2019-03-09 17:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.378% | -2.344% | -0.966% | -2.283% | 0.06116% | -2.783%
2019-03-09 17:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.116% | -2.425% | -1.31% | -2.283% | 0.1426% | -2.903%
2019-03-09 17:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.802% | -1.109% | -2.633% | 0.1686% | -3.302%
2019-03-09 17:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.165% | -2.789% | -0.6238% | -2.721% | 0.06865% | -3.273%
2019-03-09 18:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.693% | -2.771% | -1.078% | -2.721% | 0.05005% | -3.248%
2019-03-09 18:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.378% | -2.695% | -1.317% | -2.546% | 0.1497% | -3.183%
2019-03-09 18:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.378% | -2.722% | -1.343% | -2.545% | 0.1763% | -3.24%
2019-03-09 18:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.588% | -3.022% | -1.434% | -3.071% | -0.04906% | -3.49%
2019-03-09 19:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.06% | -3.222% | -1.162% | -3.247% | -0.02481% | -3.708%
2019-03-09 19:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.32% | -3.823% | -0.5028% | -3.951% | -0.1281% | -4.337%
2019-03-09 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.74% | -4.343% | -0.6028% | -4.481% | -0.1379% | -4.896%
2019-03-09 19:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.373% | -4.608% | -1.236% | -4.746% | -0.1381% | -5.181%
2019-03-09 20:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.533% | -4.293% | -1.76% | -4.48% | -0.1863% | -4.88%
2019-03-09 20:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.848% | -4.351% | -1.503% | -4.391% | -0.04079% | -4.971%
2019-03-09 20:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.165% | -4.038% | -1.873% | -4.126% | -0.08824% | -4.627%
2019-03-09 20:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.428% | -3.797% | -1.369% | -3.95% | -0.1529% | -4.346%
2019-03-09 21:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.638% | -3.742% | -1.104% | -3.862% | -0.1201% | -4.311%
2019-03-09 21:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.69% | -4% | -1.31% | -4.039% | -0.03889% | -4.576%
2019-03-09 21:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.428% | -3.832% | -1.404% | -3.862% | -0.03021% | -4.408%
2019-03-09 21:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -3.529% | -1.101% | -3.598% | -0.06932% | -4.074%
2019-03-09 22:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.903% | -3.485% | -1.582% | -3.422% | 0.06236% | -4.06%
2019-03-09 22:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.798% | -3.253% | -1.455% | -3.246% | 0.007003% | -3.802%
2019-03-09 22:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.273% | -3.22% | -1.947% | -3.334% | -0.1145% | -3.729%
2019-03-09 22:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.914% | -1.221% | -3.07% | -0.1567% | -3.403%
2019-03-09 23:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.85% | -2.996% | -1.145% | -3.071% | -0.07506% | -3.503%
2019-03-09 23:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.745% | -2.805% | -1.06% | -2.895% | -0.09005% | -3.291%
2019-03-09 23:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.326% | -2.62% | -1.294% | -2.72% | -0.09993% | -3.095%
2019-03-09 23:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -2.59% | -1.579% | -2.72% | -0.1298% | -3.044%
2019-03-10 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6433% | -2.521% | -1.877% | -2.632% | -0.1115% | -2.991%
2019-03-10 00:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6958% | -2.615% | -1.919% | -2.72% | -0.1051% | -3.095%
2019-03-10 00:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6433% | -2.456% | -1.813% | -2.545% | -0.08897% | -2.906%
2019-03-10 00:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.5908% | -2.356% | -1.765% | -2.545% | -0.1891% | -2.779%
2019-03-10 01:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.01343% | -2.297% | -2.283% | -2.457% | -0.1604% | -2.72%
2019-03-10 01:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.01343% | -2.241% | -2.228% | -2.37% | -0.1286% | -2.658%
2019-03-10 01:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2234% | -2.193% | -1.969% | -2.37% | -0.1771% | -2.602%
2019-03-10 01:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.03906% | -2.061% | -2.1% | -2.282% | -0.2217% | -2.437%
2019-03-10 02:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.3015% | -2.096% | -2.398% | -2.283% | -0.1865% | -2.465%
2019-03-10 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.3015% | -1.929% | -2.23% | -2.108% | -0.1788% | -2.303%
2019-03-10 02:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.1965% | -2.064% | -2.261% | -2.108% | -0.0436% | -2.475%
2019-03-10 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.03906% | -1.875% | -1.914% | -2.02% | -0.1451% | -2.261%
2019-03-10 03:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.5383% | -1.619% | -1.081% | -1.845% | -0.2262% | -1.981%
2019-03-10 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2759% | -1.645% | -1.369% | -1.932% | -0.2879% | -2.01%
2019-03-10 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2234% | -1.702% | -1.479% | -1.932% | -0.2301% | -2.088%
2019-03-10 03:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.4858% | -1.715% | -1.229% | -1.933% | -0.2176% | -2.086%
2019-03-10 04:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3808% | -1.642% | -1.261% | -1.845% | -0.2035% | -2.011%
2019-03-10 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3808% | -1.714% | -1.333% | -1.933% | -0.2186% | -2.077%
2019-03-10 04:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.5383% | -1.588% | -1.05% | -1.845% | -0.2571% | -1.938%
2019-03-10 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4858% | -1.779% | -1.293% | -1.933% | -0.1537% | -2.173%
2019-03-10 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5908% | -1.636% | -1.045% | -1.845% | -0.2096% | -2.002%
2019-03-10 05:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6958% | -1.599% | -0.9037% | -1.845% | -0.2457% | -1.962%
2019-03-10 05:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5383% | -1.651% | -1.112% | -2.02% | -0.3692% | -2.005%
2019-03-10 05:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.8007% | -1.862% | -1.062% | -2.195% | -0.3324% | -2.217%
2019-03-10 06:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.4858% | -1.641% | -1.156% | -1.932% | -0.291% | -2.014%
2019-03-10 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.9057% | -2.059% | -1.154% | -2.37% | -0.3103% | -2.43%
2019-03-10 06:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.785% | -1.299% | -2.107% | -0.3224% | -2.137%
2019-03-10 06:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.601% | -1.85% | -1.845% | -0.2445% | -1.934%
2019-03-10 07:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.01343% | -1.497% | -1.484% | -1.758% | -0.2612% | -1.816%
2019-03-10 07:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.09154% | -1.658% | -1.749% | -1.758% | -0.1004% | -2.034%
2019-03-10 07:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.03906% | -1.487% | -1.526% | -1.758% | -0.2707% | -1.83%
2019-03-10 07:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.01343% | -1.374% | -1.36% | -1.496% | -0.1228% | -1.727%
2019-03-10 08:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4589% | -1.563% | -2.022% | -1.671% | -0.1077% | -1.919%
2019-03-10 08:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -1.768% | -1.965% | -1.845% | -0.07735% | -2.158%
2019-03-10 08:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.354% | -1.929% | -2.283% | -2.02% | -0.09126% | -2.314%
2019-03-10 08:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2759% | -1.824% | -1.548% | -1.933% | -0.1091% | -2.204%
2019-03-10 09:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4858% | -1.657% | -1.171% | -1.758% | -0.1015% | -2.042%
2019-03-10 09:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.063% | -2.018% | -0.9546% | -2.02% | -0.002587% | -2.435%
2019-03-10 09:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6958% | -2.354% | -1.659% | -2.37% | -0.01591% | -2.781%
2019-03-10 09:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.3283% | -2.051% | -1.722% | -2.108% | -0.05696% | -2.448%
2019-03-10 10:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8007% | -2.561% | -1.761% | -2.458% | 0.1031% | -3.011%
2019-03-10 10:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.378% | -2.432% | -1.054% | -2.37% | 0.06146% | -2.878%
2019-03-10 10:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.063% | -2.185% | -1.122% | -2.283% | -0.0977% | -2.583%
2019-03-10 10:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.536% | -2.374% | -0.8382% | -2.37% | 0.003623% | -2.817%
2019-03-10 11:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.9057% | -2.941% | -2.036% | -2.809% | 0.1322% | -3.404%
2019-03-10 11:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8532% | -2.716% | -1.862% | -2.633% | 0.08205% | -3.163%
2019-03-10 11:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8007% | -2.525% | -1.724% | -2.545% | -0.02055% | -2.973%
2019-03-10 11:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.063% | -2.749% | -1.685% | -2.633% | 0.1151% | -3.207%
2019-03-10 12:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.168% | -2.646% | -1.478% | -2.633% | 0.01282% | -3.095%
2019-03-10 12:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.063% | -2.324% | -1.261% | -2.37% | -0.04593% | -2.766%
2019-03-10 12:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.378% | -2.608% | -1.23% | -2.633% | -0.02532% | -3.034%
2019-03-10 12:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.431% | -2.738% | -1.307% | -2.633% | 0.1047% | -3.212%
2019-03-10 13:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.221% | -2.644% | -1.423% | -2.546% | 0.0982% | -3.108%
2019-03-10 13:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6958% | -2.407% | -1.711% | -2.458% | -0.05068% | -2.827%
2019-03-10 13:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9057% | -2.459% | -1.554% | -2.458% | 0.001894% | -2.908%
2019-03-10 13:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.063% | -2.802% | -1.739% | -2.721% | 0.08127% | -3.266%
2019-03-10 14:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -2.698% | -1.687% | -2.633% | 0.06449% | -3.147%
2019-03-10 14:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8007% | -2.602% | -1.802% | -2.633% | -0.03054% | -3.037%
2019-03-10 14:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9582% | -2.557% | -1.599% | -2.546% | 0.01158% | -2.989%
2019-03-10 14:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9057% | -2.673% | -1.767% | -2.633% | 0.0397% | -3.13%
2019-03-10 15:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6433% | -2.316% | -1.673% | -2.283% | 0.0334% | -2.751%
2019-03-10 15:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8007% | -2.632% | -1.831% | -2.633% | -0.001603% | -3.059%
2019-03-10 15:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.011% | -2.929% | -1.918% | -2.809% | 0.1198% | -3.388%
2019-03-10 15:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.063% | -3.012% | -1.949% | -2.985% | 0.02733% | -3.455%
2019-03-10 16:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.273% | -2.738% | -1.465% | -2.721% | 0.01625% | -3.153%
2019-03-10 16:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.641% | -2.797% | -1.157% | -2.809% | -0.01142% | -3.221%
2019-03-10 16:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.326% | -2.65% | -1.325% | -2.546% | 0.1045% | -3.098%
2019-03-10 16:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.378% | -2.577% | -1.199% | -2.458% | 0.1187% | -3.022%
2019-03-10 17:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.588% | -2.646% | -1.058% | -2.546% | 0.1003% | -3.096%
2019-03-10 17:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -2.624% | -1.14% | -2.546% | 0.07762% | -3.063%
2019-03-10 17:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.273% | -2.583% | -1.31% | -2.545% | 0.03729% | -3.034%
2019-03-10 17:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.326% | -2.736% | -1.41% | -2.633% | 0.1026% | -3.195%
2019-03-10 18:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.745% | -3.112% | -1.367% | -2.984% | 0.1283% | -3.617%
2019-03-10 18:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.991% | -1.298% | -2.896% | 0.09494% | -3.494%
2019-03-10 18:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.008% | -3.011% | -1.003% | -2.984% | 0.02709% | -3.497%
2019-03-10 18:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.008% | -2.868% | -0.86% | -2.808% | 0.05955% | -3.351%
2019-03-10 19:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.165% | -3.266% | -1.1% | -3.16% | 0.1061% | -3.78%
2019-03-10 19:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.585% | -3.607% | -1.022% | -3.423% | 0.1844% | -4.186%
2019-03-10 19:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -3.671% | -1.243% | -3.599% | 0.07227% | -4.239%
2019-03-10 19:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.375% | -3.82% | -1.445% | -3.774% | 0.04598% | -4.415%
2019-03-10 20:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.32% | -4.174% | -0.8538% | -4.127% | 0.04722% | -4.803%
2019-03-10 20:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.69% | -3.88% | -1.19% | -3.862% | 0.01837% | -4.483%
2019-03-10 20:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.9% | -3.933% | -1.033% | -3.862% | 0.07108% | -4.547%
2019-03-10 20:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.005% | -4.068% | -1.063% | -4.126% | -0.05824% | -4.678%
2019-03-10 21:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.165% | -4.011% | -1.845% | -3.951% | 0.06005% | -4.616%
2019-03-10 21:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.955% | -3.88% | -1.925% | -3.951% | -0.07024% | -4.441%
2019-03-10 21:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.218% | -3.619% | -1.401% | -3.686% | -0.06696% | -4.173%
2019-03-10 21:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.27% | -3.694% | -1.423% | -3.686% | 0.007474% | -4.255%
2019-03-10 22:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.903% | -3.268% | -1.365% | -3.334% | -0.06599% | -3.788%
2019-03-10 22:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.641% | -3.056% | -1.415% | -3.071% | -0.01517% | -3.568%
2019-03-10 22:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.922% | -1.439% | -2.983% | -0.06089% | -3.411%
2019-03-10 22:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.378% | -2.998% | -1.62% | -2.983% | 0.01457% | -3.501%
2019-03-10 23:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.431% | -2.747% | -1.317% | -2.808% | -0.06037% | -3.227%
2019-03-10 23:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.168% | -2.513% | -1.344% | -2.632% | -0.1198% | -2.964%
2019-03-10 23:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.011% | -2.409% | -1.399% | -2.545% | -0.1355% | -2.854%
2019-03-10 23:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.116% | -2.285% | -1.17% | -2.37% | -0.08439% | -2.731%
2019-03-11 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.4858% | -2.043% | -1.557% | -2.282% | -0.2394% | -2.441%
2019-03-11 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3808% | -2.036% | -1.655% | -2.195% | -0.1591% | -2.437%
2019-03-11 00:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1184% | -2.079% | -1.961% | -2.195% | -0.1158% | -2.495%
2019-03-11 00:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.7482% | -2.188% | -1.439% | -2.282% | -0.09474% | -2.599%
2019-03-11 01:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4333% | -1.966% | -1.532% | -2.108% | -0.1418% | -2.355%
2019-03-11 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3283% | -1.909% | -1.581% | -2.107% | -0.1985% | -2.286%
2019-03-11 01:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.06592% | -1.953% | -1.888% | -2.108% | -0.1541% | -2.337%
2019-03-11 01:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.1184% | -1.946% | -1.828% | -2.02% | -0.07388% | -2.35%
2019-03-11 02:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.03906% | -1.861% | -1.9% | -1.933% | -0.07204% | -2.256%
2019-03-11 02:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.06592% | -1.682% | -1.616% | -1.845% | -0.1632% | -2.056%
2019-03-11 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1709% | -1.683% | -1.512% | -1.845% | -0.1621% | -2.049%
2019-03-11 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.144% | -1.724% | -1.868% | -1.846% | -0.1218% | -2.094%
2019-03-11 03:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.2234% | -1.647% | -1.424% | -1.758% | -0.1108% | -2.023%
2019-03-11 03:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.03906% | -1.668% | -1.707% | -1.845% | -0.1777% | -2.054%
2019-03-11 03:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.1965% | -1.634% | -1.831% | -1.845% | -0.2107% | -2.01%
2019-03-11 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2234% | -1.835% | -1.612% | -2.02% | -0.1853% | -2.199%
2019-03-11 04:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3808% | -1.89% | -1.509% | -2.108% | -0.218% | -2.25%
2019-03-11 04:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5383% | -1.889% | -1.35% | -2.02% | -0.1316% | -2.272%
2019-03-11 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.7482% | -1.759% | -1.01% | -1.933% | -0.1742% | -2.128%
2019-03-11 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.01343% | -1.804% | -1.791% | -1.933% | -0.1287% | -2.17%
2019-03-11 05:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1184% | -1.795% | -1.676% | -1.933% | -0.1381% | -2.168%
2019-03-11 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3283% | -1.769% | -1.44% | -2.02% | -0.2514% | -2.128%
2019-03-11 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6433% | -1.8% | -1.156% | -1.933% | -0.133% | -2.185%
2019-03-11 05:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.011% | -1.727% | -0.7166% | -1.933% | -0.2053% | -2.104%
2019-03-11 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.7482% | -2.015% | -1.267% | -2.282% | -0.2672% | -2.394%
2019-03-11 06:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8007% | -1.861% | -1.06% | -2.195% | -0.3336% | -2.228%
2019-03-11 06:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.326% | -2.232% | -0.9062% | -2.545% | -0.3129% | -2.61%
2019-03-11 06:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.5383% | -2.323% | -1.785% | -2.545% | -0.2219% | -2.712%
2019-03-11 07:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.273% | -2.339% | -1.066% | -2.545% | -0.2064% | -2.707%
2019-03-11 07:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.011% | -2.018% | -1.007% | -2.283% | -0.2649% | -2.359%
2019-03-11 07:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.011% | -1.851% | -0.8406% | -2.107% | -0.2562% | -2.205%
2019-03-11 07:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9057% | -1.894% | -0.9883% | -2.02% | -0.1263% | -2.266%
2019-03-11 08:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6433% | -2.014% | -1.37% | -2.195% | -0.1815% | -2.382%
2019-03-11 08:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.431% | -1.982% | -0.5512% | -2.195% | -0.2134% | -2.33%
2019-03-11 08:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.641% | -2.272% | -0.6314% | -2.458% | -0.1859% | -2.638%
2019-03-11 08:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.85% | -2.361% | -0.5102% | -2.458% | -0.09719% | -2.759%
2019-03-11 09:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.641% | -2.111% | -0.47% | -2.283% | -0.1721% | -2.485%
2019-03-11 09:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.011% | -2.522% | -1.512% | -2.633% | -0.1111% | -2.912%
2019-03-11 09:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.431% | -2.803% | -1.372% | -2.809% | -0.006216% | -3.218%
2019-03-11 09:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.063% | -2.521% | -1.458% | -2.458% | 0.06296% | -2.946%
2019-03-11 10:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.9057% | -2.333% | -1.427% | -2.37% | -0.03756% | -2.743%
2019-03-11 10:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.273% | -2.397% | -1.124% | -2.545% | -0.1485% | -2.785%
2019-03-11 10:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.553% | -1.07% | -2.633% | -0.08015% | -2.972%
2019-03-11 10:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -2.323% | -0.8926% | -2.458% | -0.1344% | -2.726%
2019-03-11 11:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.7482% | -2.297% | -1.548% | -2.37% | -0.0737% | -2.703%
2019-03-11 11:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9057% | -2.597% | -1.691% | -2.633% | -0.03677% | -3.014%
2019-03-11 11:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.798% | -2.742% | -0.9442% | -2.721% | 0.02125% | -3.19%
2019-03-11 11:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.903% | -2.646% | -0.743% | -2.633% | 0.01268% | -3.084%
2019-03-11 12:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -2.714% | -1.074% | -2.721% | -0.006589% | -3.143%
2019-03-11 12:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.165% | -2.755% | -0.5896% | -2.721% | 0.0337% | -3.188%
2019-03-11 12:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.745% | -2.656% | -0.9109% | -2.633% | 0.02308% | -3.096%
2019-03-11 12:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.168% | -2.439% | -1.271% | -2.458% | -0.01877% | -2.865%
2019-03-11 13:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.378% | -2.122% | -0.7439% | -2.195% | -0.07324% | -2.522%
2019-03-11 13:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.168% | -2.307% | -1.139% | -2.37% | -0.0634% | -2.717%
2019-03-11 13:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.9582% | -2.587% | -1.629% | -2.546% | 0.04147% | -3.023%
2019-03-11 13:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -2.171% | -0.635% | -2.195% | -0.02477% | -2.581%
2019-03-11 14:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.6958% | -2.164% | -1.468% | -2.195% | -0.03187% | -2.56%
2019-03-11 14:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6958% | -2.018% | -1.322% | -2.021% | -0.002526% | -2.418%
2019-03-11 14:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8532% | -1.993% | -1.14% | -1.933% | 0.06012% | -2.416%
2019-03-11 14:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.3283% | -1.994% | -1.666% | -1.933% | 0.06122% | -2.408%
2019-03-11 15:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.7482% | -1.878% | -1.129% | -1.933% | -0.05541% | -2.26%
2019-03-11 15:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.168% | -2.009% | -0.8406% | -2.108% | -0.0992% | -2.382%
2019-03-11 15:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6958% | -2.031% | -1.335% | -2.021% | 0.009957% | -2.417%
2019-03-11 15:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.168% | -2.182% | -1.014% | -2.108% | 0.07418% | -2.599%
2019-03-11 16:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.4333% | -2.068% | -1.634% | -2.108% | -0.04034% | -2.452%
2019-03-11 16:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.168% | -2.219% | -1.051% | -2.283% | -0.06368% | -2.622%
2019-03-11 16:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8532% | -2.468% | -1.615% | -2.458% | 0.01016% | -2.888%
2019-03-11 16:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9057% | -2.352% | -1.446% | -2.371% | -0.01893% | -2.751%
2019-03-11 17:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.218% | -2.589% | -0.3712% | -2.633% | -0.04409% | -3.015%
2019-03-11 17:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.85% | -2.808% | -0.9572% | -2.896% | -0.08871% | -3.224%
2019-03-11 17:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.378% | -2.559% | -1.18% | -2.545% | 0.0133% | -3.018%
2019-03-11 17:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.85% | -2.585% | -0.7344% | -2.633% | -0.04823% | -3.01%
2019-03-11 18:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.113% | -2.993% | -0.8798% | -2.984% | 0.008575% | -3.453%
2019-03-11 18:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -2.688% | -1.048% | -2.633% | 0.05497% | -3.15%
2019-03-11 18:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.745% | -2.614% | -0.8682% | -2.721% | -0.1068% | -3.035%
2019-03-11 18:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.06% | -2.696% | -0.6358% | -2.808% | -0.1118% | -3.135%
2019-03-11 19:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -2.525% | -0.8846% | -2.632% | -0.1073% | -2.976%
2019-03-11 19:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.69% | -2.812% | -0.1219% | -2.808% | 0.004576% | -3.326%
2019-03-11 19:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.9% | -3.23% | -0.3294% | -3.334% | -0.1043% | -3.766%
2019-03-11 19:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -13.19% | -2.313% | 10.87% | -2.545% | -0.2318% | -2.741%
2019-03-11 20:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -7.362% | -2.665% | 4.696% | -2.895% | -0.2297% | -3.135%
2019-03-11 20:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.48% | -3.481% | -1.001% | -3.685% | -0.2044% | -4.033%
2019-03-11 20:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.798% | -3.263% | -1.465% | -3.422% | -0.1588% | -3.799%
2019-03-11 20:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.48% | -3.259% | -0.7784% | -3.509% | -0.2506% | -3.8%
2019-03-11 21:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.323% | -3.165% | -0.8419% | -3.246% | -0.08098% | -3.732%
2019-03-11 21:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.955% | -3.126% | -1.171% | -3.246% | -0.1192% | -3.688%
2019-03-11 21:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.536% | -2.938% | -1.402% | -2.982% | -0.04462% | -3.49%
2019-03-11 21:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -2.602% | -1.066% | -2.807% | -0.2052% | -3.088%
2019-03-11 22:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.165% | -2.686% | -0.5203% | -2.895% | -0.2091% | -3.181%
2019-03-11 22:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.063% | -2.325% | -1.261% | -2.457% | -0.1321% | -2.824%
2019-03-11 22:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.063% | -2.542% | -1.479% | -2.632% | -0.09009% | -3.051%
2019-03-11 22:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.273% | -2.502% | -1.229% | -2.632% | -0.1303% | -2.986%
2019-03-11 23:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -2.247% | -1.183% | -2.457% | -0.2103% | -2.695%
2019-03-11 23:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6958% | -2.265% | -1.569% | -2.457% | -0.1917% | -2.719%
2019-03-11 23:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.3283% | -2.099% | -1.771% | -2.369% | -0.2703% | -2.515%
2019-03-11 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.7482% | -2.59% | -1.842% | -2.807% | -0.2172% | -3.028%
2019-03-12 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4333% | -2.313% | -1.88% | -2.545% | -0.2314% | -2.729%
2019-03-12 00:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4333% | -2.172% | -1.739% | -2.37% | -0.1978% | -2.573%
2019-03-12 00:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.8532% | -2.07% | -1.217% | -2.282% | -0.2125% | -2.459%
2019-03-12 00:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3808% | -1.956% | -1.576% | -2.195% | -0.2384% | -2.319%
2019-03-12 01:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.1965% | -1.991% | -2.187% | -2.108% | -0.1169% | -2.386%
2019-03-12 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.4065% | -2.074% | -2.48% | -2.282% | -0.2082% | -2.461%
2019-03-12 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.4065% | -1.682% | -2.088% | -1.933% | -0.2506% | -2.042%
2019-03-12 01:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.773% | -2.022% | -2.02% | -0.2472% | -2.133%
2019-03-12 02:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4589% | -1.703% | -2.162% | -1.933% | -0.2299% | -2.051%
2019-03-12 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5639% | -1.83% | -2.394% | -2.02% | -0.1903% | -2.182%
2019-03-12 02:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.1965% | -1.996% | -2.192% | -2.108% | -0.1117% | -2.383%
2019-03-12 02:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5639% | -1.562% | -2.126% | -1.758% | -0.1964% | -1.915%
2019-03-12 03:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.144% | -1.588% | -1.732% | -1.845% | -0.2571% | -1.955%
2019-03-12 03:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -1.367% | -1.459% | -1.671% | -0.3031% | -1.721%
2019-03-12 03:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.4589% | -1.645% | -2.104% | -1.845% | -0.2002% | -2.004%
2019-03-12 03:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | 0.8264% | -1.813% | -2.64% | -1.933% | -0.1194% | -2.19%
2019-03-12 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.3015% | -1.779% | -2.081% | -1.933% | -0.1535% | -2.153%
2019-03-12 04:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.354% | -1.869% | -2.223% | -2.108% | -0.2386% | -2.221%
2019-03-12 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.4065% | -1.902% | -2.308% | -2.108% | -0.2056% | -2.265%
2019-03-12 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4589% | -1.863% | -2.322% | -2.108% | -0.2448% | -2.212%
2019-03-12 05:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1709% | -2.044% | -1.873% | -2.282% | -0.2382% | -2.413%
2019-03-12 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.4333% | -1.913% | -1.48% | -2.195% | -0.2818% | -2.277%
2019-03-12 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6433% | -2.068% | -1.424% | -2.282% | -0.2145% | -2.455%
2019-03-12 05:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4333% | -2.322% | -1.889% | -2.545% | -0.223% | -2.703%
2019-03-12 06:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.8007% | -2.233% | -1.432% | -2.545% | -0.3118% | -2.602%
2019-03-12 06:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.116% | -2.202% | -1.086% | -2.632% | -0.4304% | -2.565%
2019-03-12 06:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9582% | -2.321% | -1.363% | -2.632% | -0.3115% | -2.697%
2019-03-12 06:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -2.482% | -1.472% | -2.808% | -0.3254% | -2.851%
2019-03-12 07:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6958% | -2.657% | -1.961% | -2.896% | -0.2394% | -3.034%
2019-03-12 07:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.7482% | -2.491% | -1.743% | -2.808% | -0.3171% | -2.841%
2019-03-12 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.116% | -2.331% | -1.215% | -2.545% | -0.2145% | -2.694%
2019-03-12 07:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.116% | -2.34% | -1.224% | -2.545% | -0.2053% | -2.716%
2019-03-12 08:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -2.503% | -1.44% | -2.546% | -0.04217% | -2.919%
2019-03-12 08:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -2.55% | -1.434% | -2.721% | -0.1707% | -2.945%
2019-03-12 08:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.168% | -2.406% | -1.238% | -2.545% | -0.1393% | -2.807%
2019-03-12 08:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.955% | -2.951% | -0.996% | -3.072% | -0.1202% | -3.379%
2019-03-12 09:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.113% | -2.66% | -0.5475% | -2.808% | -0.1478% | -3.073%
2019-03-12 09:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.483% | -2.615% | -1.132% | -2.721% | -0.1057% | -3.024%
2019-03-12 09:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.9057% | -2.731% | -1.826% | -2.809% | -0.07745% | -3.13%
2019-03-12 09:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -3.022% | -1.539% | -3.072% | -0.0499% | -3.456%
2019-03-12 10:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.955% | -2.924% | -0.9684% | -2.984% | -0.06049% | -3.346%
2019-03-12 10:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.483% | -2.364% | -0.881% | -2.458% | -0.094% | -2.752%
2019-03-12 10:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.85% | -2.548% | -0.6974% | -2.633% | -0.08525% | -2.955%
2019-03-12 10:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.641% | -2.835% | -1.194% | -2.809% | 0.02578% | -3.27%
2019-03-12 11:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.638% | -3.015% | -0.3774% | -3.247% | -0.2323% | -3.409%
2019-03-12 11:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.69% | -3.227% | -0.5372% | -3.424% | -0.1967% | -3.615%
2019-03-12 11:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.848% | -3.234% | -0.3862% | -3.423% | -0.1894% | -3.649%
2019-03-12 11:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.585% | -3.427% | -0.8419% | -3.512% | -0.08481% | -3.861%
2019-03-12 12:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.533% | -3.301% | -0.7678% | -3.424% | -0.1233% | -3.721%
2019-03-12 12:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.375% | -3.657% | -1.282% | -3.864% | -0.2069% | -4.071%
2019-03-12 12:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.323% | -3.947% | -1.624% | -4.042% | -0.09487% | -4.38%
2019-03-12 12:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.323% | -4.025% | -1.702% | -4.131% | -0.1061% | -4.452%
2019-03-12 13:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.425% | -3.956% | -0.5305% | -4.13% | -0.1743% | -4.379%
2019-03-12 13:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.953% | -3.912% | -0.9589% | -4.129% | -0.2176% | -4.337%
2019-03-12 13:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.48% | -3.932% | -1.452% | -4.041% | -0.1093% | -4.376%
2019-03-12 13:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.113% | -3.859% | -1.746% | -3.954% | -0.09509% | -4.281%
2019-03-12 14:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.323% | -3.775% | -1.452% | -3.865% | -0.09014% | -4.203%
2019-03-12 14:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.165% | -3.88% | -1.715% | -3.953% | -0.07336% | -4.322%
2019-03-12 14:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.743% | -3.67% | -0.927% | -3.777% | -0.1069% | -4.1%
2019-03-12 14:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.32% | -3.747% | -0.4271% | -3.953% | -0.2057% | -4.158%
2019-03-12 15:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.848% | -3.481% | -0.6332% | -3.688% | -0.2074% | -3.877%
2019-03-12 15:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.798% | -3.837% | -2.039% | -3.865% | -0.02808% | -4.286%
2019-03-12 15:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.848% | -3.98% | -1.132% | -4.042% | -0.06285% | -4.415%
2019-03-12 15:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.425% | -4.126% | -0.7013% | -4.308% | -0.1812% | -4.536%
2019-03-12 16:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.058% | -4.139% | -1.081% | -4.22% | -0.0811% | -4.565%
2019-03-12 16:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.743% | -3.83% | -1.087% | -3.866% | -0.0364% | -4.256%
2019-03-12 16:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.9% | -3.661% | -0.7611% | -3.779% | -0.1174% | -4.034%
2019-03-12 16:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.478% | -3.864% | -0.3867% | -3.955% | -0.09113% | -4.253%
2019-03-12 17:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.478% | -3.556% | -0.07893% | -3.602% | -0.04539% | -3.957%
2019-03-12 17:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.69% | -3.644% | -0.9538% | -3.603% | 0.04144% | -4.054%
2019-03-12 17:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.533% | -3.529% | -0.9962% | -3.601% | -0.07223% | -3.938%
2019-03-12 17:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.48% | -3.784% | -1.304% | -3.866% | -0.08193% | -4.196%
2019-03-12 18:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.428% | -3.714% | -1.287% | -3.689% | 0.02517% | -4.168%
2019-03-12 18:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.848% | -3.99% | -1.142% | -4.042% | -0.05251% | -4.429%
2019-03-12 18:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.005% | -3.912% | -0.9068% | -4.042% | -0.1301% | -4.334%
2019-03-12 18:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.743% | -3.774% | -1.031% | -3.865% | -0.09118% | -4.213%
2019-03-12 19:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.69% | -3.535% | -0.8451% | -3.512% | 0.02363% | -4.021%
2019-03-12 19:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.215% | -3.58% | -0.3649% | -3.512% | 0.06803% | -4.074%
2019-03-12 19:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.792% | -4.059% | -0.2669% | -4.128% | -0.06865% | -4.585%
2019-03-12 19:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.792% | -4.389% | -0.5967% | -4.48% | -0.09126% | -4.971%
2019-03-12 20:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.53% | -4.388% | -0.8583% | -4.481% | -0.09232% | -4.959%
2019-03-12 20:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.005% | -4.091% | -1.086% | -4.127% | -0.03552% | -4.691%
2019-03-12 20:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.005% | -4.138% | -1.133% | -4.127% | 0.011% | -4.745%
2019-03-12 20:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.795% | -4.394% | -1.599% | -4.392% | 0.002614% | -5.013%
2019-03-12 21:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.373% | -4.385% | -1.012% | -4.48% | -0.09535% | -4.985%
2019-03-12 21:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.585% | -4.143% | -1.558% | -4.303% | -0.16% | -4.72%
2019-03-12 21:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.743% | -3.937% | -1.195% | -4.038% | -0.1009% | -4.513%
2019-03-12 21:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -3.765% | -1.652% | -3.862% | -0.09734% | -4.321%
2019-03-12 22:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.798% | -3.68% | -1.882% | -3.774% | -0.09452% | -4.219%
2019-03-12 22:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.903% | -3.487% | -1.584% | -3.598% | -0.1116% | -4.005%
2019-03-12 22:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.378% | -3.392% | -2.014% | -3.51% | -0.1181% | -3.898%
2019-03-12 22:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.221% | -3.42% | -2.199% | -3.423% | -0.002573% | -3.939%
2019-03-12 23:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.641% | -3.133% | -1.492% | -3.159% | -0.02616% | -3.637%
2019-03-12 23:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.6958% | -2.726% | -2.03% | -2.895% | -0.1695% | -3.189%
2019-03-12 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.7482% | -2.885% | -2.137% | -2.983% | -0.09794% | -3.356%
2019-03-12 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9582% | -2.707% | -1.749% | -2.808% | -0.1005% | -3.159%
2019-03-13 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6958% | -2.561% | -1.865% | -2.72% | -0.1596% | -2.991%
2019-03-13 00:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3808% | -2.58% | -2.199% | -2.72% | -0.1399% | -3.008%
2019-03-13 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6433% | -2.153% | -1.51% | -2.37% | -0.2163% | -2.549%
2019-03-13 00:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.3808% | -2.421% | -2.04% | -2.632% | -0.2114% | -2.824%
2019-03-13 01:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.06592% | -2.51% | -2.444% | -2.546% | -0.03601% | -2.928%
2019-03-13 01:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.06592% | -2.321% | -2.255% | -2.458% | -0.1364% | -2.722%
2019-03-13 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3283% | -2.034% | -1.706% | -2.195% | -0.161% | -2.413%
2019-03-13 01:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4858% | -2.309% | -1.823% | -2.458% | -0.1489% | -2.707%
2019-03-13 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.1965% | -1.986% | -2.182% | -2.108% | -0.122% | -2.369%
2019-03-13 02:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6433% | -2.015% | -1.372% | -2.195% | -0.1796% | -2.405%
2019-03-13 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.8532% | -2.091% | -1.237% | -2.195% | -0.1043% | -2.499%
2019-03-13 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.4858% | -1.809% | -1.323% | -2.02% | -0.2111% | -2.173%
2019-03-13 03:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5908% | -1.912% | -1.321% | -2.195% | -0.2829% | -2.285%
2019-03-13 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.4589% | -1.88% | -2.339% | -2.107% | -0.2273% | -2.244%
2019-03-13 03:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.5639% | -1.995% | -2.559% | -2.195% | -0.2002% | -2.377%
2019-03-13 03:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.3015% | -2.148% | -2.449% | -2.283% | -0.1349% | -2.534%
2019-03-13 04:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.06592% | -2.13% | -2.064% | -2.282% | -0.1524% | -2.518%
2019-03-13 04:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.01343% | -2.164% | -2.151% | -2.283% | -0.1184% | -2.557%
2019-03-13 04:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.03906% | -2.104% | -2.143% | -2.283% | -0.1782% | -2.476%
2019-03-13 04:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.144% | -1.996% | -2.14% | -2.195% | -0.1992% | -2.369%
2019-03-13 05:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4858% | -2.112% | -1.626% | -2.37% | -0.2576% | -2.491%
2019-03-13 05:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.7482% | -2.21% | -1.462% | -2.457% | -0.2469% | -2.584%
2019-03-13 05:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.8532% | -2.435% | -1.582% | -2.633% | -0.1979% | -2.832%
2019-03-13 05:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.011% | -2.438% | -1.427% | -2.633% | -0.1948% | -2.828%
2019-03-13 06:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6958% | -2.448% | -1.752% | -2.72% | -0.272% | -2.828%
2019-03-13 06:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.7482% | -2.496% | -1.748% | -2.808% | -0.3111% | -2.89%
2019-03-13 06:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8007% | -2.508% | -1.707% | -2.808% | -0.2997% | -2.896%
2019-03-13 06:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.273% | -2.708% | -1.435% | -2.896% | -0.1878% | -3.105%
2019-03-13 07:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -2.431% | -1.683% | -2.633% | -0.2019% | -2.807%
2019-03-13 07:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.273% | -2.525% | -1.252% | -2.808% | -0.283% | -2.88%
2019-03-13 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.221% | -2.507% | -1.286% | -2.721% | -0.214% | -2.867%
2019-03-13 07:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.273% | -2.658% | -1.385% | -2.721% | -0.06327% | -3.054%
2019-03-13 08:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.798% | -2.786% | -0.9875% | -2.897% | -0.1113% | -3.172%
2019-03-13 08:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.06% | -2.703% | -0.6425% | -2.897% | -0.1939% | -3.06%
2019-03-13 08:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.218% | -2.589% | -0.3707% | -2.721% | -0.1325% | -2.97%
2019-03-13 08:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.008% | -2.729% | -0.7207% | -2.809% | -0.08054% | -3.117%
2019-03-13 09:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.588% | -2.778% | -1.19% | -2.722% | 0.05654% | -3.199%
2019-03-13 09:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.06% | -2.695% | -0.6347% | -2.721% | -0.02615% | -3.106%
2019-03-13 09:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.113% | -2.601% | -0.4877% | -2.721% | -0.1201% | -3.005%
2019-03-13 09:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.955% | -2.909% | -0.954% | -2.897% | 0.01259% | -3.341%
2019-03-13 10:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.638% | -3.383% | -0.7452% | -3.425% | -0.0417% | -3.807%
2019-03-13 10:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.795% | -3.447% | -0.6517% | -3.426% | 0.02131% | -3.866%
2019-03-13 10:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.428% | -3.546% | -1.118% | -3.427% | 0.1195% | -3.973%
2019-03-13 10:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.745% | -3.317% | -1.571% | -3.162% | 0.1549% | -3.758%
2019-03-13 11:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.955% | -2.837% | -0.8818% | -2.809% | 0.02782% | -3.257%
2019-03-13 11:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.113% | -2.911% | -0.7983% | -2.898% | 0.01364% | -3.316%
2019-03-13 11:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.113% | -3.114% | -1.001% | -3.073% | 0.04101% | -3.544%
2019-03-13 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.955% | -3.086% | -1.131% | -2.985% | 0.1007% | -3.528%
2019-03-13 12:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.273% | -2.861% | -1.588% | -2.897% | -0.03591% | -3.265%
2019-03-13 12:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -2.842% | -0.9917% | -2.809% | 0.03302% | -3.272%
2019-03-13 12:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.165% | -3.133% | -0.9675% | -3.072% | 0.0606% | -3.597%
2019-03-13 12:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.641% | -2.969% | -1.329% | -2.984% | -0.01507% | -3.409%
2019-03-13 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.06% | -3.084% | -1.023% | -3.16% | -0.07646% | -3.496%
2019-03-13 13:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -3.354% | -1.346% | -3.425% | -0.07059% | -3.765%
2019-03-13 13:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.903% | -3.413% | -1.51% | -3.337% | 0.07591% | -3.85%
2019-03-13 13:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.536% | -3.509% | -1.973% | -3.426% | 0.08339% | -3.946%
2019-03-13 14:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.588% | -3.381% | -1.793% | -3.338% | 0.04284% | -3.786%
2019-03-13 14:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.431% | -3.073% | -1.643% | -3.074% | -0.0002335% | -3.468%
2019-03-13 14:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -3.17% | -1.845% | -3.074% | 0.09688% | -3.599%
2019-03-13 14:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.48% | -3.386% | -0.9061% | -3.337% | 0.04902% | -3.815%
2019-03-13 15:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.585% | -3.428% | -0.8431% | -3.426% | 0.002748% | -3.839%
2019-03-13 15:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.163% | -4.17% | -1.007% | -4.133% | 0.03645% | -4.591%
2019-03-13 15:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.638% | -3.489% | -0.8513% | -3.425% | 0.06375% | -3.929%
2019-03-13 15:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -3.676% | -0.9861% | -3.602% | 0.07452% | -4.121%
2019-03-13 16:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.533% | -3.639% | -1.106% | -3.601% | 0.03734% | -4.088%
2019-03-13 16:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.32% | -3.741% | -0.4205% | -3.69% | 0.051% | -4.194%
2019-03-13 16:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.795% | -3.682% | -0.8867% | -3.69% | -0.007943% | -4.104%
2019-03-13 16:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.11% | -3.91% | -0.8002% | -3.867% | 0.04312% | -4.339%
2019-03-13 17:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.32% | -3.989% | -0.6694% | -3.779% | 0.2104% | -4.471%
2019-03-13 17:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.903% | -3.274% | -1.371% | -3.249% | 0.02502% | -3.695%
2019-03-13 17:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.27% | -3.503% | -1.232% | -3.426% | 0.07715% | -3.94%
2019-03-13 17:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.478% | -3.667% | -0.1892% | -3.602% | 0.06521% | -4.118%
2019-03-13 18:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.002% | -4.167% | -0.1648% | -4.044% | 0.1232% | -4.635%
2019-03-13 18:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.95% | -3.986% | -0.03636% | -3.955% | 0.03092% | -4.422%
2019-03-13 18:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.795% | -3.805% | -1.009% | -3.777% | 0.02745% | -4.27%
2019-03-13 18:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.48% | -3.507% | -1.027% | -3.424% | 0.08332% | -4.005%
2019-03-13 19:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -3.583% | -3.865% | -0.2823% | -3.776% | 0.08849% | -4.38%
2019-03-13 19:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.69% | -3.857% | -1.166% | -3.864% | -0.007394% | -4.356%
2019-03-13 19:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.795% | -4.208% | -1.413% | -4.304% | -0.096% | -4.749%
2019-03-13 19:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.478% | -4.568% | -1.09% | -4.569% | -0.0008887% | -5.199%
2019-03-13 20:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.268% | -4.034% | -0.7665% | -4.126% | -0.09235% | -4.619%
2019-03-13 20:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.215% | -3.851% | -0.6356% | -3.95% | -0.09913% | -4.435%
2019-03-13 20:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.32% | -4.233% | -0.913% | -4.303% | -0.07005% | -4.834%
2019-03-13 20:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.215% | -4.183% | -0.9678% | -4.215% | -0.0321% | -4.78%
2019-03-13 21:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.585% | -4.169% | -1.584% | -4.127% | 0.04203% | -4.766%
2019-03-13 21:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.428% | -3.91% | -1.482% | -3.95% | -0.04023% | -4.489%
2019-03-13 21:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.008% | -3.691% | -1.683% | -3.774% | -0.08317% | -4.245%
2019-03-13 21:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.903% | -3.676% | -1.773% | -3.686% | -0.01008% | -4.24%
2019-03-13 22:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.798% | -3.38% | -1.582% | -3.51% | -0.1295% | -3.911%
2019-03-13 22:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.955% | -3.266% | -1.31% | -3.422% | -0.1566% | -3.758%
2019-03-13 22:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.85% | -3.207% | -1.357% | -3.422% | -0.2144% | -3.697%
2019-03-13 22:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.378% | -3.012% | -1.634% | -3.159% | -0.147% | -3.481%
2019-03-13 23:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -2.998% | -1.935% | -3.071% | -0.07287% | -3.484%
2019-03-13 23:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.378% | -2.905% | -1.527% | -3.071% | -0.1658% | -3.358%
2019-03-13 23:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.994% | -1.984% | -3.071% | -0.07693% | -3.46%
2019-03-13 23:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.4858% | -2.591% | -2.105% | -2.72% | -0.1296% | -3.022%
2019-03-14 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4858% | -2.568% | -2.082% | -2.633% | -0.06474% | -3.003%
2019-03-14 00:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.3283% | -2.43% | -2.102% | -2.545% | -0.1146% | -2.858%
2019-03-14 00:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.8532% | -2.1% | -1.246% | -2.282% | -0.1826% | -2.507%
2019-03-14 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.8532% | -2.173% | -1.32% | -2.37% | -0.1967% | -2.565%
2019-03-14 01:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.06592% | -2.335% | -2.269% | -2.458% | -0.123% | -2.733%
2019-03-14 01:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3283% | -2.303% | -1.974% | -2.458% | -0.155% | -2.698%
2019-03-14 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -2.158% | -1.987% | -2.283% | -0.1246% | -2.548%
2019-03-14 01:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4333% | -2.132% | -1.699% | -2.282% | -0.1504% | -2.522%
2019-03-14 02:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.6433% | -2.301% | -1.657% | -2.37% | -0.06956% | -2.708%
2019-03-14 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3808% | -2.009% | -1.628% | -2.108% | -0.09833% | -2.411%
2019-03-14 02:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1709% | -2.001% | -1.83% | -2.108% | -0.1065% | -2.381%
2019-03-14 02:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1709% | -2.072% | -1.902% | -2.195% | -0.1227% | -2.455%
2019-03-14 03:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.03906% | -1.996% | -2.035% | -2.108% | -0.1117% | -2.383%
2019-03-14 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1709% | -1.908% | -1.737% | -2.107% | -0.1995% | -2.291%
2019-03-14 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.01343% | -1.851% | -1.838% | -2.02% | -0.1687% | -2.22%
2019-03-14 03:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.03906% | -1.977% | -2.016% | -2.107% | -0.1303% | -2.375%
2019-03-14 04:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.2234% | -2.083% | -1.859% | -2.195% | -0.1124% | -2.469%
2019-03-14 04:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1709% | -2.015% | -1.844% | -2.195% | -0.1805% | -2.377%
2019-03-14 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -1.907% | -2.103% | -2.107% | -0.2005% | -2.282%
2019-03-14 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.144% | -1.912% | -2.056% | -2.108% | -0.1953% | -2.279%
2019-03-14 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3808% | -1.899% | -1.518% | -2.107% | -0.2088% | -2.272%
2019-03-14 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3283% | -1.773% | -1.444% | -2.02% | -0.2472% | -2.133%
2019-03-14 05:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3283% | -2.292% | -1.964% | -2.37% | -0.07798% | -2.717%
2019-03-14 05:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6958% | -2.347% | -1.651% | -2.545% | -0.1982% | -2.737%
2019-03-14 06:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.116% | -2.297% | -1.181% | -2.545% | -0.2478% | -2.689%
2019-03-14 06:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -2.448% | -2.015% | -2.72% | -0.272% | -2.828%
2019-03-14 06:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.168% | -2.371% | -1.203% | -2.632% | -0.2611% | -2.776%
2019-03-14 06:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.4333% | -2.442% | -2.009% | -2.72% | -0.2782% | -2.819%
2019-03-14 07:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6433% | -2.297% | -1.654% | -2.545% | -0.2476% | -2.667%
2019-03-14 07:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6958% | -2.2% | -1.504% | -2.37% | -0.1707% | -2.572%
2019-03-14 07:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.5908% | -2.423% | -1.832% | -2.633% | -0.2101% | -2.777%
2019-03-14 07:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8532% | -1.875% | -1.021% | -2.02% | -0.1459% | -2.233%
2019-03-14 08:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5908% | -1.87% | -1.279% | -1.933% | -0.06353% | -2.23%
2019-03-14 08:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.5908% | -2.216% | -1.625% | -2.196% | 0.01994% | -2.592%
2019-03-14 08:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.641% | -2.54% | -0.9% | -2.634% | -0.09341% | -2.909%
2019-03-14 08:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.588% | -2.56% | -0.9722% | -2.721% | -0.1613% | -2.911%
2019-03-14 09:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.955% | -2.547% | -0.5912% | -2.634% | -0.08724% | -2.918%
2019-03-14 09:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.641% | -2.613% | -0.9722% | -2.634% | -0.02114% | -3.006%
2019-03-14 09:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.955% | -3.057% | -1.101% | -3.161% | -0.1044% | -3.433%
2019-03-14 09:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.218% | -3.088% | -0.8706% | -3.161% | -0.07234% | -3.485%
2019-03-14 10:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.375% | -3.217% | -0.8418% | -3.249% | -0.03178% | -3.625%
2019-03-14 10:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.375% | -3.329% | -0.9539% | -3.425% | -0.09539% | -3.732%
2019-03-14 10:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.375% | -3.563% | -1.187% | -3.601% | -0.03811% | -3.994%
2019-03-14 10:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.165% | -3.916% | -1.75% | -3.779% | 0.137% | -4.378%
2019-03-14 11:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.798% | -3.832% | -2.034% | -3.778% | 0.05332% | -4.271%
2019-03-14 11:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.323% | -3.852% | -1.53% | -3.866% | -0.01367% | -4.289%
2019-03-14 11:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.005% | -4.028% | -1.023% | -3.955% | 0.07231% | -4.476%
2019-03-14 11:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.585% | -4.183% | -1.598% | -4.044% | 0.1387% | -4.644%
2019-03-14 12:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.795% | -4.467% | -1.672% | -4.574% | -0.1072% | -4.899%
2019-03-14 12:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.163% | -4.173% | -1.011% | -4.307% | -0.1335% | -4.619%
2019-03-14 12:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.583% | -4.273% | -0.6908% | -4.308% | -0.03425% | -4.735%
2019-03-14 12:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.687% | -4.456% | -0.7686% | -4.485% | -0.02864% | -4.927%
2019-03-14 13:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.268% | -4.383% | -1.115% | -4.485% | -0.1022% | -4.817%
2019-03-14 13:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.11% | -4.358% | -1.248% | -4.485% | -0.1271% | -4.783%
2019-03-14 13:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.792% | -4.633% | -0.8405% | -4.663% | -0.03052% | -5.081%
2019-03-14 13:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.055% | -4.485% | -0.4299% | -4.575% | -0.0897% | -4.915%
2019-03-14 14:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.32% | -4.056% | -0.7355% | -4.132% | -0.07621% | -4.467%
2019-03-14 14:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.845% | -4.433% | -0.5878% | -4.487% | -0.05375% | -4.857%
2019-03-14 14:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.478% | -4.624% | -1.146% | -4.576% | 0.04782% | -5.073%
2019-03-14 14:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.107% | -5.029% | -0.9216% | -5.021% | 0.008269% | -5.477%
2019-03-14 15:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.373% | -4.99% | -1.617% | -5.109% | -0.1189% | -5.41%
2019-03-14 15:15 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -4.055% | -5.17% | -1.116% | -5.288% | -0.1179% | -5.579%
2019-03-14 15:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.53% | -4.943% | -1.413% | -4.931% | 0.01239% | -5.403%
2019-03-14 15:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.163% | -4.608% | -1.445% | -4.663% | -0.05538% | -5.047%
2019-03-14 16:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.11% | -4.486% | -1.376% | -4.575% | -0.08874% | -4.905%
2019-03-14 16:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.53% | -4.304% | -0.774% | -4.397% | -0.09319% | -4.724%
2019-03-14 16:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.005% | -4.398% | -1.392% | -4.309% | 0.08878% | -4.873%
2019-03-14 16:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.373% | -4.118% | -0.7451% | -4.132% | -0.01411% | -4.55%
2019-03-14 17:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.9% | -3.926% | -1.026% | -3.954% | -0.0279% | -4.365%
2019-03-14 17:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.903% | -3.832% | -1.929% | -3.778% | 0.05437% | -4.283%
2019-03-14 17:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.848% | -3.868% | -1.02% | -3.866% | 0.001858% | -4.32%
2019-03-14 17:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.11% | -3.869% | -0.7589% | -3.865% | 0.003977% | -4.34%
2019-03-14 18:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.008% | -3.372% | -1.364% | -3.424% | -0.05199% | -3.809%
2019-03-14 18:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.06% | -3.56% | -1.5% | -3.6% | -0.04016% | -4.01%
2019-03-14 18:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.008% | -3.763% | -1.755% | -3.777% | -0.01384% | -4.229%
2019-03-14 18:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.163% | -3.72% | -0.5569% | -3.776% | -0.05619% | -4.199%
2019-03-14 19:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.53% | -4.151% | -0.6208% | -4.13% | 0.02126% | -4.656%
2019-03-14 19:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.373% | -4.053% | -0.6801% | -4.041% | 0.0117% | -4.558%
2019-03-14 19:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.635% | -4.311% | -0.6759% | -4.305% | 0.006386% | -4.88%
2019-03-14 19:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.792% | -4.519% | -0.7268% | -4.481% | 0.03801% | -5.118%
2019-03-14 20:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.53% | -4.104% | -0.574% | -4.215% | -0.1107% | -4.693%
2019-03-14 20:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.53% | -3.758% | -0.2281% | -3.862% | -0.1036% | -4.335%
2019-03-14 20:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.635% | -3.754% | -0.1193% | -3.773% | -0.01915% | -4.372%
2019-03-14 20:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.69% | -3.517% | -0.8272% | -3.51% | 0.007849% | -4.11%
2019-03-14 21:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.638% | -3.662% | -1.025% | -3.774% | -0.1111% | -4.235%
2019-03-14 21:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.795% | -4.105% | -1.31% | -4.303% | -0.1983% | -4.656%
2019-03-14 21:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.533% | -4.26% | -1.727% | -4.392% | -0.1318% | -4.824%
2019-03-14 21:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.955% | -3.998% | -2.043% | -4.039% | -0.04095% | -4.553%
2019-03-14 22:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.375% | -3.608% | -1.233% | -3.862% | -0.2534% | -4.117%
2019-03-14 22:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.375% | -3.562% | -1.187% | -3.686% | -0.1237% | -4.082%
2019-03-14 22:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.536% | -3.373% | -1.837% | -3.423% | -0.05012% | -3.875%
2019-03-14 22:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -3.354% | -1.661% | -3.422% | -0.06872% | -3.867%
2019-03-14 23:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.431% | -3.001% | -1.571% | -3.071% | -0.06977% | -3.481%
2019-03-14 23:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -2.955% | -2.049% | -2.983% | -0.02873% | -3.44%
2019-03-14 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8532% | -2.818% | -1.965% | -2.983% | -0.165% | -3.253%
2019-03-14 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.5908% | -2.733% | -2.143% | -2.808% | -0.07464% | -3.185%
2019-03-15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.9057% | -2.498% | -1.592% | -2.545% | -0.04751% | -2.941%
2019-03-15 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.116% | -2.368% | -1.252% | -2.632% | -0.2642% | -2.78%
2019-03-15 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5383% | -2.162% | -1.623% | -2.37% | -0.2081% | -2.559%
2019-03-15 00:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3283% | -2.307% | -1.979% | -2.457% | -0.1499% | -2.715%
2019-03-15 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.063% | -2.216% | -1.153% | -2.37% | -0.1533% | -2.624%
2019-03-15 01:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4333% | -2.381% | -1.948% | -2.458% | -0.07661% | -2.804%
2019-03-15 01:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.2234% | -2.307% | -2.083% | -2.37% | -0.0634% | -2.717%
2019-03-15 01:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.1965% | -2.312% | -2.509% | -2.37% | -0.05817% | -2.715%
2019-03-15 02:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3808% | -2.109% | -1.729% | -2.282% | -0.1731% | -2.493%
2019-03-15 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.9057% | -1.887% | -0.9816% | -2.02% | -0.1327% | -2.28%
2019-03-15 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -2.164% | -1.783% | -2.195% | -0.03099% | -2.588%
2019-03-15 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.249% | -1.992% | -2.241% | -2.02% | -0.02836% | -2.392%
2019-03-15 03:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.354% | -1.931% | -2.285% | -2.02% | -0.08924% | -2.318%
2019-03-15 03:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.4065% | -1.726% | -2.132% | -1.846% | -0.1197% | -2.095%
2019-03-15 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.1965% | -1.976% | -2.173% | -2.02% | -0.04396% | -2.398%
2019-03-15 03:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.249% | -1.638% | -1.887% | -1.758% | -0.12% | -2.017%
2019-03-15 04:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.1965% | -1.723% | -1.919% | -1.845% | -0.1229% | -2.102%
2019-03-15 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.09154% | -1.774% | -1.866% | -1.933% | -0.1587% | -2.139%
2019-03-15 04:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.3283% | -1.921% | -1.593% | -2.02% | -0.09868% | -2.333%
2019-03-15 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2234% | -1.894% | -1.67% | -2.02% | -0.1265% | -2.286%
2019-03-15 05:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1184% | -1.767% | -1.649% | -2.02% | -0.2525% | -2.136%
2019-03-15 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5383% | -1.841% | -1.303% | -2.02% | -0.1792% | -2.225%
2019-03-15 05:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6958% | -1.837% | -1.141% | -2.02% | -0.1833% | -2.22%
2019-03-15 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.7482% | -1.941% | -1.193% | -2.107% | -0.1666% | -2.338%
2019-03-15 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.7482% | -1.967% | -1.219% | -2.195% | -0.2273% | -2.362%
2019-03-15 06:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.8532% | -2.184% | -1.331% | -2.457% | -0.2729% | -2.577%
2019-03-15 06:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.8532% | -2.188% | -1.335% | -2.457% | -0.2688% | -2.583%
2019-03-15 06:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5908% | -2.41% | -1.819% | -2.72% | -0.3102% | -2.784%
2019-03-15 07:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.116% | -2.284% | -1.168% | -2.545% | -0.2611% | -2.659%
2019-03-15 07:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.221% | -1.988% | -0.7678% | -2.37% | -0.3813% | -2.322%
2019-03-15 07:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.903% | -2.005% | -0.1019% | -2.37% | -0.3649% | -2.346%
2019-03-15 07:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.48% | -2.585% | -0.1048% | -2.983% | -0.3983% | -2.934%
2019-03-15 08:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -3.005% | -3.068% | -0.06256% | -3.336% | -0.2682% | -3.431%
2019-03-15 08:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.11% | -3.487% | -0.3767% | -3.69% | -0.2034% | -3.83%
2019-03-15 08:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.638% | -3.479% | -0.8408% | -3.602% | -0.1229% | -3.862%
2019-03-15 08:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.533% | -3.494% | -0.961% | -3.514% | -0.01975% | -3.904%
2019-03-15 09:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.743% | -3.531% | -0.7882% | -3.69% | -0.1589% | -3.9%
2019-03-15 09:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.215% | -3.413% | -0.198% | -3.514% | -0.1004% | -3.796%
2019-03-15 09:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.215% | -3.256% | -0.04104% | -3.337% | -0.08121% | -3.639%
2019-03-15 09:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.058% | -3.125% | -0.06723% | -3.161% | -0.03619% | -3.525%
2019-03-15 10:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.583% | -3.524% | 0.05844% | -3.602% | -0.07745% | -3.924%
2019-03-15 10:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.11% | -3.318% | -0.208% | -3.425% | -0.1068% | -3.708%
2019-03-15 10:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.48% | -2.802% | -0.3214% | -2.721% | 0.08024% | -3.24%
2019-03-15 10:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.11% | -3.196% | -0.08569% | -3.161% | 0.03504% | -3.633%
2019-03-15 11:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.268% | -3.856% | -0.5889% | -3.866% | -0.009559% | -4.297%
2019-03-15 11:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.478% | -4.073% | -0.5958% | -4.043% | 0.03017% | -4.525%
2019-03-15 11:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.95% | -4.535% | -0.5852% | -4.574% | -0.03889% | -4.992%
2019-03-15 11:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.16% | -4.399% | -0.2396% | -4.485% | -0.08565% | -4.841%
2019-03-15 12:00 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -4.632% | -5.127% | -0.4945% | -5.373% | -0.2464% | -5.565%
2019-03-15 12:15 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.475% | -5.089% | -0.6141% | -5.285% | -0.1959% | -5.526%
2019-03-15 12:30 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.475% | -5.25% | -0.7752% | -5.374% | -0.1243% | -5.711%
2019-03-15 12:45 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.422% | -5.04% | -0.6173% | -5.373% | -0.3335% | -5.445%
2019-03-15 13:00 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.58% | -5.288% | -0.708% | -5.552% | -0.2638% | -5.725%
2019-03-15 13:15 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.79% | -5.296% | -0.5058% | -5.463% | -0.1676% | -5.749%
2019-03-15 13:30 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.37% | -5.152% | -0.7818% | -5.373% | -0.2215% | -5.596%
2019-03-15 13:45 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.107% | -5.152% | -1.045% | -5.462% | -0.3094% | -5.582%
2019-03-15 14:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.478% | -4.684% | -1.207% | -4.927% | -0.2429% | -5.117%
2019-03-15 14:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.848% | -4.874% | -2.026% | -4.93% | -0.05583% | -5.326%
2019-03-15 14:30 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -4.37% | -5.279% | -0.909% | -5.377% | -0.09778% | -5.714%
2019-03-15 14:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -4.107% | -5.198% | -1.091% | -5.199% | -0.0007284% | -5.651%
2019-03-15 15:00 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.527% | -5.346% | -0.8184% | -5.465% | -0.1193% | -5.789%
2019-03-15 15:15 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -4.107% | -5.311% | -1.204% | -5.289% | 0.02205% | -5.76%
2019-03-15 15:30 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -3.478% | -5.29% | -1.813% | -5.375% | -0.08512% | -5.746%
2019-03-15 15:45 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.743% | -5.1% | -2.357% | -5.109% | -0.009049% | -5.557%
2019-03-15 16:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.69% | -4.886% | -2.196% | -4.842% | 0.04438% | -5.359%
2019-03-15 16:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.585% | -4.828% | -2.243% | -4.842% | -0.01367% | -5.277%
2019-03-15 16:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.11% | -5.033% | -1.923% | -5.019% | 0.01375% | -5.51%
2019-03-15 16:45 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.425% | -5.225% | -1.8% | -5.286% | -0.06134% | -5.691%
2019-03-15 17:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.53% | -5.078% | -1.548% | -5.108% | -0.02956% | -5.548%
2019-03-15 17:15 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.897% | -4.969% | -1.071% | -5.107% | -0.1383% | -5.409%
2019-03-15 17:30 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.107% | -5.05% | -0.9422% | -5.196% | -0.1464% | -5.495%
2019-03-15 17:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.373% | -4.884% | -1.511% | -5.017% | -0.133% | -5.346%
2019-03-15 18:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.11% | -4.66% | -1.55% | -4.662% | -0.002329% | -5.147%
2019-03-15 18:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.06% | -4.197% | -2.137% | -4.219% | -0.02207% | -4.655%
2019-03-15 18:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.638% | -4.187% | -1.55% | -4.131% | 0.0563% | -4.669%
2019-03-15 18:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.743% | -4.275% | -1.532% | -4.218% | 0.05665% | -4.781%
2019-03-15 19:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.11% | -4.354% | -1.244% | -4.395% | -0.04112% | -4.854%
2019-03-15 19:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.002% | -4.813% | -0.8108% | -4.837% | -0.02432% | -5.354%
2019-03-15 19:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.95% | -4.776% | -0.8257% | -4.747% | 0.02848% | -5.377%
2019-03-15 19:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.058% | -4.649% | -1.591% | -4.657% | -0.008923% | -5.265%
2019-03-15 20:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.743% | -4.146% | -1.403% | -4.303% | -0.1569% | -4.714%
2019-03-15 20:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.422% | -4.508% | -0.08621% | -4.568% | -0.05985% | -5.129%
2019-03-15 20:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.897% | -4.528% | -0.6309% | -4.569% | -0.04022% | -5.146%
2019-03-15 20:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.425% | -4.325% | -0.8999% | -4.392% | -0.06667% | -4.926%
2019-03-15 21:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.005% | -4.071% | -1.066% | -4.215% | -0.1438% | -4.645%
2019-03-15 21:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.268% | -4.169% | -0.9017% | -4.215% | -0.04552% | -4.769%
2019-03-15 21:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.428% | -3.906% | -1.478% | -3.95% | -0.04433% | -4.481%
2019-03-15 21:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.27% | -3.709% | -1.438% | -3.774% | -0.06557% | -4.258%
2019-03-15 22:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.638% | -3.288% | -0.6505% | -3.51% | -0.2214% | -3.794%
2019-03-15 22:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.9% | -3.614% | -0.7136% | -3.686% | -0.07204% | -4.17%
2019-03-15 22:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.533% | -3.498% | -0.9655% | -3.774% | -0.2754% | -4.001%
2019-03-15 22:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -3.573% | -1.565% | -3.774% | -0.201% | -4.082%
2019-03-15 23:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.326% | -3.378% | -2.052% | -3.598% | -0.22% | -3.861%
2019-03-15 23:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.063% | -3.325% | -2.262% | -3.423% | -0.09754% | -3.806%
2019-03-15 23:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.8007% | -3.037% | -2.236% | -3.159% | -0.1221% | -3.495%
2019-03-15 23:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -2.866% | -1.435% | -3.071% | -0.205% | -3.305%
2019-03-16 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.221% | -2.748% | -1.528% | -2.895% | -0.1468% | -3.219%
2019-03-16 00:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.011% | -2.849% | -1.838% | -2.983% | -0.134% | -3.312%
2019-03-16 00:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9582% | -2.847% | -1.889% | -2.983% | -0.136% | -3.292%
2019-03-16 00:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6958% | -2.685% | -1.989% | -2.808% | -0.1231% | -3.126%
2019-03-16 01:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8532% | -2.54% | -1.687% | -2.72% | -0.1802% | -2.962%
2019-03-16 01:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.116% | -2.701% | -1.586% | -2.808% | -0.1067% | -3.15%
2019-03-16 01:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2759% | -2.217% | -1.941% | -2.457% | -0.2399% | -2.621%
2019-03-16 01:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.8532% | -2.324% | -1.471% | -2.545% | -0.221% | -2.724%
2019-03-16 02:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.168% | -2.469% | -1.3% | -2.632% | -0.1639% | -2.888%
2019-03-16 02:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.168% | -2.451% | -1.283% | -2.632% | -0.1815% | -2.872%
2019-03-16 02:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.116% | -2.218% | -1.103% | -2.457% | -0.2388% | -2.614%
2019-03-16 02:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.8532% | -2.263% | -1.41% | -2.545% | -0.2819% | -2.65%
2019-03-16 03:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.168% | -2.204% | -1.036% | -2.37% | -0.1658% | -2.608%
2019-03-16 03:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.116% | -2.166% | -1.05% | -2.37% | -0.2039% | -2.564%
2019-03-16 03:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.9582% | -1.956% | -0.9981% | -2.195% | -0.2385% | -2.335%
2019-03-16 03:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.168% | -2.177% | -1.009% | -2.37% | -0.1925% | -2.571%
2019-03-16 04:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.8532% | -2.006% | -1.152% | -2.282% | -0.2765% | -2.389%
2019-03-16 04:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.9582% | -2.209% | -1.251% | -2.37% | -0.1606% | -2.622%
2019-03-16 04:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.3283% | -2.263% | -1.935% | -2.458% | -0.1942% | -2.645%
2019-03-16 04:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5908% | -2.258% | -1.667% | -2.457% | -0.1995% | -2.647%
2019-03-16 05:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5383% | -2.124% | -1.585% | -2.37% | -0.2462% | -2.498%
2019-03-16 05:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.8532% | -2.342% | -1.489% | -2.458% | -0.1158% | -2.751%
2019-03-16 05:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5908% | -2.258% | -1.667% | -2.457% | -0.1995% | -2.647%
2019-03-16 05:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -2.61% | -1.599% | -2.808% | -0.1984% | -3.013%
2019-03-16 06:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.168% | -2.561% | -1.393% | -2.808% | -0.247% | -2.957%
2019-03-16 06:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.273% | -2.515% | -1.242% | -2.808% | -0.2925% | -2.914%
2019-03-16 06:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.588% | -2.645% | -1.057% | -2.895% | -0.2499% | -3.059%
2019-03-16 06:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -2.569% | -1.244% | -2.895% | -0.3262% | -2.953%
2019-03-16 07:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6433% | -2.23% | -1.587% | -2.632% | -0.4022% | -2.569%
2019-03-16 07:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.798% | -2.689% | -0.8913% | -2.897% | -0.2073% | -3.049%
2019-03-16 07:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.323% | -2.983% | -0.6597% | -3.248% | -0.2653% | -3.346%
2019-03-16 07:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.536% | -2.809% | -1.274% | -3.072% | -0.2626% | -3.166%
2019-03-16 08:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.533% | -2.934% | -0.401% | -3.16% | -0.2262% | -3.301%
2019-03-16 08:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -2.904% | -1.001% | -3.072% | -0.1686% | -3.284%
2019-03-16 08:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -3.084% | -1.181% | -3.249% | -0.1651% | -3.454%
2019-03-16 08:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.903% | -3.055% | -1.152% | -3.16% | -0.1054% | -3.457%
2019-03-16 09:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.795% | -2.909% | -0.1133% | -3.072% | -0.1635% | -3.301%
2019-03-16 09:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.323% | -3.084% | -0.761% | -3.16% | -0.07646% | -3.496%
2019-03-16 09:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -3.005% | -0.8924% | -3.16% | -0.155% | -3.39%
2019-03-16 09:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.268% | -3.394% | -0.1265% | -3.512% | -0.1179% | -3.816%
2019-03-16 10:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.425% | -3.826% | -0.4013% | -3.953% | -0.1271% | -4.249%
2019-03-16 10:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.635% | -4.23% | -0.5951% | -4.397% | -0.1666% | -4.634%
2019-03-16 10:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.478% | -4.233% | -0.7558% | -4.308% | -0.07467% | -4.673%
2019-03-16 10:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.163% | -4.183% | -1.021% | -4.22% | -0.03665% | -4.616%
2019-03-16 11:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.212% | -4.678% | -0.4659% | -4.752% | -0.0738% | -5.119%
2019-03-16 11:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.58% | -4.73% | -0.1506% | -4.84% | -0.1097% | -5.177%
2019-03-16 11:30 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.265% | -4.905% | -0.6403% | -5.105% | -0.2001% | -5.362%
2019-03-16 11:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.74% | -4.213% | -0.4726% | -4.307% | -0.09417% | -4.669%
2019-03-16 12:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.373% | -4.191% | -0.818% | -4.306% | -0.1158% | -4.648%
2019-03-16 12:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.583% | -4.252% | -0.669% | -4.395% | -0.1436% | -4.7%
2019-03-16 12:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.635% | -4.3% | -0.6655% | -4.396% | -0.09502% | -4.756%
2019-03-16 12:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.425% | -4.59% | -1.165% | -4.662% | -0.07165% | -5.059%
2019-03-16 13:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.37% | -4.835% | -0.4652% | -4.928% | -0.09276% | -5.315%
2019-03-16 13:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.95% | -4.683% | -0.7327% | -4.839% | -0.1561% | -5.141%
2019-03-16 13:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.268% | -4.493% | -1.225% | -4.572% | -0.07896% | -4.981%
2019-03-16 13:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.743% | -4.239% | -1.496% | -4.307% | -0.06834% | -4.695%
2019-03-16 14:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.795% | -3.993% | -1.197% | -4.042% | -0.04936% | -4.442%
2019-03-16 14:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.903% | -3.813% | -1.91% | -3.866% | -0.05297% | -4.235%
2019-03-16 14:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.903% | -3.776% | -1.873% | -3.689% | 0.08722% | -4.251%
2019-03-16 14:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.06% | -3.158% | -1.097% | -3.16% | -0.002157% | -3.617%
2019-03-16 15:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.638% | -3.228% | -0.5899% | -3.336% | -0.1081% | -3.657%
2019-03-16 15:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.743% | -3.4% | -0.6576% | -3.512% | -0.1117% | -3.826%
2019-03-16 15:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.48% | -3.688% | -1.208% | -3.689% | -0.000656% | -4.142%
2019-03-16 15:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.743% | -3.921% | -1.178% | -3.954% | -0.03305% | -4.367%
2019-03-16 16:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.69% | -3.842% | -1.152% | -3.778% | 0.06363% | -4.288%
2019-03-16 16:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.848% | -3.989% | -1.141% | -4.043% | -0.05359% | -4.42%
2019-03-16 16:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.795% | -3.788% | -0.993% | -3.777% | 0.01096% | -4.244%
2019-03-16 16:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.48% | -3.228% | -0.7476% | -3.16% | 0.06806% | -3.713%
2019-03-16 17:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.113% | -2.932% | -0.8188% | -2.809% | 0.1228% | -3.404%
2019-03-16 17:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.323% | -2.971% | -0.6485% | -2.984% | -0.01297% | -3.41%
2019-03-16 17:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.743% | -3.175% | -0.4328% | -3.16% | 0.01546% | -3.63%
2019-03-16 17:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.848% | -3.55% | -0.7022% | -3.512% | 0.03815% | -4.037%
2019-03-16 18:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.058% | -3.828% | -0.77% | -3.776% | 0.0513% | -4.328%
2019-03-16 18:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.848% | -3.729% | -0.8814% | -3.776% | -0.04692% | -4.205%
2019-03-16 18:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.48% | -4.015% | -1.535% | -4.129% | -0.1142% | -4.477%
2019-03-16 18:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.638% | -3.21% | -0.5722% | -3.072% | 0.138% | -3.715%
2019-03-16 19:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.533% | -2.38% | 0.1523% | -2.195% | 0.1854% | -2.889%
2019-03-16 19:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.478% | -2.917% | 0.5602% | -2.72% | 0.1973% | -3.484%
2019-03-16 19:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.792% | -4.831% | -1.038% | -4.835% | -0.004255% | -5.448%
2019-03-16 19:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.845% | -4.861% | -1.016% | -5.011% | -0.1505% | -5.48%
2019-03-16 20:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.635% | -4.68% | -1.045% | -4.746% | -0.06552% | -5.298%
2019-03-16 20:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.425% | -4.492% | -1.067% | -4.568% | -0.07641% | -5.106%
2019-03-16 20:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.058% | -4.642% | -1.584% | -4.657% | -0.01507% | -5.279%
2019-03-16 20:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.69% | -4.32% | -1.629% | -4.391% | -0.07182% | -4.928%
2019-03-16 21:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.425% | -4.182% | -0.7567% | -4.215% | -0.03315% | -4.79%
2019-03-16 21:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.002% | -4.383% | -0.3802% | -4.48% | -0.09741% | -4.981%
2019-03-16 21:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.9% | -4.112% | -1.212% | -4.127% | -0.01481% | -4.716%
2019-03-16 21:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.165% | -3.947% | -1.782% | -3.95% | -0.002991% | -4.538%
2019-03-16 22:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.641% | -3.686% | -2.046% | -3.686% | 0.0002947% | -4.251%
2019-03-16 22:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.06% | -3.68% | -1.62% | -3.686% | -0.005893% | -4.242%
2019-03-16 22:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.06% | -3.448% | -1.387% | -3.598% | -0.1498% | -3.977%
2019-03-16 22:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.431% | -3.205% | -1.774% | -3.334% | -0.129% | -3.726%
2019-03-16 23:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.536% | -3.204% | -1.668% | -3.246% | -0.0425% | -3.731%
2019-03-16 23:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.326% | -3.368% | -2.043% | -3.51% | -0.1418% | -3.873%
2019-03-16 23:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.693% | -3.115% | -1.422% | -3.246% | -0.1312% | -3.607%
2019-03-16 23:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.536% | -3.03% | -1.495% | -3.071% | -0.04085% | -3.52%
2019-03-17 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -2.775% | -1.817% | -2.895% | -0.1199% | -3.237%
2019-03-17 00:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9057% | -2.751% | -1.845% | -2.808% | -0.05711% | -3.217%
2019-03-17 00:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.3808% | -2.508% | -2.127% | -2.632% | -0.1247% | -2.941%
2019-03-17 00:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.6958% | -2.589% | -1.894% | -2.72% | -0.1307% | -3.03%
2019-03-17 01:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.4333% | -2.558% | -2.125% | -2.72% | -0.1616% | -2.987%
2019-03-17 01:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.063% | -2.367% | -1.304% | -2.545% | -0.1777% | -2.802%
2019-03-17 01:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.168% | -2.547% | -1.379% | -2.632% | -0.08548% | -2.994%
2019-03-17 01:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.273% | -2.532% | -1.258% | -2.72% | -0.1885% | -2.952%
2019-03-17 02:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9582% | -2.524% | -1.566% | -2.632% | -0.1082% | -2.965%
2019-03-17 02:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5908% | -2.359% | -1.768% | -2.545% | -0.1859% | -2.772%
2019-03-17 02:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5383% | -2.336% | -1.798% | -2.457% | -0.121% | -2.754%
2019-03-17 02:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6958% | -2.381% | -1.685% | -2.545% | -0.1641% | -2.79%
2019-03-17 03:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4333% | -2.267% | -1.834% | -2.545% | -0.2777% | -2.655%
2019-03-17 03:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.06592% | -2.341% | -2.275% | -2.457% | -0.1169% | -2.759%
2019-03-17 03:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.03906% | -2.22% | -2.259% | -2.283% | -0.06265% | -2.631%
2019-03-17 03:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.9057% | -2.286% | -1.38% | -2.457% | -0.1716% | -2.694%
2019-03-17 04:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.063% | -2.242% | -1.179% | -2.37% | -0.1275% | -2.65%
2019-03-17 04:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.9582% | -2.149% | -1.19% | -2.282% | -0.1339% | -2.546%
2019-03-17 04:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.221% | -2.103% | -0.8821% | -2.37% | -0.2669% | -2.489%
2019-03-17 04:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -1.116% | -2.092% | -0.9767% | -2.37% | -0.2772% | -2.475%
2019-03-17 05:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.011% | -2.346% | -1.335% | -2.545% | -0.1993% | -2.745%
2019-03-17 05:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.9582% | -2.232% | -1.274% | -2.457% | -0.2253% | -2.621%
2019-03-17 05:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.011% | -2.27% | -1.259% | -2.457% | -0.1872% | -2.682%
2019-03-17 05:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.116% | -2.27% | -1.155% | -2.545% | -0.2746% | -2.651%
2019-03-17 06:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -1.588% | -2.396% | -0.8082% | -2.72% | -0.3237% | -2.776%
2019-03-17 06:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.926% | -1.483% | -2.283% | -0.8004% | -2.545% | -0.2612% | -2.679%
2019-03-17 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.8007% | -2.462% | -1.662% | -2.72% | -0.2576% | -2.865%
2019-03-17 06:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -2.728% | -1.664% | -2.896% | -0.1682% | -3.142%
2019-03-17 07:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8007% | -2.535% | -1.735% | -2.808% | -0.2727% | -2.911%
2019-03-17 07:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -2.408% | -1.502% | -2.633% | -0.2247% | -2.794%
2019-03-17 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9057% | -2.297% | -1.391% | -2.545% | -0.2486% | -2.655%
2019-03-17 07:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9057% | -2.416% | -1.511% | -2.545% | -0.1288% | -2.816%
2019-03-17 08:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.116% | -2.27% | -1.154% | -2.37% | -0.1005% | -2.665%
2019-03-17 08:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.693% | -2.734% | -1.041% | -2.809% | -0.07437% | -3.143%
2019-03-17 08:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.326% | -2.572% | -1.246% | -2.721% | -0.149% | -2.963%
2019-03-17 08:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9582% | -2.727% | -1.769% | -2.809% | -0.0816% | -3.141%
2019-03-17 09:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.063% | -2.738% | -1.675% | -2.809% | -0.07023% | -3.148%
2019-03-17 09:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.8007% | -2.95% | -2.149% | -2.985% | -0.03459% | -3.369%
2019-03-17 09:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.168% | -2.725% | -1.557% | -2.721% | 0.003887% | -3.151%
2019-03-17 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -2.759% | -1.644% | -2.809% | -0.04952% | -3.174%
2019-03-17 10:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.536% | -2.618% | -1.083% | -2.633% | -0.01501% | -3.049%
2019-03-17 10:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.113% | -2.941% | -0.8279% | -2.896% | 0.04457% | -3.409%
2019-03-17 10:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.165% | -3.023% | -0.8576% | -3.072% | -0.04884% | -3.464%
2019-03-17 10:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -3.027% | -1.754% | -2.984% | 0.04284% | -3.484%
2019-03-17 11:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.165% | -3.22% | -1.055% | -3.16% | 0.0599% | -3.681%
2019-03-17 11:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.795% | -3.279% | -0.4841% | -3.248% | 0.03119% | -3.74%
2019-03-17 11:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.9% | -3.272% | -0.3721% | -3.248% | 0.02395% | -3.722%
2019-03-17 11:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -3.268% | -3.228% | 0.03925% | -3.248% | -0.0195% | -3.683%
2019-03-17 12:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.005% | -3.593% | -0.588% | -3.6% | -0.007067% | -4.054%
2019-03-17 12:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.11% | -3.948% | -0.8383% | -3.953% | -0.00509% | -4.414%
2019-03-17 12:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.058% | -4.07% | -1.012% | -4.042% | 0.02825% | -4.556%
2019-03-17 12:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.585% | -3.943% | -1.358% | -3.953% | -0.01024% | -4.416%
2019-03-17 13:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.638% | -3.688% | -1.05% | -3.776% | -0.08826% | -4.147%
2019-03-17 13:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.953% | -3.89% | -0.937% | -3.865% | 0.02465% | -4.369%
2019-03-17 13:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.848% | -4.112% | -1.264% | -4.13% | -0.01808% | -4.581%
2019-03-17 13:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.48% | -3.933% | -1.453% | -3.954% | -0.02065% | -4.386%
2019-03-17 14:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.743% | -3.993% | -1.25% | -3.954% | 0.03936% | -4.465%
2019-03-17 14:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.795% | -4.114% | -1.319% | -4.13% | -0.016% | -4.582%
2019-03-17 14:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.533% | -3.808% | -1.276% | -3.865% | -0.05704% | -4.247%
2019-03-17 14:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.48% | -3.773% | -1.292% | -3.865% | -0.09216% | -4.218%
2019-03-17 15:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.638% | -3.867% | -1.229% | -3.865% | 0.001922% | -4.336%
2019-03-17 15:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.163% | -4.116% | -0.9532% | -4.218% | -0.1027% | -4.563%
2019-03-17 15:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.373% | -3.976% | -0.6037% | -4.13% | -0.1536% | -4.408%
2019-03-17 15:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.058% | -3.958% | -0.9004% | -3.954% | 0.004172% | -4.419%
2019-03-17 16:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.585% | -3.847% | -1.262% | -3.866% | -0.01882% | -4.291%
2019-03-17 16:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.536% | -3.687% | -2.151% | -3.69% | -0.002724% | -4.118%
2019-03-17 16:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.745% | -3.882% | -2.137% | -3.866% | 0.01634% | -4.339%
2019-03-17 16:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.428% | -3.816% | -1.388% | -3.777% | 0.03886% | -4.293%
2019-03-17 17:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.323% | -3.757% | -1.434% | -3.689% | 0.06861% | -4.246%
2019-03-17 17:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -13.29% | -1.574% | 11.72% | -1.497% | 0.07707% | -1.97%
2019-03-17 17:30 | 268.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -26.62% | 1.269% | 27.89% | 1.368% | 0.09967% | 0.978%
2019-03-17 17:45 | 278.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -26.15% | 1.232% | 27.38% | 1.282% | 0.04965% | 0.9606%
2019-03-17 18:00 | 249.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -28.88% | 1.632% | 30.51% | 1.541% | -0.09101% | 1.434%
2019-03-17 18:15 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -26.78% | -0.7862% | 26% | -0.9739% | -0.1877% | -1.074%
2019-03-17 18:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -27.2% | -1.079% | 26.12% | -1.235% | -0.1569% | -1.374%
2019-03-17 18:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -27.31% | -1.561% | 25.74% | -1.759% | -0.1975% | -1.864%
2019-03-17 19:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -28.46% | -1.657% | 26.8% | -1.934% | -0.2773% | -1.926%
2019-03-17 19:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -27.46% | -1.792% | 25.67% | -2.109% | -0.3161% | -2.065%
2019-03-17 19:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -17.81% | -3.146% | 14.66% | -3.335% | -0.189% | -3.58%
2019-03-17 19:45 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.79% | -5.159% | -0.3693% | -5.101% | 0.05776% | -5.817%
2019-03-17 20:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -24.89% | -2.661% | 22.23% | -2.896% | -0.2357% | -3.039%
2019-03-17 20:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -27.94% | -2.132% | 25.8% | -2.458% | -0.3258% | -2.458%
2019-03-17 20:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -27.46% | -1.921% | 25.54% | -2.196% | -0.2748% | -2.239%
2019-03-17 20:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -25.89% | -1.889% | 24% | -2.108% | -0.2194% | -2.219%
2019-03-17 21:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.002% | -3.895% | 0.1075% | -3.862% | 0.03281% | -4.505%
2019-03-17 21:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.845% | -3.641% | 0.2038% | -3.598% | 0.0433% | -4.237%
2019-03-17 21:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.53% | -3.512% | 0.01755% | -3.51% | 0.002713% | -4.093%
2019-03-17 21:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.005% | -3.122% | -0.1172% | -3.07% | 0.05183% | -3.688%
2019-03-17 22:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.165% | -3.333% | -1.168% | -3.158% | 0.175% | -3.943%
2019-03-17 22:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.48% | -3.109% | -0.6291% | -2.895% | 0.2143% | -3.717%
2019-03-17 22:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.323% | -2.874% | -0.5509% | -2.72% | 0.1539% | -3.442%
2019-03-17 22:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.326% | -2.515% | -1.189% | -2.457% | 0.05804% | -3.042%
2019-03-17 23:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.955% | -2.476% | -0.5204% | -2.457% | 0.01884% | -2.988%
2019-03-17 23:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.85% | -2.191% | -0.3403% | -2.282% | -0.09116% | -2.666%
2019-03-17 23:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -17.12% | -1.224% | 15.9% | -1.322% | -0.09816% | -1.592%
2019-03-17 23:45 | 508.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -30.82% | -0.592% | 30.23% | -0.7999% | -0.2078% | -0.8656%
2019-03-18 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -32.92% | -0.4955% | 32.43% | -0.7129% | -0.2174% | -0.7661%
2019-03-18 00:15 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.784% | -0.3959% | 1.389% | -0.6259% | -0.23% | -0.6535%
2019-03-18 00:30 | 480 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.784% | -0.2941% | 1.49% | -0.5389% | -0.2448% | -0.5567%
2019-03-18 00:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.784% | -0.857% | 0.9275% | -1.148% | -0.2912% | -1.114%
2019-03-18 01:00 | 412.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.784% | 0.4667% | 2.251% | 0.06856% | -0.3981% | 0.3715%
2019-03-18 01:15 | 422.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.784% | 0.362% | 2.146% | -0.0183% | -0.3803% | 0.2618%
2019-03-18 01:30 | 412.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.784% | 0.4149% | 2.199% | 0.0684% | -0.3465% | 0.3197%
2019-03-18 01:45 | 422.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.784% | 0.3505% | 2.135% | -0.01838% | -0.3689% | 0.2553%
2019-03-18 02:00 | 403.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.784% | 0.5413% | 2.326% | 0.1553% | -0.386% | 0.4501%
2019-03-18 02:15 | 412.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.784% | 0.4396% | 2.224% | 0.0684% | -0.3712% | 0.3534%
2019-03-18 02:30 | 403.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.784% | 0.4792% | 2.264% | 0.1552% | -0.324% | 0.384%
2019-03-18 02:45 | 403.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.784% | 0.5051% | 2.29% | 0.1552% | -0.3499% | 0.4099%
2019-03-18 03:00 | 412.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.784% | 0.4149% | 2.199% | 0.0684% | -0.3465% | 0.3197%
2019-03-18 03:15 | 403.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.784% | 0.4895% | 2.274% | 0.1552% | -0.3343% | 0.3983%
2019-03-18 03:30 | 384 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.784% | 0.7361% | 2.521% | 0.3289% | -0.4072% | 0.65%
2019-03-18 03:45 | 422.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.784% | 0.3493% | 2.134% | -0.01848% | -0.3678% | 0.2631%
2019-03-18 04:00 | 403.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.784% | 0.5039% | 2.288% | 0.1552% | -0.3487% | 0.4177%
2019-03-18 04:15 | 393.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.784% | 0.6044% | 2.389% | 0.242% | -0.3624% | 0.5222%
2019-03-18 04:30 | 393.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.784% | 0.6303% | 2.415% | 0.2421% | -0.3882% | 0.5481%
2019-03-18 04:45 | 403.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.784% | 0.566% | 2.35% | 0.1553% | -0.4107% | 0.4838%
2019-03-18 05:00 | 384 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.784% | 0.7361% | 2.521% | 0.3289% | -0.4072% | 0.65%
2019-03-18 05:15 | 393.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.784% | 0.6718% | 2.456% | 0.2422% | -0.4296% | 0.5857%
2019-03-18 05:30 | 422.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.784% | 0.3493% | 2.134% | -0.01848% | -0.3678% | 0.2631%
2019-03-18 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -23.16% | -1.84% | 21.32% | -2.108% | -0.2676% | -2.154%
2019-03-18 06:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.903% | -3.214% | -1.311% | -3.247% | -0.03303% | -3.711%
2019-03-18 06:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.536% | -3.257% | -1.721% | -3.247% | 0.009377% | -3.741%
2019-03-18 06:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.641% | -3.141% | -1.5% | -3.159% | -0.01879% | -3.616%
2019-03-18 06:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.85% | -3.049% | -1.199% | -3.071% | -0.02217% | -3.525%
2019-03-18 07:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.326% | -2.902% | -1.576% | -2.984% | -0.08218% | -3.325%
2019-03-18 07:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.113% | -2.621% | -0.5079% | -2.72% | -0.09953% | -3.05%
2019-03-18 07:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.165% | -2.541% | -0.3753% | -2.458% | 0.08251% | -2.982%
2019-03-18 07:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.06% | -2.845% | -0.7846% | -2.809% | 0.0361% | -3.284%
2019-03-18 08:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.165% | -2.724% | -0.5587% | -2.721% | 0.00284% | -3.143%
2019-03-18 08:15 | 480 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -0.5398% | 2.13% | -2.669%
2019-03-18 08:30 | 326.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 0.8482% | 3.518% | -2.669%
2019-03-18 08:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -3.425% | -3.296% | 0.1293% | -3.248% | 0.04769% | -3.763%
2019-03-18 09:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.375% | -3.288% | -0.9122% | -3.161% | 0.127% | -3.764%
2019-03-18 09:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.27% | -3.243% | -0.9731% | -3.161% | 0.08264% | -3.694%
2019-03-18 09:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.953% | -3.367% | -0.4145% | -3.337% | 0.03044% | -3.807%
2019-03-18 09:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.638% | -3.628% | -0.9904% | -3.514% | 0.1146% | -4.085%
2019-03-18 10:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.635% | -3.884% | -0.249% | -3.778% | 0.1061% | -4.355%
2019-03-18 10:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.583% | -3.903% | -0.3209% | -3.865% | 0.03809% | -4.377%
2019-03-18 10:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.95% | -4.08% | -0.1298% | -4.131% | -0.05127% | -4.517%
2019-03-18 10:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.265% | -4.368% | -0.103% | -4.308% | 0.05989% | -4.853%
2019-03-18 11:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -4.58% | -4.412% | 0.1682% | -4.396% | 0.01568% | -4.898%
2019-03-18 11:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -4.107% | -4.756% | -0.6485% | -4.84% | -0.08377% | -5.219%
2019-03-18 11:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.95% | -4.491% | -0.541% | -4.573% | -0.08224% | -4.949%
2019-03-18 11:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -4.055% | -4.682% | -0.627% | -4.663% | 0.01935% | -5.165%
2019-03-18 12:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.58% | -4.715% | -0.135% | -4.751% | -0.03634% | -5.187%
2019-03-18 12:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -5.157% | -4.797% | 0.36% | -4.928% | -0.1312% | -5.254%
2019-03-18 12:30 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -5.21% | -4.995% | 0.2145% | -5.106% | -0.1111% | -5.466%
2019-03-18 12:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -5.157% | -5.178% | -0.02109% | -5.196% | -0.01778% | -5.673%
2019-03-18 13:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.895% | -5.085% | -0.1903% | -5.107% | -0.02218% | -5.569%
2019-03-18 13:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -4.107% | -5.001% | -0.8936% | -4.929% | 0.07175% | -5.512%
2019-03-18 13:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -4.265% | -5.029% | -0.7644% | -5.018% | 0.01076% | -5.517%
2019-03-18 13:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -4.002% | -5.155% | -1.153% | -5.196% | -0.04061% | -5.64%
2019-03-18 14:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.475% | -4.876% | -0.4013% | -4.84% | 0.03644% | -5.387%
2019-03-18 14:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.95% | -4.692% | -0.7423% | -4.663% | 0.02971% | -5.183%
2019-03-18 14:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.687% | -4.524% | -0.8366% | -4.573% | -0.04911% | -4.996%
2019-03-18 14:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.95% | -4.822% | -0.8719% | -4.752% | 0.07028% | -5.324%
2019-03-18 15:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.16% | -4.547% | -0.3867% | -4.485% | 0.06138% | -5.04%
2019-03-18 15:15 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -5.262% | -5.022% | 0.2399% | -5.017% | 0.004723% | -5.527%
2019-03-18 15:30 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -5.367% | -5.177% | 0.1903% | -5.195% | -0.01872% | -5.68%
2019-03-18 15:45 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -5.315% | -5.306% | 0.008578% | -5.374% | -0.06824% | -5.788%
2019-03-18 16:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.947% | -5.1% | -0.153% | -5.107% | -0.006522% | -5.6%
2019-03-18 16:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.635% | -4.796% | -1.161% | -4.753% | 0.04319% | -5.27%
2019-03-18 16:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.268% | -4.43% | -1.163% | -4.397% | 0.03312% | -4.895%
2019-03-18 16:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.163% | -4.344% | -1.181% | -4.133% | 0.2114% | -4.84%
2019-03-18 17:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.585% | -4.177% | -1.592% | -4.043% | 0.1337% | -4.662%
2019-03-18 17:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.323% | -4.249% | -1.926% | -4.131% | 0.1173% | -4.737%
2019-03-18 17:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.163% | -4.328% | -1.165% | -4.219% | 0.1083% | -4.833%
2019-03-18 17:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.005% | -4.4% | -1.394% | -4.308% | 0.09203% | -4.905%
2019-03-18 18:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.687% | -4.344% | -0.6565% | -4.396% | -0.05155% | -4.817%
2019-03-18 18:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.478% | -4.416% | -0.9382% | -4.396% | 0.01982% | -4.906%
2019-03-18 18:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.005% | -4.356% | -1.351% | -4.396% | -0.03913% | -4.833%
2019-03-18 18:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.585% | -4.336% | -1.751% | -4.307% | 0.02893% | -4.83%
2019-03-18 19:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.795% | -4.581% | -1.785% | -4.572% | 0.009096% | -5.113%
2019-03-18 19:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.845% | -4.668% | -0.8236% | -4.748% | -0.07931% | -5.206%
2019-03-18 19:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.95% | -4.822% | -0.8724% | -4.924% | -0.1013% | -5.41%
2019-03-18 19:45 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.002% | -5.297% | -1.295% | -5.279% | 0.01789% | -5.944%
2019-03-18 20:00 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.897% | -5.522% | -1.624% | -5.456% | 0.06528% | -6.214%
2019-03-18 20:15 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.478% | -5.203% | -1.726% | -5.19% | 0.01358% | -5.862%
2019-03-18 20:30 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.005% | -5.032% | -2.027% | -5.101% | -0.06854% | -5.66%
2019-03-18 20:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.215% | -4.491% | -1.276% | -4.569% | -0.07747% | -5.094%
2019-03-18 21:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.268% | -4.113% | -0.8451% | -4.126% | -0.01375% | -4.725%
2019-03-18 21:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.585% | -3.801% | -1.216% | -3.862% | -0.06117% | -4.362%
2019-03-18 21:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.008% | -3.546% | -1.538% | -3.598% | -0.0517% | -4.104%
2019-03-18 21:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.005% | -3.537% | -0.5315% | -3.598% | -0.06102% | -4.101%
2019-03-18 22:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.848% | -3.397% | -0.5491% | -3.51% | -0.113% | -3.934%
2019-03-18 22:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.638% | -3.3% | -0.6623% | -3.422% | -0.1216% | -3.846%
2019-03-18 22:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.165% | -3.168% | -1.002% | -3.246% | -0.07866% | -3.691%
2019-03-18 22:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -2.896% | -1.256% | -2.983% | -0.08667% | -3.399%
2019-03-18 23:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.536% | -3.062% | -1.527% | -3.159% | -0.09637% | -3.558%
2019-03-18 23:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -3.098% | -1.615% | -3.246% | -0.1487% | -3.572%
2019-03-18 23:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.168% | -3.119% | -1.951% | -3.159% | -0.0395% | -3.607%
2019-03-18 23:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.6958% | -2.882% | -2.187% | -2.983% | -0.1009% | -3.34%
2019-03-19 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -2.999% | -1.936% | -3.071% | -0.07174% | -3.474%
2019-03-19 00:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9057% | -2.908% | -2.002% | -2.984% | -0.07608% | -3.354%
2019-03-19 00:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.2234% | -2.572% | -2.349% | -2.633% | -0.0606% | -3.009%
2019-03-19 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5383% | -2.186% | -1.648% | -2.37% | -0.1833% | -2.593%
2019-03-19 01:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9057% | -2.515% | -1.609% | -2.545% | -0.03% | -2.973%
2019-03-19 01:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3283% | -2.042% | -1.714% | -2.195% | -0.1529% | -2.443%
2019-03-19 01:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3283% | -2.326% | -1.998% | -2.457% | -0.1313% | -2.739%
2019-03-19 01:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.5383% | -2.423% | -1.885% | -2.632% | -0.2093% | -2.825%
2019-03-19 02:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.9057% | -2.563% | -1.657% | -2.72% | -0.1575% | -2.992%
2019-03-19 02:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -1.221% | -2.206% | -0.9856% | -2.37% | -0.1636% | -2.609%
2019-03-19 02:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.9582% | -2.221% | -1.262% | -2.37% | -0.1492% | -2.629%
2019-03-19 02:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.063% | -2.319% | -1.256% | -2.458% | -0.1386% | -2.721%
2019-03-19 03:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -1.168% | -2.364% | -1.196% | -2.545% | -0.1807% | -2.77%
2019-03-19 03:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.168% | -2.506% | -1.338% | -2.632% | -0.1267% | -2.937%
2019-03-19 03:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.168% | -2.309% | -1.14% | -2.545% | -0.2364% | -2.693%
2019-03-19 03:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5908% | -2.49% | -1.899% | -2.633% | -0.1432% | -2.897%
2019-03-19 04:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.7482% | -2.204% | -1.456% | -2.37% | -0.1656% | -2.589%
2019-03-19 04:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4858% | -2.468% | -1.982% | -2.545% | -0.07737% | -2.89%
2019-03-19 04:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.06592% | -2.28% | -2.214% | -2.457% | -0.1778% | -2.685%
2019-03-19 04:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.2234% | -2.161% | -1.938% | -2.282% | -0.1215% | -2.561%
2019-03-19 05:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.6958% | -2.26% | -1.564% | -2.545% | -0.2849% | -2.637%
2019-03-19 05:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.6433% | -2.49% | -1.846% | -2.633% | -0.1432% | -2.897%
2019-03-19 05:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5383% | -2.362% | -1.824% | -2.545% | -0.1827% | -2.766%
2019-03-19 05:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.063% | -2.352% | -1.289% | -2.632% | -0.2806% | -2.74%
2019-03-19 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8532% | -2.338% | -1.485% | -2.632% | -0.2941% | -2.732%
2019-03-19 06:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.2759% | -2.631% | -2.355% | -2.808% | -0.1768% | -3.053%
2019-03-19 06:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.221% | -2.808% | -1.587% | -3.071% | -0.2629% | -3.244%
2019-03-19 06:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.168% | -2.754% | -1.586% | -3.071% | -0.3165% | -3.152%
2019-03-19 07:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.588% | -2.744% | -1.156% | -3.071% | -0.3268% | -3.118%
2019-03-19 07:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.588% | -3.133% | -1.545% | -3.336% | -0.2031% | -3.527%
2019-03-19 07:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.165% | -3.033% | -0.8672% | -3.336% | -0.3033% | -3.383%
2019-03-19 07:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.743% | -3.054% | -0.3111% | -3.336% | -0.2827% | -3.392%
2019-03-19 08:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.9% | -3.134% | -0.2342% | -3.336% | -0.202% | -3.5%
2019-03-19 08:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.533% | -3.209% | -0.6767% | -3.249% | -0.04005% | -3.596%
2019-03-19 08:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.27% | -3.525% | -1.254% | -3.602% | -0.07747% | -3.905%
2019-03-19 08:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.848% | -3.858% | -1.01% | -3.868% | -0.009671% | -4.258%
2019-03-19 09:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.268% | -3.732% | -0.4647% | -3.778% | -0.04601% | -4.142%
2019-03-19 09:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.583% | -3.879% | -0.2969% | -3.955% | -0.07558% | -4.285%
2019-03-19 09:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.425% | -3.796% | -0.3708% | -3.866% | -0.07059% | -4.203%
2019-03-19 09:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.11% | -3.642% | -0.5319% | -3.778% | -0.1359% | -4.028%
2019-03-19 10:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.533% | -3.728% | -1.195% | -3.69% | 0.03862% | -4.176%
2019-03-19 10:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.585% | -3.707% | -1.122% | -3.69% | 0.01795% | -4.147%
2019-03-19 10:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.795% | -3.884% | -1.089% | -3.955% | -0.07035% | -4.299%
2019-03-19 10:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.058% | -4.338% | -1.281% | -4.308% | 0.02983% | -4.803%
2019-03-19 11:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.687% | -4.17% | -0.4828% | -4.219% | -0.04898% | -4.62%
2019-03-19 11:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.792% | -4.443% | -0.6508% | -4.573% | -0.1299% | -4.886%
2019-03-19 11:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.002% | -4.757% | -0.7541% | -4.839% | -0.08264% | -5.231%
2019-03-19 11:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.32% | -4.632% | -1.312% | -4.663% | -0.03036% | -5.101%
2019-03-19 12:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.635% | -4.579% | -0.944% | -4.662% | -0.08311% | -5.039%
2019-03-19 12:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.953% | -4.404% | -1.452% | -4.485% | -0.08041% | -4.858%
2019-03-19 12:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.005% | -4.177% | -1.172% | -4.306% | -0.1293% | -4.643%
2019-03-19 12:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.11% | -4.051% | -0.9412% | -4.306% | -0.2544% | -4.482%
2019-03-19 13:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.743% | -3.312% | -0.5692% | -3.687% | -0.3748% | -3.708%
2019-03-19 13:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.955% | -3.278% | -1.323% | -3.511% | -0.2326% | -3.706%
2019-03-19 13:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.06% | -3.233% | -1.173% | -3.511% | -0.2781% | -3.626%
2019-03-19 13:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -3.028% | -1.545% | -3.248% | -0.2199% | -3.408%
2019-03-19 14:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.536% | -2.995% | -1.459% | -3.16% | -0.1653% | -3.378%
2019-03-19 14:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.221% | -3.117% | -1.897% | -3.248% | -0.131% | -3.51%
2019-03-19 14:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -2.928% | -1.602% | -3.072% | -0.1449% | -3.309%
2019-03-19 14:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9582% | -2.761% | -1.802% | -2.984% | -0.2236% | -3.124%
2019-03-19 15:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -2.604% | -1.698% | -2.896% | -0.292% | -2.953%
2019-03-19 15:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.113% | -2.514% | -0.4009% | -2.808% | -0.2944% | -2.874%
2019-03-19 15:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.221% | -2.997% | -1.776% | -3.248% | -0.2508% | -3.365%
2019-03-19 15:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.641% | -2.585% | -0.9446% | -2.896% | -0.3107% | -2.948%
2019-03-19 16:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6958% | -1.962% | -1.267% | -2.107% | -0.1449% | -2.376%
2019-03-19 16:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.7482% | -2.179% | -1.431% | -2.37% | -0.1905% | -2.591%
2019-03-19 16:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.9582% | -2.712% | -1.754% | -2.808% | -0.09529% | -3.173%
2019-03-19 16:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8532% | -2.686% | -1.832% | -2.808% | -0.1222% | -3.138%
2019-03-19 17:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.116% | -2.695% | -1.579% | -2.895% | -0.2004% | -3.146%
2019-03-19 17:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.431% | -2.676% | -1.245% | -2.808% | -0.1315% | -3.135%
2019-03-19 17:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.011% | -2.533% | -1.523% | -2.72% | -0.1865% | -2.973%
2019-03-19 17:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.903% | -2.732% | -0.8292% | -2.895% | -0.1632% | -3.178%
2019-03-19 18:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.955% | -2.78% | -0.8245% | -2.983% | -0.2032% | -3.211%
2019-03-19 18:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.218% | -3.142% | -0.9237% | -3.334% | -0.1929% | -3.6%
2019-03-19 18:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.431% | -2.799% | -1.368% | -3.071% | -0.2722% | -3.225%
2019-03-19 18:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.85% | -3.247% | -1.396% | -3.423% | -0.1761% | -3.702%
2019-03-19 19:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.848% | -3.77% | -0.9221% | -4.039% | -0.2695% | -4.234%
2019-03-19 19:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.795% | -3.751% | -0.956% | -4.038% | -0.287% | -4.258%
2019-03-19 19:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.848% | -3.998% | -1.15% | -4.303% | -0.3048% | -4.522%
2019-03-19 19:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.953% | -3.778% | -0.8256% | -4.126% | -0.3478% | -4.302%
2019-03-19 20:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.48% | -3.661% | -1.181% | -4.038% | -0.377% | -4.164%
2019-03-19 20:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.69% | -3.702% | -1.011% | -4.126% | -0.4243% | -4.196%
2019-03-19 20:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.48% | -3.924% | -1.444% | -4.126% | -0.2019% | -4.489%
2019-03-19 20:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.27% | -3.235% | -0.9642% | -3.421% | -0.1868% | -3.789%
2019-03-19 21:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.113% | -3.391% | -1.279% | -3.597% | -0.2057% | -3.943%
2019-03-19 21:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.798% | -3.583% | -1.785% | -3.774% | -0.1907% | -4.119%
2019-03-19 21:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.483% | -3.708% | -2.225% | -3.862% | -0.1542% | -4.255%
2019-03-19 21:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.85% | -3.427% | -1.576% | -3.686% | -0.2592% | -3.929%
2019-03-19 22:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.693% | -3.119% | -1.426% | -3.422% | -0.3023% | -3.591%
2019-03-19 22:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.116% | -2.943% | -1.828% | -3.246% | -0.3028% | -3.397%
2019-03-19 22:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.063% | -2.896% | -1.833% | -3.158% | -0.2618% | -3.357%
2019-03-19 22:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.326% | -2.748% | -1.423% | -3.07% | -0.3219% | -3.197%
2019-03-19 23:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.8007% | -2.295% | -1.495% | -2.632% | -0.3366% | -2.705%
2019-03-19 23:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4333% | -2.325% | -1.891% | -2.632% | -0.3076% | -2.725%
2019-03-19 23:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3808% | -2.203% | -1.822% | -2.545% | -0.3419% | -2.591%
2019-03-19 23:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2759% | -2.255% | -1.98% | -2.545% | -0.2892% | -2.652%
2019-03-20 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.2234% | -2.077% | -1.853% | -2.37% | -0.2928% | -2.463%
2019-03-20 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1184% | -1.831% | -1.713% | -2.195% | -0.3635% | -2.194%
2019-03-20 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.01343% | -2.009% | -1.995% | -2.37% | -0.3609% | -2.371%
2019-03-20 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4589% | -2.024% | -2.483% | -2.37% | -0.3453% | -2.382%
2019-03-20 01:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.03906% | -2.065% | -2.104% | -2.282% | -0.2176% | -2.459%
2019-03-20 01:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.354% | -1.912% | -2.266% | -2.195% | -0.2828% | -2.265%
2019-03-20 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4065% | -1.912% | -2.319% | -2.195% | -0.2828% | -2.265%
2019-03-20 01:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.06592% | -1.724% | -1.658% | -2.107% | -0.3833% | -2.063%
2019-03-20 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1709% | -1.754% | -1.583% | -2.107% | -0.3533% | -2.094%
2019-03-20 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.03906% | -1.881% | -1.92% | -2.107% | -0.2264% | -2.256%
2019-03-20 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4065% | -1.835% | -2.241% | -2.195% | -0.3602% | -2.171%
2019-03-20 02:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.01343% | -1.78% | -1.766% | -2.107% | -0.3275% | -2.12%
2019-03-20 03:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.09154% | -1.829% | -1.92% | -2.107% | -0.2789% | -2.176%
2019-03-20 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.5114% | -1.668% | -2.18% | -1.933% | -0.264% | -2.032%
2019-03-20 03:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.563% | -1.812% | -1.845% | -0.2819% | -1.921%
2019-03-20 03:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.249% | -1.587% | -1.836% | -1.932% | -0.3456% | -1.932%
2019-03-20 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.1965% | -1.53% | -1.727% | -1.932% | -0.4024% | -1.863%
2019-03-20 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.571% | -1.348% | -1.932% | -0.3612% | -1.92%
2019-03-20 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.2759% | -1.595% | -1.319% | -1.932% | -0.3373% | -1.942%
2019-03-20 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.06592% | -1.659% | -1.593% | -2.02% | -0.3608% | -1.998%
2019-03-20 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.4858% | -1.756% | -1.27% | -2.107% | -0.3513% | -2.098%
2019-03-20 05:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3283% | -1.55% | -1.221% | -1.932% | -0.3828% | -1.883%
2019-03-20 05:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5908% | -1.781% | -1.19% | -2.107% | -0.3265% | -2.132%
2019-03-20 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5383% | -1.82% | -1.282% | -2.107% | -0.2873% | -2.185%
2019-03-20 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.9057% | -2.031% | -1.126% | -2.37% | -0.3382% | -2.403%
2019-03-20 06:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5383% | -2.181% | -1.643% | -2.545% | -0.3635% | -2.55%
2019-03-20 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.063% | -2.215% | -1.152% | -2.72% | -0.5045% | -2.561%
2019-03-20 06:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.7482% | -2.357% | -1.608% | -2.807% | -0.4505% | -2.729%
2019-03-20 07:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.7482% | -2.47% | -1.722% | -2.896% | -0.4253% | -2.801%
2019-03-20 07:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -2.737% | -0.8861% | -3.072% | -0.335% | -3.091%
2019-03-20 07:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.553% | -0.8603% | -2.896% | -0.3427% | -2.896%
2019-03-20 07:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.008% | -2.432% | -0.4241% | -2.721% | -0.2885% | -2.788%
2019-03-20 08:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.008% | -2.463% | -0.4551% | -2.721% | -0.2575% | -2.828%
2019-03-20 08:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.536% | -2.704% | -1.168% | -2.897% | -0.1929% | -3.072%
2019-03-20 08:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.955% | -2.535% | -0.5793% | -2.809% | -0.2738% | -2.886%
2019-03-20 08:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.06% | -2.853% | -0.7923% | -3.072% | -0.2194% | -3.23%
2019-03-20 09:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.955% | -2.857% | -0.9018% | -2.984% | -0.1267% | -3.277%
2019-03-20 09:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.795% | -2.95% | -0.155% | -3.16% | -0.2098% | -3.33%
2019-03-20 09:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.955% | -2.982% | -1.027% | -3.072% | -0.0902% | -3.393%
2019-03-20 09:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -3.368% | -0.9401% | -3.424% | -0.05619% | -3.807%
2019-03-20 10:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.533% | -3.159% | -0.6266% | -3.248% | -0.08868% | -3.579%
2019-03-20 10:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.008% | -2.821% | -0.8134% | -2.897% | -0.07522% | -3.232%
2019-03-20 10:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.323% | -2.771% | -0.4478% | -2.809% | -0.0383% | -3.186%
2019-03-20 10:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.375% | -2.705% | -0.33% | -2.809% | -0.1034% | -3.107%
2019-03-20 11:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.903% | -2.817% | -0.9142% | -3.072% | -0.2545% | -3.198%
2019-03-20 11:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.268% | -3.136% | 0.132% | -3.511% | -0.3752% | -3.515%
2019-03-20 11:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.163% | -3.448% | -0.2853% | -3.6% | -0.1518% | -3.878%
2019-03-20 11:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.218% | -3.066% | -0.848% | -3.248% | -0.1817% | -3.472%
2019-03-20 12:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.218% | -3.002% | -0.784% | -3.248% | -0.2457% | -3.385%
2019-03-20 12:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.903% | -3.109% | -1.206% | -3.248% | -0.1393% | -3.519%
2019-03-20 12:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.69% | -3.25% | -0.5594% | -3.424% | -0.174% | -3.664%
2019-03-20 12:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.478% | -2.999% | 0.4782% | -3.247% | -0.2478% | -3.401%
2019-03-20 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.69% | -2.992% | -0.3017% | -3.159% | -0.1674% | -3.41%
2019-03-20 13:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.85% | -2.794% | -0.9437% | -2.896% | -0.102% | -3.21%
2019-03-20 13:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.375% | -2.826% | -0.451% | -2.896% | -0.07003% | -3.246%
2019-03-20 13:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.745% | -2.5% | -0.7541% | -2.633% | -0.1337% | -2.88%
2019-03-20 14:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.693% | -2.473% | -0.7804% | -2.458% | 0.01534% | -2.902%
2019-03-20 14:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.221% | -2.483% | -1.262% | -2.546% | -0.06279% | -2.89%
2019-03-20 14:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.536% | -2.562% | -1.027% | -2.721% | -0.1583% | -2.961%
2019-03-20 14:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.116% | -2.456% | -1.34% | -2.546% | -0.08967% | -2.855%
2019-03-20 15:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.221% | -2.504% | -1.284% | -2.633% | -0.1286% | -2.897%
2019-03-20 15:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.378% | -2.596% | -1.218% | -2.633% | -0.03773% | -3.002%
2019-03-20 15:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.431% | -2.557% | -1.126% | -2.633% | -0.07695% | -2.949%
2019-03-20 15:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.9582% | -2.48% | -1.522% | -2.546% | -0.06586% | -2.877%
2019-03-20 16:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.008% | -2.552% | -0.5444% | -2.721% | -0.1686% | -2.929%
2019-03-20 16:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.27% | -2.777% | -0.5069% | -2.897% | -0.1196% | -3.161%
2019-03-20 16:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.798% | -2.334% | -0.5363% | -2.458% | -0.1239% | -2.704%
2019-03-20 16:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.113% | -2.607% | -0.4942% | -2.721% | -0.1139% | -2.997%
2019-03-20 17:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -2.644% | -0.8464% | -2.721% | -0.07675% | -3.047%
2019-03-20 17:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.483% | -2.792% | -1.309% | -2.897% | -0.1041% | -3.193%
2019-03-20 17:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.483% | -2.406% | -0.923% | -2.458% | -0.05182% | -2.821%
2019-03-20 17:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -2.405% | -1.342% | -2.545% | -0.1404% | -2.815%
2019-03-20 18:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.955% | -2.183% | -0.2279% | -2.37% | -0.1865% | -2.583%
2019-03-20 18:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.641% | -2.654% | -1.013% | -2.808% | -0.1542% | -3.086%
2019-03-20 18:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.693% | -2.545% | -0.8518% | -2.72% | -0.1752% | -2.982%
2019-03-20 18:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.536% | -2.667% | -1.131% | -2.808% | -0.1409% | -3.116%
2019-03-20 19:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.378% | -3.109% | -1.731% | -3.159% | -0.04996% | -3.615%
2019-03-20 19:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.638% | -3.695% | -1.057% | -3.862% | -0.1677% | -4.208%
2019-03-20 19:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -3.65% | -0.9599% | -3.862% | -0.2121% | -4.157%
2019-03-20 19:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.638% | -3.538% | -0.9003% | -3.686% | -0.1476% | -4.082%
2019-03-20 20:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.585% | -3.728% | -1.143% | -3.95% | -0.2211% | -4.29%
2019-03-20 20:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.585% | -3.7% | -1.115% | -4.038% | -0.3377% | -4.217%
2019-03-20 20:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.113% | -3.492% | -1.379% | -3.773% | -0.2816% | -4.014%
2019-03-20 20:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.85% | -3.375% | -1.525% | -3.685% | -0.3098% | -3.889%
2019-03-20 21:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.165% | -3.47% | -1.304% | -3.685% | -0.2158% | -4.01%
2019-03-20 21:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.06% | -3.322% | -1.262% | -3.51% | -0.1875% | -3.855%
2019-03-20 21:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.008% | -3.157% | -1.149% | -3.421% | -0.2642% | -3.672%
2019-03-20 21:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.483% | -2.971% | -1.488% | -3.246% | -0.275% | -3.464%
2019-03-20 22:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.85% | -2.882% | -1.031% | -3.246% | -0.3638% | -3.343%
2019-03-20 22:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.273% | -2.961% | -1.688% | -3.246% | -0.2853% | -3.43%
2019-03-20 22:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6433% | -2.765% | -2.122% | -3.07% | -0.3054% | -3.22%
2019-03-20 22:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6958% | -2.582% | -1.886% | -2.895% | -0.3132% | -3.026%
2019-03-20 23:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.9582% | -2.421% | -1.463% | -2.72% | -0.2982% | -2.845%
2019-03-20 23:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3808% | -2.374% | -1.993% | -2.632% | -0.2581% | -2.792%
2019-03-20 23:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.144% | -2.131% | -2.276% | -2.37% | -0.2381% | -2.531%
2019-03-20 23:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.09154% | -2.112% | -2.204% | -2.37% | -0.2577% | -2.494%
2019-03-21 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.3283% | -1.95% | -1.621% | -2.282% | -0.3324% | -2.335%
2019-03-21 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5908% | -1.825% | -1.234% | -2.195% | -0.3697% | -2.188%
2019-03-21 00:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5383% | -1.943% | -1.404% | -2.282% | -0.3395% | -2.314%
2019-03-21 00:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1709% | -1.702% | -1.531% | -2.107% | -0.405% | -2.042%
2019-03-21 01:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.06592% | -1.666% | -1.6% | -1.933% | -0.2662% | -2.03%
2019-03-21 01:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.09154% | -1.653% | -1.744% | -2.02% | -0.367% | -1.989%
2019-03-21 01:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.1709% | -1.505% | -1.334% | -1.845% | -0.3407% | -1.835%
2019-03-21 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.6164% | -1.57% | -2.186% | -1.845% | -0.2755% | -1.911%
2019-03-21 02:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.144% | -1.364% | -1.508% | -1.671% | -0.3062% | -1.708%
2019-03-21 02:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.09154% | -1.501% | -1.593% | -1.845% | -0.3438% | -1.838%
2019-03-21 02:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.7214% | -1.337% | -2.058% | -1.671% | -0.3339% | -1.661%
2019-03-21 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.5114% | -1.554% | -2.066% | -1.845% | -0.2911% | -1.899%
2019-03-21 03:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.7214% | -1.265% | -1.986% | -1.583% | -0.3187% | -1.595%
2019-03-21 03:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6164% | -1.376% | -1.992% | -1.671% | -0.2948% | -1.714%
2019-03-21 03:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.7739% | -1.16% | -1.933% | -1.496% | -0.3366% | -1.485%
2019-03-21 03:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.3283% | -1.32% | -0.9916% | -1.671% | -0.3506% | -1.657%
2019-03-21 04:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.01343% | -1.402% | -1.388% | -1.758% | -0.3564% | -1.726%
2019-03-21 04:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.3015% | -1.343% | -1.644% | -1.671% | -0.3278% | -1.67%
2019-03-21 04:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.7214% | -1.341% | -2.062% | -1.671% | -0.3298% | -1.666%
2019-03-21 04:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.3283% | -1.301% | -0.9731% | -1.671% | -0.3691% | -1.632%
2019-03-21 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.3283% | -1.294% | -0.9659% | -1.671% | -0.3763% | -1.614%
2019-03-21 05:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.4333% | -1.585% | -1.151% | -1.932% | -0.3478% | -1.931%
2019-03-21 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.1965% | -1.5% | -1.697% | -1.932% | -0.4323% | -1.815%
2019-03-21 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.01343% | -1.669% | -1.656% | -2.02% | -0.3505% | -2.012%
2019-03-21 06:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.06592% | -1.591% | -1.525% | -2.02% | -0.4291% | -1.926%
2019-03-21 06:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5383% | -1.641% | -1.103% | -2.02% | -0.3785% | -1.985%
2019-03-21 06:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3283% | -1.845% | -1.516% | -2.195% | -0.3501% | -2.205%
2019-03-21 06:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3283% | -2.066% | -1.737% | -2.37% | -0.3041% | -2.44%
2019-03-21 07:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1709% | -1.727% | -1.556% | -2.195% | -0.4675% | -2.025%
2019-03-21 07:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.09154% | -1.546% | -1.638% | -1.845% | -0.2993% | -1.872%
2019-03-21 07:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.01343% | -1.378% | -1.365% | -1.671% | -0.2925% | -1.698%
2019-03-21 07:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.5908% | -1.534% | -0.9429% | -1.758% | -0.2243% | -1.888%
2019-03-21 08:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5383% | -1.336% | -0.7978% | -1.496% | -0.1602% | -1.697%
2019-03-21 08:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.641% | -1.695% | -0.05463% | -1.758% | -0.06325% | -2.069%
2019-03-21 08:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.06% | -1.897% | 0.1633% | -2.02% | -0.1233% | -2.265%
2019-03-21 08:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.21% | -0.8323% | -2.283% | -0.07286% | -2.584%
2019-03-21 09:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.588% | -2.283% | -0.6954% | -2.283% | 0.0003167% | -2.693%
2019-03-21 09:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.693% | -2.268% | -0.5745% | -2.37% | -0.1027% | -2.667%
2019-03-21 09:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.378% | -2.218% | -0.8401% | -2.283% | -0.06472% | -2.613%
2019-03-21 09:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.798% | -2.172% | -0.3736% | -2.283% | -0.1112% | -2.559%
2019-03-21 10:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.113% | -2.229% | -0.1158% | -2.196% | 0.03306% | -2.642%
2019-03-21 10:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.116% | -2.197% | -1.081% | -2.195% | 0.001062% | -2.607%
2019-03-21 10:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.5908% | -1.991% | -1.4% | -2.021% | -0.02939% | -2.383%
2019-03-21 10:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -2.401% | -1.285% | -2.37% | 0.03045% | -2.838%
2019-03-21 11:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.798% | -2.617% | -0.8191% | -2.721% | -0.1037% | -3.028%
2019-03-21 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.113% | -2.822% | -0.7092% | -2.984% | -0.1618% | -3.229%
2019-03-21 11:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.903% | -2.755% | -0.8519% | -2.896% | -0.1413% | -3.16%
2019-03-21 11:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.588% | -2.618% | -1.03% | -2.808% | -0.1901% | -3.006%
2019-03-21 12:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.218% | -2.903% | -0.6852% | -3.072% | -0.1687% | -3.306%
2019-03-21 12:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.798% | -2.877% | -1.08% | -3.16% | -0.2821% | -3.247%
2019-03-21 12:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.218% | -3.16% | -0.9425% | -3.423% | -0.2628% | -3.56%
2019-03-21 12:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.745% | -2.962% | -1.217% | -3.16% | -0.1973% | -3.36%
2019-03-21 13:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.06% | -2.89% | -0.8295% | -3.072% | -0.1821% | -3.276%
2019-03-21 13:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.218% | -3.44% | -1.222% | -3.512% | -0.07244% | -3.879%
2019-03-21 13:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.27% | -3.042% | -0.7721% | -3.248% | -0.2054% | -3.428%
2019-03-21 13:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -2.499% | -0.3866% | -2.633% | -0.1338% | -2.883%
2019-03-21 14:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -2.727% | -0.8239% | -2.809% | -0.08168% | -3.144%
2019-03-21 14:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.85% | -2.845% | -0.9949% | -2.984% | -0.139% | -3.24%
2019-03-21 14:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.745% | -2.963% | -1.217% | -3.072% | -0.1098% | -3.357%
2019-03-21 14:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -2.937% | -0.8238% | -2.985% | -0.04807% | -3.345%
2019-03-21 15:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.165% | -2.931% | -0.7652% | -2.897% | 0.0333% | -3.35%
2019-03-21 15:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.48% | -2.863% | -0.3829% | -2.897% | -0.03388% | -3.269%
2019-03-21 15:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.428% | -2.949% | -0.5212% | -2.985% | -0.03571% | -3.363%
2019-03-21 15:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.008% | -2.676% | -0.6679% | -2.721% | -0.04572% | -3.07%
2019-03-21 16:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.69% | -2.883% | -0.1927% | -2.985% | -0.1018% | -3.272%
2019-03-21 16:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.11% | -3.099% | 0.01117% | -3.16% | -0.06107% | -3.53%
2019-03-21 16:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.955% | -2.716% | -0.7605% | -2.634% | 0.08199% | -3.149%
2019-03-21 16:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.116% | -2.534% | -1.418% | -2.458% | 0.07521% | -2.967%
2019-03-21 17:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -2.419% | -0.6213% | -2.458% | -0.03844% | -2.849%
2019-03-21 17:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.252% | -0.8739% | -2.283% | -0.03074% | -2.669%
2019-03-21 17:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -2.298% | -0.8153% | -2.458% | -0.1592% | -2.693%
2019-03-21 17:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.533% | -2.894% | -0.3612% | -2.983% | -0.08957% | -3.346%
2019-03-21 18:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.798% | -2.523% | -0.7254% | -2.633% | -0.1093% | -2.956%
2019-03-21 18:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -2.497% | -0.437% | -2.632% | -0.1351% | -2.93%
2019-03-21 18:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -3.005% | -3.084% | -0.07843% | -3.247% | -0.1632% | -3.536%
2019-03-21 18:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.218% | -2.851% | -0.6326% | -3.071% | -0.2206% | -3.277%
2019-03-21 19:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.428% | -2.991% | -0.5627% | -3.071% | -0.08025% | -3.489%
2019-03-21 19:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.953% | -3.739% | -0.786% | -3.774% | -0.03563% | -4.292%
2019-03-21 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.53% | -4.361% | -0.831% | -4.48% | -0.1192% | -4.946%
2019-03-21 19:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.058% | -4.033% | -0.9757% | -4.214% | -0.181% | -4.616%
2019-03-21 20:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.53% | -3.937% | -0.4068% | -4.214% | -0.2771% | -4.513%
2019-03-21 20:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.953% | -3.608% | -0.6557% | -3.773% | -0.1649% | -4.185%
2019-03-21 20:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.058% | -3.896% | -0.8385% | -4.126% | -0.2299% | -4.462%
2019-03-21 20:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.69% | -3.75% | -1.06% | -4.038% | -0.2881% | -4.285%
2019-03-21 21:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.005% | -3.597% | -0.5919% | -3.949% | -0.3524% | -4.119%
2019-03-21 21:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.27% | -3.372% | -1.102% | -3.685% | -0.3129% | -3.893%
2019-03-21 21:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.06% | -3.351% | -1.291% | -3.597% | -0.2461% | -3.898%
2019-03-21 21:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.008% | -3.262% | -1.254% | -3.509% | -0.2474% | -3.79%
2019-03-21 22:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.273% | -3.105% | -1.831% | -3.334% | -0.2292% | -3.602%
2019-03-21 22:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.326% | -3.029% | -1.703% | -3.158% | -0.1296% | -3.536%
2019-03-21 22:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.641% | -2.799% | -1.159% | -3.07% | -0.2713% | -3.256%
2019-03-21 22:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.378% | -2.499% | -1.121% | -2.807% | -0.3082% | -2.925%
2019-03-21 23:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.431% | -2.542% | -1.112% | -2.807% | -0.2648% | -2.984%
2019-03-21 23:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.063% | -2.138% | -1.074% | -2.457% | -0.3195% | -2.526%
2019-03-21 23:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.2759% | -2.008% | -1.733% | -2.282% | -0.2735% | -2.405%
2019-03-21 23:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3283% | -2.164% | -1.836% | -2.457% | -0.2926% | -2.561%
2019-03-22 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6433% | -1.887% | -1.243% | -2.282% | -0.3953% | -2.257%
2019-03-22 00:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.4333% | -1.775% | -1.342% | -2.107% | -0.3318% | -2.151%
2019-03-22 00:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.811% | -1.587% | -2.107% | -0.2966% | -2.18%
2019-03-22 00:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.06592% | -1.615% | -1.549% | -1.932% | -0.3178% | -1.979%
2019-03-22 01:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.4858% | -1.581% | -1.095% | -1.932% | -0.3518% | -1.923%
2019-03-22 01:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5908% | -1.753% | -1.162% | -2.02% | -0.267% | -2.133%
2019-03-22 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.2759% | -1.566% | -1.29% | -1.932% | -0.3662% | -1.903%
2019-03-22 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5383% | -1.55% | -1.011% | -1.845% | -0.2954% | -1.914%
2019-03-22 02:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -0.5383% | -1.373% | -0.8351% | -1.758% | -0.3844% | -1.715%
2019-03-22 02:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.6433% | -1.618% | -0.9743% | -1.932% | -0.3148% | -1.992%
2019-03-22 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.3808% | -1.457% | -1.076% | -1.845% | -0.3882% | -1.788%
2019-03-22 02:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.144% | -1.415% | -1.559% | -1.758% | -0.343% | -1.753%
2019-03-22 03:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.56% | -1.809% | -1.845% | -0.2849% | -1.908%
2019-03-22 03:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5114% | -1.563% | -2.075% | -1.845% | -0.2819% | -1.921%
2019-03-22 03:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.144% | -1.484% | -1.628% | -1.758% | -0.2739% | -1.837%
2019-03-22 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -1.485% | -1.576% | -1.845% | -0.3602% | -1.815%
2019-03-22 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.03906% | -1.635% | -1.674% | -1.933% | -0.2971% | -1.988%
2019-03-22 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1709% | -1.587% | -1.416% | -1.932% | -0.3456% | -1.932%
2019-03-22 04:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.3283% | -1.407% | -1.078% | -1.758% | -0.3513% | -1.743%
2019-03-22 04:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.06592% | -1.287% | -1.221% | -1.671% | -0.3836% | -1.613%
2019-03-22 05:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.4333% | -1.453% | -1.02% | -1.758% | -0.3049% | -1.797%
2019-03-22 05:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.5908% | -1.399% | -0.8082% | -1.758% | -0.3588% | -1.761%
2019-03-22 05:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -0.7482% | -1.384% | -0.6353% | -1.758% | -0.3742% | -1.733%
2019-03-22 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4333% | -1.615% | -1.182% | -2.02% | -0.4043% | -1.959%
2019-03-22 06:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.8007% | -1.675% | -0.8743% | -2.107% | -0.432% | -2.027%
2019-03-22 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5908% | -2.056% | -1.465% | -2.37% | -0.3135% | -2.437%
2019-03-22 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.9582% | -2.238% | -1.28% | -2.72% | -0.4817% | -2.591%
2019-03-22 06:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.011% | -2.156% | -1.145% | -2.544% | -0.3884% | -2.536%
2019-03-22 07:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8007% | -2.527% | -1.726% | -2.808% | -0.2811% | -2.921%
2019-03-22 07:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.798% | -2.3% | -0.5025% | -2.72% | -0.4197% | -2.637%
2019-03-22 07:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.431% | -2.411% | -0.9808% | -2.808% | -0.3966% | -2.745%
2019-03-22 07:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.798% | -2.463% | -0.665% | -2.721% | -0.2575% | -2.831%
2019-03-22 08:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.375% | -2.399% | -0.0236% | -2.808% | -0.4091% | -2.73%
2019-03-22 08:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.903% | -2.484% | -0.5811% | -2.721% | -0.2368% | -2.84%
2019-03-22 08:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.168% | -2.571% | -1.403% | -2.721% | -0.1501% | -2.957%
2019-03-22 08:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.693% | -2.682% | -0.9887% | -2.896% | -0.2147% | -3.054%
2019-03-22 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.375% | -2.711% | -0.3361% | -2.896% | -0.1848% | -3.105%
2019-03-22 09:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.428% | -2.803% | -0.3748% | -2.984% | -0.1814% | -3.196%
2019-03-22 09:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.27% | -2.754% | -0.4835% | -2.984% | -0.23% | -3.14%
2019-03-22 09:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.428% | -2.992% | -0.5645% | -3.16% | -0.1675% | -3.396%
2019-03-22 10:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.113% | -2.965% | -0.8521% | -3.072% | -0.1068% | -3.392%
2019-03-22 10:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.641% | -2.57% | -0.929% | -2.633% | -0.06373% | -2.982%
2019-03-22 10:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.585% | -2.737% | -0.1518% | -2.809% | -0.07145% | -3.161%
2019-03-22 10:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.638% | -2.884% | -0.2467% | -2.984% | -0.0998% | -3.296%
2019-03-22 11:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.848% | -3.061% | -0.2133% | -3.335% | -0.2744% | -3.441%
2019-03-22 11:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.635% | -3.531% | 0.1044% | -3.776% | -0.2454% | -3.934%
2019-03-22 11:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.638% | -3.265% | -0.6276% | -3.424% | -0.1585% | -3.676%
2019-03-22 11:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.48% | -3.127% | -0.6469% | -3.335% | -0.2083% | -3.529%
2019-03-22 12:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.85% | -3.118% | -1.268% | -3.247% | -0.129% | -3.55%
2019-03-22 12:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.375% | -3.018% | -0.6426% | -3.247% | -0.2292% | -3.425%
2019-03-22 12:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.48% | -3.358% | -0.8781% | -3.511% | -0.1531% | -3.791%
2019-03-22 12:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.428% | -3.505% | -1.077% | -3.6% | -0.09498% | -3.947%
2019-03-22 13:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.008% | -3.228% | -1.22% | -3.423% | -0.1956% | -3.643%
2019-03-22 13:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.743% | -3.129% | -0.386% | -3.247% | -0.1187% | -3.567%
2019-03-22 13:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -2.925% | -0.9172% | -2.985% | -0.05944% | -3.338%
2019-03-22 13:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -2.59% | -0.9497% | -2.721% | -0.1304% | -2.991%
2019-03-22 14:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.483% | -2.401% | -0.9182% | -2.371% | 0.03058% | -2.819%
2019-03-22 14:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.848% | -2.484% | 0.3636% | -2.458% | 0.02569% | -2.899%
2019-03-22 14:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -3.521% | -1.408% | -3.69% | -0.1682% | -3.895%
2019-03-22 14:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.113% | -3.444% | -1.331% | -3.514% | -0.06936% | -3.836%
2019-03-22 15:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.375% | -3.262% | -0.8871% | -3.337% | -0.07497% | -3.646%
2019-03-22 15:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.795% | -3.282% | -0.4872% | -3.424% | -0.1419% | -3.68%
2019-03-22 15:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.638% | -3.821% | -1.184% | -3.866% | -0.04472% | -4.249%
2019-03-22 15:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.69% | -3.866% | -1.176% | -3.954% | -0.08792% | -4.286%
2019-03-22 16:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.953% | -4.001% | -1.049% | -3.955% | 0.04649% | -4.45%
2019-03-22 16:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.11% | -3.724% | -0.6139% | -3.778% | -0.05427% | -4.128%
2019-03-22 16:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.687% | -4.027% | -0.3396% | -4.044% | -0.01643% | -4.453%
2019-03-22 16:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.32% | -4.281% | -0.9614% | -4.221% | 0.06052% | -4.734%
2019-03-22 17:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.795% | -3.837% | -1.042% | -3.868% | -0.03038% | -4.232%
2019-03-22 17:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.32% | -3.989% | -0.6689% | -3.955% | 0.03406% | -4.434%
2019-03-22 17:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.163% | -3.541% | -0.3788% | -3.689% | -0.1475% | -3.943%
2019-03-22 17:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.585% | -3.425% | -0.8398% | -3.512% | -0.08691% | -3.859%
2019-03-22 18:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.533% | -3.397% | -0.8643% | -3.423% | -0.02622% | -3.875%
2019-03-22 18:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.533% | -3.656% | -1.123% | -3.864% | -0.2079% | -4.101%
2019-03-22 18:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.795% | -3.844% | -1.049% | -4.04% | -0.1961% | -4.301%
2019-03-22 18:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.953% | -3.785% | -0.8321% | -4.04% | -0.255% | -4.231%
2019-03-22 19:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.795% | -3.804% | -1.009% | -4.04% | -0.2354% | -4.267%
2019-03-22 19:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.373% | -4.113% | -0.7405% | -4.304% | -0.1912% | -4.621%
2019-03-22 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.32% | -4.343% | -1.023% | -4.48% | -0.1367% | -4.928%
2019-03-22 19:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.11% | -4.301% | -1.191% | -4.568% | -0.2667% | -4.884%
2019-03-22 20:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.268% | -4.531% | -1.263% | -4.922% | -0.3908% | -5.095%
2019-03-22 20:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.9% | -4.65% | -1.75% | -4.922% | -0.2719% | -5.228%
2019-03-22 20:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.11% | -4.059% | -0.9489% | -4.214% | -0.1551% | -4.662%
2019-03-22 20:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.795% | -4.005% | -1.21% | -4.214% | -0.2089% | -4.589%
2019-03-22 21:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.218% | -3.816% | -1.599% | -3.95% | -0.1333% | -4.402%
2019-03-22 21:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.798% | -3.664% | -1.866% | -3.774% | -0.1091% | -4.242%
2019-03-22 21:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.428% | -3.682% | -1.254% | -3.773% | -0.09151% | -4.274%
2019-03-22 21:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.588% | -3.38% | -1.792% | -3.598% | -0.2171% | -3.9%
2019-03-22 22:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.483% | -3.339% | -1.856% | -3.51% | -0.1708% | -3.856%
2019-03-22 22:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.221% | -3.089% | -1.868% | -3.158% | -0.06971% | -3.618%
2019-03-22 22:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.221% | -2.982% | -1.761% | -3.158% | -0.1761% | -3.481%
2019-03-22 22:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.273% | -2.921% | -1.648% | -3.07% | -0.1495% | -3.421%
2019-03-22 23:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9582% | -2.434% | -1.475% | -2.632% | -0.1984% | -2.894%
2019-03-22 23:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.378% | -2.652% | -1.274% | -2.895% | -0.2429% | -3.102%
2019-03-22 23:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.8007% | -2.345% | -1.544% | -2.632% | -0.2871% | -2.773%
2019-03-22 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.168% | -2.559% | -1.391% | -2.807% | -0.2483% | -3.007%
2019-03-23 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8532% | -2.356% | -1.503% | -2.632% | -0.2757% | -2.796%
2019-03-23 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4858% | -2.303% | -1.817% | -2.632% | -0.3293% | -2.704%
2019-03-23 00:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -2.27% | -1.837% | -2.457% | -0.1873% | -2.685%
2019-03-23 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1184% | -2.123% | -2.005% | -2.37% | -0.2463% | -2.517%
2019-03-23 01:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.144% | -2.008% | -2.152% | -2.195% | -0.187% | -2.407%
2019-03-23 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.354% | -1.941% | -2.295% | -2.107% | -0.1666% | -2.338%
2019-03-23 01:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.4065% | -1.675% | -2.081% | -1.845% | -0.1704% | -2.055%
2019-03-23 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3283% | -1.541% | -1.213% | -1.845% | -0.3037% | -1.904%
2019-03-23 02:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.4333% | -1.495% | -1.062% | -1.845% | -0.3501% | -1.849%
2019-03-23 02:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.5114% | -1.689% | -2.201% | -1.845% | -0.156% | -2.075%
2019-03-23 02:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -1.792% | -1.936% | -2.107% | -0.3152% | -2.155%
2019-03-23 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.354% | -1.761% | -2.115% | -1.933% | -0.1712% | -2.141%
2019-03-23 03:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.6689% | -1.66% | -2.329% | -1.933% | -0.2723% | -2.021%
2019-03-23 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.6164% | -1.69% | -2.307% | -1.933% | -0.2424% | -2.052%
2019-03-23 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.759% | -2.271% | -2.02% | -0.2606% | -2.106%
2019-03-23 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.6689% | -1.771% | -2.44% | -2.02% | -0.2493% | -2.129%
2019-03-23 04:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.4065% | -1.782% | -2.189% | -2.02% | -0.2379% | -2.135%
2019-03-23 04:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.4589% | -1.856% | -2.315% | -2.107% | -0.2511% | -2.222%
2019-03-23 04:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.3015% | -1.761% | -2.063% | -2.02% | -0.2586% | -2.126%
2019-03-23 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.5639% | -1.672% | -2.236% | -1.933% | -0.2609% | -2.028%
2019-03-23 05:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.7214% | -1.611% | -2.332% | -1.933% | -0.3218% | -1.954%
2019-03-23 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4065% | -1.722% | -2.129% | -2.02% | -0.2978% | -2.073%
2019-03-23 05:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4065% | -1.545% | -1.951% | -1.845% | -0.3005% | -1.897%
2019-03-23 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3283% | -1.803% | -1.475% | -2.02% | -0.2164% | -2.193%
2019-03-23 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.7482% | -1.772% | -1.024% | -2.194% | -0.4223% | -2.124%
2019-03-23 06:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4858% | -2.162% | -1.676% | -2.545% | -0.383% | -2.514%
2019-03-23 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3808% | -2.367% | -1.987% | -2.72% | -0.3526% | -2.737%
2019-03-23 06:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.5383% | -2.115% | -1.577% | -2.545% | -0.4295% | -2.459%
2019-03-23 07:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.116% | -1.966% | -0.85% | -2.37% | -0.4041% | -2.293%
2019-03-23 07:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.955% | -2.269% | -0.3133% | -2.633% | -0.364% | -2.597%
2019-03-23 07:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -1.955% | -2.218% | -0.2626% | -2.633% | -0.4146% | -2.537%
2019-03-23 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.955% | -2.101% | -0.1457% | -2.457% | -0.3563% | -2.434%
2019-03-23 08:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.533% | -2.529% | 0.004272% | -2.896% | -0.3675% | -2.863%
2019-03-23 08:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.585% | -2.638% | -0.05306% | -2.984% | -0.3455% | -2.978%
2019-03-23 08:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.69% | -2.569% | 0.1213% | -2.896% | -0.3272% | -2.908%
2019-03-23 08:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.743% | -2.555% | 0.1882% | -2.896% | -0.3417% | -2.889%
2019-03-23 09:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.533% | -2.813% | -0.2802% | -2.984% | -0.171% | -3.207%
2019-03-23 09:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.638% | -2.736% | -0.09847% | -2.896% | -0.1599% | -3.135%
2019-03-23 09:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.268% | -3.149% | 0.1184% | -3.511% | -0.3618% | -3.525%
2019-03-23 09:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.32% | -3.663% | -0.343% | -3.953% | -0.2894% | -4.057%
2019-03-23 10:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.212% | -3.845% | 0.3678% | -4.13% | -0.2849% | -4.24%
2019-03-23 10:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.69% | -3.472% | -0.7815% | -3.601% | -0.1291% | -3.872%
2019-03-23 10:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.058% | -3.576% | -0.5188% | -3.601% | -0.02471% | -4.005%
2019-03-23 10:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.373% | -3.78% | -0.4074% | -3.866% | -0.08607% | -4.191%
2019-03-23 11:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.74% | -4.011% | -0.271% | -4.218% | -0.2072% | -4.43%
2019-03-23 11:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.478% | -4.01% | -0.5326% | -4.13% | -0.1194% | -4.463%
2019-03-23 11:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.74% | -3.789% | -0.04872% | -4.041% | -0.252% | -4.205%
2019-03-23 11:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.897% | -3.723% | 0.1746% | -3.865% | -0.1418% | -4.153%
2019-03-23 12:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.107% | -4.034% | 0.07301% | -4.129% | -0.09451% | -4.514%
2019-03-23 12:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.792% | -3.851% | -0.0583% | -4.041% | -0.1899% | -4.288%
2019-03-23 12:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.792% | -3.307% | 0.485% | -3.336% | -0.02851% | -3.756%
2019-03-23 12:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.897% | -3.214% | 0.6832% | -3.247% | -0.03296% | -3.692%
2019-03-23 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.74% | -3.073% | 0.667% | -3.16% | -0.08683% | -3.501%
2019-03-23 13:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -3.95% | -3.378% | 0.5716% | -3.512% | -0.1334% | -3.805%
2019-03-23 13:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.95% | -3.438% | 0.5124% | -3.512% | -0.07448% | -3.875%
2019-03-23 13:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.32% | -3.052% | 0.268% | -3.161% | -0.1085% | -3.444%
2019-03-23 14:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.635% | -3.522% | 0.1129% | -3.601% | -0.07841% | -3.948%
2019-03-23 14:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.215% | -3.525% | -0.3099% | -3.6% | -0.07529% | -3.961%
2019-03-23 14:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.9% | -3.228% | -0.328% | -3.424% | -0.1956% | -3.623%
2019-03-23 14:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.058% | -3.674% | -0.6162% | -3.777% | -0.1028% | -4.108%
2019-03-23 15:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.53% | -3.96% | -0.43% | -3.954% | 0.006229% | -4.423%
2019-03-23 15:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.212% | -4.044% | 0.1685% | -4.13% | -0.08639% | -4.491%
2019-03-23 15:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.317% | -4.051% | 0.2659% | -4.131% | -0.07919% | -4.493%
2019-03-23 15:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.583% | -3.723% | -0.1409% | -3.778% | -0.05423% | -4.148%
2019-03-23 16:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.422% | -4.259% | 0.1637% | -4.22% | 0.03893% | -4.732%
2019-03-23 16:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -4.527% | -4.016% | 0.511% | -4.131% | -0.1144% | -4.444%
2019-03-23 16:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -4.685% | -4.055% | 0.6297% | -4.219% | -0.1638% | -4.472%
2019-03-23 16:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -4.475% | -3.809% | 0.6656% | -3.953% | -0.1437% | -4.247%
2019-03-23 17:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.002% | -4.031% | -0.02903% | -4.13% | -0.0988% | -4.473%
2019-03-23 17:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.95% | -4.083% | -0.1332% | -4.13% | -0.04708% | -4.545%
2019-03-23 17:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.792% | -4.042% | -0.25% | -4.13% | -0.08739% | -4.499%
2019-03-23 17:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.74% | -4.089% | -0.3488% | -4.13% | -0.04079% | -4.57%
2019-03-23 18:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.69% | -3.763% | -1.073% | -3.864% | -0.1015% | -4.215%
2019-03-23 18:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.953% | -4.087% | -1.135% | -4.129% | -0.0418% | -4.578%
2019-03-23 18:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.215% | -4.277% | -1.062% | -4.483% | -0.2065% | -4.723%
2019-03-23 18:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.425% | -3.689% | -0.2642% | -3.775% | -0.0862% | -4.171%
2019-03-23 19:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.583% | -3.785% | -0.2021% | -3.863% | -0.07871% | -4.287%
2019-03-23 19:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.422% | -4.651% | -0.2288% | -4.836% | -0.1846% | -5.183%
2019-03-23 19:30 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.265% | -4.946% | -0.6807% | -5.1% | -0.1543% | -5.574%
2019-03-23 19:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.16% | -4.846% | -0.686% | -5.011% | -0.1649% | -5.48%
2019-03-23 20:00 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.16% | -4.748% | -0.5886% | -5.011% | -0.2622% | -5.349%
2019-03-23 20:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.055% | -4.634% | -0.5794% | -4.745% | -0.111% | -5.255%
2019-03-23 20:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.425% | -4.648% | -1.223% | -4.745% | -0.09757% | -5.263%
2019-03-23 20:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.058% | -4.367% | -1.309% | -4.391% | -0.02421% | -5.015%
2019-03-23 21:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.005% | -4.077% | -1.071% | -4.214% | -0.1375% | -4.694%
2019-03-23 21:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.058% | -4.178% | -1.12% | -4.214% | -0.03621% | -4.814%
2019-03-23 21:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.165% | -3.941% | -1.776% | -4.038% | -0.0968% | -4.538%
2019-03-23 21:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.48% | -3.558% | -1.078% | -3.685% | -0.1269% | -4.128%
2019-03-23 22:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.955% | -3.59% | -1.635% | -3.774% | -0.1834% | -4.118%
2019-03-23 22:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.428% | -3.592% | -1.164% | -3.686% | -0.09379% | -4.152%
2019-03-23 22:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.113% | -3.018% | -0.9055% | -3.158% | -0.1399% | -3.522%
2019-03-23 22:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.955% | -2.964% | -1.009% | -3.07% | -0.1061% | -3.48%
2019-03-23 23:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.588% | -2.732% | -1.144% | -2.982% | -0.2509% | -3.204%
2019-03-23 23:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.326% | -2.763% | -1.437% | -2.983% | -0.2199% | -3.227%
2019-03-23 23:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.011% | -2.9% | -1.89% | -3.07% | -0.17% | -3.39%
2019-03-23 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.6433% | -2.663% | -2.02% | -2.807% | -0.144% | -3.137%
2019-03-24 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5908% | -2.538% | -1.948% | -2.72% | -0.1814% | -2.99%
2019-03-24 00:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5908% | -2.723% | -2.132% | -2.808% | -0.08498% | -3.187%
2019-03-24 00:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.2234% | -2.44% | -2.217% | -2.632% | -0.1919% | -2.878%
2019-03-24 00:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.9582% | -2.406% | -1.448% | -2.545% | -0.1385% | -2.855%
2019-03-24 01:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.3808% | -2.363% | -1.982% | -2.545% | -0.1817% | -2.777%
2019-03-24 01:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.06592% | -2.379% | -2.313% | -2.545% | -0.1662% | -2.789%
2019-03-24 01:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.144% | -2.349% | -2.493% | -2.545% | -0.1962% | -2.758%
2019-03-24 01:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.144% | -2.176% | -2.32% | -2.37% | -0.1936% | -2.578%
2019-03-24 02:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.03906% | -2.076% | -2.115% | -2.282% | -0.2062% | -2.465%
2019-03-24 02:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.8007% | -2.001% | -1.201% | -2.282% | -0.2806% | -2.384%
2019-03-24 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1709% | -1.956% | -1.785% | -2.195% | -0.2385% | -2.335%
2019-03-24 02:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.06592% | -1.895% | -1.83% | -2.107% | -0.2119% | -2.276%
2019-03-24 03:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2234% | -1.891% | -1.668% | -2.107% | -0.2161% | -2.27%
2019-03-24 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4333% | -1.883% | -1.449% | -2.107% | -0.2244% | -2.277%
2019-03-24 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.06592% | -1.749% | -1.683% | -2.02% | -0.2711% | -2.128%
2019-03-24 03:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.03906% | -2.031% | -2.07% | -2.37% | -0.3381% | -2.401%
2019-03-24 04:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.01343% | -2.071% | -2.057% | -2.37% | -0.2989% | -2.454%
2019-03-24 04:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.4065% | -1.903% | -2.309% | -2.195% | -0.2921% | -2.263%
2019-03-24 04:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.2759% | -1.818% | -1.542% | -2.195% | -0.3768% | -2.167%
2019-03-24 04:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6433% | -1.936% | -1.293% | -2.195% | -0.2582% | -2.319%
2019-03-24 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.4858% | -1.802% | -1.316% | -2.107% | -0.3049% | -2.169%
2019-03-24 05:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.4858% | -1.836% | -1.351% | -2.107% | -0.2708% | -2.206%
2019-03-24 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.03906% | -2.033% | -2.072% | -2.282% | -0.2496% | -2.407%
2019-03-24 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.1965% | -1.776% | -1.972% | -2.107% | -0.3317% | -2.132%
2019-03-24 06:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.09154% | -1.785% | -1.876% | -2.107% | -0.3224% | -2.154%
2019-03-24 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.4333% | -2.026% | -1.593% | -2.369% | -0.3433% | -2.403%
2019-03-24 06:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.03906% | -2.004% | -2.043% | -2.282% | -0.2776% | -2.397%
2019-03-24 06:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4858% | -1.851% | -1.365% | -2.195% | -0.3438% | -2.211%
2019-03-24 07:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3283% | -1.66% | -1.332% | -2.02% | -0.3598% | -2.007%
2019-03-24 07:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.06592% | -1.591% | -1.525% | -1.933% | -0.3413% | -1.917%
2019-03-24 07:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3283% | -1.824% | -1.496% | -2.107% | -0.2831% | -2.187%
2019-03-24 07:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2759% | -1.91% | -1.634% | -2.195% | -0.2848% | -2.261%
2019-03-24 08:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8007% | -2.163% | -1.363% | -2.37% | -0.2068% | -2.531%
2019-03-24 08:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.8007% | -2.078% | -1.277% | -2.283% | -0.205% | -2.438%
2019-03-24 08:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.9057% | -2.25% | -1.344% | -2.458% | -0.2076% | -2.617%
2019-03-24 08:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.431% | -2.147% | -0.716% | -2.282% | -0.136% | -2.542%
2019-03-24 09:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.168% | -2.212% | -1.043% | -2.37% | -0.1584% | -2.607%
2019-03-24 09:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.063% | -2.318% | -1.255% | -2.458% | -0.1395% | -2.709%
2019-03-24 09:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.745% | -2.561% | -0.8154% | -2.72% | -0.1595% | -2.971%
2019-03-24 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.641% | -2.747% | -1.107% | -2.809% | -0.06105% | -3.173%
2019-03-24 10:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.696% | -1.318% | -2.809% | -0.1126% | -3.101%
2019-03-24 10:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.431% | -2.741% | -1.31% | -2.809% | -0.0682% | -3.152%
2019-03-24 10:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.6958% | -2.493% | -1.797% | -2.545% | -0.0526% | -2.924%
2019-03-24 10:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9057% | -2.278% | -1.373% | -2.37% | -0.09139% | -2.707%
2019-03-24 11:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.693% | -2.58% | -0.8875% | -2.633% | -0.05232% | -3.019%
2019-03-24 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.06% | -2.816% | -0.7551% | -2.983% | -0.168% | -3.237%
2019-03-24 11:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.85% | -2.773% | -0.9226% | -2.896% | -0.1228% | -3.201%
2019-03-24 11:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.113% | -2.78% | -0.6672% | -2.808% | -0.0281% | -3.236%
2019-03-24 12:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.693% | -2.905% | -1.212% | -2.984% | -0.07917% | -3.341%
2019-03-24 12:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.431% | -2.822% | -1.391% | -2.809% | 0.01326% | -3.274%
2019-03-24 12:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -2.71% | -1.28% | -2.633% | 0.07767% | -3.197%
2019-03-24 12:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.903% | -2.917% | -1.014% | -2.984% | -0.06674% | -3.357%
2019-03-24 13:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.113% | -2.887% | -0.7737% | -2.984% | -0.09769% | -3.297%
2019-03-24 13:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.638% | -3.043% | -0.405% | -3.072% | -0.02926% | -3.484%
2019-03-24 13:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.588% | -3.25% | -1.662% | -3.336% | -0.08629% | -3.656%
2019-03-24 13:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.431% | -3.062% | -1.631% | -3.073% | -0.0116% | -3.461%
2019-03-24 14:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.745% | -3.378% | -1.632% | -3.337% | 0.04076% | -3.821%
2019-03-24 14:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.536% | -3.004% | -1.469% | -3.072% | -0.06844% | -3.411%
2019-03-24 14:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -2.923% | -0.9151% | -3.072% | -0.149% | -3.32%
2019-03-24 14:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.85% | -2.852% | -1.002% | -2.897% | -0.0442% | -3.272%
2019-03-24 15:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.375% | -3.023% | -0.6476% | -2.984% | 0.03862% | -3.481%
2019-03-24 15:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.955% | -3.059% | -1.104% | -3.073% | -0.01369% | -3.476%
2019-03-24 15:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.795% | -3.212% | -0.4172% | -3.336% | -0.1235% | -3.626%
2019-03-24 15:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.165% | -3.184% | -1.019% | -3.161% | 0.02373% | -3.624%
2019-03-24 16:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -3.287% | -1.174% | -3.248% | 0.03841% | -3.741%
2019-03-24 16:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.326% | -2.902% | -1.576% | -2.897% | 0.005353% | -3.339%
2019-03-24 16:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.869% | -1.176% | -2.809% | 0.06077% | -3.338%
2019-03-24 16:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.008% | -3.088% | -1.08% | -3.072% | 0.01609% | -3.566%
2019-03-24 17:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.955% | -2.978% | -1.023% | -2.984% | -0.005813% | -3.431%
2019-03-24 17:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.06% | -3.36% | -1.299% | -3.336% | 0.02418% | -3.836%
2019-03-24 17:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.85% | -3.628% | -1.777% | -3.512% | 0.1156% | -4.135%
2019-03-24 17:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.323% | -3.327% | -1.004% | -3.336% | -0.008914% | -3.776%
2019-03-24 18:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.165% | -3.108% | -0.9426% | -3.072% | 0.03575% | -3.566%
2019-03-24 18:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.27% | -3.271% | -1.001% | -3.247% | 0.02384% | -3.761%
2019-03-24 18:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.06% | -3.072% | -1.011% | -3.16% | -0.08795% | -3.512%
2019-03-24 18:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.954% | -1.261% | -2.983% | -0.0297% | -3.428%
2019-03-24 19:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.008% | -3.05% | -1.042% | -3.071% | -0.02128% | -3.556%
2019-03-24 19:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.848% | -3.717% | -0.8691% | -3.774% | -0.05733% | -4.271%
2019-03-24 19:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.27% | -3.832% | -1.561% | -3.862% | -0.03018% | -4.424%
2019-03-24 19:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.638% | -4.215% | -1.577% | -4.215% | -3.925e-05% | -4.834%
2019-03-24 20:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.11% | -4.178% | -1.068% | -4.215% | -0.03625% | -4.797%
2019-03-24 20:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.795% | -4.266% | -1.471% | -4.303% | -0.03694% | -4.9%
2019-03-24 20:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.323% | -3.942% | -1.619% | -3.95% | -0.008213% | -4.563%
2019-03-24 20:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.375% | -3.67% | -1.294% | -3.773% | -0.1039% | -4.256%
2019-03-24 21:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.165% | -3.514% | -1.349% | -3.686% | -0.1713% | -4.058%
2019-03-24 21:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.955% | -3.505% | -1.55% | -3.597% | -0.09205% | -4.078%
2019-03-24 21:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.536% | -3.362% | -1.827% | -3.422% | -0.05956% | -3.912%
2019-03-24 21:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.431% | -3.3% | -1.87% | -3.422% | -0.1215% | -3.826%
2019-03-24 22:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.483% | -3.254% | -1.771% | -3.334% | -0.07947% | -3.797%
2019-03-24 22:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.483% | -3.189% | -1.706% | -3.246% | -0.05704% | -3.731%
2019-03-24 22:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.116% | -2.945% | -1.829% | -3.07% | -0.1257% | -3.443%
2019-03-24 22:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.7482% | -2.602% | -1.854% | -2.807% | -0.205% | -3.066%
2019-03-24 23:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6958% | -2.459% | -1.763% | -2.632% | -0.1735% | -2.908%
2019-03-24 23:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9057% | -2.516% | -1.611% | -2.72% | -0.2032% | -2.972%
2019-03-24 23:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.2234% | -2.346% | -2.123% | -2.545% | -0.1984% | -2.776%
2019-03-24 23:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5383% | -2.187% | -1.649% | -2.369% | -0.1825% | -2.624%
2019-03-25 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.221% | -2.114% | -0.893% | -2.282% | -0.1684% | -2.549%
2019-03-25 00:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2759% | -1.853% | -1.577% | -2.107% | -0.2545% | -2.249%
2019-03-25 00:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.03906% | -1.671% | -1.71% | -1.932% | -0.2611% | -2.047%
2019-03-25 00:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.09154% | -1.785% | -1.876% | -2.02% | -0.235% | -2.168%
2019-03-25 01:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.06592% | -1.615% | -1.549% | -1.845% | -0.2304% | -1.993%
2019-03-25 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2234% | -1.914% | -1.69% | -2.107% | -0.1935% | -2.32%
2019-03-25 01:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.76% | -2.009% | -2.02% | -0.2597% | -2.134%
2019-03-25 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3283% | -1.648% | -1.319% | -1.845% | -0.1974% | -2.037%
2019-03-25 02:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1709% | -1.512% | -1.341% | -1.758% | -0.2461% | -1.884%
2019-03-25 02:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.2759% | -1.584% | -1.308% | -1.845% | -0.2613% | -1.95%
2019-03-25 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -1.601% | -1.326% | -1.845% | -0.2437% | -1.966%
2019-03-25 02:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.4858% | -1.486% | -1% | -1.758% | -0.2719% | -1.841%
2019-03-25 03:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.3283% | -1.483% | -1.154% | -1.758% | -0.275% | -1.845%
2019-03-25 03:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.249% | -1.527% | -1.776% | -1.758% | -0.2306% | -1.896%
2019-03-25 03:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4589% | -1.521% | -1.98% | -1.758% | -0.2367% | -1.886%
2019-03-25 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.03906% | -1.614% | -1.653% | -1.845% | -0.2313% | -1.981%
2019-03-25 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.01343% | -1.698% | -1.685% | -1.933% | -0.2342% | -2.066%
2019-03-25 04:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3283% | -1.436% | -1.107% | -1.671% | -0.235% | -1.796%
2019-03-25 04:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.1184% | -1.382% | -1.264% | -1.671% | -0.2886% | -1.723%
2019-03-25 04:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.03906% | -1.486% | -1.525% | -1.758% | -0.2719% | -1.841%
2019-03-25 05:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.249% | -1.402% | -1.651% | -1.758% | -0.3555% | -1.737%
2019-03-25 05:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5383% | -1.45% | -0.9113% | -1.758% | -0.3082% | -1.821%
2019-03-25 05:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3283% | -1.541% | -1.213% | -1.845% | -0.3037% | -1.904%
2019-03-25 05:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.619% | -1.448% | -1.933% | -0.3136% | -1.967%
2019-03-25 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5383% | -1.879% | -1.34% | -2.195% | -0.316% | -2.241%
2019-03-25 06:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.01343% | -1.977% | -1.963% | -2.282% | -0.3054% | -2.35%
2019-03-25 06:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.9057% | -2.113% | -1.207% | -2.369% | -0.2568% | -2.523%
2019-03-25 06:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.6433% | -1.94% | -1.297% | -2.282% | -0.3416% | -2.312%
2019-03-25 07:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.03906% | -2.096% | -2.135% | -2.37% | -0.274% | -2.451%
2019-03-25 07:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3283% | -1.579% | -1.25% | -1.933% | -0.3537% | -1.902%
2019-03-25 07:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6958% | -1.884% | -1.188% | -2.107% | -0.2232% | -2.252%
2019-03-25 07:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -1.996% | -0.9854% | -2.195% | -0.1991% | -2.352%
2019-03-25 08:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.011% | -2.027% | -1.017% | -2.195% | -0.168% | -2.376%
2019-03-25 08:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.273% | -2.066% | -0.7931% | -2.195% | -0.129% | -2.448%
2019-03-25 08:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.536% | -2.171% | -0.6351% | -2.37% | -0.1996% | -2.533%
2019-03-25 08:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9582% | -2.205% | -1.247% | -2.37% | -0.1656% | -2.572%
2019-03-25 09:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.011% | -2.068% | -1.058% | -2.195% | -0.127% | -2.452%
2019-03-25 09:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6433% | -2.22% | -1.577% | -2.283% | -0.0626% | -2.615%
2019-03-25 09:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.378% | -1.883% | -0.5045% | -1.933% | -0.05035% | -2.277%
2019-03-25 09:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.6958% | -2.089% | -1.393% | -2.108% | -0.0188% | -2.492%
2019-03-25 10:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.6958% | -2.17% | -1.474% | -2.283% | -0.1132% | -2.555%
2019-03-25 10:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.326% | -2.43% | -1.105% | -2.546% | -0.1154% | -2.81%
2019-03-25 10:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.116% | -2.253% | -1.137% | -2.283% | -0.0305% | -2.647%
2019-03-25 10:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -2.552% | -1.069% | -2.633% | -0.08109% | -2.944%
2019-03-25 11:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.641% | -2.74% | -1.1% | -2.809% | -0.06827% | -3.155%
2019-03-25 11:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.745% | -2.892% | -1.146% | -2.897% | -0.005038% | -3.328%
2019-03-25 11:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.008% | -2.894% | -0.8862% | -2.897% | -0.002924% | -3.312%
2019-03-25 11:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.27% | -3.241% | -0.9702% | -3.336% | -0.09566% | -3.656%
2019-03-25 12:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.743% | -3.382% | -0.639% | -3.512% | -0.1303% | -3.801%
2019-03-25 12:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -3.084% | -0.9709% | -3.248% | -0.1641% | -3.485%
2019-03-25 12:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.375% | -3.178% | -0.8027% | -3.336% | -0.1576% | -3.589%
2019-03-25 12:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.323% | -3.344% | -1.021% | -3.512% | -0.1686% | -3.74%
2019-03-25 13:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.428% | -3.509% | -1.081% | -3.601% | -0.09186% | -3.921%
2019-03-25 13:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.69% | -3.2% | -0.5097% | -3.336% | -0.136% | -3.61%
2019-03-25 13:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.9% | -3.594% | -0.6936% | -3.777% | -0.1835% | -3.981%
2019-03-25 13:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.48% | -3.572% | -1.091% | -3.777% | -0.2051% | -3.96%
2019-03-25 14:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.955% | -3.181% | -1.226% | -3.337% | -0.1556% | -3.554%
2019-03-25 14:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.848% | -3.078% | -0.2299% | -3.248% | -0.1703% | -3.476%
2019-03-25 14:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.218% | -3.126% | -0.9077% | -3.336% | -0.2103% | -3.509%
2019-03-25 14:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.323% | -2.703% | -0.3801% | -2.897% | -0.1939% | -3.06%
2019-03-25 15:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.743% | -3.023% | -0.2804% | -3.248% | -0.225% | -3.391%
2019-03-25 15:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.953% | -3.139% | -0.1858% | -3.336% | -0.198% | -3.508%
2019-03-25 15:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.478% | -3.487% | -0.009353% | -3.689% | -0.2023% | -3.861%
2019-03-25 15:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.268% | -3.297% | -0.02916% | -3.513% | -0.2161% | -3.657%
2019-03-25 16:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.792% | -3.697% | 0.09588% | -3.865% | -0.1688% | -4.099%
2019-03-25 16:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.005% | -3.492% | -0.4873% | -3.601% | -0.1084% | -3.901%
2019-03-25 16:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.638% | -3.107% | -0.4692% | -3.336% | -0.2289% | -3.484%
2019-03-25 16:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.48% | -3.171% | -0.6907% | -3.336% | -0.1649% | -3.571%
2019-03-25 17:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.955% | -2.722% | -0.7665% | -2.721% | 0.0006482% | -3.144%
2019-03-25 17:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.641% | -2.85% | -1.21% | -2.81% | 0.04026% | -3.256%
2019-03-25 17:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.008% | -2.851% | -0.8428% | -2.897% | -0.0463% | -3.254%
2019-03-25 17:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.588% | -2.675% | -1.087% | -2.721% | -0.04581% | -3.09%
2019-03-25 18:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.27% | -2.601% | -0.3309% | -2.721% | -0.1193% | -3.02%
2019-03-25 18:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.745% | -2.929% | -1.184% | -2.984% | -0.05446% | -3.378%
2019-03-25 18:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.326% | -2.773% | -1.447% | -2.808% | -0.03456% | -3.269%
2019-03-25 18:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -3.115% | -1.055% | -3.246% | -0.1313% | -3.61%
2019-03-25 19:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.743% | -3.242% | -0.4998% | -3.422% | -0.1794% | -3.748%
2019-03-25 19:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.69% | -3.522% | -0.8322% | -3.686% | -0.1631% | -4.071%
2019-03-25 19:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.953% | -3.754% | -0.8013% | -3.862% | -0.1078% | -4.332%
2019-03-25 19:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.005% | -3.663% | -0.6576% | -3.861% | -0.1987% | -4.227%
2019-03-25 20:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.375% | -3.383% | -1.007% | -3.509% | -0.1266% | -3.969%
2019-03-25 20:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.06% | -3.391% | -1.331% | -3.509% | -0.1183% | -3.979%
2019-03-25 20:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.798% | -3.277% | -1.479% | -3.421% | -0.1444% | -3.838%
2019-03-25 20:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.323% | -3.088% | -0.7653% | -3.246% | -0.1574% | -3.647%
2019-03-25 21:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.745% | -3.077% | -1.331% | -3.246% | -0.1687% | -3.62%
2019-03-25 21:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.431% | -3.01% | -1.579% | -3.158% | -0.1483% | -3.531%
2019-03-25 21:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.378% | -3.303% | -1.925% | -3.51% | -0.207% | -3.816%
2019-03-25 21:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.326% | -3.144% | -1.818% | -3.334% | -0.19% | -3.638%
2019-03-25 22:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -2.809% | -1.378% | -2.983% | -0.1736% | -3.304%
2019-03-25 22:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6958% | -2.734% | -2.038% | -2.895% | -0.1614% | -3.222%
2019-03-25 22:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.431% | -2.359% | -0.9288% | -2.632% | -0.2726% | -2.793%
2019-03-25 22:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.8532% | -2.196% | -1.343% | -2.457% | -0.2609% | -2.635%
2019-03-25 23:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8007% | -2.053% | -1.253% | -2.369% | -0.3158% | -2.473%
2019-03-25 23:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.6958% | -2.109% | -1.414% | -2.369% | -0.26% | -2.53%
2019-03-25 23:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4858% | -2.206% | -1.72% | -2.457% | -0.2514% | -2.618%
2019-03-25 23:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.144% | -2.041% | -2.185% | -2.282% | -0.2415% | -2.44%
2019-03-26 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.249% | -1.977% | -2.226% | -2.107% | -0.1306% | -2.398%
2019-03-26 00:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.1965% | -1.883% | -2.079% | -2.107% | -0.2245% | -2.28%
2019-03-26 00:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2759% | -1.942% | -1.666% | -2.107% | -0.1656% | -2.35%
2019-03-26 00:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4589% | -1.626% | -2.085% | -1.845% | -0.219% | -1.999%
2019-03-26 01:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.354% | -1.713% | -2.067% | -2.02% | -0.3072% | -2.071%
2019-03-26 01:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.6689% | -1.431% | -2.1% | -1.671% | -0.2391% | -1.791%
2019-03-26 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.3015% | -1.678% | -1.979% | -1.933% | -0.2548% | -2.037%
2019-03-26 01:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6689% | -1.602% | -2.27% | -1.758% | -0.1564% | -1.997%
2019-03-26 02:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.6689% | -1.378% | -2.047% | -1.671% | -0.2928% | -1.735%
2019-03-26 02:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5639% | -1.588% | -2.152% | -1.845% | -0.2571% | -1.955%
2019-03-26 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.354% | -1.561% | -1.915% | -1.845% | -0.284% | -1.92%
2019-03-26 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5639% | -1.637% | -2.201% | -1.933% | -0.296% | -1.98%
2019-03-26 03:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.8264% | -1.366% | -2.192% | -1.583% | -0.2176% | -1.714%
2019-03-26 03:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5639% | -1.488% | -2.052% | -1.671% | -0.1823% | -1.857%
2019-03-26 03:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4589% | -1.434% | -1.893% | -1.671% | -0.237% | -1.792%
2019-03-26 03:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.09154% | -1.375% | -1.466% | -1.671% | -0.2959% | -1.722%
2019-03-26 04:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.01343% | -1.531% | -1.518% | -1.845% | -0.3138% | -1.869%
2019-03-26 04:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.144% | -1.291% | -1.435% | -1.583% | -0.292% | -1.632%
2019-03-26 04:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.144% | -1.328% | -1.472% | -1.671% | -0.3423% | -1.667%
2019-03-26 04:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.1184% | -1.41% | -1.291% | -1.758% | -0.3483% | -1.756%
2019-03-26 05:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.4858% | -1.673% | -1.188% | -1.932% | -0.2591% | -2.051%
2019-03-26 05:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.4589% | -1.454% | -1.913% | -1.671% | -0.2164% | -1.82%
2019-03-26 05:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6689% | -1.491% | -2.16% | -1.758% | -0.2668% | -1.858%
2019-03-26 05:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4065% | -1.502% | -1.909% | -1.845% | -0.3429% | -1.85%
2019-03-26 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5908% | -1.789% | -1.198% | -2.194% | -0.4059% | -2.148%
2019-03-26 06:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.03906% | -1.709% | -1.748% | -2.107% | -0.3979% | -2.063%
2019-03-26 06:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3283% | -2.131% | -1.803% | -2.457% | -0.3257% | -2.533%
2019-03-26 06:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.9057% | -2.024% | -1.118% | -2.457% | -0.4331% | -2.391%
2019-03-26 07:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.7482% | -1.997% | -1.249% | -2.37% | -0.3722% | -2.347%
2019-03-26 07:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.2234% | -1.913% | -1.69% | -2.282% | -0.3693% | -2.246%
2019-03-26 07:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.3808% | -1.9% | -1.52% | -2.195% | -0.2943% | -2.262%
2019-03-26 07:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8532% | -1.606% | -0.7524% | -1.933% | -0.327% | -1.94%
2019-03-26 08:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8007% | -1.68% | -0.8794% | -1.933% | -0.2526% | -2.021%
2019-03-26 08:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.3283% | -1.686% | -1.358% | -1.933% | -0.2465% | -2.047%
2019-03-26 08:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.7482% | -1.9% | -1.151% | -2.107% | -0.2078% | -2.281%
2019-03-26 08:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.168% | -1.912% | -0.744% | -2.282% | -0.3702% | -2.234%
2019-03-26 09:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.168% | -2.087% | -0.9185% | -2.282% | -0.1959% | -2.463%
2019-03-26 09:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.7482% | -2.425% | -1.677% | -2.546% | -0.1206% | -2.812%
2019-03-26 09:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.011% | -2.394% | -1.383% | -2.546% | -0.1516% | -2.772%
2019-03-26 09:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.326% | -2.471% | -1.145% | -2.459% | 0.01231% | -2.872%
2019-03-26 10:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.431% | -2.414% | -0.9838% | -2.371% | 0.04386% | -2.849%
2019-03-26 10:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.745% | -2.335% | -0.5892% | -2.37% | -0.03563% | -2.75%
2019-03-26 10:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.268% | -0.7846% | -2.283% | -0.01521% | -2.681%
2019-03-26 10:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.378% | -2.412% | -1.034% | -2.371% | 0.04183% | -2.845%
2019-03-26 11:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.116% | -2.159% | -1.043% | -2.282% | -0.1236% | -2.56%
2019-03-26 11:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -2.709% | -1.069% | -2.808% | -0.09931% | -3.131%
2019-03-26 11:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.745% | -2.652% | -0.9066% | -2.721% | -0.06857% | -3.076%
2019-03-26 11:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.221% | -2.682% | -1.462% | -2.721% | -0.0386% | -3.108%
2019-03-26 12:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.221% | -2.602% | -1.382% | -2.633% | -0.03062% | -3.04%
2019-03-26 12:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.168% | -2.271% | -1.102% | -2.37% | -0.09954% | -2.677%
2019-03-26 12:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.431% | -2.443% | -1.012% | -2.633% | -0.1896% | -2.842%
2019-03-26 12:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -2.83% | -1.19% | -2.984% | -0.1535% | -3.24%
2019-03-26 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.745% | -3.08% | -1.335% | -3.16% | -0.07961% | -3.503%
2019-03-26 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.798% | -3.126% | -1.328% | -3.161% | -0.03413% | -3.546%
2019-03-26 13:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.536% | -2.753% | -1.218% | -2.897% | -0.1433% | -3.137%
2019-03-26 13:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.536% | -2.992% | -1.457% | -2.985% | 0.007741% | -3.419%
2019-03-26 14:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.588% | -2.536% | -0.9477% | -2.808% | -0.2726% | -2.892%
2019-03-26 14:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.743% | -3.029% | -0.2865% | -3.248% | -0.2188% | -3.4%
2019-03-26 14:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.428% | -3.037% | -0.6092% | -3.248% | -0.2106% | -3.43%
2019-03-26 14:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.06% | -3.186% | -1.126% | -3.249% | -0.06282% | -3.585%
2019-03-26 15:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.48% | -3.063% | -0.5825% | -3.249% | -0.1858% | -3.428%
2019-03-26 15:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.638% | -3.221% | -0.5834% | -3.336% | -0.1153% | -3.619%
2019-03-26 15:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -2.98% | -0.9718% | -3.073% | -0.09324% | -3.361%
2019-03-26 15:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.113% | -3.057% | -0.944% | -3.073% | -0.01585% | -3.478%
2019-03-26 16:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.745% | -3.126% | -1.38% | -3.161% | -0.03519% | -3.537%
2019-03-26 16:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.431% | -2.925% | -1.495% | -2.985% | -0.05944% | -3.338%
2019-03-26 16:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.903% | -2.703% | -0.8004% | -2.809% | -0.1054% | -3.103%
2019-03-26 16:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.848% | -3.209% | -0.3611% | -3.336% | -0.1277% | -3.604%
2019-03-26 17:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -2.929% | -0.5013% | -3.072% | -0.1429% | -3.332%
2019-03-26 17:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.375% | -2.833% | -0.4575% | -3.072% | -0.2389% | -3.21%
2019-03-26 17:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.955% | -3.074% | -1.118% | -3.247% | -0.1734% | -3.499%
2019-03-26 17:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.063% | -2.673% | -1.61% | -2.721% | -0.04786% | -3.102%
2019-03-26 18:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8532% | -2.54% | -1.687% | -2.633% | -0.09258% | -2.957%
2019-03-26 18:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.116% | -2.633% | -1.518% | -2.808% | -0.1747% | -3.038%
2019-03-26 18:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.798% | -2.77% | -0.9717% | -2.983% | -0.2135% | -3.197%
2019-03-26 18:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.798% | -2.556% | -0.7581% | -2.632% | -0.07633% | -3.019%
2019-03-26 19:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.795% | -3.31% | -0.5149% | -3.422% | -0.1122% | -3.811%
2019-03-26 19:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.953% | -3.561% | -0.6081% | -3.686% | -0.1249% | -4.115%
2019-03-26 19:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.638% | -3.608% | -0.9698% | -3.773% | -0.1659% | -4.173%
2019-03-26 19:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.69% | -3.649% | -0.959% | -3.861% | -0.2121% | -4.217%
2019-03-26 20:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.27% | -3.675% | -1.405% | -3.861% | -0.1863% | -4.24%
2019-03-26 20:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.163% | -4.045% | -0.8827% | -4.303% | -0.2572% | -4.609%
2019-03-26 20:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.743% | -3.994% | -1.251% | -4.214% | -0.2203% | -4.582%
2019-03-26 20:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.85% | -3.441% | -1.59% | -3.685% | -0.2447% | -3.968%
2019-03-26 21:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.218% | -3.57% | -1.352% | -3.861% | -0.2917% | -4.098%
2019-03-26 21:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.165% | -3.39% | -1.224% | -3.597% | -0.2078% | -3.922%
2019-03-26 21:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.745% | -3.159% | -1.414% | -3.421% | -0.2621% | -3.676%
2019-03-26 21:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.903% | -3.235% | -1.332% | -3.422% | -0.1867% | -3.769%
2019-03-26 22:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.693% | -2.881% | -1.188% | -3.07% | -0.1889% | -3.391%
2019-03-26 22:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -2.773% | -1.237% | -2.982% | -0.2097% | -3.264%
2019-03-26 22:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8532% | -2.582% | -1.729% | -2.807% | -0.2247% | -3.052%
2019-03-26 22:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.483% | -2.363% | -0.8802% | -2.632% | -0.2686% | -2.817%
2019-03-26 23:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.641% | -2.323% | -0.6824% | -2.544% | -0.2214% | -2.786%
2019-03-26 23:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.6433% | -2.127% | -1.484% | -2.369% | -0.2424% | -2.545%
2019-03-26 23:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.5383% | -1.991% | -1.452% | -2.282% | -0.2912% | -2.392%
2019-03-26 23:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3283% | -1.789% | -1.46% | -2.02% | -0.2311% | -2.196%
2019-03-27 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.03906% | -2.042% | -2.081% | -2.282% | -0.2405% | -2.449%
2019-03-27 00:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.3015% | -1.947% | -2.248% | -2.282% | -0.3353% | -2.319%
2019-03-27 00:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3808% | -1.909% | -1.529% | -2.282% | -0.3725% | -2.27%
2019-03-27 00:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.711% | -1.592% | -2.02% | -0.3092% | -2.067%
2019-03-27 01:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.3283% | -1.685% | -1.357% | -1.933% | -0.2476% | -2.055%
2019-03-27 01:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.1709% | -1.584% | -1.413% | -1.845% | -0.2613% | -1.95%
2019-03-27 01:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.06592% | -1.437% | -1.371% | -1.758% | -0.3213% | -1.774%
2019-03-27 01:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.3015% | -1.535% | -1.836% | -1.758% | -0.2233% | -1.897%
2019-03-27 02:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.1965% | -1.31% | -1.506% | -1.583% | -0.2734% | -1.657%
2019-03-27 02:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.354% | -1.475% | -1.829% | -1.758% | -0.2833% | -1.835%
2019-03-27 02:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.3015% | -1.468% | -1.77% | -1.758% | -0.2894% | -1.826%
2019-03-27 02:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.4589% | -1.235% | -1.694% | -1.496% | -0.2613% | -1.578%
2019-03-27 03:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.354% | -1.394% | -1.748% | -1.671% | -0.2762% | -1.739%
2019-03-27 03:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4589% | -1.322% | -1.781% | -1.583% | -0.261% | -1.673%
2019-03-27 03:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.5639% | -1.313% | -1.877% | -1.583% | -0.2704% | -1.67%
2019-03-27 03:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.249% | -1.404% | -1.653% | -1.671% | -0.267% | -1.761%
2019-03-27 04:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2234% | -1.306% | -1.082% | -1.671% | -0.365% | -1.638%
2019-03-27 04:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.1709% | -1.196% | -1.025% | -1.583% | -0.387% | -1.522%
2019-03-27 04:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.3283% | -1.315% | -0.9863% | -1.671% | -0.3558% | -1.66%
2019-03-27 04:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.2759% | -1.312% | -1.036% | -1.671% | -0.3589% | -1.647%
2019-03-27 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.926% | -0.6958% | -1.36% | -0.6643% | -1.671% | -0.3105% | -1.722%
2019-03-27 05:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.437% | -1.424% | -1.758% | -0.3204% | -1.785%
2019-03-27 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1184% | -1.617% | -1.498% | -1.933% | -0.3156% | -1.963%
2019-03-27 05:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1184% | -1.788% | -1.669% | -2.195% | -0.4068% | -2.136%
2019-03-27 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6958% | -1.887% | -1.191% | -2.282% | -0.3952% | -2.24%
2019-03-27 06:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2759% | -2.111% | -1.835% | -2.457% | -0.3462% | -2.488%
2019-03-27 06:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.011% | -2.121% | -1.11% | -2.457% | -0.3359% | -2.502%
2019-03-27 06:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8007% | -2.23% | -1.429% | -2.632% | -0.4025% | -2.595%
2019-03-27 07:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.01343% | -2.193% | -2.179% | -2.632% | -0.4395% | -2.523%
2019-03-27 07:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6433% | -2.028% | -1.384% | -2.37% | -0.3421% | -2.376%
2019-03-27 07:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6433% | -2.054% | -1.41% | -2.37% | -0.3163% | -2.402%
2019-03-27 07:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2759% | -1.764% | -1.488% | -2.02% | -0.2563% | -2.108%
2019-03-27 08:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4858% | -1.65% | -1.164% | -1.933% | -0.2825% | -1.987%
2019-03-27 08:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.588% | -2.059% | -0.4706% | -2.282% | -0.2237% | -2.433%
2019-03-27 08:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.641% | -1.832% | -0.1912% | -2.108% | -0.2758% | -2.172%
2019-03-27 08:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.641% | -2.017% | -0.377% | -2.195% | -0.1776% | -2.393%
2019-03-27 09:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.063% | -2.008% | -0.9451% | -2.108% | -0.09936% | -2.402%
2019-03-27 09:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.063% | -1.87% | -0.8072% | -2.02% | -0.1501% | -2.228%
2019-03-27 09:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.9057% | -2.058% | -1.152% | -2.195% | -0.1372% | -2.435%
2019-03-27 09:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.378% | -2.118% | -0.7397% | -2.195% | -0.07738% | -2.517%
2019-03-27 10:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.063% | -1.93% | -0.8665% | -2.107% | -0.1778% | -2.312%
2019-03-27 10:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.273% | -2.092% | -0.8187% | -2.195% | -0.1032% | -2.491%
2019-03-27 10:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.06% | -2.127% | -0.06669% | -2.108% | 0.0193% | -2.553%
2019-03-27 10:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.536% | -2.165% | -0.6295% | -2.282% | -0.1175% | -2.569%
2019-03-27 11:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.168% | -2.176% | -1.007% | -2.195% | -0.0196% | -2.595%
2019-03-27 11:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.326% | -2.407% | -1.081% | -2.37% | 0.03657% | -2.864%
2019-03-27 11:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.85% | -2.417% | -0.567% | -2.545% | -0.1279% | -2.814%
2019-03-27 11:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.221% | -2.881% | -1.661% | -2.897% | -0.01536% | -3.314%
2019-03-27 12:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -2.714% | -1.441% | -2.721% | -0.006589% | -3.143%
2019-03-27 12:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.588% | -2.693% | -1.105% | -2.808% | -0.1158% | -3.108%
2019-03-27 12:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.221% | -2.581% | -1.36% | -2.633% | -0.05229% | -3.002%
2019-03-27 12:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.221% | -2.858% | -1.637% | -2.897% | -0.039% | -3.269%
2019-03-27 13:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.326% | -2.462% | -1.137% | -2.633% | -0.1709% | -2.831%
2019-03-27 13:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.85% | -2.736% | -0.886% | -2.721% | 0.01518% | -3.161%
2019-03-27 13:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.43% | -0.7373% | -2.546% | -0.1154% | -2.81%
2019-03-27 13:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.85% | -2.455% | -0.6046% | -2.546% | -0.09063% | -2.843%
2019-03-27 14:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.533% | -2.88% | -0.3477% | -2.897% | -0.01633% | -3.302%
2019-03-27 14:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.903% | -2.834% | -0.9312% | -2.985% | -0.1503% | -3.216%
2019-03-27 14:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.483% | -2.446% | -0.9627% | -2.458% | -0.01248% | -2.855%
2019-03-27 14:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -2.542% | -1.007% | -2.633% | -0.0914% | -2.929%
2019-03-27 15:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.533% | -2.672% | -0.1389% | -2.721% | -0.04986% | -3.065%
2019-03-27 15:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.27% | -2.526% | -0.2552% | -2.633% | -0.108% | -2.909%
2019-03-27 15:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.375% | -3.181% | -0.806% | -3.161% | 0.02057% | -3.614%
2019-03-27 15:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.848% | -3.077% | -0.2291% | -3.161% | -0.08376% | -3.481%
2019-03-27 16:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.48% | -2.756% | -0.2758% | -2.896% | -0.1403% | -3.152%
2019-03-27 16:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.113% | -2.786% | -0.673% | -2.809% | -0.02279% | -3.214%
2019-03-27 16:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.113% | -3.09% | -0.9771% | -3.16% | -0.07028% | -3.505%
2019-03-27 16:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.221% | -3.109% | -1.888% | -3.161% | -0.05169% | -3.513%
2019-03-27 17:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.536% | -2.894% | -1.358% | -2.897% | -0.00293% | -3.329%
2019-03-27 17:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.588% | -2.901% | -1.313% | -2.896% | 0.004294% | -3.347%
2019-03-27 17:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.588% | -2.84% | -1.252% | -2.897% | -0.05662% | -3.256%
2019-03-27 17:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.798% | -2.846% | -1.048% | -2.896% | -0.05046% | -3.282%
2019-03-27 18:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.483% | -2.376% | -0.8927% | -2.37% | 0.005646% | -2.821%
2019-03-27 18:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.955% | -2.606% | -0.6509% | -2.72% | -0.1141% | -3.034%
2019-03-27 18:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.638% | -3.002% | -0.364% | -3.071% | -0.06969% | -3.461%
2019-03-27 18:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.113% | -3.098% | -0.9852% | -3.247% | -0.1487% | -3.555%
2019-03-27 19:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.323% | -3.315% | -0.9921% | -3.51% | -0.1955% | -3.78%
2019-03-27 19:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.953% | -3.959% | -1.006% | -4.127% | -0.1679% | -4.489%
2019-03-27 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.953% | -4.399% | -1.446% | -4.48% | -0.08081% | -5.024%
2019-03-27 19:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.795% | -4.244% | -1.448% | -4.391% | -0.1473% | -4.857%
2019-03-27 20:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.69% | -3.839% | -1.149% | -4.126% | -0.2867% | -4.393%
2019-03-27 20:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.743% | -3.976% | -1.234% | -4.214% | -0.2378% | -4.547%
2019-03-27 20:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.533% | -3.867% | -1.334% | -4.038% | -0.1712% | -4.436%
2019-03-27 20:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.428% | -3.913% | -1.485% | -4.126% | -0.2133% | -4.485%
2019-03-27 21:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.903% | -3.502% | -1.599% | -3.686% | -0.1838% | -4.042%
2019-03-27 21:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.588% | -3.228% | -1.639% | -3.334% | -0.1064% | -3.762%
2019-03-27 21:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.588% | -3.19% | -1.602% | -3.334% | -0.1436% | -3.73%
2019-03-27 21:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -2.914% | -1.064% | -3.07% | -0.1558% | -3.435%
2019-03-27 22:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.168% | -2.671% | -1.503% | -2.807% | -0.136% | -3.173%
2019-03-27 22:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.536% | -2.627% | -1.091% | -2.807% | -0.1804% | -3.122%
2019-03-27 22:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9582% | -2.547% | -1.589% | -2.632% | -0.08496% | -3.051%
2019-03-27 22:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8532% | -2.294% | -1.441% | -2.457% | -0.1629% | -2.761%
2019-03-27 23:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.116% | -2.255% | -1.139% | -2.457% | -0.2021% | -2.708%
2019-03-27 23:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.5383% | -2.094% | -1.556% | -2.195% | -0.1006% | -2.546%
2019-03-27 23:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.03906% | -1.83% | -1.869% | -2.02% | -0.1899% | -2.253%
2019-03-27 23:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.249% | -1.841% | -2.09% | -1.932% | -0.09117% | -2.291%
2019-03-28 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.1965% | -2.127% | -2.324% | -2.195% | -0.06739% | -2.571%
2019-03-28 00:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.06592% | -1.971% | -1.905% | -2.282% | -0.3106% | -2.353%
2019-03-28 00:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.828% | -1.657% | -2.107% | -0.2792% | -2.215%
2019-03-28 00:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.144% | -1.879% | -2.023% | -2.195% | -0.316% | -2.241%
2019-03-28 01:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6689% | -1.921% | -2.59% | -2.107% | -0.1861% | -2.302%
2019-03-28 01:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.249% | -1.626% | -1.875% | -1.845% | -0.219% | -1.999%
2019-03-28 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3283% | -1.647% | -1.318% | -1.932% | -0.2858% | -2.014%
2019-03-28 01:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.06592% | -1.368% | -1.302% | -1.671% | -0.3022% | -1.732%
2019-03-28 02:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.03906% | -1.506% | -1.545% | -1.845% | -0.3387% | -1.855%
2019-03-28 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.03906% | -1.782% | -1.821% | -2.107% | -0.3255% | -2.141%
2019-03-28 02:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.1709% | -1.607% | -1.437% | -1.932% | -0.325% | -1.961%
2019-03-28 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2234% | -1.557% | -1.334% | -1.845% | -0.2881% | -1.915%
2019-03-28 03:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4589% | -1.529% | -1.988% | -1.758% | -0.2286% | -1.899%
2019-03-28 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4589% | -1.663% | -2.122% | -1.933% | -0.2692% | -2.017%
2019-03-28 03:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4065% | -1.636% | -2.042% | -1.845% | -0.2096% | -2.002%
2019-03-28 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.3015% | -1.569% | -1.871% | -1.845% | -0.2757% | -1.931%
2019-03-28 04:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.06592% | -1.585% | -1.519% | -1.845% | -0.2602% | -1.942%
2019-03-28 04:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.09154% | -1.856% | -1.948% | -2.195% | -0.3386% | -2.208%
2019-03-28 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.06592% | -1.636% | -1.57% | -1.932% | -0.2961% | -1.999%
2019-03-28 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.09154% | -1.724% | -1.815% | -2.02% | -0.2959% | -2.094%
2019-03-28 05:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.1965% | -1.481% | -1.677% | -1.758% | -0.2771% | -1.844%
2019-03-28 05:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2234% | -1.538% | -1.315% | -1.845% | -0.3067% | -1.89%
2019-03-28 05:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3283% | -1.466% | -1.138% | -1.845% | -0.379% | -1.81%
2019-03-28 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -0.7482% | -1.624% | -0.8754% | -2.02% | -0.396% | -1.97%
2019-03-28 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5908% | -1.799% | -1.208% | -2.194% | -0.3956% | -2.162%
2019-03-28 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5908% | -1.977% | -1.387% | -2.369% | -0.392% | -2.35%
2019-03-28 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2759% | -2.381% | -2.106% | -2.72% | -0.3382% | -2.777%
2019-03-28 06:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5383% | -2.344% | -1.806% | -2.72% | -0.3754% | -2.727%
2019-03-28 07:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.03906% | -2.334% | -2.373% | -2.633% | -0.2991% | -2.696%
2019-03-28 07:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6958% | -1.982% | -1.287% | -2.282% | -0.3001% | -2.33%
2019-03-28 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.9582% | -2.25% | -1.291% | -2.545% | -0.2952% | -2.623%
2019-03-28 07:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.116% | -1.964% | -0.8483% | -2.195% | -0.2311% | -2.317%
2019-03-28 08:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.641% | -2.107% | -0.467% | -2.37% | -0.2626% | -2.458%
2019-03-28 08:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.641% | -1.996% | -0.3556% | -2.195% | -0.1991% | -2.352%
2019-03-28 08:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.745% | -2.071% | -0.3259% | -2.283% | -0.2113% | -2.431%
2019-03-28 08:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.116% | -1.993% | -0.8776% | -2.021% | -0.02727% | -2.385%
2019-03-28 09:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.378% | -1.845% | -0.4666% | -1.933% | -0.08844% | -2.216%
2019-03-28 09:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.431% | -1.806% | -0.3758% | -1.933% | -0.1266% | -2.172%
2019-03-28 09:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.588% | -1.798% | -0.2097% | -1.933% | -0.135% | -2.181%
2019-03-28 09:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.483% | -1.942% | -0.4586% | -2.021% | -0.07888% | -2.316%
2019-03-28 10:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.745% | -1.865% | -0.1195% | -2.02% | -0.1553% | -2.23%
2019-03-28 10:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.378% | -2.095% | -0.7167% | -2.195% | -0.1002% | -2.504%
2019-03-28 10:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.483% | -1.957% | -0.4736% | -2.02% | -0.06357% | -2.364%
2019-03-28 10:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.483% | -2.24% | -0.7573% | -2.37% | -0.1296% | -2.649%
2019-03-28 11:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.955% | -2.643% | -0.6876% | -2.721% | -0.07782% | -3.054%
2019-03-28 11:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.323% | -2.528% | -0.2051% | -2.633% | -0.105% | -2.941%
2019-03-28 11:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.165% | -2.541% | -0.3754% | -2.633% | -0.09255% | -2.94%
2019-03-28 11:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.641% | -2.721% | -1.08% | -2.721% | -0.0003359% | -3.149%
2019-03-28 12:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -2.54% | -1.057% | -2.546% | -0.005075% | -2.971%
2019-03-28 12:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.641% | -2.409% | -0.7684% | -2.458% | -0.04875% | -2.834%
2019-03-28 12:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.221% | -2.62% | -1.399% | -2.633% | -0.01307% | -3.055%
2019-03-28 12:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.221% | -2.764% | -1.543% | -2.721% | 0.04292% | -3.227%
2019-03-28 13:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.116% | -2.892% | -1.777% | -2.896% | -0.003989% | -3.337%
2019-03-28 13:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.378% | -2.945% | -1.567% | -2.985% | -0.03978% | -3.355%
2019-03-28 13:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.375% | -2.743% | -0.3672% | -2.809% | -0.06616% | -3.156%
2019-03-28 13:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.955% | -2.697% | -0.7417% | -2.809% | -0.1116% | -3.093%
2019-03-28 14:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.536% | -2.523% | -0.9876% | -2.633% | -0.11% | -2.921%
2019-03-28 14:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.641% | -2.444% | -0.804% | -2.458% | -0.01356% | -2.863%
2019-03-28 14:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.375% | -2.844% | -0.4688% | -2.897% | -0.05248% | -3.261%
2019-03-28 14:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.058% | -2.922% | 0.1355% | -3.072% | -0.1501% | -3.311%
2019-03-28 15:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.268% | -3.008% | 0.2595% | -3.16% | -0.1519% | -3.405%
2019-03-28 15:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.848% | -3.208% | -0.3605% | -3.248% | -0.0401% | -3.635%
2019-03-28 15:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.323% | -2.648% | -0.3256% | -2.721% | -0.07261% | -3.052%
2019-03-28 15:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -2.615% | -1.132% | -2.546% | 0.06933% | -3.053%
2019-03-28 16:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.745% | -2.649% | -0.9037% | -2.546% | 0.1034% | -3.106%
2019-03-28 16:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.798% | -2.749% | -0.9508% | -2.809% | -0.05991% | -3.162%
2019-03-28 16:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.375% | -2.805% | -0.43% | -2.809% | -0.003227% | -3.251%
2019-03-28 16:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.955% | -2.794% | -0.8383% | -2.808% | -0.01461% | -3.244%
2019-03-28 17:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.955% | -2.823% | -0.8676% | -2.809% | 0.01432% | -3.266%
2019-03-28 17:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.585% | -3.321% | -0.736% | -3.248% | 0.07348% | -3.809%
2019-03-28 17:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.218% | -2.983% | -0.765% | -3.16% | -0.1767% | -3.388%
2019-03-28 17:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.693% | -2.635% | -0.942% | -2.633% | 0.001494% | -3.055%
2019-03-28 18:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.431% | -2.762% | -1.331% | -2.721% | 0.04089% | -3.223%
2019-03-28 18:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.326% | -2.624% | -1.299% | -2.633% | -0.008928% | -3.061%
2019-03-28 18:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.063% | -2.841% | -1.778% | -2.896% | -0.05469% | -3.297%
2019-03-28 18:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.745% | -3.242% | -1.496% | -3.247% | -0.00515% | -3.741%
2019-03-28 19:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.058% | -3.78% | -0.7224% | -3.774% | 0.005738% | -4.347%
2019-03-28 19:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.32% | -4.123% | -0.8025% | -4.215% | -0.09206% | -4.717%
2019-03-28 19:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.792% | -4.406% | -0.6134% | -4.568% | -0.1623% | -5%
2019-03-28 19:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.268% | -4.134% | -0.8667% | -4.303% | -0.1683% | -4.73%
2019-03-28 20:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.848% | -4.162% | -1.314% | -4.214% | -0.05274% | -4.79%
2019-03-28 20:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.638% | -3.981% | -1.343% | -4.126% | -0.1451% | -4.577%
2019-03-28 20:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.69% | -3.752% | -1.061% | -3.861% | -0.1098% | -4.345%
2019-03-28 20:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.9% | -3.956% | -1.056% | -4.126% | -0.1699% | -4.541%
2019-03-28 21:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.743% | -4.026% | -1.283% | -4.302% | -0.2769% | -4.589%
2019-03-28 21:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.638% | -3.901% | -1.263% | -4.126% | -0.2257% | -4.447%
2019-03-28 21:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -3.811% | -1.699% | -3.95% | -0.1384% | -4.382%
2019-03-28 21:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.218% | -3.51% | -1.292% | -3.598% | -0.08792% | -4.066%
2019-03-28 22:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.06% | -3.471% | -1.411% | -3.598% | -0.1261% | -4.022%
2019-03-28 22:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.378% | -3.242% | -1.864% | -3.422% | -0.1794% | -3.765%
2019-03-28 22:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.641% | -2.961% | -1.321% | -3.158% | -0.1967% | -3.453%
2019-03-28 22:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.798% | -3.173% | -1.375% | -3.334% | -0.161% | -3.674%
2019-03-28 23:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.745% | -3.109% | -1.363% | -3.246% | -0.1374% | -3.598%
2019-03-28 23:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.3283% | -2.812% | -2.483% | -2.983% | -0.1712% | -3.263%
2019-03-28 23:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.7482% | -2.6% | -1.851% | -2.72% | -0.1204% | -3.044%
2019-03-28 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6433% | -2.607% | -1.964% | -2.808% | -0.2006% | -3.031%
2019-03-29 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8532% | -2.418% | -1.564% | -2.632% | -0.2146% | -2.848%
2019-03-29 00:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2234% | -2.39% | -2.166% | -2.545% | -0.155% | -2.832%
2019-03-29 00:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.01343% | -2.418% | -2.405% | -2.545% | -0.127% | -2.842%
2019-03-29 00:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.6958% | -2.375% | -1.679% | -2.632% | -0.2579% | -2.77%
2019-03-29 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.4858% | -2.186% | -1.701% | -2.37% | -0.1833% | -2.593%
2019-03-29 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1709% | -2.08% | -1.909% | -2.282% | -0.2021% | -2.47%
2019-03-29 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1709% | -2.163% | -1.992% | -2.282% | -0.1195% | -2.582%
2019-03-29 01:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.4858% | -2.063% | -1.577% | -2.195% | -0.1322% | -2.469%
2019-03-29 02:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.03906% | -2.008% | -2.047% | -2.195% | -0.1869% | -2.404%
2019-03-29 02:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3283% | -2.186% | -1.857% | -2.37% | -0.1842% | -2.581%
2019-03-29 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.144% | -2.011% | -2.155% | -2.195% | -0.1838% | -2.4%
2019-03-29 02:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.4589% | -2.175% | -2.634% | -2.37% | -0.1945% | -2.567%
2019-03-29 03:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.06592% | -2.145% | -2.079% | -2.282% | -0.137% | -2.55%
2019-03-29 03:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.1965% | -2.015% | -2.212% | -2.195% | -0.1796% | -2.405%
2019-03-29 03:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.4065% | -2.026% | -2.433% | -2.195% | -0.1683% | -2.429%
2019-03-29 03:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.3015% | -1.882% | -2.183% | -2.107% | -0.2253% | -2.265%
2019-03-29 04:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.01343% | -1.967% | -1.954% | -2.195% | -0.2272% | -2.359%
2019-03-29 04:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2234% | -2.139% | -1.916% | -2.37% | -0.2307% | -2.526%
2019-03-29 04:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4858% | -2.054% | -1.568% | -2.282% | -0.2279% | -2.444%
2019-03-29 04:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.5908% | -2.111% | -1.52% | -2.282% | -0.1712% | -2.513%
2019-03-29 05:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.4333% | -1.977% | -1.543% | -2.282% | -0.3054% | -2.35%
2019-03-29 05:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.9582% | -1.889% | -0.9308% | -2.107% | -0.2182% | -2.286%
2019-03-29 05:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4333% | -1.961% | -1.527% | -2.107% | -0.1469% | -2.355%
2019-03-29 05:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.8532% | -2.139% | -1.286% | -2.457% | -0.3183% | -2.515%
2019-03-29 06:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.063% | -2.139% | -1.075% | -2.457% | -0.3184% | -2.535%
2019-03-29 06:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.1184% | -2.251% | -2.133% | -2.544% | -0.2934% | -2.663%
2019-03-29 06:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9582% | -2.49% | -1.532% | -2.807% | -0.3173% | -2.9%
2019-03-29 06:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.273% | -2.514% | -1.241% | -2.808% | -0.2935% | -2.905%
2019-03-29 07:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.5908% | -2.566% | -1.975% | -2.808% | -0.2419% | -2.974%
2019-03-29 07:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.7482% | -2.337% | -1.589% | -2.72% | -0.3834% | -2.675%
2019-03-29 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.273% | -2.575% | -1.301% | -2.721% | -0.146% | -2.979%
2019-03-29 07:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.116% | -2.455% | -1.339% | -2.633% | -0.1781% | -2.829%
2019-03-29 08:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.798% | -2.002% | -0.204% | -2.195% | -0.193% | -2.378%
2019-03-29 08:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -1.84% | -0.4093% | -1.933% | -0.09282% | -2.247%
2019-03-29 08:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.431% | -2.329% | -0.8981% | -2.37% | -0.0417% | -2.738%
2019-03-29 08:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -2.719% | -0.711% | -2.896% | -0.1774% | -3.1%
2019-03-29 09:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.798% | -2.664% | -0.8657% | -2.721% | -0.05719% | -3.083%
2019-03-29 09:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.533% | -2.684% | -0.1508% | -2.721% | -0.03753% | -3.1%
2019-03-29 09:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.743% | -2.886% | -0.1431% | -3.072% | -0.1862% | -3.271%
2019-03-29 09:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.693% | -2.665% | -0.972% | -2.721% | -0.05605% | -3.072%
2019-03-29 10:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.693% | -2.822% | -1.129% | -2.809% | 0.01334% | -3.271%
2019-03-29 10:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.69% | -2.59% | 0.09989% | -2.633% | -0.04294% | -3.005%
2019-03-29 10:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.215% | -3.113% | 0.1021% | -3.247% | -0.1341% | -3.552%
2019-03-29 10:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.743% | -3.423% | -0.6803% | -3.512% | -0.08896% | -3.855%
2019-03-29 11:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.638% | -3.281% | -0.6428% | -3.336% | -0.05534% | -3.718%
2019-03-29 11:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.323% | -3.298% | -0.9756% | -3.336% | -0.03779% | -3.734%
2019-03-29 11:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.588% | -3.256% | -1.668% | -3.336% | -0.08013% | -3.684%
2019-03-29 11:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.903% | -3.165% | -1.262% | -3.16% | 0.005137% | -3.616%
2019-03-29 12:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.638% | -2.9% | -0.2621% | -2.984% | -0.08422% | -3.321%
2019-03-29 12:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.795% | -2.993% | -0.198% | -3.072% | -0.07882% | -3.417%
2019-03-29 12:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.165% | -3.471% | -1.306% | -3.424% | 0.04719% | -3.945%
2019-03-29 12:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.638% | -3.224% | -0.5865% | -3.248% | -0.02358% | -3.675%
2019-03-29 13:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.585% | -3.522% | -0.9362% | -3.512% | 0.009231% | -3.979%
2019-03-29 13:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.323% | -3.362% | -1.039% | -3.336% | 0.02526% | -3.809%
2019-03-29 13:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.585% | -3.204% | -0.6183% | -3.16% | 0.04333% | -3.66%
2019-03-29 13:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.48% | -2.942% | -0.4617% | -2.984% | -0.04189% | -3.387%
2019-03-29 14:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.008% | -3.096% | -1.088% | -3.072% | 0.02346% | -3.545%
2019-03-29 14:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.585% | -3.352% | -0.7669% | -3.336% | 0.01594% | -3.807%
2019-03-29 14:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.743% | -3.412% | -0.6692% | -3.425% | -0.01276% | -3.846%
2019-03-29 14:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.69% | -3.498% | -0.8077% | -3.513% | -0.01459% | -3.94%
2019-03-29 15:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.058% | -3.332% | -0.2746% | -3.336% | -0.003712% | -3.79%
2019-03-29 15:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.373% | -3.439% | -0.06622% | -3.512% | -0.07351% | -3.87%
2019-03-29 15:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.69% | -3.616% | -0.9255% | -3.601% | 0.01458% | -4.058%
2019-03-29 15:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.27% | -3.539% | -1.268% | -3.513% | 0.02576% | -3.983%
2019-03-29 16:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.165% | -3.432% | -1.267% | -3.336% | 0.0955% | -3.905%
2019-03-29 16:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.85% | -3.182% | -1.331% | -3.16% | 0.02164% | -3.639%
2019-03-29 16:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.113% | -3.015% | -0.9018% | -3.072% | -0.05713% | -3.454%
2019-03-29 16:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.48% | -3.291% | -0.8109% | -3.248% | 0.04356% | -3.775%
2019-03-29 17:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.588% | -3.049% | -1.461% | -3.072% | -0.02301% | -3.49%
2019-03-29 17:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.27% | -3.282% | -1.012% | -3.248% | 0.03428% | -3.753%
2019-03-29 17:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.218% | -3.523% | -1.305% | -3.424% | 0.09889% | -4.014%
2019-03-29 17:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.48% | -3.192% | -0.7117% | -3.248% | -0.05559% | -3.639%
2019-03-29 18:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.533% | -3.26% | -0.7275% | -3.335% | -0.07497% | -3.718%
2019-03-29 18:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.69% | -3.625% | -0.9349% | -3.599% | 0.02599% | -4.137%
2019-03-29 18:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.638% | -4.216% | -1.578% | -4.306% | -0.08996% | -4.697%
2019-03-29 18:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.583% | -4.359% | -0.7764% | -4.482% | -0.1236% | -4.854%
2019-03-29 19:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.792% | -4.612% | -0.8191% | -4.659% | -0.04743% | -5.162%
2019-03-29 19:15 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.897% | -5.032% | -1.135% | -5.102% | -0.06991% | -5.609%
2019-03-29 19:30 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.687% | -5.061% | -1.374% | -5.189% | -0.1283% | -5.674%
2019-03-29 19:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.687% | -4.989% | -1.301% | -5.012% | -0.02326% | -5.626%
2019-03-29 20:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.425% | -4.841% | -1.416% | -4.923% | -0.08147% | -5.466%
2019-03-29 20:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.212% | -4.668% | -0.4557% | -4.834% | -0.1655% | -5.283%
2019-03-29 20:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.32% | -4.412% | -1.092% | -4.568% | -0.1561% | -5.007%
2019-03-29 20:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.953% | -4.419% | -1.466% | -4.391% | 0.0275% | -5.064%
2019-03-29 21:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.74% | -4.513% | -0.773% | -4.48% | 0.03296% | -5.16%
2019-03-29 21:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.058% | -4.089% | -1.031% | -4.127% | -0.03755% | -4.684%
2019-03-29 21:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.375% | -4.149% | -1.774% | -4.127% | 0.02242% | -4.746%
2019-03-29 21:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.06% | -4.032% | -1.972% | -4.039% | -0.006819% | -4.609%
2019-03-29 22:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.48% | -3.918% | -1.438% | -3.862% | 0.05567% | -4.51%
2019-03-29 22:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -3.481% | -1.578% | -3.51% | -0.02921% | -4.019%
2019-03-29 22:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -3.427% | -1.787% | -3.422% | 0.004664% | -3.957%
2019-03-29 22:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.06% | -3.292% | -1.232% | -3.334% | -0.04213% | -3.807%
2019-03-29 23:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.165% | -3.315% | -1.149% | -3.246% | 0.06808% | -3.87%
2019-03-29 23:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.85% | -3.282% | -1.432% | -3.334% | -0.05245% | -3.792%
2019-03-29 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.431% | -2.93% | -1.5% | -2.983% | -0.05255% | -3.435%
2019-03-29 23:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.011% | -2.954% | -1.944% | -2.983% | -0.02874% | -3.457%
2019-03-30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.641% | -2.758% | -1.118% | -2.807% | -0.04905% | -3.267%
2019-03-30 00:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.221% | -2.767% | -1.546% | -2.808% | -0.04065% | -3.257%
2019-03-30 00:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.011% | -2.813% | -1.802% | -2.895% | -0.08265% | -3.286%
2019-03-30 00:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.9582% | -2.708% | -1.75% | -2.72% | -0.01193% | -3.182%
2019-03-30 01:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6958% | -2.616% | -1.921% | -2.633% | -0.01629% | -3.079%
2019-03-30 01:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9582% | -2.91% | -1.952% | -2.896% | 0.0145% | -3.398%
2019-03-30 01:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.221% | -2.557% | -1.336% | -2.633% | -0.07612% | -2.997%
2019-03-30 01:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.221% | -2.355% | -1.134% | -2.457% | -0.1026% | -2.798%
2019-03-30 02:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.326% | -2.372% | -1.047% | -2.545% | -0.1725% | -2.8%
2019-03-30 02:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.063% | -2.505% | -1.441% | -2.632% | -0.1278% | -2.945%
2019-03-30 02:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.168% | -2.837% | -1.669% | -2.896% | -0.05875% | -3.288%
2019-03-30 02:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.063% | -2.649% | -1.586% | -2.721% | -0.07167% | -3.08%
2019-03-30 03:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.011% | -2.7% | -1.689% | -2.808% | -0.1086% | -3.126%
2019-03-30 03:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6433% | -2.479% | -1.836% | -2.633% | -0.1535% | -2.883%
2019-03-30 03:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.116% | -2.718% | -1.603% | -2.808% | -0.08998% | -3.151%
2019-03-30 03:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.168% | -2.703% | -1.534% | -2.721% | -0.01799% | -3.153%
2019-03-30 04:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.221% | -2.342% | -1.122% | -2.545% | -0.2024% | -2.749%
2019-03-30 04:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -2.637% | -1.574% | -2.72% | -0.08305% | -3.074%
2019-03-30 04:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.168% | -2.507% | -1.339% | -2.633% | -0.1257% | -2.929%
2019-03-30 04:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.7482% | -2.481% | -1.733% | -2.632% | -0.1515% | -2.903%
2019-03-30 05:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9057% | -2.701% | -1.796% | -2.808% | -0.1066% | -3.147%
2019-03-30 05:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9057% | -2.482% | -1.576% | -2.72% | -0.2379% | -2.881%
2019-03-30 05:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.116% | -2.331% | -1.215% | -2.545% | -0.2137% | -2.742%
2019-03-30 05:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.536% | -2.681% | -1.145% | -2.983% | -0.3022% | -3.073%
2019-03-30 06:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.741% | -1.048% | -2.983% | -0.2424% | -3.155%
2019-03-30 06:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.798% | -2.687% | -0.8888% | -2.895% | -0.2085% | -3.113%
2019-03-30 06:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.955% | -2.671% | -0.716% | -2.983% | -0.3116% | -3.071%
2019-03-30 06:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.06% | -2.995% | -0.9345% | -3.334% | -0.3395% | -3.398%
2019-03-30 07:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -3.027% | -1.387% | -3.247% | -0.2199% | -3.428%
2019-03-30 07:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.588% | -2.947% | -1.358% | -3.072% | -0.1253% | -3.362%
2019-03-30 07:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8007% | -2.637% | -1.837% | -2.809% | -0.1714% | -3.012%
2019-03-30 07:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -2.554% | -0.9139% | -2.721% | -0.1665% | -2.931%
2019-03-30 08:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.745% | -2.67% | -0.9249% | -2.809% | -0.1384% | -3.056%
2019-03-30 08:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.903% | -3.038% | -1.135% | -3.16% | -0.1219% | -3.434%
2019-03-30 08:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.641% | -2.818% | -1.178% | -2.984% | -0.1658% | -3.218%
2019-03-30 08:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9582% | -2.833% | -1.874% | -2.896% | -0.06378% | -3.252%
2019-03-30 09:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -3.14% | -1.447% | -3.072% | 0.06783% | -3.615%
2019-03-30 09:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.326% | -3.092% | -1.766% | -3.072% | 0.01932% | -3.54%
2019-03-30 09:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.113% | -3.072% | -0.9588% | -3.072% | -0.0003336% | -3.523%
2019-03-30 09:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.743% | -3.306% | -0.5634% | -3.336% | -0.02955% | -3.764%
2019-03-30 10:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -3.202% | -1.352% | -3.248% | -0.04527% | -3.654%
2019-03-30 10:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.165% | -3.18% | -1.015% | -3.16% | 0.02059% | -3.647%
2019-03-30 10:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.798% | -3.27% | -1.472% | -3.248% | 0.0219% | -3.718%
2019-03-30 10:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.27% | -3.332% | -1.062% | -3.336% | -0.003712% | -3.79%
2019-03-30 11:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.323% | -3.283% | -0.96% | -3.16% | 0.1228% | -3.778%
2019-03-30 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.693% | -3.096% | -1.403% | -2.985% | 0.112% | -3.571%
2019-03-30 11:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.588% | -2.9% | -1.312% | -2.721% | 0.1793% | -3.392%
2019-03-30 11:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.218% | -2.232% | -0.01437% | -2.02% | 0.2119% | -2.726%
2019-03-30 12:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.798% | -2.27% | -0.4715% | -2.108% | 0.1617% | -2.744%
2019-03-30 12:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.483% | -2.411% | -0.9279% | -2.108% | 0.303% | -2.929%
2019-03-30 12:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.431% | -2.443% | -1.012% | -2.195% | 0.2476% | -2.95%
2019-03-30 12:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -2.829% | -0.8214% | -2.72% | 0.1089% | -3.335%
2019-03-30 13:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.955% | -2.828% | -0.873% | -2.808% | 0.02046% | -3.309%
2019-03-30 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.221% | -3.265% | -2.044% | -3.16% | 0.1053% | -3.763%
2019-03-30 13:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.588% | -3.482% | -1.894% | -3.248% | 0.2336% | -4.015%
2019-03-30 13:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.378% | -3.204% | -1.826% | -3.072% | 0.1319% | -3.702%
2019-03-30 14:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.536% | -2.902% | -1.367% | -2.896% | 0.006313% | -3.368%
2019-03-30 14:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.008% | -3.043% | -1.035% | -2.983% | 0.05916% | -3.546%
2019-03-30 14:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.903% | -3.029% | -1.127% | -2.984% | 0.04577% | -3.519%
2019-03-30 14:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.431% | -2.994% | -1.564% | -2.984% | 0.01067% | -3.471%
2019-03-30 15:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.378% | -3.157% | -1.779% | -3.072% | 0.08531% | -3.651%
2019-03-30 15:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.745% | -3.299% | -1.554% | -3.16% | 0.1393% | -3.802%
2019-03-30 15:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -3.182% | -1.069% | -3.072% | 0.1091% | -3.656%
2019-03-30 15:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.218% | -3.266% | -1.048% | -3.16% | 0.1063% | -3.758%
2019-03-30 16:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -2.944% | -1.041% | -2.809% | 0.1351% | -3.439%
2019-03-30 16:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.06% | -2.608% | -0.5477% | -2.545% | 0.06292% | -3.083%
2019-03-30 16:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.533% | -2.84% | -0.3071% | -2.808% | 0.03176% | -3.318%
2019-03-30 16:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.9% | -3.115% | -0.2151% | -3.071% | 0.04389% | -3.616%
2019-03-30 17:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.058% | -3.032% | 0.02582% | -2.896% | 0.1362% | -3.568%
2019-03-30 17:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.743% | -2.786% | -0.04311% | -2.72% | 0.06547% | -3.279%
2019-03-30 17:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.585% | -3.209% | -0.6236% | -3.247% | -0.03816% | -3.694%
2019-03-30 17:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.638% | -3.37% | -0.7323% | -3.335% | 0.03539% | -3.902%
2019-03-30 18:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.218% | -2.996% | -0.7785% | -3.071% | -0.07482% | -3.461%
2019-03-30 18:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.533% | -3.089% | -0.5565% | -3.071% | 0.01805% | -3.59%
2019-03-30 18:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.11% | -3.506% | -0.3957% | -3.51% | -0.004361% | -4.049%
2019-03-30 18:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.11% | -3.646% | -0.5362% | -3.686% | -0.03999% | -4.186%
2019-03-30 19:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.53% | -4.203% | -0.6728% | -4.215% | -0.01246% | -4.796%
2019-03-30 19:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.268% | -4.59% | -1.322% | -4.568% | 0.02194% | -5.249%
2019-03-30 19:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.32% | -4.811% | -1.491% | -4.834% | -0.02271% | -5.46%
2019-03-30 19:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.055% | -4.797% | -0.7426% | -4.922% | -0.1249% | -5.427%
2019-03-30 20:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.478% | -4.61% | -1.132% | -4.833% | -0.2234% | -5.224%
2019-03-30 20:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.373% | -4.772% | -1.4% | -4.833% | -0.0609% | -5.435%
2019-03-30 20:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -3.95% | -4.403% | -0.4536% | -4.568% | -0.1643% | -5.016%
2019-03-30 20:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.687% | -4.355% | -0.6678% | -4.48% | -0.1243% | -4.963%
2019-03-30 21:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.425% | -4.325% | -0.8999% | -4.392% | -0.06667% | -4.926%
2019-03-30 21:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.425% | -4.324% | -0.8987% | -4.391% | -0.06768% | -4.933%
2019-03-30 21:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.373% | -4.177% | -0.8042% | -4.215% | -0.0383% | -4.77%
2019-03-30 21:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.9% | -3.974% | -1.074% | -4.038% | -0.06473% | -4.55%
2019-03-30 22:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.69% | -3.881% | -1.191% | -3.95% | -0.06914% | -4.447%
2019-03-30 22:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.113% | -3.818% | -1.705% | -3.862% | -0.0446% | -4.382%
2019-03-30 22:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.798% | -3.691% | -1.893% | -3.774% | -0.08313% | -4.242%
2019-03-30 22:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.588% | -3.276% | -1.688% | -3.334% | -0.05771% | -3.815%
2019-03-30 23:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.745% | -3.172% | -1.426% | -3.246% | -0.07452% | -3.696%
2019-03-30 23:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.326% | -3.376% | -2.05% | -3.334% | 0.04151% | -3.93%
2019-03-30 23:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.588% | -3.341% | -1.753% | -3.422% | -0.08114% | -3.868%
2019-03-30 23:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.641% | -3.123% | -1.483% | -3.246% | -0.123% | -3.618%
2019-03-31 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.693% | -3.028% | -1.335% | -3.158% | -0.1305% | -3.521%
2019-03-31 00:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -2.897% | -1.833% | -3.071% | -0.1741% | -3.365%
2019-03-31 00:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9582% | -2.95% | -1.992% | -3.071% | -0.1204% | -3.438%
2019-03-31 00:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.116% | -2.784% | -1.668% | -2.983% | -0.1991% | -3.233%
2019-03-31 01:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5383% | -2.714% | -2.175% | -2.808% | -0.09423% | -3.165%
2019-03-31 01:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.378% | -2.747% | -1.369% | -2.895% | -0.1488% | -3.198%
2019-03-31 01:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -2.63% | -1.672% | -2.72% | -0.09037% | -3.075%
2019-03-31 01:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.063% | -2.681% | -1.618% | -2.72% | -0.03884% | -3.164%
2019-03-31 02:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.536% | -2.606% | -1.07% | -2.72% | -0.1142% | -3.07%
2019-03-31 02:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.483% | -2.584% | -1.101% | -2.72% | -0.1359% | -3.032%
2019-03-31 02:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.011% | -2.332% | -1.321% | -2.545% | -0.2128% | -2.754%
2019-03-31 02:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.5383% | -2.47% | -1.932% | -2.632% | -0.1619% | -2.909%
2019-03-31 03:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.5383% | -2.596% | -2.057% | -2.72% | -0.1244% | -3.036%
2019-03-31 03:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.5383% | -2.538% | -2% | -2.633% | -0.09472% | -2.972%
2019-03-31 03:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4333% | -2.542% | -2.109% | -2.72% | -0.1781% | -2.963%
2019-03-31 03:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.03906% | -2.365% | -2.404% | -2.457% | -0.09214% | -2.793%
2019-03-31 04:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.06592% | -2.286% | -2.22% | -2.37% | -0.08415% | -2.708%
2019-03-31 04:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.3808% | -2.4% | -2.02% | -2.457% | -0.05708% | -2.841%
2019-03-31 04:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.011% | -2.344% | -1.334% | -2.545% | -0.2004% | -2.77%
2019-03-31 04:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6958% | -2.436% | -1.741% | -2.632% | -0.1959% | -2.853%
2019-03-31 05:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.063% | -2.528% | -1.464% | -2.72% | -0.1925% | -2.944%
2019-03-31 05:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6433% | -2.491% | -1.848% | -2.72% | -0.2287% | -2.904%
2019-03-31 05:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9582% | -2.5% | -1.542% | -2.545% | -0.04445% | -2.954%
2019-03-31 05:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.588% | -2.457% | -0.869% | -2.72% | -0.2628% | -2.867%
2019-03-31 06:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -1.693% | -2.47% | -0.7773% | -2.72% | -0.2494% | -2.895%
2019-03-31 06:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.168% | -2.496% | -1.328% | -2.807% | -0.3111% | -2.907%
2019-03-31 06:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.168% | -2.718% | -1.55% | -2.983% | -0.2651% | -3.142%
2019-03-31 06:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.168% | -2.754% | -1.586% | -2.983% | -0.229% | -3.182%
2019-03-31 07:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8007% | -2.768% | -1.967% | -2.983% | -0.2155% | -3.173%
2019-03-31 07:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9057% | -2.521% | -1.615% | -2.808% | -0.2872% | -2.892%
2019-03-31 07:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.116% | -2.529% | -1.413% | -2.808% | -0.2789% | -2.902%
2019-03-31 07:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9582% | -2.732% | -1.774% | -2.896% | -0.164% | -3.144%
2019-03-31 08:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.9057% | -2.363% | -1.457% | -2.545% | -0.1826% | -2.746%
2019-03-31 08:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4858% | -2.416% | -1.931% | -2.458% | -0.04142% | -2.833%
2019-03-31 08:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8007% | -2.645% | -1.844% | -2.721% | -0.07573% | -3.072%
2019-03-31 08:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.378% | -2.67% | -1.291% | -2.721% | -0.05096% | -3.106%
2019-03-31 09:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.588% | -2.46% | -0.8716% | -2.545% | -0.08556% | -2.877%
2019-03-31 09:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.221% | -2.687% | -1.466% | -2.721% | -0.03437% | -3.11%
2019-03-31 09:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.641% | -2.927% | -1.286% | -2.897% | 0.0302% | -3.37%
2019-03-31 09:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.903% | -2.849% | -0.9461% | -2.984% | -0.1348% | -3.261%
2019-03-31 10:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.113% | -2.928% | -0.8146% | -2.984% | -0.05635% | -3.368%
2019-03-31 10:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -3.33% | -1.322% | -3.248% | 0.08182% | -3.816%
2019-03-31 10:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.378% | -3.177% | -1.799% | -3.248% | -0.07106% | -3.608%
2019-03-31 10:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.955% | -3.213% | -1.257% | -3.16% | 0.05261% | -3.682%
2019-03-31 11:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.903% | -3.436% | -1.533% | -3.248% | 0.1882% | -3.953%
2019-03-31 11:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.745% | -3.281% | -1.535% | -3.248% | 0.03324% | -3.76%
2019-03-31 11:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -3.564% | -1.451% | -3.512% | 0.05262% | -4.057%
2019-03-31 11:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.533% | -3.447% | -0.9139% | -3.336% | 0.111% | -3.953%
2019-03-31 12:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.743% | -3.397% | -0.6538% | -3.335% | 0.06135% | -3.905%
2019-03-31 12:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.585% | -3.667% | -1.081% | -3.599% | 0.06731% | -4.194%
2019-03-31 12:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.428% | -3.973% | -1.545% | -3.864% | 0.1085% | -4.509%
2019-03-31 12:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.218% | -3.526% | -1.308% | -3.424% | 0.1019% | -4.029%
2019-03-31 13:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.323% | -3.521% | -1.198% | -3.423% | 0.09781% | -4.041%
2019-03-31 13:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.06% | -3.489% | -1.428% | -3.424% | 0.06477% | -3.977%
2019-03-31 13:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.165% | -3.6% | -1.435% | -3.6% | 0.0001885% | -4.072%
2019-03-31 13:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.27% | -3.555% | -1.284% | -3.511% | 0.04336% | -4.051%
2019-03-31 14:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.375% | -3.529% | -1.154% | -3.512% | 0.0175% | -4.009%
2019-03-31 14:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.323% | -3.576% | -1.253% | -3.512% | 0.06399% | -4.064%
2019-03-31 14:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.11% | -3.799% | -0.6891% | -3.688% | 0.111% | -4.312%
2019-03-31 14:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.005% | -3.63% | -0.6252% | -3.6% | 0.03012% | -4.106%
2019-03-31 15:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.69% | -4.028% | -1.337% | -3.865% | 0.1622% | -4.546%
2019-03-31 15:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.375% | -3.588% | -1.212% | -3.512% | 0.07535% | -4.07%
2019-03-31 15:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.218% | -3.826% | -1.608% | -3.776% | 0.04924% | -4.324%
2019-03-31 15:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.218% | -3.738% | -1.52% | -3.6% | 0.1376% | -4.251%
2019-03-31 16:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.165% | -3.705% | -1.539% | -3.6% | 0.1045% | -4.207%
2019-03-31 16:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.798% | -3.583% | -1.785% | -3.513% | 0.0702% | -4.053%
2019-03-31 16:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.745% | -3.614% | -1.868% | -3.601% | 0.01257% | -4.051%
2019-03-31 16:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.955% | -3.684% | -1.729% | -3.513% | 0.1715% | -4.19%
2019-03-31 17:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.798% | -3.512% | -1.714% | -3.424% | 0.08755% | -3.987%
2019-03-31 17:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.745% | -3.561% | -1.815% | -3.425% | 0.1361% | -4.046%
2019-03-31 17:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.903% | -3.725% | -1.822% | -3.513% | 0.2128% | -4.247%
2019-03-31 17:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.585% | -3.656% | -1.071% | -3.512% | 0.1436% | -4.162%
2019-03-31 18:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.375% | -3.436% | -1.061% | -3.423% | 0.01304% | -3.928%
2019-03-31 18:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.585% | -3.868% | -1.283% | -3.776% | 0.09263% | -4.405%
2019-03-31 18:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.953% | -3.951% | -0.9984% | -3.864% | 0.08669% | -4.475%
2019-03-31 18:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.425% | -4.166% | -0.7407% | -4.217% | -0.05079% | -4.693%
2019-03-31 19:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.845% | -4.585% | -0.7397% | -4.481% | 0.1032% | -5.197%
2019-03-31 19:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.897% | -4.669% | -0.7713% | -4.569% | 0.09942% | -5.307%
2019-03-31 19:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.265% | -4.969% | -0.7041% | -4.923% | 0.04587% | -5.635%
2019-03-31 19:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.583% | -4.984% | -1.402% | -4.834% | 0.1502% | -5.688%
2019-03-31 20:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.268% | -4.485% | -1.217% | -4.568% | -0.08362% | -5.104%
2019-03-31 20:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.32% | -4.582% | -1.262% | -4.569% | 0.0136% | -5.219%
2019-03-31 20:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.53% | -4.688% | -1.158% | -4.569% | 0.1191% | -5.344%
2019-03-31 20:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.373% | -4.47% | -1.098% | -4.392% | 0.07812% | -5.107%
2019-03-31 21:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.792% | -4.434% | -0.6416% | -4.304% | 0.1306% | -5.092%
2019-03-31 21:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.373% | -4.27% | -0.8973% | -4.215% | 0.05477% | -4.899%
2019-03-31 21:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.743% | -4.281% | -1.538% | -4.127% | 0.1537% | -4.917%
2019-03-31 21:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.953% | -4.289% | -1.336% | -4.215% | 0.07337% | -4.905%
2019-03-31 22:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.005% | -3.84% | -0.8352% | -3.862% | -0.02188% | -4.415%
2019-03-31 22:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.323% | -3.869% | -1.546% | -3.862% | 0.007067% | -4.454%
2019-03-31 22:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.48% | -3.705% | -1.225% | -3.686% | 0.01891% | -4.276%
2019-03-31 22:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.69% | -3.258% | -0.5673% | -3.246% | 0.01121% | -3.804%
2019-03-31 23:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.903% | -3.097% | -1.194% | -3.071% | 0.02617% | -3.623%
2019-03-31 23:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.588% | -3.014% | -1.426% | -2.983% | 0.03114% | -3.522%
2019-03-31 23:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.798% | -3.459% | -1.661% | -3.423% | 0.03569% | -3.98%
2019-03-31 23:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.113% | -3.12% | -1.007% | -3.159% | -0.03852% | -3.619%
2019-04-01 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.903% | -2.87% | -0.9667% | -2.983% | -0.1134% | -3.341%
2019-04-01 00:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.936% | -1.243% | -3.071% | -0.1348% | -3.399%
2019-04-01 00:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.588% | -3.159% | -1.571% | -3.247% | -0.08773% | -3.627%
2019-04-01 00:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.063% | -2.886% | -1.823% | -2.983% | -0.09778% | -3.333%
2019-04-01 01:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.8532% | -2.749% | -1.896% | -2.808% | -0.05904% | -3.194%
2019-04-01 01:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.483% | -2.671% | -1.188% | -2.808% | -0.1365% | -3.099%
2019-04-01 01:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.221% | -2.475% | -1.254% | -2.632% | -0.1577% | -2.897%
2019-04-01 01:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.116% | -2.612% | -1.497% | -2.72% | -0.1079% | -3.06%
2019-04-01 02:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -2.72% | -1.814% | -2.808% | -0.08795% | -3.155%
2019-04-01 02:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.011% | -2.497% | -1.487% | -2.632% | -0.135% | -2.927%
2019-04-01 02:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -2.534% | -1.418% | -2.633% | -0.09886% | -2.967%
2019-04-01 02:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.7482% | -2.435% | -1.687% | -2.632% | -0.197% | -2.861%
2019-04-01 03:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.5383% | -2.403% | -1.865% | -2.545% | -0.1415% | -2.823%
2019-04-01 03:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.3808% | -2.557% | -2.176% | -2.633% | -0.07612% | -2.997%
2019-04-01 03:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8007% | -2.211% | -1.41% | -2.37% | -0.1586% | -2.626%
2019-04-01 03:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.378% | -2.49% | -1.112% | -2.72% | -0.2297% | -2.895%
2019-04-01 04:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.431% | -2.288% | -0.8571% | -2.457% | -0.1696% | -2.698%
2019-04-01 04:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.483% | -2.479% | -0.9958% | -2.632% | -0.1536% | -2.902%
2019-04-01 04:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.641% | -2.193% | -0.5521% | -2.37% | -0.1771% | -2.602%
2019-04-01 04:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.116% | -2.491% | -1.376% | -2.632% | -0.1412% | -2.918%
2019-04-01 05:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.221% | -2.428% | -1.208% | -2.545% | -0.1167% | -2.857%
2019-04-01 05:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.431% | -2.476% | -1.045% | -2.633% | -0.1567% | -2.889%
2019-04-01 05:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.798% | -2.464% | -0.6665% | -2.632% | -0.1681% | -2.883%
2019-04-01 05:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.168% | -2.615% | -1.446% | -2.72% | -0.1058% | -3.044%
2019-04-01 06:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.168% | -2.738% | -1.57% | -2.983% | -0.2455% | -3.142%
2019-04-01 06:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.326% | -2.98% | -1.655% | -3.159% | -0.1789% | -3.407%
2019-04-01 06:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.641% | -2.922% | -1.282% | -3.159% | -0.2367% | -3.329%
2019-04-01 06:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.536% | -2.818% | -1.283% | -2.983% | -0.165% | -3.253%
2019-04-01 07:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.955% | -3.273% | -1.317% | -3.423% | -0.1502% | -3.725%
2019-04-01 07:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.536% | -3.166% | -1.63% | -3.336% | -0.1701% | -3.574%
2019-04-01 07:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.326% | -3.13% | -1.804% | -3.248% | -0.1176% | -3.556%
2019-04-01 07:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.113% | -3.03% | -0.9167% | -3.16% | -0.1302% | -3.443%
2019-04-01 08:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.48% | -3.251% | -0.7707% | -3.424% | -0.1729% | -3.653%
2019-04-01 08:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.06% | -3.746% | -1.685% | -3.866% | -0.1201% | -4.152%
2019-04-01 08:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.005% | -3.508% | -0.5024% | -3.513% | -0.005279% | -3.943%
2019-04-01 08:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.005% | -3.565% | -0.5597% | -3.601% | -0.03602% | -3.995%
2019-04-01 09:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.69% | -3.73% | -1.039% | -3.778% | -0.048% | -4.154%
2019-04-01 09:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.848% | -3.905% | -1.057% | -3.953% | -0.04853% | -4.355%
2019-04-01 09:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.795% | -3.672% | -0.8764% | -3.601% | 0.07043% | -4.132%
2019-04-01 09:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.11% | -3.876% | -0.7657% | -3.866% | 0.01014% | -4.33%
2019-04-01 10:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.953% | -3.517% | -0.5639% | -3.513% | 0.004024% | -3.965%
2019-04-01 10:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.48% | -3.903% | -1.423% | -3.778% | 0.1257% | -4.391%
2019-04-01 10:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.323% | -3.949% | -1.627% | -3.778% | 0.1712% | -4.434%
2019-04-01 10:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.428% | -3.692% | -1.264% | -3.601% | 0.09109% | -4.161%
2019-04-01 11:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.215% | -3.854% | -0.6386% | -3.778% | 0.07608% | -4.323%
2019-04-01 11:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.585% | -3.772% | -1.187% | -3.777% | -0.004535% | -4.232%
2019-04-01 11:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.008% | -3.564% | -1.556% | -3.512% | 0.05161% | -4.045%
2019-04-01 11:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.745% | -3.025% | -1.28% | -2.897% | 0.1283% | -3.497%
2019-04-01 12:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.218% | -2.953% | -0.7352% | -2.896% | 0.05692% | -3.428%
2019-04-01 12:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.375% | -3.419% | -1.043% | -3.335% | 0.0831% | -3.923%
2019-04-01 12:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.955% | -2.869% | -0.9139% | -2.809% | 0.06077% | -3.338%
2019-04-01 12:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.48% | -2.868% | -0.3878% | -2.721% | 0.1472% | -3.36%
2019-04-01 13:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.323% | -2.973% | -0.6501% | -2.896% | 0.07659% | -3.444%
2019-04-01 13:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.323% | -3.52% | -1.197% | -3.337% | 0.1834% | -4.015%
2019-04-01 13:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.218% | -3.59% | -1.373% | -3.424% | 0.166% | -4.097%
2019-04-01 13:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.638% | -3.651% | -1.013% | -3.6% | 0.05078% | -4.135%
2019-04-01 14:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.27% | -3.3% | -1.03% | -3.161% | 0.1394% | -3.782%
2019-04-01 14:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.008% | -3.758% | -1.75% | -3.601% | 0.1572% | -4.252%
2019-04-01 14:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.113% | -3.548% | -1.435% | -3.425% | 0.1237% | -4.031%
2019-04-01 14:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.218% | -3.583% | -1.365% | -3.425% | 0.1577% | -4.07%
2019-04-01 15:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.11% | -3.814% | -0.7036% | -3.777% | 0.03681% | -4.289%
2019-04-01 15:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.953% | -3.739% | -0.7866% | -3.777% | -0.03763% | -4.188%
2019-04-01 15:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.848% | -3.802% | -0.9544% | -3.777% | 0.02545% | -4.283%
2019-04-01 15:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.848% | -3.784% | -0.9364% | -3.689% | 0.09551% | -4.281%
2019-04-01 16:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.48% | -3.73% | -1.249% | -3.689% | 0.04068% | -4.199%
2019-04-01 16:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.53% | -4.071% | -0.5405% | -4.042% | 0.02817% | -4.54%
2019-04-01 16:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.95% | -4.223% | -0.2728% | -4.219% | 0.003839% | -4.7%
2019-04-01 16:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.687% | -4.122% | -0.4343% | -4.131% | -0.008823% | -4.586%
2019-04-01 17:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.425% | -4.123% | -0.6984% | -4.218% | -0.09434% | -4.593%
2019-04-01 17:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.792% | -4.423% | -0.6302% | -4.396% | 0.02711% | -4.924%
2019-04-01 17:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.215% | -4.156% | -0.9414% | -4.219% | -0.06238% | -4.609%
2019-04-01 17:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.845% | -4.287% | -0.4418% | -4.395% | -0.1084% | -4.748%
2019-04-01 18:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.002% | -4.188% | -0.1858% | -4.218% | -0.03027% | -4.664%
2019-04-01 18:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.002% | -4.434% | -0.4319% | -4.572% | -0.138% | -4.895%
2019-04-01 18:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.107% | -4.509% | -0.4015% | -4.572% | -0.06348% | -4.996%
2019-04-01 18:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.107% | -4.354% | -0.2468% | -4.482% | -0.1276% | -4.869%
2019-04-01 19:00 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.37% | -5.083% | -0.7135% | -5.191% | -0.1081% | -5.644%
2019-04-01 19:15 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.685% | -5.351% | -0.6659% | -5.458% | -0.1072% | -5.938%
2019-04-01 19:30 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -4.422% | -5.605% | -1.183% | -5.724% | -0.1186% | -6.234%
2019-04-01 19:45 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -4.107% | -5.283% | -1.175% | -5.456% | -0.173% | -5.905%
2019-04-01 20:00 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.107% | -5.1% | -0.993% | -5.278% | -0.1778% | -5.705%
2019-04-01 20:15 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.95% | -5.012% | -1.062% | -5.1% | -0.08816% | -5.643%
2019-04-01 20:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.635% | -4.813% | -1.178% | -5.012% | -0.1983% | -5.394%
2019-04-01 20:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.635% | -4.354% | -0.7186% | -4.48% | -0.1264% | -4.939%
2019-04-01 21:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.268% | -4.328% | -1.061% | -4.392% | -0.06358% | -4.919%
2019-04-01 21:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.373% | -4.688% | -1.315% | -4.657% | 0.03041% | -5.319%
2019-04-01 21:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.11% | -4.292% | -1.182% | -4.392% | -0.09981% | -4.859%
2019-04-01 21:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.848% | -4.105% | -1.257% | -4.127% | -0.02204% | -4.695%
2019-04-01 22:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.69% | -4.008% | -1.318% | -4.039% | -0.03061% | -4.587%
2019-04-01 22:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.585% | -3.985% | -1.4% | -4.039% | -0.05333% | -4.554%
2019-04-01 22:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.903% | -3.661% | -1.758% | -3.774% | -0.1131% | -4.192%
2019-04-01 22:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.745% | -3.5% | -1.754% | -3.51% | -0.0106% | -4.043%
2019-04-01 23:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -3.449% | -1.441% | -3.51% | -0.06123% | -3.983%
2019-04-01 23:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.48% | -3.412% | -0.9317% | -3.51% | -0.09841% | -3.914%
2019-04-01 23:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.165% | -3.289% | -1.123% | -3.422% | -0.1338% | -3.768%
2019-04-01 23:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.008% | -3.294% | -1.286% | -3.422% | -0.1286% | -3.785%
2019-04-02 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.221% | -3.267% | -2.046% | -3.335% | -0.0679% | -3.761%
2019-04-02 00:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.221% | -3.203% | -1.982% | -3.247% | -0.04434% | -3.685%
2019-04-02 00:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -2.975% | -1.649% | -3.071% | -0.09651% | -3.423%
2019-04-02 00:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -2.967% | -2.062% | -2.984% | -0.01621% | -3.436%
2019-04-02 01:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.6433% | -2.767% | -2.124% | -2.808% | -0.04149% | -3.209%
2019-04-02 01:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9582% | -2.814% | -1.856% | -2.895% | -0.08159% | -3.278%
2019-04-02 01:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.168% | -2.827% | -1.659% | -2.983% | -0.1557% | -3.275%
2019-04-02 01:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.011% | -2.776% | -1.765% | -2.983% | -0.2073% | -3.203%
2019-04-02 02:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.326% | -2.862% | -1.536% | -2.983% | -0.1216% | -3.311%
2019-04-02 02:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.168% | -2.641% | -1.473% | -2.808% | -0.1665% | -3.068%
2019-04-02 02:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9057% | -2.66% | -1.754% | -2.808% | -0.1479% | -3.092%
2019-04-02 02:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8532% | -2.674% | -1.821% | -2.72% | -0.04594% | -3.126%
2019-04-02 03:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -2.505% | -1.494% | -2.633% | -0.1278% | -2.928%
2019-04-02 03:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.9582% | -2.488% | -1.53% | -2.633% | -0.1442% | -2.905%
2019-04-02 03:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9582% | -2.538% | -1.58% | -2.72% | -0.1822% | -2.958%
2019-04-02 03:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.221% | -2.792% | -1.572% | -2.896% | -0.1032% | -3.238%
2019-04-02 04:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.483% | -2.835% | -1.352% | -2.896% | -0.06086% | -3.287%
2019-04-02 04:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.116% | -2.578% | -1.463% | -2.72% | -0.1419% | -3.004%
2019-04-02 04:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.168% | -2.65% | -1.481% | -2.808% | -0.1582% | -3.078%
2019-04-02 04:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.221% | -2.615% | -1.394% | -2.808% | -0.1933% | -3.03%
2019-04-02 05:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.221% | -2.804% | -1.584% | -2.984% | -0.1793% | -3.214%
2019-04-02 05:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.221% | -2.792% | -1.572% | -2.896% | -0.1032% | -3.238%
2019-04-02 05:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.431% | -2.52% | -1.09% | -2.72% | -0.1997% | -2.926%
2019-04-02 05:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.955% | -2.664% | -0.7089% | -2.896% | -0.2313% | -3.067%
2019-04-02 06:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -2.165% | -2.697% | -0.5317% | -2.983% | -0.2858% | -3.116%
2019-04-02 06:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -3.071% | -1.535% | -3.335% | -0.2641% | -3.492%
2019-04-02 06:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -2.98% | -1.34% | -3.247% | -0.2664% | -3.393%
2019-04-02 06:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.641% | -3.098% | -1.458% | -3.334% | -0.2362% | -3.539%
2019-04-02 07:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.011% | -3.01% | -1.999% | -3.247% | -0.2374% | -3.412%
2019-04-02 07:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.4858% | -2.746% | -2.26% | -2.984% | -0.2381% | -3.121%
2019-04-02 07:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -2.699% | -1.373% | -2.896% | -0.1971% | -3.1%
2019-04-02 07:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.745% | -2.686% | -0.94% | -2.896% | -0.2105% | -3.073%
2019-04-02 08:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.798% | -2.806% | -1.008% | -2.984% | -0.1782% | -3.203%
2019-04-02 08:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.113% | -2.59% | -0.4774% | -2.721% | -0.1304% | -2.991%
2019-04-02 08:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -2.523% | -0.6726% | -2.633% | -0.11% | -2.921%
2019-04-02 08:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.323% | -2.774% | -0.4515% | -2.809% | -0.03417% | -3.208%
2019-04-02 09:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.218% | -2.432% | -0.2141% | -2.545% | -0.1134% | -2.83%
2019-04-02 09:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.165% | -3.038% | -0.8725% | -3.072% | -0.03439% | -3.467%
2019-04-02 09:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.375% | -3.515% | -1.14% | -3.425% | 0.09063% | -3.984%
2019-04-02 09:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.585% | -3.278% | -0.6931% | -3.337% | -0.05842% | -3.686%
2019-04-02 10:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.215% | -3.606% | -0.3912% | -3.689% | -0.0823% | -4.039%
2019-04-02 10:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.11% | -3.504% | -0.3934% | -3.424% | 0.07921% | -3.98%
2019-04-02 10:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.32% | -3.753% | -0.4329% | -3.689% | 0.06447% | -4.241%
2019-04-02 10:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.638% | -3.646% | -1.008% | -3.601% | 0.04562% | -4.118%
2019-04-02 11:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.635% | -4.068% | -0.4328% | -4.042% | 0.02617% | -4.555%
2019-04-02 11:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.107% | -4.151% | -0.04344% | -4.13% | 0.02129% | -4.653%
2019-04-02 11:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -4.475% | -4.091% | 0.384% | -4.13% | -0.03871% | -4.571%
2019-04-02 11:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.632% | -4.206% | 0.4263% | -4.13% | 0.07609% | -4.719%
2019-04-02 12:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.845% | -4.022% | -0.1774% | -4.042% | -0.01934% | -4.493%
2019-04-02 12:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.212% | -4.334% | -0.1214% | -4.219% | 0.1145% | -4.842%
2019-04-02 12:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.265% | -4.415% | -0.1499% | -4.307% | 0.1076% | -4.939%
2019-04-02 12:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.16% | -4.418% | -0.2579% | -4.396% | 0.02189% | -4.91%
2019-04-02 13:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.737% | -4.756% | -0.01849% | -4.662% | 0.09406% | -5.292%
2019-04-02 13:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -5% | -4.882% | 0.1172% | -4.75% | 0.1327% | -5.452%
2019-04-02 13:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -5.315% | -4.798% | 0.5166% | -4.838% | -0.03993% | -5.322%
2019-04-02 13:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -5.525% | -4.801% | 0.7235% | -4.749% | 0.05205% | -5.361%
2019-04-02 14:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -5.577% | -4.537% | 1.04% | -4.572% | -0.03439% | -5.058%
2019-04-02 14:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.947% | -4.362% | 0.5855% | -4.307% | 0.05483% | -4.878%
2019-04-02 14:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.947% | -4.538% | 0.409% | -4.484% | 0.05428% | -5.064%
2019-04-02 14:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -4.107% | -4.664% | -0.5565% | -4.486% | 0.1783% | -5.194%
2019-04-02 15:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.212% | -4.062% | 0.1508% | -4.042% | 0.01994% | -4.549%
2019-04-02 15:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.107% | -4.031% | 0.07629% | -3.953% | 0.0776% | -4.532%
2019-04-02 15:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.265% | -4.19% | 0.07497% | -4.042% | 0.1482% | -4.723%
2019-04-02 15:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.055% | -4.122% | -0.0667% | -4.042% | 0.07993% | -4.631%
2019-04-02 16:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.317% | -4.229% | 0.08815% | -4.042% | 0.1875% | -4.777%
2019-04-02 16:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.16% | -4.14% | 0.01965% | -4.042% | 0.09856% | -4.656%
2019-04-02 16:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.16% | -4.084% | 0.0755% | -4.042% | 0.04271% | -4.579%
2019-04-02 16:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.527% | -4.353% | 0.1742% | -4.219% | 0.1342% | -4.879%
2019-04-02 17:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.16% | -4.279% | -0.1187% | -4.219% | 0.05971% | -4.777%
2019-04-02 17:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.74% | -4.233% | -0.4935% | -4.131% | 0.1029% | -4.74%
2019-04-02 17:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.792% | -4.366% | -0.5737% | -4.218% | 0.1477% | -4.906%
2019-04-02 17:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.687% | -4.195% | -0.5074% | -4.13% | 0.06467% | -4.695%
2019-04-02 18:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.107% | -4.306% | -0.1991% | -4.306% | 3.08e-05% | -4.81%
2019-04-02 18:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.478% | -4.179% | -0.7013% | -4.042% | 0.1368% | -4.697%
2019-04-02 18:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.002% | -3.994% | 0.008342% | -4.041% | -0.04725% | -4.465%
2019-04-02 18:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.37% | -4.453% | -0.08319% | -4.395% | 0.05824% | -4.99%
2019-04-02 19:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.79% | -4.719% | 0.07049% | -4.659% | 0.06024% | -5.314%
2019-04-02 19:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -5.157% | -4.86% | 0.2973% | -4.835% | 0.02474% | -5.487%
2019-04-02 19:30 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -5.367% | -5.255% | 0.112% | -5.19% | 0.0654% | -5.934%
2019-04-02 19:45 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -5.682% | -5.383% | 0.2992% | -5.279% | 0.104% | -6.075%
2019-04-02 20:00 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -5.839% | -5.33% | 0.509% | -5.278% | 0.05233% | -6.022%
2019-04-02 20:15 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -5.472% | -4.999% | 0.4725% | -5.011% | -0.0117% | -5.672%
2019-04-02 20:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -5.315% | -4.942% | 0.3725% | -4.923% | 0.01894% | -5.597%
2019-04-02 20:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.842% | -4.834% | 0.007697% | -4.835% | -2.074e-05% | -5.473%
2019-04-02 21:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.95% | -4.511% | -0.5607% | -4.304% | 0.2071% | -5.195%
2019-04-02 21:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.74% | -4.398% | -0.6577% | -4.303% | 0.09438% | -5.051%
2019-04-02 21:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.373% | -4.409% | -1.036% | -4.303% | 0.1058% | -5.075%
2019-04-02 21:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.005% | -4.216% | -1.21% | -4.038% | 0.1772% | -4.882%
2019-04-02 22:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.9% | -4.276% | -1.375% | -4.127% | 0.1486% | -4.919%
2019-04-02 22:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.215% | -3.771% | -0.5563% | -3.774% | -0.002569% | -4.356%
2019-04-02 22:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.9% | -3.702% | -0.8021% | -3.598% | 0.1043% | -4.308%
2019-04-02 22:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.375% | -3.413% | -1.038% | -3.334% | 0.07866% | -3.983%
2019-04-02 23:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -3.485% | -1.057% | -3.422% | 0.06247% | -4.038%
2019-04-02 23:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.428% | -3.41% | -0.9824% | -3.422% | -0.01196% | -3.956%
2019-04-02 23:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.85% | -3.173% | -1.322% | -3.159% | 0.01413% | -3.699%
2019-04-02 23:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.483% | -3.317% | -1.833% | -3.159% | 0.1577% | -3.885%
2019-04-03 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.326% | -3.007% | -1.681% | -2.983% | 0.0239% | -3.521%
2019-04-03 00:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.745% | -3.03% | -1.284% | -2.983% | 0.04664% | -3.55%
2019-04-03 00:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.273% | -2.76% | -1.487% | -2.808% | -0.04787% | -3.239%
2019-04-03 00:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.378% | -2.861% | -1.483% | -2.808% | 0.05332% | -3.376%
2019-04-03 01:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.686% | -1.307% | -2.72% | -0.03467% | -3.152%
2019-04-03 01:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.116% | -2.715% | -1.6% | -2.72% | -0.004723% | -3.2%
2019-04-03 01:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.011% | -2.585% | -1.574% | -2.632% | -0.04734% | -3.055%
2019-04-03 01:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.273% | -2.587% | -1.314% | -2.545% | 0.04217% | -3.074%
2019-04-03 02:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.168% | -2.5% | -1.332% | -2.457% | 0.04289% | -2.988%
2019-04-03 02:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -2.465% | -1.402% | -2.457% | 0.007829% | -2.94%
2019-04-03 02:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8007% | -2.44% | -1.64% | -2.457% | -0.01693% | -2.906%
2019-04-03 02:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.7482% | -2.335% | -1.587% | -2.37% | -0.03478% | -2.795%
2019-04-03 03:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8532% | -2.517% | -1.664% | -2.545% | -0.02797% | -2.977%
2019-04-03 03:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.7482% | -2.469% | -1.721% | -2.457% | 0.01197% | -2.945%
2019-04-03 03:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8532% | -2.408% | -1.555% | -2.37% | 0.03854% | -2.885%
2019-04-03 03:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.5908% | -2.435% | -1.845% | -2.457% | -0.02201% | -2.889%
2019-04-03 04:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9057% | -2.551% | -1.646% | -2.545% | 0.006149% | -3.014%
2019-04-03 04:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9582% | -2.396% | -1.438% | -2.457% | -0.06122% | -2.836%
2019-04-03 04:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9582% | -2.42% | -1.462% | -2.37% | 0.04993% | -2.891%
2019-04-03 04:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8532% | -2.296% | -1.443% | -2.282% | 0.01348% | -2.756%
2019-04-03 05:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.8532% | -2.361% | -1.508% | -2.457% | -0.09642% | -2.807%
2019-04-03 05:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.116% | -2.462% | -1.346% | -2.545% | -0.08271% | -2.912%
2019-04-03 05:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.011% | -2.418% | -1.407% | -2.545% | -0.1271% | -2.862%
2019-04-03 05:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -2.529% | -0.9938% | -2.545% | -0.01564% | -2.996%
2019-04-03 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.113% | -2.551% | -0.4382% | -2.632% | -0.08143% | -3.002%
2019-04-03 06:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -2.008% | -2.55% | -0.5419% | -2.72% | -0.17% | -2.996%
2019-04-03 06:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.798% | -2.69% | -0.8925% | -2.808% | -0.1171% | -3.155%
2019-04-03 06:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -3.065% | -1.582% | -3.159% | -0.09321% | -3.551%
2019-04-03 07:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.168% | -2.918% | -1.75% | -2.984% | -0.06577% | -3.368%
2019-04-03 07:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9582% | -2.364% | -1.406% | -2.458% | -0.09309% | -2.781%
2019-04-03 07:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.431% | -2.282% | -0.8514% | -2.458% | -0.1756% | -2.669%
2019-04-03 07:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.641% | -2.537% | -0.8968% | -2.546% | -0.008989% | -2.927%
2019-04-03 08:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.955% | -2.653% | -0.6978% | -2.634% | 0.01915% | -3.052%
2019-04-03 08:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.431% | -2.76% | -1.33% | -2.722% | 0.03803% | -3.155%
2019-04-03 08:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.221% | -2.99% | -1.769% | -2.898% | 0.09219% | -3.42%
2019-04-03 08:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.11% | -3.025% | 0.08494% | -3.073% | -0.04781% | -3.423%
2019-04-03 09:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.165% | -3.111% | -0.9457% | -3.074% | 0.03695% | -3.5%
2019-04-03 09:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.638% | -2.997% | -0.3595% | -2.898% | 0.09942% | -3.422%
2019-04-03 09:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.798% | -2.73% | -0.9323% | -2.721% | 0.009012% | -3.152%
2019-04-03 09:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.323% | -2.468% | -0.1448% | -2.458% | 0.009302% | -2.873%
2019-04-03 10:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.48% | -2.72% | -0.2397% | -2.721% | -0.001302% | -3.137%
2019-04-03 10:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.743% | -2.986% | -0.2431% | -2.897% | 0.08902% | -3.443%
2019-04-03 10:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.795% | -2.887% | -0.09151% | -2.897% | -0.01008% | -3.308%
2019-04-03 10:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.795% | -2.933% | -0.1381% | -2.985% | -0.05115% | -3.349%
2019-04-03 11:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.533% | -3.146% | -0.613% | -3.073% | 0.07303% | -3.596%
2019-04-03 11:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.058% | -2.869% | 0.1887% | -2.809% | 0.05982% | -3.309%
2019-04-03 11:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.585% | -3.078% | -0.4931% | -3.072% | 0.005909% | -3.513%
2019-04-03 11:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.48% | -3.233% | -0.7522% | -3.073% | 0.1598% | -3.713%
2019-04-03 12:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.48% | -3.104% | -0.6242% | -3.073% | 0.03174% | -3.539%
2019-04-03 12:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.585% | -3.222% | -0.6369% | -3.16% | 0.06194% | -3.685%
2019-04-03 12:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.428% | -3.329% | -0.9016% | -3.249% | 0.08081% | -3.788%
2019-04-03 12:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.428% | -3.331% | -0.9037% | -3.249% | 0.08285% | -3.792%
2019-04-03 13:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.74% | -3.648% | 0.09237% | -3.689% | -0.04096% | -4.096%
2019-04-03 13:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.16% | -3.977% | 0.1825% | -3.953% | 0.02384% | -4.456%
2019-04-03 13:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.74% | -3.676% | 0.06418% | -3.689% | -0.01308% | -4.126%
2019-04-03 13:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.53% | -3.79% | -0.2602% | -3.777% | 0.01301% | -4.248%
2019-04-03 14:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.95% | -3.673% | 0.2768% | -3.688% | -0.01513% | -4.142%
2019-04-03 14:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.107% | -3.982% | 0.1252% | -3.953% | 0.02903% | -4.473%
2019-04-03 14:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.687% | -3.588% | 0.09928% | -3.513% | 0.07532% | -4.054%
2019-04-03 14:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.792% | -3.879% | -0.08669% | -3.778% | 0.1008% | -4.341%
2019-04-03 15:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -4.212% | -4.393% | -0.1805% | -4.309% | 0.08354% | -4.859%
2019-04-03 15:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.212% | -4.107% | 0.105% | -4.132% | -0.02447% | -4.539%
2019-04-03 15:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -4.002% | -4.263% | -0.2603% | -4.133% | 0.1296% | -4.72%
2019-04-03 15:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -4.212% | -4.57% | -0.3575% | -4.398% | 0.1717% | -5.07%
2019-04-03 16:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.792% | -4.079% | -0.2869% | -3.955% | 0.124% | -4.548%
2019-04-03 16:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.212% | -4.227% | -0.015% | -4.132% | 0.09555% | -4.703%
2019-04-03 16:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.265% | -4.151% | 0.1136% | -4.044% | 0.1077% | -4.623%
2019-04-03 16:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.95% | -4.032% | -0.08255% | -3.955% | 0.07751% | -4.493%
2019-04-03 17:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.687% | -4.063% | -0.3755% | -4.042% | 0.02097% | -4.538%
2019-04-03 17:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.212% | -4.022% | 0.1901% | -4.043% | -0.02048% | -4.465%
2019-04-03 17:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.95% | -4.247% | -0.2974% | -4.131% | 0.1163% | -4.748%
2019-04-03 17:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.32% | -3.914% | -0.5941% | -3.69% | 0.2247% | -4.431%
2019-04-03 18:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.163% | -3.556% | -0.3933% | -3.6% | -0.0443% | -4.004%
2019-04-03 18:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.53% | -4.178% | -0.6476% | -4.131% | 0.04704% | -4.663%
2019-04-03 18:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.583% | -3.955% | -0.3722% | -4.041% | -0.08656% | -4.412%
2019-04-03 18:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.53% | -3.796% | -0.266% | -3.864% | -0.06839% | -4.262%
2019-04-03 19:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.37% | -4.538% | -0.168% | -4.659% | -0.1209% | -5.072%
2019-04-03 19:15 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -4.107% | -5.159% | -1.051% | -5.191% | -0.0323% | -5.76%
2019-04-03 19:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.845% | -4.799% | -0.9543% | -4.835% | -0.03523% | -5.425%
2019-04-03 19:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.055% | -4.707% | -0.6518% | -4.745% | -0.03852% | -5.352%
2019-04-03 20:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.9% | -4.017% | -1.117% | -4.215% | -0.1976% | -4.553%
2019-04-03 20:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.9% | -3.879% | -0.9788% | -4.126% | -0.2475% | -4.406%
2019-04-03 20:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.005% | -4.139% | -1.134% | -4.215% | -0.07659% | -4.709%
2019-04-03 20:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.795% | -4.202% | -1.407% | -4.127% | 0.07515% | -4.83%
2019-04-03 21:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.06% | -3.756% | -1.695% | -3.862% | -0.1067% | -4.302%
2019-04-03 21:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.373% | -4.037% | -0.6645% | -3.95% | 0.08694% | -4.671%
2019-04-03 21:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.953% | -3.935% | -0.9826% | -4.038% | -0.103% | -4.509%
2019-04-03 21:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.375% | -3.765% | -1.39% | -3.774% | -0.008759% | -4.347%
2019-04-03 22:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.795% | -3.613% | -0.8182% | -3.598% | 0.01545% | -4.187%
2019-04-03 22:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.743% | -3.471% | -0.7282% | -3.422% | 0.04894% | -4.05%
2019-04-03 22:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.008% | -3.225% | -1.217% | -3.159% | 0.06663% | -3.786%
2019-04-03 22:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.745% | -3.141% | -1.396% | -3.071% | 0.07052% | -3.693%
2019-04-03 23:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.06% | -2.952% | -0.8914% | -2.983% | -0.03095% | -3.475%
2019-04-03 23:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -3.05% | -1.514% | -3.071% | -0.02128% | -3.556%
2019-04-03 23:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.326% | -2.541% | -1.216% | -2.632% | -0.09091% | -3.02%
2019-04-03 23:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.168% | -2.639% | -1.47% | -2.72% | -0.08125% | -3.117%
2019-04-04 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.536% | -2.527% | -0.9914% | -2.545% | -0.0178% | -3.011%
2019-04-04 00:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.588% | -2.352% | -0.7645% | -2.457% | -0.1047% | -2.797%
2019-04-04 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -2.285% | -1.537% | -2.37% | -0.08429% | -2.728%
2019-04-04 00:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.4333% | -2.204% | -1.771% | -2.282% | -0.07833% | -2.639%
2019-04-04 01:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.2234% | -2.258% | -2.034% | -2.282% | -0.02468% | -2.712%
2019-04-04 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.5383% | -2.161% | -1.622% | -2.282% | -0.1217% | -2.581%
2019-04-04 01:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.8532% | -2.27% | -1.417% | -2.37% | -0.09968% | -2.696%
2019-04-04 01:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3808% | -2.109% | -1.728% | -2.195% | -0.08572% | -2.524%
2019-04-04 02:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4333% | -2.165% | -1.732% | -2.195% | -0.03006% | -2.6%
2019-04-04 02:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3283% | -2.134% | -1.806% | -2.195% | -0.06097% | -2.557%
2019-04-04 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3283% | -1.905% | -1.576% | -2.02% | -0.1152% | -2.312%
2019-04-04 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8532% | -1.774% | -0.9204% | -1.933% | -0.1589% | -2.176%
2019-04-04 03:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.5383% | -2.017% | -1.479% | -2.02% | -0.002759% | -2.455%
2019-04-04 03:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.2234% | -2.105% | -1.882% | -2.195% | -0.08986% | -2.518%
2019-04-04 03:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.01343% | -2.16% | -2.146% | -2.195% | -0.03513% | -2.583%
2019-04-04 03:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9057% | -2.061% | -1.155% | -2.195% | -0.1343% | -2.468%
2019-04-04 04:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.116% | -2.142% | -1.026% | -2.282% | -0.1403% | -2.556%
2019-04-04 04:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.326% | -2.236% | -0.9103% | -2.37% | -0.1338% | -2.66%
2019-04-04 04:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.9057% | -2.188% | -1.282% | -2.37% | -0.1822% | -2.585%
2019-04-04 04:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3808% | -2.188% | -1.807% | -2.282% | -0.09474% | -2.599%
2019-04-04 05:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5383% | -2.142% | -1.604% | -2.282% | -0.1403% | -2.556%
2019-04-04 05:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.063% | -2.305% | -1.242% | -2.37% | -0.06462% | -2.745%
2019-04-04 05:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8532% | -2.275% | -1.421% | -2.37% | -0.09549% | -2.685%
2019-04-04 05:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.063% | -2.37% | -1.307% | -2.545% | -0.1745% | -2.779%
2019-04-04 06:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.588% | -2.52% | -0.9321% | -2.72% | -0.1999% | -2.945%
2019-04-04 06:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.221% | -2.803% | -1.583% | -2.896% | -0.09286% | -3.235%
2019-04-04 06:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.378% | -2.908% | -1.53% | -3.071% | -0.1636% | -3.34%
2019-04-04 06:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.536% | -2.802% | -1.266% | -2.983% | -0.1814% | -3.229%
2019-04-04 07:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.85% | -2.726% | -0.8759% | -2.896% | -0.1693% | -3.15%
2019-04-04 07:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.378% | -2.809% | -1.431% | -2.983% | -0.1741% | -3.228%
2019-04-04 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -2.563% | -1.027% | -2.721% | -0.1583% | -2.944%
2019-04-04 07:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.378% | -2.537% | -1.159% | -2.633% | -0.09661% | -2.932%
2019-04-04 08:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.85% | -2.739% | -0.889% | -2.634% | 0.1058% | -3.188%
2019-04-04 08:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -2.693% | -0.8953% | -2.634% | 0.05933% | -3.117%
2019-04-04 08:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.113% | -3.005% | -0.892% | -2.985% | 0.0201% | -3.437%
2019-04-04 08:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.11% | -3.55% | -0.4394% | -3.426% | 0.1236% | -3.995%
2019-04-04 09:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.953% | -3.666% | -0.7134% | -3.69% | -0.02343% | -4.092%
2019-04-04 09:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.163% | -3.685% | -0.5228% | -3.689% | -0.003779% | -4.129%
2019-04-04 09:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.792% | -3.803% | -0.01086% | -3.778% | 0.02537% | -4.247%
2019-04-04 09:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.583% | -3.809% | -0.2263% | -3.778% | 0.03053% | -4.244%
2019-04-04 10:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.687% | -3.924% | -0.236% | -3.955% | -0.03105% | -4.352%
2019-04-04 10:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.32% | -4.229% | -0.9094% | -4.132% | 0.09765% | -4.701%
2019-04-04 10:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.425% | -3.963% | -0.5378% | -3.955% | 0.008262% | -4.405%
2019-04-04 10:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.53% | -4.061% | -0.5309% | -4.043% | 0.01777% | -4.506%
2019-04-04 11:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.005% | -3.728% | -0.7231% | -3.689% | 0.0397% | -4.204%
2019-04-04 11:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.11% | -3.881% | -0.7707% | -3.953% | -0.07231% | -4.333%
2019-04-04 11:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.268% | -3.832% | -0.5649% | -3.865% | -0.03219% | -4.3%
2019-04-04 11:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.215% | -4.344% | -1.129% | -4.307% | 0.03722% | -4.84%
2019-04-04 12:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.792% | -4.394% | -0.6012% | -4.396% | -0.001868% | -4.885%
2019-04-04 12:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.055% | -4.607% | -0.5517% | -4.66% | -0.05386% | -5.114%
2019-04-04 12:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.687% | -4.872% | -1.184% | -4.838% | 0.03354% | -5.409%
2019-04-04 12:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.005% | -4.135% | -1.13% | -4.306% | -0.1718% | -4.577%
2019-04-04 13:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.848% | -3.61% | -0.7622% | -3.776% | -0.1658% | -4.052%
2019-04-04 13:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.005% | -3.31% | -0.3046% | -3.335% | -0.02545% | -3.788%
2019-04-04 13:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.375% | -3.177% | -0.8014% | -3.248% | -0.07112% | -3.611%
2019-04-04 13:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.375% | -2.833% | -0.4572% | -2.896% | -0.06386% | -3.255%
2019-04-04 14:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.431% | -2.814% | -1.383% | -2.809% | 0.005072% | -3.244%
2019-04-04 14:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.168% | -2.737% | -1.568% | -2.634% | 0.1027% | -3.175%
2019-04-04 14:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.435% | -0.7424% | -2.458% | -0.02279% | -2.841%
2019-04-04 14:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.273% | -2.504% | -1.231% | -2.371% | 0.1328% | -2.947%
2019-04-04 15:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.221% | -2.854% | -1.634% | -2.634% | 0.2204% | -3.335%
2019-04-04 15:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.8007% | -2.642% | -1.841% | -2.547% | 0.09528% | -3.059%
2019-04-04 15:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.378% | -2.481% | -1.103% | -2.371% | 0.1101% | -2.917%
2019-04-04 15:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.218% | -2.755% | -0.5374% | -2.547% | 0.2087% | -3.217%
2019-04-04 16:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.375% | -3.01% | -0.6343% | -2.898% | 0.1118% | -3.44%
2019-04-04 16:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.798% | -2.688% | -0.8898% | -2.634% | 0.05412% | -3.119%
2019-04-04 16:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.48% | -2.745% | -0.2644% | -2.721% | 0.02339% | -3.174%
2019-04-04 16:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.323% | -2.759% | -0.4359% | -2.633% | 0.1252% | -3.227%
2019-04-04 17:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.113% | -2.823% | -0.7101% | -2.809% | 0.01432% | -3.266%
2019-04-04 17:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.008% | -2.97% | -0.9621% | -2.897% | 0.07343% | -3.434%
2019-04-04 17:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.165% | -2.95% | -0.7845% | -2.897% | 0.05281% | -3.389%
2019-04-04 17:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.955% | -2.949% | -0.9939% | -2.897% | 0.0528% | -3.406%
2019-04-04 18:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.483% | -2.6% | -1.117% | -2.633% | -0.03367% | -3.01%
2019-04-04 18:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.273% | -2.747% | -1.474% | -2.809% | -0.06105% | -3.173%
2019-04-04 18:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.483% | -2.987% | -1.504% | -2.984% | 0.003447% | -3.453%
2019-04-04 18:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.323% | -3.143% | -0.8206% | -3.247% | -0.1033% | -3.618%
2019-04-04 19:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.48% | -3.531% | -1.05% | -3.686% | -0.1557% | -4.027%
2019-04-04 19:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.953% | -3.883% | -0.9298% | -3.862% | 0.02047% | -4.484%
2019-04-04 19:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.743% | -3.839% | -1.097% | -3.95% | -0.1105% | -4.412%
2019-04-04 19:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.743% | -3.966% | -1.224% | -4.038% | -0.07198% | -4.552%
2019-04-04 20:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.743% | -3.856% | -1.114% | -4.038% | -0.1815% | -4.419%
2019-04-04 20:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.163% | -4.111% | -0.9481% | -4.303% | -0.1921% | -4.685%
2019-04-04 20:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.058% | -3.986% | -0.9285% | -4.215% | -0.2286% | -4.53%
2019-04-04 20:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.585% | -3.808% | -1.223% | -4.038% | -0.2302% | -4.324%
2019-04-04 21:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.218% | -3.869% | -1.651% | -4.038% | -0.1691% | -4.415%
2019-04-04 21:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.008% | -3.858% | -1.851% | -3.95% | -0.09186% | -4.414%
2019-04-04 21:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.165% | -3.532% | -1.367% | -3.686% | -0.1537% | -4.051%
2019-04-04 21:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.48% | -3.327% | -0.8463% | -3.51% | -0.1832% | -3.838%
2019-04-04 22:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.323% | -3.335% | -1.012% | -3.422% | -0.08738% | -3.862%
2019-04-04 22:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.955% | -3.043% | -1.088% | -3.158% | -0.1151% | -3.553%
2019-04-04 22:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9582% | -2.837% | -1.879% | -2.983% | -0.1455% | -3.309%
2019-04-04 22:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.273% | -2.651% | -1.378% | -2.807% | -0.1564% | -3.121%
2019-04-04 23:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.168% | -2.852% | -1.684% | -3.07% | -0.2185% | -3.314%
2019-04-04 23:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5908% | -2.813% | -2.222% | -2.983% | -0.1702% | -3.275%
2019-04-04 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.063% | -2.83% | -1.766% | -2.983% | -0.1537% | -3.279%
2019-04-04 23:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.6958% | -2.662% | -1.966% | -2.895% | -0.2334% | -3.082%
2019-04-05 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3283% | -2.534% | -2.205% | -2.633% | -0.09886% | -2.967%
2019-04-05 00:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2759% | -2.379% | -2.103% | -2.545% | -0.1662% | -2.789%
2019-04-05 00:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.9057% | -2.276% | -1.37% | -2.457% | -0.181% | -2.691%
2019-04-05 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1709% | -2.182% | -2.011% | -2.37% | -0.1874% | -2.588%
2019-04-05 01:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.1965% | -2.323% | -2.52% | -2.545% | -0.2219% | -2.712%
2019-04-05 01:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1184% | -2.277% | -2.159% | -2.457% | -0.1799% | -2.684%
2019-04-05 01:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.7482% | -2.294% | -1.546% | -2.545% | -0.2509% | -2.693%
2019-04-05 01:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.7482% | -2.12% | -1.372% | -2.282% | -0.1619% | -2.536%
2019-04-05 02:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5383% | -2.046% | -1.508% | -2.282% | -0.2362% | -2.434%
2019-04-05 02:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.06592% | -1.981% | -1.915% | -2.282% | -0.3012% | -2.355%
2019-04-05 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.01343% | -1.812% | -1.798% | -2.02% | -0.2081% | -2.203%
2019-04-05 02:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.7482% | -2.014% | -1.266% | -2.282% | -0.2682% | -2.399%
2019-04-05 03:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.7482% | -1.982% | -1.234% | -2.282% | -0.3001% | -2.347%
2019-04-05 03:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2759% | -2.17% | -1.894% | -2.282% | -0.1123% | -2.583%
2019-04-05 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | 0.9838% | -1.954% | -2.937% | -2.108% | -0.154% | -2.334%
2019-04-05 03:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.5639% | -2.055% | -2.619% | -2.195% | -0.1403% | -2.439%
2019-04-05 04:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.1965% | -2.039% | -2.236% | -2.195% | -0.1558% | -2.427%
2019-04-05 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.249% | -1.712% | -1.961% | -1.933% | -0.2207% | -2.073%
2019-04-05 04:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.06592% | -2.096% | -2.03% | -2.195% | -0.09907% | -2.496%
2019-04-05 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.354% | -1.926% | -2.279% | -2.107% | -0.1819% | -2.307%
2019-04-05 05:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | 0.9313% | -1.804% | -2.735% | -1.933% | -0.1288% | -2.187%
2019-04-05 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.144% | -1.802% | -1.946% | -2.02% | -0.2184% | -2.172%
2019-04-05 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3808% | -2.165% | -1.784% | -2.282% | -0.1175% | -2.586%
2019-04-05 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2234% | -1.798% | -1.575% | -2.02% | -0.2216% | -2.195%
2019-04-05 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5908% | -2.024% | -1.433% | -2.282% | -0.258% | -2.416%
2019-04-05 06:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.926% | -1.378% | -2.146% | -0.7678% | -2.457% | -0.3112% | -2.536%
2019-04-05 06:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8007% | -2.476% | -1.675% | -2.807% | -0.3318% | -2.881%
2019-04-05 06:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.6958% | -2.797% | -2.101% | -3.071% | -0.2742% | -3.218%
2019-04-05 07:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.273% | -3.042% | -1.769% | -3.51% | -0.4682% | -3.425%
2019-04-05 07:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.92% | -0.3283% | -3.006% | -2.677% | -3.335% | -0.3292% | -3.393%
2019-04-05 07:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.078% | 0.09154% | -2.845% | -2.937% | -3.072% | -0.2265% | -3.225%
2019-04-05 07:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.536% | -2.566% | -1.031% | -2.808% | -0.2418% | -2.954%
2019-04-05 08:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.638% | -2.795% | -0.1571% | -3.16% | -0.3647% | -3.135%
2019-04-05 08:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -3.425% | -3.044% | 0.3814% | -3.336% | -0.292% | -3.409%
2019-04-05 08:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.821% | -3.845% | -3.5% | 0.3449% | -3.689% | -0.1888% | -3.888%
2019-04-05 08:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.373% | -3.537% | -0.164% | -3.777% | -0.2403% | -3.915%
2019-04-05 09:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.745% | -3.238% | -1.493% | -3.337% | -0.09875% | -3.624%
2019-04-05 09:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.723% | -0.05368% | -2.669%
2019-04-05 09:30 | 422.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -0.02028% | 2.649% | -2.669%
2019-04-05 09:45 | 422.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -0.02046% | 2.649% | -2.669%
2019-04-05 10:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.107% | -1.62% | 2.488% | -1.761% | -0.141% | -1.841%
2019-04-05 10:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.265% | -4.464% | -0.1993% | -4.397% | 0.06734% | -4.951%
2019-04-05 10:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.795% | -3.205% | -0.4102% | -3.336% | -0.1308% | -3.608%
2019-04-05 10:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.058% | -3.558% | -0.5003% | -3.689% | -0.1309% | -3.966%
2019-04-05 11:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.058% | -3.965% | -0.9078% | -4.218% | -0.2527% | -4.368%
2019-04-05 11:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.743% | -3.649% | -0.9063% | -3.865% | -0.2163% | -4.032%
2019-04-05 11:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.375% | -3.774% | -1.398% | -3.866% | -0.09227% | -4.182%
2019-04-05 11:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.533% | -3.548% | -1.016% | -3.689% | -0.1402% | -3.961%
2019-04-05 12:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -3.315% | -0.6248% | -3.511% | -0.1965% | -3.729%
2019-04-05 12:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.743% | -3.532% | -0.7893% | -3.864% | -0.332% | -3.912%
2019-04-05 12:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.795% | -3.89% | -1.095% | -3.953% | -0.06305% | -4.339%
2019-04-05 12:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.743% | -3.663% | -0.9202% | -3.865% | -0.2018% | -4.071%
2019-04-05 13:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.743% | -3.347% | -0.6047% | -3.599% | -0.252% | -3.751%
2019-04-05 13:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.953% | -3.219% | -0.2667% | -3.423% | -0.2039% | -3.633%
2019-04-05 13:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.113% | -3.225% | -1.112% | -3.424% | -0.1987% | -3.611%
2019-04-05 13:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.48% | -3.26% | -0.7802% | -3.424% | -0.1636% | -3.659%
2019-04-05 14:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.69% | -3.334% | -0.6441% | -3.424% | -0.08919% | -3.777%
2019-04-05 14:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.533% | -3.276% | -0.7435% | -3.512% | -0.2357% | -3.657%
2019-04-05 14:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.533% | -3.402% | -0.8695% | -3.601% | -0.1983% | -3.784%
2019-04-05 14:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.428% | -3.36% | -0.9325% | -3.512% | -0.152% | -3.761%
2019-04-05 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.378% | -2.742% | -1.364% | -2.809% | -0.06706% | -3.125%
2019-04-05 15:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.693% | -2.714% | -1.021% | -2.809% | -0.09499% | -3.097%
2019-04-05 15:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.375% | -3.247% | -0.872% | -3.337% | -0.08946% | -3.646%
2019-04-05 15:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.478% | -3.654% | -0.1762% | -3.777% | -0.1235% | -4.063%
2019-04-05 16:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.687% | -3.962% | -0.2743% | -4.131% | -0.1692% | -4.36%
2019-04-05 16:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.215% | -3.563% | -0.3476% | -3.601% | -0.03815% | -3.997%
2019-04-05 16:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -3.222% | -0.5323% | -3.337% | -0.1143% | -3.612%
2019-04-05 16:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.11% | -3.655% | -0.545% | -3.778% | -0.1225% | -4.055%
2019-04-05 17:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.215% | -3.768% | -0.5526% | -3.954% | -0.1862% | -4.162%
2019-04-05 17:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.373% | -3.888% | -0.5159% | -4.042% | -0.1539% | -4.293%
2019-04-05 17:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.163% | -3.423% | -0.2603% | -3.601% | -0.1777% | -3.816%
2019-04-05 17:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.795% | -3.431% | -0.6359% | -3.601% | -0.1694% | -3.826%
2019-04-05 18:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.74% | -3.573% | 0.1668% | -3.689% | -0.1154% | -3.997%
2019-04-05 18:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.375% | -3.265% | -0.8892% | -3.424% | -0.1595% | -3.667%
2019-04-05 18:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.323% | -3.198% | -0.8752% | -3.248% | -0.04954% | -3.654%
2019-04-05 18:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.218% | -3.178% | -0.9604% | -3.246% | -0.0682% | -3.683%
2019-04-05 19:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.323% | -3.786% | -1.463% | -3.95% | -0.1642% | -4.317%
2019-04-05 19:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.058% | -4.535% | -1.477% | -4.657% | -0.1216% | -5.142%
2019-04-05 19:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.005% | -4.418% | -1.413% | -4.568% | -0.1499% | -5.016%
2019-04-05 19:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.11% | -4.206% | -1.096% | -4.391% | -0.1856% | -4.776%
2019-04-05 20:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.163% | -4.103% | -0.9404% | -4.302% | -0.1993% | -4.707%
2019-04-05 20:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.428% | -3.871% | -1.443% | -4.126% | -0.2547% | -4.448%
2019-04-05 20:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.008% | -3.854% | -1.846% | -3.95% | -0.09606% | -4.451%
2019-04-05 20:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.008% | -3.866% | -1.858% | -3.95% | -0.08363% | -4.467%
2019-04-05 21:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.745% | -3.92% | -2.174% | -4.038% | -0.1185% | -4.497%
2019-04-05 21:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.218% | -3.474% | -1.256% | -3.686% | -0.2117% | -3.995%
2019-04-05 21:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.165% | -3.535% | -1.37% | -3.686% | -0.1506% | -4.067%
2019-04-05 21:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.428% | -3.061% | -0.6331% | -3.334% | -0.2726% | -3.56%
2019-04-05 22:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.745% | -2.939% | -1.193% | -3.158% | -0.2194% | -3.423%
2019-04-05 22:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.273% | -3.092% | -1.819% | -3.246% | -0.1541% | -3.597%
2019-04-05 22:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.221% | -3.126% | -1.905% | -3.158% | -0.0325% | -3.667%
2019-04-05 22:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.378% | -2.996% | -1.618% | -3.246% | -0.2501% | -3.475%
2019-04-05 23:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.221% | -2.678% | -1.457% | -2.807% | -0.1296% | -3.159%
2019-04-05 23:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.4858% | -2.58% | -2.094% | -2.632% | -0.05265% | -3.061%
2019-04-05 23:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.1709% | -2.335% | -2.164% | -2.457% | -0.1224% | -2.784%
2019-04-05 23:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9057% | -2.189% | -1.283% | -2.369% | -0.1805% | -2.628%
2019-04-06 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.011% | -2.176% | -1.166% | -2.282% | -0.1055% | -2.644%
2019-04-06 00:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.7482% | -1.913% | -1.165% | -2.107% | -0.1937% | -2.34%
2019-04-06 00:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.5908% | -1.978% | -1.388% | -2.194% | -0.2161% | -2.405%
2019-04-06 00:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4858% | -2.17% | -1.685% | -2.457% | -0.2865% | -2.587%
2019-04-06 01:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3808% | -2.039% | -1.659% | -2.282% | -0.2425% | -2.445%
2019-04-06 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3283% | -2.037% | -1.708% | -2.282% | -0.2456% | -2.432%
2019-04-06 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.01343% | -2.11% | -2.097% | -2.195% | -0.08478% | -2.535%
2019-04-06 01:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -1.847% | -1.991% | -2.02% | -0.173% | -2.234%
2019-04-06 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.144% | -1.916% | -2.06% | -2.107% | -0.1913% | -2.304%
2019-04-06 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.6164% | -1.866% | -2.482% | -2.02% | -0.1544% | -2.259%
2019-04-06 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.6689% | -1.765% | -2.434% | -1.845% | -0.08069% | -2.168%
2019-04-06 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6164% | -1.634% | -2.251% | -1.845% | -0.2107% | -2.01%
2019-04-06 03:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.681% | -1.51% | -1.933% | -0.2517% | -2.05%
2019-04-06 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3808% | -1.882% | -1.501% | -2.02% | -0.138% | -2.282%
2019-04-06 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.746% | -1.522% | -1.933% | -0.1867% | -2.129%
2019-04-06 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.144% | -1.652% | -1.796% | -1.845% | -0.1932% | -2.042%
2019-04-06 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.1965% | -1.72% | -1.916% | -1.933% | -0.2126% | -2.103%
2019-04-06 04:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.1965% | -1.597% | -1.794% | -1.845% | -0.2479% | -1.977%
2019-04-06 04:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.06592% | -1.728% | -1.662% | -2.02% | -0.2917% | -2.099%
2019-04-06 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2759% | -1.795% | -1.519% | -2.107% | -0.3121% | -2.168%
2019-04-06 05:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4333% | -1.885% | -1.451% | -2.195% | -0.3098% | -2.267%
2019-04-06 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.03906% | -1.881% | -1.92% | -2.195% | -0.3138% | -2.242%
2019-04-06 05:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.883% | -1.712% | -2.107% | -0.2243% | -2.26%
2019-04-06 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1184% | -1.872% | -1.753% | -2.107% | -0.2357% | -2.254%
2019-04-06 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2234% | -1.922% | -1.699% | -2.195% | -0.2726% | -2.299%
2019-04-06 06:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5383% | -1.824% | -1.286% | -2.107% | -0.2832% | -2.19%
2019-04-06 06:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3808% | -2.105% | -1.724% | -2.457% | -0.3524% | -2.479%
2019-04-06 06:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.9057% | -2.103% | -1.198% | -2.457% | -0.3535% | -2.487%
2019-04-06 07:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4858% | -2.198% | -1.712% | -2.545% | -0.3469% | -2.571%
2019-04-06 07:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.6433% | -2.087% | -1.443% | -2.457% | -0.3707% | -2.415%
2019-04-06 07:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.431% | -2.059% | -0.6281% | -2.282% | -0.2237% | -2.433%
2019-04-06 07:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.588% | -1.998% | -0.4099% | -2.282% | -0.2846% | -2.342%
2019-04-06 08:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.165% | -2.573% | -0.4074% | -2.808% | -0.2356% | -2.947%
2019-04-06 08:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -2.533% | -1.103% | -2.721% | -0.1873% | -2.924%
2019-04-06 08:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.588% | -2.626% | -1.038% | -2.896% | -0.2703% | -2.974%
2019-04-06 08:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.955% | -3.022% | -1.066% | -3.248% | -0.226% | -3.399%
2019-04-06 09:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.798% | -2.864% | -1.066% | -2.985% | -0.1214% | -3.236%
2019-04-06 09:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.008% | -2.881% | -0.8729% | -3.072% | -0.1914% | -3.257%
2019-04-06 09:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.058% | -3.227% | -0.1692% | -3.336% | -0.1091% | -3.648%
2019-04-06 09:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.798% | -2.947% | -1.149% | -3.072% | -0.1253% | -3.345%
2019-04-06 10:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.221% | -2.692% | -1.471% | -2.809% | -0.1168% | -3.096%
2019-04-06 10:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.641% | -2.526% | -0.8859% | -2.633% | -0.1069% | -2.918%
2019-04-06 10:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.165% | -2.631% | -0.4661% | -2.721% | -0.0892% | -3.048%
2019-04-06 10:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.116% | -1.513% | -0.3969% | -1.496% | 0.01616% | -1.927%
2019-04-06 11:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.798% | -1.827% | -0.02886% | -1.846% | -0.01872% | -2.234%
2019-04-06 11:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.745% | -2.359% | -0.613% | -2.283% | 0.07561% | -2.803%
2019-04-06 11:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.431% | -1.884% | -0.4538% | -1.933% | -0.0484% | -2.298%
2019-04-06 11:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.008% | -2.615% | -0.6075% | -2.633% | -0.01733% | -3.07%
2019-04-06 12:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.425% | -3.261% | 0.1643% | -3.423% | -0.1626% | -3.69%
2019-04-06 12:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.848% | -3.155% | -0.3071% | -3.335% | -0.1804% | -3.576%
2019-04-06 12:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.06% | -3.195% | -1.134% | -3.247% | -0.05256% | -3.655%
2019-04-06 12:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.795% | -3.188% | -0.3926% | -3.335% | -0.1474% | -3.623%
2019-04-06 13:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.425% | -3.294% | 0.1313% | -3.423% | -0.1295% | -3.734%
2019-04-06 13:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.32% | -3.217% | 0.1028% | -3.423% | -0.206% | -3.632%
2019-04-06 13:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.903% | -3.112% | -1.209% | -3.16% | -0.04765% | -3.557%
2019-04-06 13:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.85% | -3.107% | -1.256% | -3.072% | 0.03477% | -3.571%
2019-04-06 14:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.113% | -3.061% | -0.9485% | -3.247% | -0.1858% | -3.481%
2019-04-06 14:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.323% | -2.745% | -0.4221% | -2.808% | -0.06318% | -3.188%
2019-04-06 14:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.165% | -2.344% | -0.1787% | -2.283% | 0.06116% | -2.783%
2019-04-06 14:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.585% | -2.951% | -0.3659% | -2.985% | -0.03361% | -3.364%
2019-04-06 15:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.428% | -3.487% | -1.059% | -3.513% | -0.02594% | -3.914%
2019-04-06 15:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.85% | -3.189% | -1.338% | -3.249% | -0.05971% | -3.598%
2019-04-06 15:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.795% | -3.691% | -0.8957% | -3.69% | 0.001379% | -4.126%
2019-04-06 15:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.848% | -3.541% | -0.6936% | -3.601% | -0.05985% | -3.957%
2019-04-06 16:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.953% | -3.361% | -0.4083% | -3.337% | 0.0242% | -3.8%
2019-04-06 16:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.583% | -3.721% | -0.1381% | -3.777% | -0.05629% | -4.166%
2019-04-06 16:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.69% | -3.648% | -0.9579% | -3.689% | -0.04101% | -4.079%
2019-04-06 16:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.792% | -3.954% | -0.1616% | -4.042% | -0.08764% | -4.403%
2019-04-06 17:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.687% | -4.02% | -0.3329% | -4.131% | -0.1102% | -4.453%
2019-04-06 17:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.53% | -4.053% | -0.5228% | -4.13% | -0.07707% | -4.516%
2019-04-06 17:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.375% | -3.59% | -1.215% | -3.601% | -0.01027% | -4.047%
2019-04-06 17:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -3.35% | -1.237% | -3.424% | -0.07379% | -3.794%
2019-04-06 18:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.323% | -3.584% | -1.261% | -3.6% | -0.01541% | -4.066%
2019-04-06 18:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.375% | -3.403% | -1.028% | -3.511% | -0.1077% | -3.873%
2019-04-06 18:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.585% | -3.377% | -0.7922% | -3.599% | -0.2211% | -3.833%
2019-04-06 18:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.428% | -3.467% | -1.039% | -3.687% | -0.2198% | -3.92%
2019-04-06 19:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.005% | -4.087% | -1.082% | -4.304% | -0.217% | -4.592%
2019-04-06 19:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.163% | -4.467% | -1.304% | -4.569% | -0.1024% | -5.043%
2019-04-06 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.268% | -4.328% | -1.061% | -4.48% | -0.1512% | -4.928%
2019-04-06 19:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.743% | -4.092% | -1.35% | -4.214% | -0.122% | -4.686%
2019-04-06 20:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.903% | -3.72% | -1.817% | -3.862% | -0.1418% | -4.29%
2019-04-06 20:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.06% | -3.888% | -1.828% | -3.862% | 0.02664% | -4.513%
2019-04-06 20:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.008% | -3.722% | -1.714% | -3.774% | -0.05119% | -4.32%
2019-04-06 20:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.638% | -3.886% | -1.248% | -3.861% | 0.02457% | -4.529%
2019-04-06 21:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.798% | -3.459% | -1.661% | -3.597% | -0.1386% | -4.026%
2019-04-06 21:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -3.634% | -1.522% | -3.773% | -0.139% | -4.208%
2019-04-06 21:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -3.39% | -1.382% | -3.422% | -0.03174% | -3.978%
2019-04-06 21:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.693% | -3.35% | -1.657% | -3.422% | -0.07198% | -3.913%
2019-04-06 22:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.431% | -3.334% | -1.904% | -3.422% | -0.08744% | -3.882%
2019-04-06 22:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.221% | -3.222% | -2.001% | -3.246% | -0.02397% | -3.776%
2019-04-06 22:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.588% | -2.989% | -1.401% | -3.07% | -0.0814% | -3.516%
2019-04-06 22:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -2.85% | -1.735% | -2.983% | -0.1323% | -3.359%
2019-04-06 23:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.063% | -2.628% | -1.565% | -2.72% | -0.09177% | -3.125%
2019-04-06 23:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.3808% | -2.48% | -2.099% | -2.632% | -0.1518% | -2.946%
2019-04-06 23:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.063% | -2.339% | -1.276% | -2.457% | -0.1174% | -2.821%
2019-04-06 23:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8007% | -2.135% | -1.335% | -2.282% | -0.1467% | -2.57%
2019-04-07 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.6958% | -2.101% | -1.405% | -2.282% | -0.1808% | -2.533%
2019-04-07 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.6958% | -2.045% | -1.35% | -2.195% | -0.149% | -2.488%
2019-04-07 00:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.4333% | -2.176% | -1.742% | -2.457% | -0.2812% | -2.584%
2019-04-07 00:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.09154% | -2.046% | -2.137% | -2.282% | -0.2363% | -2.454%
2019-04-07 01:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.4065% | -2.055% | -2.462% | -2.195% | -0.1395% | -2.471%
2019-04-07 01:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.09154% | -2.041% | -2.132% | -2.195% | -0.154% | -2.451%
2019-04-07 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.4065% | -1.984% | -2.39% | -2.195% | -0.2107% | -2.382%
2019-04-07 01:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1184% | -1.804% | -1.686% | -1.933% | -0.128% | -2.219%
2019-04-07 02:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3283% | -1.686% | -1.358% | -1.845% | -0.1592% | -2.081%
2019-04-07 02:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.06592% | -1.623% | -1.557% | -1.845% | -0.2222% | -2.006%
2019-04-07 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.06592% | -1.648% | -1.582% | -1.845% | -0.1974% | -2.037%
2019-04-07 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.01343% | -1.828% | -1.815% | -2.02% | -0.1917% | -2.226%
2019-04-07 03:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.09154% | -1.759% | -1.85% | -2.02% | -0.2608% | -2.142%
2019-04-07 03:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4065% | -1.55% | -1.956% | -1.845% | -0.2954% | -1.914%
2019-04-07 03:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.354% | -1.589% | -1.943% | -1.845% | -0.2562% | -1.967%
2019-04-07 03:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.354% | -1.633% | -1.987% | -1.932% | -0.2993% | -2.003%
2019-04-07 04:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.3015% | -1.45% | -1.751% | -1.758% | -0.308% | -1.801%
2019-04-07 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3283% | -1.694% | -1.366% | -1.932% | -0.2384% | -2.077%
2019-04-07 04:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.249% | -1.776% | -2.025% | -2.02% | -0.2442% | -2.146%
2019-04-07 04:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.7214% | -1.589% | -2.311% | -1.845% | -0.256% | -1.947%
2019-04-07 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.09154% | -1.558% | -1.65% | -1.845% | -0.2871% | -1.924%
2019-04-07 05:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.3808% | -1.655% | -1.274% | -1.932% | -0.2776% | -2.024%
2019-04-07 05:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3283% | -1.668% | -1.34% | -2.02% | -0.3516% | -2.02%
2019-04-07 05:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.09154% | -1.526% | -1.618% | -1.845% | -0.319% | -1.872%
2019-04-07 06:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5383% | -1.642% | -1.104% | -1.932% | -0.2901% | -2.025%
2019-04-07 06:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2234% | -1.591% | -1.368% | -1.845% | -0.254% | -1.951%
2019-04-07 06:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.06592% | -1.695% | -1.629% | -2.02% | -0.3247% | -2.055%
2019-04-07 06:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.58% | -1.356% | -1.845% | -0.2654% | -1.945%
2019-04-07 07:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.356% | -1.605% | -1.583% | -0.2279% | -1.7%
2019-04-07 07:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.01343% | -1.357% | -1.344% | -1.671% | -0.3132% | -1.687%
2019-04-07 07:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.4065% | -1.236% | -1.643% | -1.583% | -0.3474% | -1.536%
2019-04-07 07:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.01343% | -1.224% | -1.21% | -1.496% | -0.2725% | -1.552%
2019-04-07 08:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.4333% | -1.238% | -0.8048% | -1.583% | -0.3454% | -1.54%
2019-04-07 08:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.9057% | -1.56% | -0.6546% | -1.845% | -0.2849% | -1.908%
2019-04-07 08:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.221% | -1.658% | -0.4375% | -1.933% | -0.2743% | -2.017%
2019-04-07 08:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.5908% | -1.717% | -1.126% | -2.02% | -0.3029% | -2.056%
2019-04-07 09:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9057% | -2.178% | -1.272% | -2.282% | -0.1042% | -2.613%
2019-04-07 09:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.116% | -2.413% | -1.297% | -2.458% | -0.0447% | -2.842%
2019-04-07 09:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.693% | -2.476% | -0.7831% | -2.545% | -0.06917% | -2.903%
2019-04-07 09:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -2.138% | -1.232% | -2.195% | -0.05771% | -2.534%
2019-04-07 10:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.168% | -2.501% | -1.333% | -2.546% | -0.04429% | -2.918%
2019-04-07 10:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.955% | -2.688% | -0.7326% | -2.633% | 0.05497% | -3.15%
2019-04-07 10:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.536% | -2.624% | -1.089% | -2.633% | -0.009014% | -3.063%
2019-04-07 10:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.06% | -2.66% | -0.6% | -2.633% | 0.02713% | -3.104%
2019-04-07 11:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.323% | -2.853% | -0.5304% | -2.809% | 0.0443% | -3.298%
2019-04-07 11:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -2.844% | -0.8357% | -2.896% | -0.05257% | -3.281%
2019-04-07 11:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.378% | -3.068% | -1.69% | -2.897% | 0.1716% | -3.558%
2019-04-07 11:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.536% | -2.956% | -1.421% | -2.897% | 0.05906% | -3.395%
2019-04-07 12:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.798% | -3.086% | -1.288% | -2.985% | 0.1017% | -3.557%
2019-04-07 12:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -2.533% | -1.207% | -2.545% | -0.01232% | -2.969%
2019-04-07 12:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.431% | -2.677% | -1.246% | -2.721% | -0.0438% | -3.11%
2019-04-07 12:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.588% | -2.911% | -1.322% | -2.896% | 0.01452% | -3.381%
2019-04-07 13:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.273% | -2.4% | -1.127% | -2.37% | 0.0304% | -2.855%
2019-04-07 13:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -2.648% | -1.323% | -2.633% | 0.01488% | -3.083%
2019-04-07 13:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -2.759% | -1.066% | -2.721% | 0.03878% | -3.222%
2019-04-07 13:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.536% | -2.669% | -1.133% | -2.633% | 0.0355% | -3.111%
2019-04-07 14:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.635% | -3.775% | -0.1402% | -3.865% | -0.09017% | -4.205%
2019-04-07 14:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.687% | -3.761% | -0.07392% | -3.865% | -0.1036% | -4.198%
2019-04-07 14:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.323% | -3.116% | -0.7934% | -3.16% | -0.04351% | -3.563%
2019-04-07 14:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.638% | -3.292% | -0.6545% | -3.336% | -0.04398% | -3.725%
2019-04-07 15:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.268% | -3.56% | -0.2924% | -3.601% | -0.04123% | -3.981%
2019-04-07 15:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.11% | -3.239% | -0.1289% | -3.249% | -0.01016% | -3.649%
2019-04-07 15:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.373% | -3.343% | 0.02961% | -3.337% | 0.005606% | -3.756%
2019-04-07 15:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.11% | -3.328% | -0.2176% | -3.425% | -0.09753% | -3.714%
2019-04-07 16:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.32% | -3.426% | -0.1062% | -3.426% | 0.0006535% | -3.838%
2019-04-07 16:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -3.583% | -3.417% | 0.1652% | -3.425% | -0.007638% | -3.847%
2019-04-07 16:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.268% | -3.689% | -0.4212% | -3.69% | -0.0007108% | -4.125%
2019-04-07 16:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.69% | -3.699% | -1.009% | -3.69% | 0.009624% | -4.139%
2019-04-07 17:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.375% | -3.212% | -0.837% | -3.248% | -0.03602% | -3.643%
2019-04-07 17:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.323% | -3.223% | -0.8998% | -3.248% | -0.0257% | -3.657%
2019-04-07 17:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.48% | -3.324% | -0.8436% | -3.336% | -0.01205% | -3.782%
2019-04-07 17:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.428% | -3.303% | -0.8754% | -3.336% | -0.0327% | -3.754%
2019-04-07 18:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.638% | -3.358% | -0.7205% | -3.336% | 0.02206% | -3.819%
2019-04-07 18:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.638% | -3.28% | -0.6418% | -3.335% | -0.05549% | -3.76%
2019-04-07 18:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.743% | -3.022% | -0.2788% | -3.159% | -0.1376% | -3.467%
2019-04-07 18:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.478% | -3.728% | -0.2502% | -3.776% | -0.04802% | -4.218%
2019-04-07 19:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.9% | -3.774% | -0.8741% | -3.775% | -0.00052% | -4.324%
2019-04-07 19:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.795% | -4.221% | -1.425% | -4.127% | 0.09371% | -4.86%
2019-04-07 19:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.533% | -4.039% | -1.506% | -3.95% | 0.08895% | -4.678%
2019-04-07 19:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.06% | -3.712% | -1.651% | -3.686% | 0.02597% | -4.322%
2019-04-07 20:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.428% | -3.868% | -1.44% | -3.862% | 0.005949% | -4.468%
2019-04-07 20:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.06% | -3.669% | -1.609% | -3.686% | -0.01636% | -4.253%
2019-04-07 20:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.955% | -3.616% | -1.661% | -3.598% | 0.01845% | -4.223%
2019-04-07 20:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.85% | -3.685% | -1.834% | -3.686% | -0.0008801% | -4.284%
2019-04-07 21:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.693% | -3.777% | -2.084% | -3.862% | -0.08496% | -4.34%
2019-04-07 21:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.06% | -3.47% | -1.41% | -3.51% | -0.03969% | -4.046%
2019-04-07 21:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.588% | -3.466% | -1.878% | -3.597% | -0.1313% | -4.025%
2019-04-07 21:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.116% | -3.016% | -1.9% | -3.158% | -0.142% | -3.537%
2019-04-07 22:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -3.006% | -1.155% | -3.07% | -0.06483% | -3.537%
2019-04-07 22:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.273% | -2.823% | -1.549% | -2.983% | -0.1601% | -3.312%
2019-04-07 22:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.798% | -2.625% | -0.8267% | -2.807% | -0.1824% | -3.118%
2019-04-07 22:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.168% | -2.336% | -1.168% | -2.544% | -0.2081% | -2.813%
2019-04-07 23:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9582% | -2.437% | -1.479% | -2.544% | -0.1069% | -2.95%
2019-04-07 23:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.2759% | -2.098% | -1.822% | -2.195% | -0.09644% | -2.551%
2019-04-07 23:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.6958% | -1.889% | -1.193% | -2.02% | -0.1311% | -2.323%
2019-04-07 23:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.063% | -1.935% | -0.8719% | -2.107% | -0.1721% | -2.363%
2019-04-08 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.9057% | -2.099% | -1.193% | -2.282% | -0.1828% | -2.529%
2019-04-08 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.01343% | -2.065% | -2.052% | -2.195% | -0.1294% | -2.505%
2019-04-08 00:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.83% | -1.659% | -2.107% | -0.2771% | -2.216%
2019-04-08 00:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6433% | -1.656% | -1.012% | -1.932% | -0.2766% | -2.036%
2019-04-08 01:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.4333% | -1.787% | -1.353% | -2.02% | -0.233% | -2.189%
2019-04-08 01:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.144% | -1.873% | -2.017% | -2.02% | -0.1472% | -2.277%
2019-04-08 01:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.3015% | -1.533% | -1.835% | -1.758% | -0.2244% | -1.905%
2019-04-08 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2759% | -1.571% | -1.296% | -1.845% | -0.2737% | -1.935%
2019-04-08 02:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.1965% | -1.476% | -1.672% | -1.671% | -0.1947% | -1.841%
2019-04-08 02:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.564% | -1.761% | -1.758% | -0.1935% | -1.948%
2019-04-08 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.579% | -1.408% | -1.845% | -0.2665% | -1.953%
2019-04-08 02:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.29% | -1.277% | -1.583% | -0.2931% | -1.64%
2019-04-08 03:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.03906% | -1.372% | -1.411% | -1.671% | -0.2981% | -1.738%
2019-04-08 03:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1184% | -1.496% | -1.378% | -1.758% | -0.2616% | -1.855%
2019-04-08 03:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1709% | -1.441% | -1.27% | -1.671% | -0.23% | -1.813%
2019-04-08 03:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.47% | -1.456% | -1.671% | -0.2011% | -1.852%
2019-04-08 04:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2759% | -1.417% | -1.141% | -1.671% | -0.2536% | -1.771%
2019-04-08 04:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2759% | -1.387% | -1.111% | -1.671% | -0.2836% | -1.74%
2019-04-08 04:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2759% | -1.293% | -1.017% | -1.583% | -0.2901% | -1.653%
2019-04-08 04:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.3015% | -1.545% | -1.846% | -1.758% | -0.213% | -1.911%
2019-04-08 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.09154% | -1.582% | -1.673% | -1.845% | -0.2634% | -1.949%
2019-04-08 05:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -1.456% | -1.6% | -1.671% | -0.2144% | -1.824%
2019-04-08 05:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.144% | -1.514% | -1.658% | -1.845% | -0.3315% | -1.874%
2019-04-08 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6433% | -1.702% | -1.059% | -2.107% | -0.4051% | -2.062%
2019-04-08 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5908% | -1.881% | -1.291% | -2.194% | -0.3131% | -2.274%
2019-04-08 06:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5908% | -2.235% | -1.644% | -2.632% | -0.3973% | -2.609%
2019-04-08 06:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.9582% | -2.241% | -1.283% | -2.632% | -0.3911% | -2.618%
2019-04-08 06:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.011% | -2.199% | -1.189% | -2.544% | -0.345% | -2.595%
2019-04-08 07:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4333% | -2.086% | -1.653% | -2.457% | -0.371% | -2.454%
2019-04-08 07:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.2234% | -2.026% | -1.802% | -2.282% | -0.2568% | -2.389%
2019-04-08 07:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.06592% | -1.706% | -1.64% | -1.933% | -0.2268% | -2.047%
2019-04-08 07:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -1.75% | -1.317% | -1.846% | -0.09506% | -2.132%
2019-04-08 08:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.903% | -2.174% | -0.2707% | -2.283% | -0.1091% | -2.563%
2019-04-08 08:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.483% | -2.263% | -0.7799% | -2.371% | -0.1077% | -2.633%
2019-04-08 08:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.693% | -2.456% | -0.7633% | -2.546% | -0.08964% | -2.838%
2019-04-08 08:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.745% | -2.462% | -0.717% | -2.546% | -0.08348% | -2.848%
2019-04-08 09:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.218% | -2.937% | -0.7187% | -2.985% | -0.04814% | -3.348%
2019-04-08 09:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.113% | -2.557% | -0.4439% | -2.721% | -0.1645% | -2.921%
2019-04-08 09:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.008% | -2.442% | -0.4345% | -2.633% | -0.1907% | -2.817%
2019-04-08 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.113% | -2.777% | -0.6644% | -2.809% | -0.03212% | -3.178%
2019-04-08 10:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.27% | -2.529% | -0.2585% | -2.634% | -0.1049% | -2.905%
2019-04-08 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.165% | -2.655% | -0.4897% | -2.721% | -0.06643% | -3.044%
2019-04-08 10:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.48% | -2.968% | -0.4872% | -3.072% | -0.1047% | -3.377%
2019-04-08 10:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.005% | -3.163% | -0.1575% | -3.336% | -0.1732% | -3.564%
2019-04-08 11:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.428% | -3.43% | -1.002% | -3.424% | 0.005777% | -3.893%
2019-04-08 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.745% | -2.927% | -1.182% | -2.985% | -0.05747% | -3.345%
2019-04-08 11:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.745% | -2.534% | -0.7885% | -2.459% | 0.07524% | -2.95%
2019-04-08 11:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.27% | -2.317% | -0.04685% | -2.283% | 0.03429% | -2.749%
2019-04-08 12:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.113% | -2.16% | -0.04694% | -2.195% | -0.03523% | -2.586%
2019-04-08 12:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.536% | -2.329% | -0.7939% | -2.37% | -0.04076% | -2.75%
2019-04-08 12:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.06% | -2.39% | -0.3298% | -2.283% | 0.1075% | -2.858%
2019-04-08 12:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.165% | -2.127% | 0.03795% | -2.108% | 0.01936% | -2.537%
2019-04-08 13:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.638% | -2.868% | -0.2307% | -2.985% | -0.1163% | -3.256%
2019-04-08 13:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.69% | -3.676% | -0.9855% | -3.689% | -0.01308% | -4.126%
2019-04-08 13:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.848% | -3.627% | -0.7792% | -3.777% | -0.1504% | -4.028%
2019-04-08 13:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.953% | -3.57% | -0.6169% | -3.689% | -0.1196% | -3.973%
2019-04-08 14:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.268% | -3.539% | -0.2711% | -3.601% | -0.06189% | -3.972%
2019-04-08 14:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.27% | -3.216% | -0.946% | -3.337% | -0.1204% | -3.603%
2019-04-08 14:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.27% | -3.379% | -1.109% | -3.425% | -0.04583% | -3.783%
2019-04-08 14:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.9% | -3.665% | -0.7645% | -3.69% | -0.02555% | -4.072%
2019-04-08 15:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.005% | -3.724% | -0.7189% | -3.778% | -0.05427% | -4.128%
2019-04-08 15:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.478% | -3.613% | -0.1354% | -3.69% | -0.07727% | -4.003%
2019-04-08 15:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.953% | -3.609% | -0.6562% | -3.602% | 0.007314% | -4.04%
2019-04-08 15:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.583% | -3.531% | 0.05155% | -3.601% | -0.07022% | -3.945%
2019-04-08 16:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.743% | -3.579% | -0.8365% | -3.602% | -0.02267% | -3.989%
2019-04-08 16:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.9% | -3.589% | -0.6887% | -3.602% | -0.01337% | -3.992%
2019-04-08 16:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.743% | -3.61% | -0.8668% | -3.69% | -0.08033% | -4.007%
2019-04-08 16:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.638% | -3.348% | -0.7101% | -3.337% | 0.01076% | -3.773%
2019-04-08 17:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.9% | -3.905% | -1.005% | -3.867% | 0.03795% | -4.344%
2019-04-08 17:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.11% | -3.461% | -0.3513% | -3.601% | -0.1394% | -3.858%
2019-04-08 17:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.11% | -3.555% | -0.445% | -3.513% | 0.04223% | -4.009%
2019-04-08 17:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.48% | -3.444% | -0.9639% | -3.425% | 0.01926% | -3.882%
2019-04-08 18:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.533% | -3.577% | -1.044% | -3.689% | -0.1113% | -4.003%
2019-04-08 18:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.48% | -3.317% | -0.8367% | -3.336% | -0.01924% | -3.761%
2019-04-08 18:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.113% | -2.946% | -0.8336% | -2.984% | -0.03782% | -3.379%
2019-04-08 18:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.005% | -3.491% | -0.4863% | -3.511% | -0.01981% | -3.982%
2019-04-08 19:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.53% | -4.111% | -0.5806% | -4.216% | -0.1056% | -4.631%
2019-04-08 19:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.53% | -4.425% | -0.8953% | -4.569% | -0.1438% | -4.986%
2019-04-08 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.215% | -4.39% | -1.175% | -4.48% | -0.09015% | -5.002%
2019-04-08 19:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.268% | -4.177% | -0.9093% | -4.303% | -0.1259% | -4.779%
2019-04-08 20:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -3.792% | -4.026% | -0.2335% | -4.214% | -0.1882% | -4.617%
2019-04-08 20:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.268% | -3.833% | -0.5653% | -3.95% | -0.1168% | -4.425%
2019-04-08 20:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.69% | -3.657% | -0.9673% | -3.861% | -0.2039% | -4.227%
2019-04-08 20:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.533% | -3.381% | -0.8486% | -3.597% | -0.2161% | -3.912%
2019-04-08 21:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -3.255% | -1.143% | -3.422% | -0.166% | -3.795%
2019-04-08 21:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.27% | -3.236% | -0.9652% | -3.334% | -0.09814% | -3.792%
2019-04-08 21:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.218% | -2.994% | -0.7763% | -3.158% | -0.1638% | -3.52%
2019-04-08 21:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -3.136% | -1.233% | -3.334% | -0.1973% | -3.657%
2019-04-08 22:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.273% | -2.644% | -1.371% | -2.719% | -0.07541% | -3.168%
2019-04-08 22:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.504% | -0.8108% | -2.719% | -0.2157% | -2.976%
2019-04-08 22:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9057% | -2.29% | -1.384% | -2.369% | -0.07946% | -2.767%
2019-04-08 22:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -2.462% | -1.398% | -2.632% | -0.1704% | -2.921%
2019-04-08 23:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.5383% | -2.501% | -1.963% | -2.72% | -0.2186% | -2.94%
2019-04-08 23:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.2234% | -2.243% | -2.02% | -2.37% | -0.1267% | -2.681%
2019-04-08 23:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3283% | -2.325% | -1.996% | -2.545% | -0.22% | -2.736%
2019-04-08 23:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.2759% | -2.363% | -2.087% | -2.545% | -0.1819% | -2.797%
2019-04-09 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.011% | -1.942% | -0.9316% | -2.282% | -0.3396% | -2.333%
2019-04-09 00:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.7482% | -1.952% | -1.203% | -2.282% | -0.3303% | -2.336%
2019-04-09 00:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1709% | -1.923% | -1.752% | -2.195% | -0.2717% | -2.311%
2019-04-09 00:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.06592% | -1.828% | -1.762% | -2.107% | -0.2791% | -2.195%
2019-04-09 01:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.09154% | -1.936% | -2.028% | -2.02% | -0.08418% | -2.335%
2019-04-09 01:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.6689% | -1.65% | -2.319% | -1.845% | -0.1952% | -2.021%
2019-04-09 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.03906% | -1.699% | -1.738% | -1.933% | -0.2331% | -2.075%
2019-04-09 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.144% | -1.53% | -1.674% | -1.845% | -0.3149% | -1.877%
2019-04-09 02:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2234% | -1.681% | -1.457% | -1.933% | -0.2517% | -2.05%
2019-04-09 02:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.06592% | -1.548% | -1.482% | -1.758% | -0.2099% | -1.907%
2019-04-09 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.587% | -1.574% | -1.845% | -0.2582% | -1.946%
2019-04-09 02:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.144% | -1.545% | -1.689% | -1.758% | -0.213% | -1.911%
2019-04-09 03:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.378% | -1.365% | -1.583% | -0.2054% | -1.749%
2019-04-09 03:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.354% | -1.539% | -1.893% | -1.758% | -0.2192% | -1.902%
2019-04-09 03:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.03906% | -1.634% | -1.674% | -1.845% | -0.2107% | -2.01%
2019-04-09 03:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.06592% | -1.434% | -1.368% | -1.758% | -0.3235% | -1.789%
2019-04-09 04:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4589% | -1.324% | -1.783% | -1.583% | -0.259% | -1.677%
2019-04-09 04:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.03906% | -1.561% | -1.6% | -1.845% | -0.284% | -1.92%
2019-04-09 04:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.09154% | -1.36% | -1.452% | -1.671% | -0.3103% | -1.702%
2019-04-09 04:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.06592% | -1.575% | -1.509% | -1.758% | -0.1832% | -1.962%
2019-04-09 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.4333% | -1.357% | -0.9237% | -1.671% | -0.3135% | -1.709%
2019-04-09 05:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.03906% | -1.376% | -1.415% | -1.583% | -0.2075% | -1.748%
2019-04-09 05:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.5114% | -1.596% | -2.108% | -1.845% | -0.249% | -1.968%
2019-04-09 05:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.4589% | -1.588% | -2.047% | -1.845% | -0.2573% | -1.958%
2019-04-09 06:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4858% | -1.678% | -1.193% | -1.932% | -0.254% | -2.068%
2019-04-09 06:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.9582% | -1.681% | -0.723% | -2.107% | -0.4258% | -2.036%
2019-04-09 06:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.5908% | -2.295% | -1.704% | -2.632% | -0.3375% | -2.691%
2019-04-09 06:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.326% | -2.411% | -1.086% | -2.72% | -0.3084% | -2.827%
2019-04-09 07:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8532% | -2.104% | -1.251% | -2.369% | -0.265% | -2.513%
2019-04-09 07:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2759% | -1.828% | -1.552% | -2.107% | -0.2791% | -2.195%
2019-04-09 07:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.1184% | -1.647% | -1.529% | -1.845% | -0.1982% | -2.008%
2019-04-09 07:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.063% | -1.986% | -0.9232% | -2.195% | -0.2085% | -2.367%
2019-04-09 08:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.023% | -0.6452% | -2.195% | -0.1722% | -2.37%
2019-04-09 08:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.06% | -2.511% | -0.4511% | -2.634% | -0.1224% | -2.873%
2019-04-09 08:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.273% | -2.333% | -1.06% | -2.371% | -0.03752% | -2.726%
2019-04-09 08:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.168% | -2.251% | -1.082% | -2.371% | -0.1201% | -2.615%
2019-04-09 09:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.85% | -2.163% | -0.3124% | -2.283% | -0.1203% | -2.52%
2019-04-09 09:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.113% | -2.221% | -0.1078% | -2.283% | -0.06256% | -2.598%
2019-04-09 09:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -2.553% | -0.493% | -2.721% | -0.1676% | -2.925%
2019-04-09 09:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.326% | -2.334% | -1.008% | -2.458% | -0.124% | -2.721%
2019-04-09 10:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.536% | -2.548% | -1.013% | -2.546% | 0.002282% | -2.953%
2019-04-09 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -2.69% | -0.6298% | -2.721% | -0.03126% | -3.09%
2019-04-09 10:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.903% | -2.963% | -1.06% | -2.898% | 0.06531% | -3.385%
2019-04-09 10:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.693% | -3.027% | -1.334% | -2.986% | 0.04178% | -3.442%
2019-04-09 11:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.588% | -3.064% | -1.476% | -3.073% | -0.008563% | -3.477%
2019-04-09 11:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.533% | -3.407% | -0.8744% | -3.424% | -0.01692% | -3.861%
2019-04-09 11:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.9% | -3.575% | -0.6745% | -3.688% | -0.1133% | -4.018%
2019-04-09 11:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.848% | -3.441% | -0.5932% | -3.6% | -0.1591% | -3.86%
2019-04-09 12:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.743% | -3.165% | -0.4223% | -3.248% | -0.08255% | -3.607%
2019-04-09 12:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.848% | -3.18% | -0.3324% | -3.336% | -0.1556% | -3.593%
2019-04-09 12:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.215% | -3.42% | -0.2045% | -3.424% | -0.004498% | -3.876%
2019-04-09 12:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.79% | -3.925% | 0.8644% | -4.13% | -0.2043% | -4.35%
2019-04-09 13:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.842% | -4.009% | 0.8328% | -4.13% | -0.1205% | -4.455%
2019-04-09 13:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.16% | -3.88% | 0.2796% | -4.041% | -0.161% | -4.311%
2019-04-09 13:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.425% | -3.74% | -0.3148% | -3.778% | -0.03769% | -4.171%
2019-04-09 13:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.687% | -3.807% | -0.1195% | -3.954% | -0.1468% | -4.215%
2019-04-09 14:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.422% | -4.089% | 0.3336% | -4.131% | -0.04194% | -4.542%
2019-04-09 14:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.58% | -4.025% | 0.555% | -4.218% | -0.1938% | -4.441%
2019-04-09 14:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.58% | -4.149% | 0.4306% | -4.308% | -0.1585% | -4.568%
2019-04-09 14:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.685% | -4.106% | 0.5784% | -4.307% | -0.2008% | -4.519%
2019-04-09 15:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -4.107% | -4.408% | -0.3008% | -4.575% | -0.1663% | -4.809%
2019-04-09 15:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.95% | -4.384% | -0.4338% | -4.486% | -0.1023% | -4.801%
2019-04-09 15:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.737% | -4.316% | 0.4212% | -4.486% | -0.1696% | -4.72%
2019-04-09 15:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -4.265% | -4.278% | -0.0129% | -4.397% | -0.119% | -4.701%
2019-04-09 16:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -4.212% | -4.202% | 0.0101% | -4.308% | -0.1057% | -4.63%
2019-04-09 16:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.74% | -3.645% | 0.09527% | -3.69% | -0.04518% | -4.055%
2019-04-09 16:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.002% | -3.633% | 0.3695% | -3.514% | 0.1187% | -4.076%
2019-04-09 16:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.16% | -3.817% | 0.3428% | -3.778% | 0.03878% | -4.257%
2019-04-09 17:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.635% | -3.973% | -0.3382% | -3.956% | 0.01743% | -4.394%
2019-04-09 17:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.32% | -3.948% | -0.6277% | -3.956% | -0.008467% | -4.349%
2019-04-09 17:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.53% | -3.984% | -0.4543% | -4.043% | -0.0588% | -4.404%
2019-04-09 17:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.11% | -3.946% | -0.836% | -3.867% | 0.07934% | -4.399%
2019-04-09 18:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.53% | -3.969% | -0.4391% | -4.042% | -0.07322% | -4.403%
2019-04-09 18:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.058% | -3.968% | -0.91% | -3.954% | 0.01343% | -4.425%
2019-04-09 18:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.11% | -3.912% | -0.8022% | -3.866% | 0.04628% | -4.374%
2019-04-09 18:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.268% | -4.2% | -0.9323% | -4.219% | -0.01895% | -4.673%
2019-04-09 19:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.737% | -4.915% | -0.178% | -4.926% | -0.01051% | -5.48%
2019-04-09 19:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.58% | -4.67% | -0.09002% | -4.836% | -0.1659% | -5.21%
2019-04-09 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.107% | -4.378% | -0.2706% | -4.481% | -0.1027% | -4.947%
2019-04-09 19:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.265% | -4.38% | -0.1153% | -4.48% | -0.09944% | -5%
2019-04-09 20:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.32% | -3.736% | -0.4157% | -3.95% | -0.2139% | -4.291%
2019-04-09 20:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.583% | -4.197% | -0.6142% | -4.303% | -0.1063% | -4.796%
2019-04-09 20:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.058% | -3.925% | -0.8678% | -3.95% | -0.02473% | -4.52%
2019-04-09 20:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.953% | -3.975% | -1.022% | -4.126% | -0.1513% | -4.551%
2019-04-09 21:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.848% | -4.149% | -1.301% | -4.215% | -0.06625% | -4.746%
2019-04-09 21:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.638% | -4.035% | -1.397% | -4.039% | -0.00377% | -4.627%
2019-04-09 21:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.165% | -3.732% | -1.567% | -3.774% | -0.04187% | -4.286%
2019-04-09 21:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.745% | -3.668% | -1.923% | -3.687% | -0.01834% | -4.21%
2019-04-09 22:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.85% | -3.393% | -1.543% | -3.51% | -0.1171% | -3.909%
2019-04-09 22:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -3.213% | -1.677% | -3.334% | -0.1217% | -3.711%
2019-04-09 22:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.326% | -3.098% | -1.772% | -3.246% | -0.1488% | -3.575%
2019-04-09 22:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.483% | -3.023% | -1.54% | -3.071% | -0.04816% | -3.521%
2019-04-09 23:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.116% | -2.733% | -1.617% | -2.808% | -0.07483% | -3.207%
2019-04-09 23:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.588% | -2.541% | -0.9535% | -2.632% | -0.09087% | -3.003%
2019-04-09 23:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.273% | -2.566% | -1.293% | -2.632% | -0.06602% | -3.034%
2019-04-09 23:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.2759% | -2.276% | -2% | -2.37% | -0.09361% | -2.708%
2019-04-10 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.2234% | -1.892% | -1.668% | -2.107% | -0.2153% | -2.302%
2019-04-10 00:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2759% | -1.783% | -1.507% | -1.932% | -0.1498% | -2.201%
2019-04-10 00:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.1965% | -1.922% | -2.119% | -2.02% | -0.09769% | -2.328%
2019-04-10 00:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.06592% | -2.087% | -2.021% | -2.195% | -0.1075% | -2.506%
2019-04-10 01:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -1.93% | -1.549% | -2.107% | -0.1779% | -2.315%
2019-04-10 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.03906% | -2.013% | -2.052% | -2.108% | -0.09429% | -2.419%
2019-04-10 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1184% | -1.798% | -1.679% | -1.933% | -0.135% | -2.181%
2019-04-10 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.1965% | -1.632% | -1.828% | -1.845% | -0.2138% | -1.997%
2019-04-10 02:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.3015% | -1.819% | -2.121% | -2.02% | -0.2008% | -2.187%
2019-04-10 02:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4858% | -2.074% | -1.588% | -2.195% | -0.1209% | -2.478%
2019-04-10 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.6958% | -1.755% | -1.06% | -2.02% | -0.2647% | -2.1%
2019-04-10 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.7482% | -1.7% | -0.9513% | -1.933% | -0.2331% | -2.058%
2019-04-10 03:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.2759% | -1.59% | -1.314% | -1.758% | -0.1677% | -1.973%
2019-04-10 03:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.3015% | -1.654% | -1.956% | -1.845% | -0.191% | -2.026%
2019-04-10 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.09154% | -1.868% | -1.959% | -2.107% | -0.2397% | -2.229%
2019-04-10 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.777% | -1.606% | -2.02% | -0.2431% | -2.138%
2019-04-10 04:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2759% | -2.044% | -1.769% | -2.195% | -0.1507% | -2.428%
2019-04-10 04:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.835% | -1.349% | -2.02% | -0.1853% | -2.199%
2019-04-10 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.3283% | -1.914% | -1.586% | -2.108% | -0.1933% | -2.283%
2019-04-10 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.03906% | -1.951% | -1.99% | -2.02% | -0.06967% | -2.338%
2019-04-10 05:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.06592% | -1.848% | -1.782% | -1.933% | -0.08447% | -2.241%
2019-04-10 05:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1184% | -1.724% | -1.606% | -1.933% | -0.2083% | -2.091%
2019-04-10 05:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3283% | -1.909% | -1.581% | -2.107% | -0.1985% | -2.286%
2019-04-10 05:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.9057% | -2.288% | -1.382% | -2.458% | -0.1696% | -2.681%
2019-04-10 06:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.116% | -2.368% | -1.253% | -2.545% | -0.1766% | -2.778%
2019-04-10 06:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.1709% | -2.311% | -2.141% | -2.545% | -0.2334% | -2.709%
2019-04-10 06:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.063% | -2.348% | -1.284% | -2.632% | -0.2847% | -2.735%
2019-04-10 06:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.378% | -2.481% | -1.103% | -2.72% | -0.2391% | -2.892%
2019-04-10 07:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.483% | -2.299% | -0.816% | -2.545% | -0.2458% | -2.693%
2019-04-10 07:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.7482% | -2.111% | -1.363% | -2.37% | -0.2586% | -2.482%
2019-04-10 07:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.063% | -2.029% | -0.9654% | -2.282% | -0.2537% | -2.402%
2019-04-10 07:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.221% | -1.835% | -0.6141% | -2.107% | -0.2727% | -2.185%
2019-04-10 08:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.326% | -1.639% | -0.3136% | -1.846% | -0.2063% | -1.978%
2019-04-10 08:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.85% | -2.418% | -0.5676% | -2.458% | -0.04031% | -2.808%
2019-04-10 08:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.431% | -2.221% | -0.7904% | -2.371% | -0.1499% | -2.564%
2019-04-10 08:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.273% | -2.026% | -0.7533% | -2.108% | -0.08165% | -2.398%
2019-04-10 09:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.165% | -2.357% | -0.1918% | -2.371% | -0.01371% | -2.748%
2019-04-10 09:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.85% | -2.55% | -0.6991% | -2.634% | -0.08416% | -2.931%
2019-04-10 09:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.27% | -2.461% | -0.1911% | -2.458% | 0.003044% | -2.867%
2019-04-10 09:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.903% | -2.412% | -0.5086% | -2.459% | -0.04741% | -2.771%
2019-04-10 10:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.533% | -2.718% | -0.1855% | -2.722% | -0.003399% | -3.12%
2019-04-10 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.9% | -2.703% | 0.1969% | -2.721% | -0.01795% | -3.12%
2019-04-10 10:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.375% | -2.67% | -0.2942% | -2.721% | -0.05197% | -3.064%
2019-04-10 10:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.533% | -2.799% | -0.266% | -2.722% | 0.07709% | -3.23%
2019-04-10 11:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.113% | -3.135% | -1.022% | -3.16% | -0.02491% | -3.571%
2019-04-10 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.693% | -2.956% | -1.263% | -2.985% | -0.02848% | -3.381%
2019-04-10 11:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.27% | -3.109% | -0.8385% | -3.072% | 0.03681% | -3.575%
2019-04-10 11:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.533% | -2.972% | -0.439% | -3.072% | -0.1005% | -3.379%
2019-04-10 12:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.428% | -3.199% | -0.7709% | -3.336% | -0.137% | -3.618%
2019-04-10 12:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.638% | -3.342% | -0.7046% | -3.337% | 0.005585% | -3.776%
2019-04-10 12:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.06% | -3.152% | -1.091% | -3.161% | -0.009357% | -3.563%
2019-04-10 12:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.32% | -3.924% | -0.6041% | -3.954% | -0.02999% | -4.364%
2019-04-10 13:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.478% | -3.74% | -0.2625% | -3.865% | -0.1253% | -4.157%
2019-04-10 13:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.11% | -3.229% | -0.1193% | -3.336% | -0.1071% | -3.633%
2019-04-10 13:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.268% | -3.438% | -0.1704% | -3.425% | 0.01307% | -3.872%
2019-04-10 13:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.11% | -3.291% | -0.1813% | -3.336% | -0.04504% | -3.716%
2019-04-10 14:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.9% | -2.846% | 0.05397% | -2.809% | 0.03708% | -3.28%
2019-04-10 14:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.163% | -2.72% | 0.4427% | -2.721% | -0.001382% | -3.14%
2019-04-10 14:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.215% | -3.116% | 0.0991% | -3.161% | -0.04451% | -3.534%
2019-04-10 14:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.215% | -3.033% | 0.1817% | -3.073% | -0.03959% | -3.437%
2019-04-10 15:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.743% | -3.435% | -0.6918% | -3.426% | 0.008937% | -3.848%
2019-04-10 15:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.685% | -4.49% | 0.1943% | -4.575% | -0.08459% | -4.916%
2019-04-10 15:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.107% | -4.552% | -0.4445% | -4.575% | -0.02356% | -4.99%
2019-04-10 15:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.635% | -4.011% | -0.3757% | -4.131% | -0.1207% | -4.419%
2019-04-10 16:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.478% | -3.674% | -0.1969% | -3.777% | -0.1028% | -4.092%
2019-04-10 16:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.11% | -4.118% | -1.008% | -4.131% | -0.01306% | -4.565%
2019-04-10 16:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.53% | -4.168% | -0.6375% | -4.22% | -0.05213% | -4.607%
2019-04-10 16:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.478% | -4.28% | -0.802% | -4.309% | -0.02923% | -4.716%
2019-04-10 17:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.845% | -4.232% | -0.387% | -4.309% | -0.07685% | -4.652%
2019-04-10 17:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.478% | -4.297% | -0.8196% | -4.398% | -0.1005% | -4.706%
2019-04-10 17:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.268% | -4.428% | -1.16% | -4.486% | -0.05776% | -4.871%
2019-04-10 17:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.212% | -4.465% | -0.2524% | -4.574% | -0.1093% | -4.898%
2019-04-10 18:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.53% | -4.278% | -0.7475% | -4.309% | -0.03131% | -4.715%
2019-04-10 18:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.163% | -4.106% | -0.9431% | -4.042% | 0.06332% | -4.591%
2019-04-10 18:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.792% | -4.336% | -0.5436% | -4.307% | 0.02891% | -4.835%
2019-04-10 18:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.212% | -4.494% | -0.2821% | -4.571% | -0.07679% | -5.011%
2019-04-10 19:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.422% | -4.571% | -0.1486% | -4.746% | -0.1753% | -5.125%
2019-04-10 19:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.478% | -4.755% | -1.277% | -4.923% | -0.1686% | -5.329%
2019-04-10 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.163% | -4.292% | -1.13% | -4.48% | -0.1874% | -4.868%
2019-04-10 19:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.845% | -4.734% | -0.8887% | -4.745% | -0.01161% | -5.39%
2019-04-10 20:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.425% | -4.568% | -1.143% | -4.745% | -0.1772% | -5.164%
2019-04-10 20:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.583% | -4.451% | -0.869% | -4.657% | -0.2055% | -5.018%
2019-04-10 20:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.848% | -4.53% | -1.682% | -4.569% | -0.03922% | -5.138%
2019-04-10 20:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.9% | -4.261% | -1.361% | -4.392% | -0.1309% | -4.819%
2019-04-10 21:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.848% | -4.12% | -1.272% | -4.215% | -0.09521% | -4.685%
2019-04-10 21:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.165% | -3.974% | -1.808% | -4.127% | -0.1534% | -4.508%
2019-04-10 21:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.323% | -3.919% | -1.596% | -4.039% | -0.1195% | -4.466%
2019-04-10 21:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.113% | -3.618% | -1.505% | -3.862% | -0.2441% | -4.122%
2019-04-10 22:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.85% | -3.445% | -1.595% | -3.598% | -0.1529% | -3.948%
2019-04-10 22:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.641% | -3.396% | -1.756% | -3.51% | -0.1139% | -3.903%
2019-04-10 22:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.955% | -2.82% | -0.8643% | -3.07% | -0.2507% | -3.285%
2019-04-10 22:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.06% | -2.983% | -0.9228% | -3.158% | -0.175% | -3.474%
2019-04-10 23:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.483% | -2.933% | -1.45% | -3.158% | -0.2255% | -3.394%
2019-04-10 23:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8007% | -2.953% | -2.153% | -3.071% | -0.1173% | -3.434%
2019-04-10 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.326% | -2.808% | -1.482% | -2.983% | -0.1754% | -3.261%
2019-04-10 23:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -2.757% | -1.694% | -2.896% | -0.1384% | -3.195%
2019-04-11 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8007% | -2.74% | -1.939% | -2.808% | -0.06847% | -3.194%
2019-04-11 00:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.5383% | -2.655% | -2.117% | -2.808% | -0.1531% | -3.078%
2019-04-11 00:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5908% | -2.431% | -1.841% | -2.632% | -0.2011% | -2.839%
2019-04-11 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.116% | -2.154% | -1.039% | -2.37% | -0.2154% | -2.56%
2019-04-11 01:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.9582% | -2.261% | -1.303% | -2.457% | -0.1965% | -2.663%
2019-04-11 01:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.8007% | -2.337% | -1.536% | -2.545% | -0.2085% | -2.723%
2019-04-11 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4858% | -2.138% | -1.652% | -2.282% | -0.1442% | -2.531%
2019-04-11 01:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -1.063% | -1.97% | -0.9066% | -2.195% | -0.2251% | -2.346%
2019-04-11 02:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.4333% | -2.201% | -1.768% | -2.282% | -0.08138% | -2.626%
2019-04-11 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1709% | -1.939% | -1.768% | -2.108% | -0.1685% | -2.317%
2019-04-11 02:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.09154% | -2.064% | -2.156% | -2.282% | -0.2185% | -2.43%
2019-04-11 02:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.144% | -1.95% | -2.094% | -2.107% | -0.1572% | -2.34%
2019-04-11 03:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.03906% | -2.156% | -2.195% | -2.282% | -0.1267% | -2.564%
2019-04-11 03:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.03906% | -2.02% | -2.059% | -2.195% | -0.1754% | -2.394%
2019-04-11 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -1.953% | -1.573% | -2.108% | -0.1541% | -2.337%
2019-04-11 03:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6433% | -1.71% | -1.067% | -1.933% | -0.2228% | -2.072%
2019-04-11 04:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6433% | -1.83% | -1.187% | -2.194% | -0.3646% | -2.202%
2019-04-11 04:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.063% | -1.859% | -0.7956% | -2.194% | -0.3357% | -2.241%
2019-04-11 04:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5908% | -2.049% | -1.458% | -2.37% | -0.3206% | -2.416%
2019-04-11 04:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3808% | -2.17% | -1.789% | -2.457% | -0.2872% | -2.538%
2019-04-11 05:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.5908% | -2.149% | -1.558% | -2.37% | -0.2205% | -2.543%
2019-04-11 05:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.063% | -2.118% | -1.055% | -2.37% | -0.2514% | -2.5%
2019-04-11 05:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6433% | -2.409% | -1.766% | -2.633% | -0.2237% | -2.789%
2019-04-11 05:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8532% | -2.459% | -1.605% | -2.633% | -0.1742% | -2.857%
2019-04-11 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.483% | -2.414% | -0.931% | -2.633% | -0.2186% | -2.806%
2019-04-11 06:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.221% | -2.39% | -1.169% | -2.632% | -0.2424% | -2.784%
2019-04-11 06:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.7482% | -2.732% | -1.984% | -2.984% | -0.2516% | -3.116%
2019-04-11 06:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.326% | -2.456% | -1.131% | -2.72% | -0.2638% | -2.842%
2019-04-11 07:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.168% | -2.74% | -1.571% | -2.895% | -0.156% | -3.18%
2019-04-11 07:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8532% | -2.677% | -1.824% | -2.896% | -0.2189% | -3.085%
2019-04-11 07:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.063% | -2.382% | -1.319% | -2.632% | -0.2506% | -2.771%
2019-04-11 07:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -2.365% | -0.934% | -2.545% | -0.1806% | -2.753%
2019-04-11 08:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.641% | -2.443% | -0.8028% | -2.633% | -0.1896% | -2.826%
2019-04-11 08:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.588% | -2.843% | -1.255% | -2.984% | -0.1411% | -3.255%
2019-04-11 08:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.9057% | -2.786% | -1.88% | -2.896% | -0.1103% | -3.2%
2019-04-11 08:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.483% | -2.553% | -1.07% | -2.721% | -0.1676% | -2.941%
2019-04-11 09:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.431% | -2.536% | -1.105% | -2.546% | -0.01017% | -2.954%
2019-04-11 09:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.431% | -3.033% | -1.603% | -3.073% | -0.03953% | -3.434%
2019-04-11 09:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.218% | -3.248% | -1.03% | -3.336% | -0.08844% | -3.657%
2019-04-11 09:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.848% | -3.223% | -0.375% | -3.336% | -0.1133% | -3.643%
2019-04-11 10:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.375% | -3.309% | -0.934% | -3.424% | -0.1151% | -3.718%
2019-04-11 10:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.69% | -3.582% | -0.8918% | -3.689% | -0.1072% | -3.991%
2019-04-11 10:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.743% | -3.659% | -0.9159% | -3.777% | -0.1183% | -4.083%
2019-04-11 10:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.533% | -3.39% | -0.8572% | -3.6% | -0.2097% | -3.8%
2019-04-11 11:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.323% | -3.274% | -0.9508% | -3.424% | -0.1502% | -3.689%
2019-04-11 11:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.641% | -3.683% | -2.042% | -3.777% | -0.09453% | -4.102%
2019-04-11 11:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.323% | -3.525% | -1.202% | -3.689% | -0.164% | -3.922%
2019-04-11 11:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.375% | -3.186% | -0.8109% | -3.248% | -0.06185% | -3.617%
2019-04-11 12:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.218% | -3.363% | -1.145% | -3.511% | -0.1479% | -3.808%
2019-04-11 12:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -3.144% | -1.136% | -3.335% | -0.1918% | -3.556%
2019-04-11 12:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.641% | -3.07% | -1.43% | -3.16% | -0.08999% | -3.491%
2019-04-11 12:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.168% | -2.82% | -1.652% | -3.071% | -0.2514% | -3.211%
2019-04-11 13:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.798% | -2.636% | -0.8384% | -2.895% | -0.2591% | -3.037%
2019-04-11 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.903% | -2.966% | -1.063% | -3.16% | -0.1943% | -3.356%
2019-04-11 13:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.431% | -3.128% | -1.697% | -3.336% | -0.2082% | -3.51%
2019-04-11 13:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -2.703% | -1.063% | -2.896% | -0.1929% | -3.088%
2019-04-11 14:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.06% | -2.745% | -0.6846% | -2.897% | -0.1516% | -3.126%
2019-04-11 14:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.218% | -2.637% | -0.4194% | -2.721% | -0.08398% | -3.029%
2019-04-11 14:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.008% | -2.56% | -0.5518% | -2.721% | -0.1614% | -2.931%
2019-04-11 14:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -3.128% | -1.12% | -3.336% | -0.2083% | -3.493%
2019-04-11 15:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.113% | -3.115% | -1.002% | -3.249% | -0.1341% | -3.497%
2019-04-11 15:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.536% | -2.898% | -1.363% | -3.073% | -0.1748% | -3.242%
2019-04-11 15:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.378% | -2.685% | -1.307% | -2.809% | -0.1239% | -3.058%
2019-04-11 15:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.113% | -3.038% | -0.9255% | -3.073% | -0.03439% | -3.451%
2019-04-11 16:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.06% | -3.224% | -1.163% | -3.337% | -0.1132% | -3.604%
2019-04-11 16:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.588% | -3.057% | -1.469% | -3.16% | -0.1033% | -3.461%
2019-04-11 16:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.85% | -2.992% | -1.141% | -3.16% | -0.1684% | -3.382%
2019-04-11 16:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -2.713% | -0.9677% | -2.896% | -0.1826% | -3.12%
2019-04-11 17:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.745% | -2.913% | -1.167% | -3.072% | -0.1593% | -3.306%
2019-04-11 17:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.798% | -3.071% | -1.273% | -3.16% | -0.08894% | -3.5%
2019-04-11 17:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -3.024% | -1.226% | -3.072% | -0.04793% | -3.462%
2019-04-11 17:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.168% | -2.951% | -1.782% | -2.984% | -0.03375% | -3.387%
2019-04-11 18:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.85% | -3.096% | -1.246% | -3.16% | -0.06316% | -3.546%
2019-04-11 18:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.955% | -2.978% | -1.023% | -3.072% | -0.09335% | -3.417%
2019-04-11 18:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.27% | -3.465% | -1.195% | -3.599% | -0.1343% | -3.913%
2019-04-11 18:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.953% | -4.337% | -1.385% | -4.393% | -0.05541% | -4.893%
2019-04-11 19:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.32% | -4.34% | -1.02% | -4.481% | -0.141% | -4.883%
2019-04-11 19:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.11% | -4.486% | -1.375% | -4.746% | -0.2602% | -5.032%
2019-04-11 19:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.795% | -4.14% | -1.345% | -4.391% | -0.2508% | -4.694%
2019-04-11 19:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.69% | -4.518% | -1.827% | -4.657% | -0.1393% | -5.109%
2019-04-11 20:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.795% | -4.385% | -1.589% | -4.48% | -0.09536% | -4.988%
2019-04-11 20:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.375% | -4.159% | -1.784% | -4.303% | -0.1435% | -4.747%
2019-04-11 20:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.375% | -4.024% | -1.648% | -4.126% | -0.1027% | -4.607%
2019-04-11 20:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.323% | -3.829% | -1.506% | -3.95% | -0.1209% | -4.398%
2019-04-11 21:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.585% | -4.091% | -1.505% | -4.215% | -0.1242% | -4.665%
2019-04-11 21:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.06% | -3.836% | -1.775% | -3.95% | -0.1147% | -4.387%
2019-04-11 21:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.955% | -3.719% | -1.764% | -3.862% | -0.1429% | -4.262%
2019-04-11 21:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -3.092% | -1.557% | -3.334% | -0.2417% | -3.586%
2019-04-11 22:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.378% | -2.978% | -1.6% | -3.158% | -0.1802% | -3.476%
2019-04-11 22:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.641% | -3.028% | -1.387% | -3.246% | -0.2181% | -3.51%
2019-04-11 22:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.221% | -2.919% | -1.699% | -3.158% | -0.239% | -3.386%
2019-04-11 22:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.6958% | -2.823% | -2.127% | -3.07% | -0.2475% | -3.278%
2019-04-11 23:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.221% | -2.674% | -1.453% | -2.895% | -0.2212% | -3.123%
2019-04-11 23:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.641% | -2.609% | -0.9682% | -2.807% | -0.1987% | -3.055%
2019-04-11 23:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3808% | -2.418% | -2.037% | -2.632% | -0.2146% | -2.831%
2019-04-11 23:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.1184% | -2.288% | -2.169% | -2.457% | -0.1697% | -2.701%
2019-04-12 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.8007% | -2.175% | -1.374% | -2.457% | -0.2823% | -2.575%
2019-04-12 00:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3283% | -2.16% | -1.831% | -2.37% | -0.2102% | -2.558%
2019-04-12 00:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3283% | -2.358% | -2.029% | -2.545% | -0.187% | -2.78%
2019-04-12 00:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.4858% | -1.746% | -1.26% | -2.02% | -0.2742% | -2.115%
2019-04-12 01:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.06592% | -1.743% | -1.677% | -2.02% | -0.2772% | -2.102%
2019-04-12 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1709% | -1.763% | -1.592% | -2.107% | -0.3441% | -2.133%
2019-04-12 01:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.5383% | -2.103% | -1.564% | -2.37% | -0.2669% | -2.489%
2019-04-12 01:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.2759% | -1.702% | -1.426% | -2.02% | -0.3175% | -2.056%
2019-04-12 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.3283% | -1.802% | -1.474% | -2.107% | -0.3049% | -2.169%
2019-04-12 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.1709% | -1.681% | -1.51% | -2.02% | -0.3392% | -2.036%
2019-04-12 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.3283% | -1.666% | -1.338% | -2.02% | -0.3536% | -2.016%
2019-04-12 02:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5383% | -1.817% | -1.278% | -2.107% | -0.2905% | -2.189%
2019-04-12 03:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3283% | -1.627% | -1.299% | -2.02% | -0.3928% | -1.963%
2019-04-12 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3283% | -1.743% | -1.414% | -2.107% | -0.3647% | -2.088%
2019-04-12 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.354% | -1.701% | -2.055% | -1.933% | -0.2321% | -2.067%
2019-04-12 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5639% | -1.579% | -2.143% | -1.845% | -0.2663% | -1.916%
2019-04-12 04:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.09154% | -1.711% | -1.802% | -2.02% | -0.3092% | -2.067%
2019-04-12 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.3015% | -1.601% | -1.903% | -1.932% | -0.3312% | -1.951%
2019-04-12 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.706% | -1.903% | -2.107% | -0.4008% | -2.047%
2019-04-12 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.144% | -1.676% | -1.82% | -2.107% | -0.4308% | -2.016%
2019-04-12 05:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.4333% | -1.889% | -1.456% | -2.195% | -0.3056% | -2.255%
2019-04-12 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -1.912% | -1.636% | -2.195% | -0.2829% | -2.285%
2019-04-12 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.144% | -1.642% | -1.786% | -1.933% | -0.2909% | -1.997%
2019-04-12 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.06592% | -1.82% | -1.754% | -2.107% | -0.2873% | -2.185%
2019-04-12 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3283% | -1.855% | -1.526% | -2.195% | -0.3398% | -2.219%
2019-04-12 06:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.8532% | -1.866% | -1.013% | -2.282% | -0.416% | -2.231%
2019-04-12 06:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.3283% | -2.319% | -1.991% | -2.632% | -0.3127% | -2.725%
2019-04-12 06:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.273% | -2.206% | -0.9326% | -2.632% | -0.4263% | -2.573%
2019-04-12 07:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.011% | -2.33% | -1.319% | -2.632% | -0.3024% | -2.722%
2019-04-12 07:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.9057% | -2.006% | -1.1% | -2.37% | -0.3639% | -2.358%
2019-04-12 07:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.9582% | -2.011% | -1.053% | -2.282% | -0.2714% | -2.389%
2019-04-12 07:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1184% | -1.688% | -1.57% | -2.02% | -0.3318% | -2.017%
2019-04-12 08:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.483% | -1.767% | -0.284% | -1.933% | -0.1659% | -2.121%
2019-04-12 08:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.85% | -2.098% | -0.2479% | -2.195% | -0.097% | -2.483%
2019-04-12 08:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.536% | -2.643% | -1.107% | -2.809% | -0.1663% | -3.012%
2019-04-12 08:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.326% | -2.41% | -1.085% | -2.546% | -0.1351% | -2.796%
2019-04-12 09:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.955% | -2.328% | -0.373% | -2.458% | -0.1293% | -2.727%
2019-04-12 09:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.113% | -2.636% | -0.5231% | -2.809% | -0.1726% | -3.022%
2019-04-12 09:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.165% | -2.69% | -0.5245% | -2.984% | -0.294% | -3.05%
2019-04-12 09:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.533% | -2.799% | -0.2662% | -2.896% | -0.097% | -3.23%
2019-04-12 10:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.06% | -2.684% | -0.6235% | -2.809% | -0.125% | -3.069%
2019-04-12 10:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -2.941% | -1.09% | -2.985% | -0.044% | -3.353%
2019-04-12 10:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.218% | -2.929% | -0.7112% | -3.072% | -0.1429% | -3.332%
2019-04-12 10:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.113% | -2.908% | -0.7956% | -3.072% | -0.1636% | -3.304%
2019-04-12 11:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.113% | -3.001% | -0.8878% | -3.072% | -0.07159% | -3.418%
2019-04-12 11:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.375% | -2.976% | -0.6005% | -3.16% | -0.184% | -3.373%
2019-04-12 11:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.48% | -3.126% | -0.646% | -3.248% | -0.1218% | -3.535%
2019-04-12 11:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.903% | -2.665% | -0.762% | -2.721% | -0.05613% | -3.075%
2019-04-12 12:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.9582% | -2.455% | -1.497% | -2.545% | -0.08979% | -2.875%
2019-04-12 12:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.85% | -2.421% | -0.5707% | -2.545% | -0.1239% | -2.838%
2019-04-12 12:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.483% | -2.31% | -0.8266% | -2.37% | -0.06043% | -2.733%
2019-04-12 12:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -2.27% | -2.546% | -0.2753% | -2.721% | -0.1749% | -2.94%
2019-04-12 13:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.483% | -2.842% | -1.359% | -2.897% | -0.05452% | -3.257%
2019-04-12 13:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.85% | -2.599% | -0.7484% | -2.809% | -0.2097% | -2.97%
2019-04-12 13:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.85% | -2.336% | -0.4854% | -2.458% | -0.122% | -2.725%
2019-04-12 13:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.588% | -2.575% | -0.9872% | -2.546% | 0.02907% | -2.99%
2019-04-12 14:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.536% | -2.753% | -1.218% | -2.809% | -0.05584% | -3.154%
2019-04-12 14:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.798% | -3.091% | -1.293% | -3.073% | 0.01826% | -3.515%
2019-04-12 14:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.85% | -3% | -1.15% | -3.073% | -0.0726% | -3.39%
2019-04-12 14:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.955% | -2.931% | -0.9756% | -2.985% | -0.05425% | -3.319%
2019-04-12 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.798% | -2.669% | -0.8715% | -2.809% | -0.1394% | -3.047%
2019-04-12 15:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.113% | -2.838% | -0.7247% | -2.985% | -0.1472% | -3.21%
2019-04-12 15:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.69% | -3.086% | -0.3955% | -3.16% | -0.07448% | -3.503%
2019-04-12 15:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.533% | -3.047% | -0.5143% | -3.161% | -0.1137% | -3.43%
2019-04-12 16:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.743% | -3.198% | -0.455% | -3.249% | -0.05146% | -3.592%
2019-04-12 16:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.585% | -3.346% | -0.7605% | -3.425% | -0.07892% | -3.758%
2019-04-12 16:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.32% | -3.362% | -0.04147% | -3.513% | -0.151% | -3.756%
2019-04-12 16:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.953% | -3.742% | -0.7893% | -3.778% | -0.03561% | -4.172%
2019-04-12 17:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.428% | -3.351% | -0.9235% | -3.513% | -0.1613% | -3.739%
2019-04-12 17:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.058% | -3.269% | -0.2111% | -3.336% | -0.06774% | -3.683%
2019-04-12 17:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.638% | -3.268% | -0.6304% | -3.248% | 0.0198% | -3.717%
2019-04-12 17:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.955% | -2.659% | -0.7033% | -2.809% | -0.1498% | -3.052%
2019-04-12 18:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.798% | -2.813% | -1.016% | -2.809% | 0.004977% | -3.264%
2019-04-12 18:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.745% | -3.048% | -1.303% | -3.072% | -0.02413% | -3.484%
2019-04-12 18:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.165% | -3.273% | -1.108% | -3.336% | -0.06268% | -3.722%
2019-04-12 18:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.005% | -3.443% | -0.4374% | -3.511% | -0.06845% | -3.929%
2019-04-12 19:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.478% | -3.86% | -0.3821% | -3.951% | -0.09091% | -4.412%
2019-04-12 19:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.53% | -4.203% | -0.6728% | -4.303% | -0.1001% | -4.805%
2019-04-12 19:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.848% | -3.964% | -1.116% | -4.214% | -0.2503% | -4.531%
2019-04-12 19:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.9% | -3.77% | -0.8702% | -4.038% | -0.2674% | -4.317%
2019-04-12 20:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.163% | -3.768% | -0.6051% | -3.95% | -0.1819% | -4.346%
2019-04-12 20:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.585% | -3.616% | -1.031% | -3.861% | -0.2452% | -4.172%
2019-04-12 20:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.218% | -3.615% | -1.397% | -3.773% | -0.1587% | -4.194%
2019-04-12 20:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.323% | -3.229% | -0.9058% | -3.422% | -0.1929% | -3.76%
2019-04-12 21:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.428% | -2.985% | -0.5569% | -3.158% | -0.1731% | -3.517%
2019-04-12 21:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.955% | -3.18% | -1.225% | -3.246% | -0.0654% | -3.741%
2019-04-12 21:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.85% | -2.656% | -0.8051% | -2.807% | -0.1516% | -3.164%
2019-04-12 21:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.378% | -2.49% | -1.112% | -2.544% | -0.0544% | -3.016%
2019-04-12 22:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.393% | -0.6998% | -2.457% | -0.064% | -2.916%
2019-04-12 22:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.326% | -2.214% | -0.8887% | -2.282% | -0.0676% | -2.711%
2019-04-12 22:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.168% | -2.238% | -1.07% | -2.282% | -0.04394% | -2.752%
2019-04-12 22:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.063% | -2.137% | -1.074% | -2.282% | -0.145% | -2.613%
2019-04-12 23:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4858% | -1.92% | -1.435% | -2.107% | -0.1867% | -2.364%
2019-04-12 23:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.4858% | -2.17% | -1.684% | -2.282% | -0.1118% | -2.637%
2019-04-12 23:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.5908% | -2.002% | -1.411% | -2.282% | -0.2799% | -2.418%
2019-04-12 23:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.116% | -1.945% | -0.8296% | -2.194% | -0.2492% | -2.363%
2019-04-13 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.9582% | -1.867% | -0.9086% | -2.107% | -0.2402% | -2.288%
2019-04-13 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.7482% | -1.842% | -1.094% | -2.194% | -0.3522% | -2.22%
2019-04-13 00:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.8007% | -2.248% | -1.447% | -2.545% | -0.2964% | -2.65%
2019-04-13 00:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.5908% | -2.196% | -1.605% | -2.545% | -0.349% | -2.57%
2019-04-13 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1184% | -2.093% | -1.974% | -2.37% | -0.2772% | -2.458%
2019-04-13 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.03906% | -2.079% | -2.118% | -2.282% | -0.2031% | -2.461%
2019-04-13 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.03906% | -1.982% | -2.021% | -2.195% | -0.2127% | -2.361%
2019-04-13 01:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1184% | -1.796% | -1.678% | -2.02% | -0.2236% | -2.174%
2019-04-13 02:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2234% | -1.738% | -1.514% | -1.933% | -0.195% | -2.119%
2019-04-13 02:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.3015% | -1.685% | -1.986% | -1.933% | -0.2476% | -2.055%
2019-04-13 02:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.9313% | -1.524% | -2.456% | -1.758% | -0.2336% | -1.882%
2019-04-13 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.7739% | -1.776% | -2.55% | -1.933% | -0.1567% | -2.16%
2019-04-13 03:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.09154% | -1.769% | -1.86% | -2.02% | -0.2514% | -2.128%
2019-04-13 03:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.06592% | -1.464% | -1.399% | -1.758% | -0.2935% | -1.803%
2019-04-13 03:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.144% | -1.399% | -1.543% | -1.671% | -0.2711% | -1.756%
2019-04-13 03:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -1.475% | -1.566% | -1.758% | -0.2833% | -1.835%
2019-04-13 04:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1184% | -1.394% | -1.276% | -1.671% | -0.2764% | -1.758%
2019-04-13 04:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.144% | -1.214% | -1.358% | -1.496% | -0.2821% | -1.569%
2019-04-13 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.03906% | -1.623% | -1.662% | -1.933% | -0.3095% | -1.972%
2019-04-13 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.663% | -1.545% | -1.933% | -0.2692% | -2.017%
2019-04-13 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.03906% | -1.522% | -1.561% | -1.845% | -0.3231% | -1.85%
2019-04-13 05:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3808% | -1.489% | -1.108% | -1.845% | -0.3562% | -1.823%
2019-04-13 05:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.4589% | -1.781% | -2.24% | -2.02% | -0.2391% | -2.163%
2019-04-13 05:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.479% | -1.675% | -1.758% | -0.2791% | -1.823%
2019-04-13 06:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.03906% | -1.639% | -1.678% | -1.933% | -0.294% | -1.984%
2019-04-13 06:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.03906% | -2.166% | -2.205% | -2.457% | -0.2915% | -2.553%
2019-04-13 06:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.1184% | -2.075% | -1.956% | -2.457% | -0.3822% | -2.428%
2019-04-13 06:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.1184% | -2.007% | -1.889% | -2.457% | -0.4494% | -2.365%
2019-04-13 07:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.1709% | -2.387% | -2.216% | -2.72% | -0.333% | -2.774%
2019-04-13 07:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1184% | -2.158% | -2.04% | -2.545% | -0.387% | -2.489%
2019-04-13 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.221% | -2.455% | -1.235% | -2.721% | -0.2657% | -2.798%
2019-04-13 07:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.955% | -2.559% | -0.6038% | -2.809% | -0.2499% | -2.888%
2019-04-13 08:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.745% | -2.528% | -0.7827% | -2.809% | -0.2809% | -2.848%
2019-04-13 08:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.273% | -2.344% | -1.071% | -2.546% | -0.2011% | -2.705%
2019-04-13 08:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.955% | -2.529% | -0.5735% | -2.896% | -0.3674% | -2.843%
2019-04-13 08:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.218% | -2.782% | -0.5638% | -3.072% | -0.2906% | -3.122%
2019-04-13 09:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.903% | -2.919% | -1.016% | -2.985% | -0.06569% | -3.332%
2019-04-13 09:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.323% | -2.886% | -0.5629% | -2.985% | -0.09875% | -3.288%
2019-04-13 09:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.536% | -2.931% | -1.395% | -2.81% | 0.1208% | -3.367%
2019-04-13 09:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.588% | -2.412% | -0.8238% | -2.458% | -0.04657% | -2.802%
2019-04-13 10:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.375% | -2.535% | -0.16% | -2.633% | -0.09776% | -2.943%
2019-04-13 10:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.69% | -3.176% | -0.4857% | -3.161% | 0.01539% | -3.616%
2019-04-13 10:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.48% | -2.951% | -0.4707% | -3.072% | -0.1212% | -3.353%
2019-04-13 10:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.638% | -2.916% | -0.2778% | -2.984% | -0.06877% | -3.336%
2019-04-13 11:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.638% | -3.014% | -0.3765% | -3.16% | -0.1457% | -3.415%
2019-04-13 11:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.165% | -3.342% | -1.177% | -3.337% | 0.005585% | -3.776%
2019-04-13 11:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.795% | -3.367% | -0.5719% | -3.337% | 0.03038% | -3.809%
2019-04-13 11:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.008% | -2.752% | -0.7437% | -2.809% | -0.05691% | -3.178%
2019-04-13 12:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.798% | -2.724% | -0.9257% | -2.721% | 0.00274% | -3.162%
2019-04-13 12:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.483% | -2.476% | -0.9931% | -2.545% | -0.06908% | -2.901%
2019-04-13 12:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.431% | -2.706% | -1.275% | -2.633% | 0.07258% | -3.18%
2019-04-13 12:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.165% | -2.674% | -0.5083% | -2.633% | 0.0406% | -3.128%
2019-04-13 13:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.588% | -2.709% | -1.121% | -2.633% | 0.07568% | -3.176%
2019-04-13 13:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.008% | -3.061% | -1.053% | -3.072% | -0.01171% | -3.5%
2019-04-13 13:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.113% | -3.254% | -1.141% | -3.248% | 0.005337% | -3.697%
2019-04-13 13:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.69% | -3.444% | -0.7541% | -3.424% | 0.0203% | -3.91%
2019-04-13 14:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.11% | -3.552% | -0.4423% | -3.689% | -0.1361% | -3.969%
2019-04-13 14:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.69% | -3.492% | -0.8016% | -3.513% | -0.02078% | -3.931%
2019-04-13 14:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.058% | -3.67% | -0.612% | -3.689% | -0.01927% | -4.117%
2019-04-13 14:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.373% | -3.746% | -0.3729% | -3.866% | -0.1202% | -4.155%
2019-04-13 15:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.005% | -3.721% | -0.7154% | -3.689% | 0.03137% | -4.177%
2019-04-13 15:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.11% | -3.726% | -0.616% | -3.777% | -0.0511% | -4.161%
2019-04-13 15:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.687% | -3.89% | -0.2022% | -3.954% | -0.06412% | -4.33%
2019-04-13 15:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.74% | -3.812% | -0.07219% | -3.69% | 0.1223% | -4.286%
2019-04-13 16:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.845% | -3.757% | 0.08781% | -3.777% | -0.02012% | -4.206%
2019-04-13 16:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.845% | -3.757% | 0.08781% | -3.777% | -0.02012% | -4.206%
2019-04-13 16:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.32% | -3.723% | -0.4025% | -3.689% | 0.03342% | -4.181%
2019-04-13 16:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.058% | -3.954% | -0.8968% | -3.867% | 0.0876% | -4.412%
2019-04-13 17:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.478% | -4.02% | -0.5425% | -3.955% | 0.06511% | -4.475%
2019-04-13 17:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.005% | -3.814% | -0.8092% | -3.779% | 0.03567% | -4.242%
2019-04-13 17:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.53% | -3.962% | -0.4321% | -3.954% | 0.008285% | -4.427%
2019-04-13 17:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.845% | -3.927% | -0.08201% | -3.954% | -0.02688% | -4.379%
2019-04-13 18:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.475% | -4.038% | 0.4371% | -4.129% | -0.09147% | -4.513%
2019-04-13 18:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.212% | -4.069% | 0.1436% | -4.129% | -0.06045% | -4.556%
2019-04-13 18:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.53% | -3.947% | -0.4174% | -4.129% | -0.1814% | -4.4%
2019-04-13 18:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.422% | -4.71% | -0.2874% | -4.836% | -0.1267% | -5.244%
2019-04-13 19:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.897% | -5.094% | -1.197% | -5.102% | -0.007581% | -5.718%
2019-04-13 19:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.425% | -4.896% | -1.471% | -4.923% | -0.02771% | -5.525%
2019-04-13 19:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.635% | -4.595% | -0.9599% | -4.745% | -0.1503% | -5.201%
2019-04-13 19:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.055% | -4.797% | -0.7423% | -4.835% | -0.0373% | -5.424%
2019-04-13 20:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.055% | -4.531% | -0.4761% | -4.657% | -0.1258% | -5.14%
2019-04-13 20:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.53% | -4.385% | -0.8554% | -4.48% | -0.09429% | -4.997%
2019-04-13 20:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.585% | -4.147% | -1.562% | -4.127% | 0.02034% | -4.765%
2019-04-13 20:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.218% | -4.004% | -1.786% | -4.127% | -0.1224% | -4.571%
2019-04-13 21:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.638% | -3.869% | -1.231% | -3.862% | 0.007007% | -4.476%
2019-04-13 21:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.375% | -3.769% | -1.394% | -3.774% | -0.004644% | -4.372%
2019-04-13 21:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.9% | -3.719% | -0.8192% | -3.774% | -0.0543% | -4.307%
2019-04-13 21:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.008% | -3.608% | -1.6% | -3.598% | 0.01022% | -4.193%
2019-04-13 22:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.798% | -3.391% | -1.593% | -3.422% | -0.03069% | -3.97%
2019-04-13 22:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.218% | -3.184% | -0.9658% | -3.246% | -0.06223% | -3.734%
2019-04-13 22:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.27% | -3.064% | -0.7936% | -3.246% | -0.182% | -3.57%
2019-04-13 22:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.165% | -3.192% | -1.027% | -3.246% | -0.05387% | -3.725%
2019-04-13 23:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.431% | -2.971% | -1.54% | -3.071% | -0.09984% | -3.469%
2019-04-13 23:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.221% | -2.858% | -1.637% | -2.983% | -0.1249% | -3.357%
2019-04-13 23:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.8007% | -2.9% | -2.099% | -2.895% | 0.004891% | -3.421%
2019-04-13 23:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.536% | -2.753% | -1.218% | -2.895% | -0.1417% | -3.239%
2019-04-14 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.431% | -2.691% | -1.261% | -2.895% | -0.2036% | -3.153%
2019-04-14 00:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.011% | -2.742% | -1.732% | -2.895% | -0.1529% | -3.21%
2019-04-14 00:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.5908% | -2.484% | -1.893% | -2.72% | -0.236% | -2.905%
2019-04-14 00:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2759% | -2.54% | -2.264% | -2.72% | -0.1802% | -2.962%
2019-04-14 01:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.2759% | -2.373% | -2.098% | -2.457% | -0.08395% | -2.806%
2019-04-14 01:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.01343% | -2.306% | -2.293% | -2.457% | -0.151% | -2.723%
2019-04-14 01:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.01343% | -2.208% | -2.195% | -2.37% | -0.1616% | -2.613%
2019-04-14 01:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8532% | -2.105% | -1.252% | -2.282% | -0.1765% | -2.536%
2019-04-14 02:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.4333% | -2.208% | -1.775% | -2.457% | -0.2491% | -2.599%
2019-04-14 02:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.144% | -2.342% | -2.486% | -2.545% | -0.2024% | -2.749%
2019-04-14 02:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.06592% | -2.228% | -2.162% | -2.37% | -0.1419% | -2.63%
2019-04-14 02:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.8532% | -2.179% | -1.326% | -2.37% | -0.1905% | -2.575%
2019-04-14 03:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6958% | -2.079% | -1.383% | -2.282% | -0.2031% | -2.461%
2019-04-14 03:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.6958% | -2.034% | -1.338% | -2.195% | -0.1611% | -2.433%
2019-04-14 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.4858% | -1.822% | -1.336% | -2.02% | -0.1978% | -2.2%
2019-04-14 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5908% | -1.85% | -1.259% | -2.02% | -0.17% | -2.247%
2019-04-14 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5908% | -1.751% | -1.16% | -1.933% | -0.1817% | -2.146%
2019-04-14 04:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.4858% | -1.901% | -1.416% | -2.195% | -0.2932% | -2.271%
2019-04-14 04:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6433% | -2.021% | -1.378% | -2.282% | -0.2609% | -2.4%
2019-04-14 04:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.8007% | -2.038% | -1.237% | -2.282% | -0.2445% | -2.424%
2019-04-14 05:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.7482% | -1.932% | -1.184% | -2.195% | -0.2623% | -2.314%
2019-04-14 05:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.8007% | -2.134% | -1.333% | -2.457% | -0.3234% | -2.498%
2019-04-14 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.7482% | -1.996% | -1.247% | -2.282% | -0.2867% | -2.358%
2019-04-14 05:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.7482% | -2.063% | -1.315% | -2.37% | -0.3061% | -2.436%
2019-04-14 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5383% | -2.011% | -1.472% | -2.282% | -0.2714% | -2.406%
2019-04-14 06:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6958% | -2.17% | -1.474% | -2.457% | -0.2874% | -2.558%
2019-04-14 06:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8007% | -2.261% | -1.46% | -2.632% | -0.3715% | -2.635%
2019-04-14 06:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.063% | -2.189% | -1.126% | -2.544% | -0.3553% | -2.58%
2019-04-14 07:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9582% | -2.403% | -1.445% | -2.632% | -0.2291% | -2.828%
2019-04-14 07:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4858% | -2.271% | -1.786% | -2.545% | -0.2735% | -2.644%
2019-04-14 07:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.063% | -2.106% | -1.043% | -2.37% | -0.2637% | -2.465%
2019-04-14 07:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.9582% | -2.082% | -1.124% | -2.37% | -0.2875% | -2.443%
2019-04-14 08:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.588% | -2.424% | -0.8355% | -2.633% | -0.2093% | -2.809%
2019-04-14 08:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.168% | -2.381% | -1.213% | -2.545% | -0.1641% | -2.773%
2019-04-14 08:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6958% | -2.368% | -1.672% | -2.458% | -0.08995% | -2.76%
2019-04-14 08:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8532% | -2.477% | -1.624% | -2.458% | 0.0194% | -2.91%
2019-04-14 09:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.063% | -2.545% | -1.482% | -2.633% | -0.08841% | -2.945%
2019-04-14 09:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.063% | -2.415% | -1.352% | -2.458% | -0.0435% | -2.815%
2019-04-14 09:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.323% | -2.909% | -0.5865% | -2.897% | 0.01251% | -3.344%
2019-04-14 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.323% | -2.793% | -0.4697% | -2.809% | -0.01661% | -3.207%
2019-04-14 10:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.428% | -2.982% | -0.5543% | -2.985% | -0.002649% | -3.407%
2019-04-14 10:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.533% | -2.994% | -0.4609% | -2.985% | 0.008722% | -3.414%
2019-04-14 10:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.848% | -3.129% | -0.2815% | -3.073% | 0.05646% | -3.576%
2019-04-14 10:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.373% | -3.983% | -0.6103% | -3.955% | 0.02786% | -4.425%
2019-04-14 11:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.792% | -4.072% | -0.2797% | -4.132% | -0.05965% | -4.49%
2019-04-14 11:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.53% | -3.871% | -0.3409% | -3.866% | 0.004922% | -4.316%
2019-04-14 11:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.215% | -3.617% | -0.4021% | -3.689% | -0.07202% | -4.036%
2019-04-14 11:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.687% | -3.803% | -0.1152% | -3.777% | 0.0254% | -4.266%
2019-04-14 12:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.425% | -3.701% | -0.2755% | -3.689% | 0.01173% | -4.16%
2019-04-14 12:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.953% | -3.778% | -0.8252% | -3.777% | 0.0005861% | -4.232%
2019-04-14 12:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.163% | -3.762% | -0.5993% | -3.689% | 0.07271% | -4.234%
2019-04-14 12:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.268% | -3.709% | -0.4413% | -3.689% | 0.02001% | -4.17%
2019-04-14 13:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.53% | -3.712% | -0.1816% | -3.689% | 0.02309% | -4.186%
2019-04-14 13:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.9% | -3.932% | -1.032% | -3.865% | 0.06702% | -4.419%
2019-04-14 13:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.69% | -3.633% | -0.9427% | -3.513% | 0.1198% | -4.104%
2019-04-14 13:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.163% | -3.944% | -0.7814% | -3.866% | 0.07837% | -4.426%
2019-04-14 14:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.53% | -4.028% | -0.4983% | -3.955% | 0.07337% | -4.488%
2019-04-14 14:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.635% | -4.111% | -0.4756% | -4.043% | 0.06741% | -4.577%
2019-04-14 14:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.897% | -4.021% | -0.124% | -3.955% | 0.06609% | -4.47%
2019-04-14 14:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.583% | -4.004% | -0.4211% | -4.043% | -0.03911% | -4.44%
2019-04-14 15:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.107% | -4.324% | -0.2169% | -4.221% | 0.1029% | -4.784%
2019-04-14 15:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.265% | -4.323% | -0.05822% | -4.309% | 0.01424% | -4.777%
2019-04-14 15:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.107% | -4.127% | -0.0199% | -4.131% | -0.003705% | -4.587%
2019-04-14 15:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.107% | -4.213% | -0.1057% | -4.22% | -0.006603% | -4.669%
2019-04-14 16:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.422% | -4.23% | 0.1925% | -4.308% | -0.07773% | -4.679%
2019-04-14 16:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -4.422% | -4.135% | 0.2872% | -4.219% | -0.08416% | -4.571%
2019-04-14 16:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.422% | -4.422% | 0.0002757% | -4.397% | 0.02483% | -4.887%
2019-04-14 16:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.79% | -4.615% | 0.1747% | -4.663% | -0.04804% | -5.068%
2019-04-14 17:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -5.21% | -5.038% | 0.1713% | -5.108% | -0.07005% | -5.489%
2019-04-14 17:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -4.16% | -4.92% | -0.7606% | -4.931% | -0.01038% | -5.376%
2019-04-14 17:30 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -4.842% | -5.035% | -0.1925% | -5.108% | -0.07306% | -5.492%
2019-04-14 17:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -5.157% | -4.614% | 0.5434% | -4.841% | -0.2269% | -5.012%
2019-04-14 18:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -5.157% | -4.91% | 0.247% | -5.106% | -0.1961% | -5.353%
2019-04-14 18:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -5.525% | -4.792% | 0.7329% | -4.928% | -0.1363% | -5.26%
2019-04-14 18:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -5.105% | -4.777% | 0.328% | -4.84% | -0.06301% | -5.254%
2019-04-14 18:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.685% | -4.749% | -0.06382% | -4.748% | 0.0003749% | -5.308%
2019-04-14 19:00 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.737% | -4.921% | -0.1834% | -5.014% | -0.09298% | -5.483%
2019-04-14 19:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.685% | -4.81% | -0.1252% | -4.924% | -0.1137% | -5.397%
2019-04-14 19:30 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -4.212% | -5.128% | -0.9155% | -5.19% | -0.06213% | -5.748%
2019-04-14 19:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -4.055% | -4.837% | -0.782% | -4.924% | -0.0868% | -5.432%
2019-04-14 20:00 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.53% | -4.958% | -1.428% | -5.013% | -0.05446% | -5.564%
2019-04-14 20:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.583% | -4.799% | -1.217% | -4.747% | 0.05234% | -5.419%
2019-04-14 20:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.058% | -4.601% | -1.544% | -4.658% | -0.05662% | -5.182%
2019-04-14 20:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.163% | -4.454% | -1.292% | -4.481% | -0.02722% | -5.019%
2019-04-14 21:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.635% | -4.263% | -0.6278% | -4.304% | -0.04115% | -4.833%
2019-04-14 21:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.215% | -4.277% | -1.061% | -4.304% | -0.02774% | -4.844%
2019-04-14 21:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.163% | -3.952% | -0.7892% | -4.039% | -0.08751% | -4.481%
2019-04-14 21:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.585% | -3.797% | -1.212% | -3.775% | 0.02228% | -4.351%
2019-04-14 22:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.06% | -3.692% | -1.632% | -3.775% | -0.08212% | -4.218%
2019-04-14 22:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.323% | -3.399% | -1.076% | -3.51% | -0.1109% | -3.935%
2019-04-14 22:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.218% | -3.278% | -1.06% | -3.246% | 0.03178% | -3.852%
2019-04-14 22:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.168% | -2.975% | -1.807% | -3.071% | -0.0957% | -3.474%
2019-04-14 23:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.063% | -3.07% | -2.007% | -3.071% | -0.0006401% | -3.585%
2019-04-14 23:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -2.761% | -1.33% | -2.808% | -0.04699% | -3.254%
2019-04-14 23:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.833% | -1.823% | -2.808% | 0.0254% | -3.332%
2019-04-14 23:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.168% | -2.699% | -1.531% | -2.72% | -0.02137% | -3.182%
2019-04-15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.431% | -2.769% | -1.339% | -2.808% | -0.03852% | -3.242%
2019-04-15 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4333% | -2.5% | -2.066% | -2.632% | -0.133% | -2.931%
2019-04-15 00:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.9057% | -2.348% | -1.442% | -2.457% | -0.1098% | -2.78%
2019-04-15 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3808% | -2.298% | -1.917% | -2.37% | -0.07182% | -2.726%
2019-04-15 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -2.378% | -1.944% | -2.37% | 0.007669% | -2.825%
2019-04-15 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.4333% | -2.237% | -1.804% | -2.282% | -0.04524% | -2.667%
2019-04-15 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.09154% | -2.112% | -2.204% | -2.195% | -0.08261% | -2.52%
2019-04-15 01:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.1709% | -2.244% | -2.073% | -2.37% | -0.1255% | -2.671%
2019-04-15 02:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8007% | -2.302% | -1.502% | -2.37% | -0.06768% | -2.732%
2019-04-15 02:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6433% | -2.215% | -1.572% | -2.37% | -0.1544% | -2.632%
2019-04-15 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.3808% | -2.062% | -1.681% | -2.195% | -0.1332% | -2.46%
2019-04-15 02:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3283% | -2.03% | -1.701% | -2.108% | -0.07772% | -2.439%
2019-04-15 03:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6433% | -1.996% | -1.352% | -2.107% | -0.1118% | -2.403%
2019-04-15 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3808% | -1.993% | -1.612% | -2.108% | -0.1149% | -2.39%
2019-04-15 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.776% | -1.605% | -1.933% | -0.1567% | -2.16%
2019-04-15 03:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3808% | -1.825% | -1.445% | -1.933% | -0.1073% | -2.228%
2019-04-15 04:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.9057% | -2.052% | -1.147% | -2.195% | -0.1426% | -2.458%
2019-04-15 04:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.5908% | -1.851% | -1.26% | -2.02% | -0.1689% | -2.239%
2019-04-15 04:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5383% | -1.877% | -1.339% | -2.02% | -0.143% | -2.265%
2019-04-15 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.4333% | -1.75% | -1.317% | -1.933% | -0.1826% | -2.134%
2019-04-15 05:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.9057% | -1.875% | -0.969% | -2.02% | -0.1452% | -2.281%
2019-04-15 05:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.03906% | -1.971% | -2.01% | -2.107% | -0.1366% | -2.369%
2019-04-15 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2234% | -2.09% | -1.867% | -2.282% | -0.1918% | -2.485%
2019-04-15 05:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.7482% | -2.138% | -1.39% | -2.37% | -0.2317% | -2.517%
2019-04-15 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8007% | -2.37% | -1.57% | -2.632% | -0.262% | -2.765%
2019-04-15 06:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.221% | -2.536% | -1.315% | -2.72% | -0.1843% | -2.957%
2019-04-15 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -1.536% | -2.472% | -0.9362% | -2.72% | -0.2483% | -2.87%
2019-04-15 06:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.378% | -2.513% | -1.135% | -2.808% | -0.2946% | -2.913%
2019-04-15 07:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.588% | -2.527% | -0.9394% | -2.808% | -0.2801% | -2.933%
2019-04-15 07:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.5908% | -2.736% | -2.145% | -2.808% | -0.07243% | -3.166%
2019-04-15 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.6958% | -2.497% | -1.802% | -2.721% | -0.2233% | -2.865%
2019-04-15 07:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.221% | -2.422% | -1.201% | -2.545% | -0.1238% | -2.819%
2019-04-15 08:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.168% | -2.67% | -1.502% | -2.809% | -0.1384% | -3.058%
2019-04-15 08:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.798% | -2.5% | -0.7023% | -2.633% | -0.1328% | -2.894%
2019-04-15 08:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.326% | -2.792% | -1.466% | -2.896% | -0.1041% | -3.209%
2019-04-15 08:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -2.701% | -0.7976% | -2.721% | -0.02095% | -3.104%
2019-04-15 09:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.06% | -2.938% | -0.8776% | -2.985% | -0.04702% | -3.337%
2019-04-15 09:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.11% | -3.3% | -0.1901% | -3.425% | -0.1244% | -3.695%
2019-04-15 09:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.058% | -3.792% | -0.7347% | -3.866% | -0.07368% | -4.21%
2019-04-15 09:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.478% | -3.702% | -0.2245% | -3.866% | -0.1636% | -4.096%
2019-04-15 10:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.163% | -3.496% | -0.3334% | -3.6% | -0.1043% | -3.925%
2019-04-15 10:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.221% | -2.688% | -1.468% | -2.808% | -0.1199% | -3.103%
2019-04-15 10:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.498% | -0.8047% | -2.72% | -0.2225% | -2.896%
2019-04-15 10:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.218% | -2.743% | -0.525% | -2.896% | -0.1528% | -3.173%
2019-04-15 11:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.798% | -2.865% | -1.067% | -3.159% | -0.2946% | -3.251%
2019-04-15 11:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -3.015% | -1.375% | -3.159% | -0.1438% | -3.455%
2019-04-15 11:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.903% | -2.699% | -0.7965% | -2.983% | -0.2837% | -3.101%
2019-04-15 11:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.85% | -2.991% | -1.141% | -3.159% | -0.1676% | -3.433%
2019-04-15 12:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.378% | -2.818% | -1.44% | -3.071% | -0.2525% | -3.239%
2019-04-15 12:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.06% | -2.754% | -0.6936% | -2.983% | -0.229% | -3.185%
2019-04-15 12:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.113% | -2.923% | -0.8104% | -3.159% | -0.2357% | -3.34%
2019-04-15 12:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -2.731% | -1.195% | -2.983% | -0.2527% | -3.124%
2019-04-15 13:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.326% | -2.761% | -1.435% | -2.983% | -0.2227% | -3.172%
2019-04-15 13:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -2.324% | -1.261% | -2.632% | -0.3083% | -2.69%
2019-04-15 13:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.368% | -0.9894% | -2.632% | -0.265% | -2.749%
2019-04-15 13:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6433% | -2.117% | -1.474% | -2.37% | -0.2524% | -2.505%
2019-04-15 14:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.221% | -2.272% | -1.052% | -2.632% | -0.36% | -2.638%
2019-04-15 14:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6433% | -2.111% | -1.468% | -2.37% | -0.2585% | -2.48%
2019-04-15 14:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6958% | -2.025% | -1.329% | -2.282% | -0.2577% | -2.394%
2019-04-15 14:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.011% | -2.072% | -1.062% | -2.282% | -0.2102% | -2.44%
2019-04-15 15:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.27% | -2.735% | -0.465% | -3.071% | -0.336% | -3.096%
2019-04-15 15:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.48% | -2.838% | -0.3575% | -3.159% | -0.3214% | -3.213%
2019-04-15 15:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.743% | -2.766% | -0.02356% | -3.159% | -0.3927% | -3.127%
2019-04-15 15:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.005% | -2.919% | 0.08644% | -3.16% | -0.2409% | -3.307%
2019-04-15 16:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.903% | -2.801% | -0.8977% | -2.984% | -0.1835% | -3.192%
2019-04-15 16:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.27% | -2.921% | -0.6505% | -3.072% | -0.1512% | -3.322%
2019-04-15 16:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.428% | -3.018% | -0.5906% | -3.248% | -0.2292% | -3.409%
2019-04-15 16:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.743% | -3.222% | -0.4792% | -3.511% | -0.2895% | -3.606%
2019-04-15 17:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.533% | -3.315% | -0.7822% | -3.511% | -0.1965% | -3.732%
2019-04-15 17:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.375% | -3.041% | -0.6657% | -3.248% | -0.2065% | -3.441%
2019-04-15 17:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.69% | -3.186% | -0.4956% | -3.423% | -0.2371% | -3.611%
2019-04-15 17:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.058% | -3.128% | -0.07028% | -3.423% | -0.295% | -3.533%
2019-04-15 18:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.11% | -3.687% | -0.5764% | -3.864% | -0.177% | -4.147%
2019-04-15 18:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.955% | -2.991% | -1.035% | -3.247% | -0.2562% | -3.41%
2019-04-15 18:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.588% | -2.875% | -1.287% | -2.895% | -0.01988% | -3.387%
2019-04-15 18:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.165% | -3.02% | -0.855% | -3.158% | -0.1379% | -3.526%
2019-04-15 19:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.32% | -3.45% | -0.1294% | -3.597% | -0.1479% | -4.007%
2019-04-15 19:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.743% | -3.731% | -0.9882% | -3.861% | -0.1305% | -4.319%
2019-04-15 19:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.743% | -4.126% | -1.383% | -4.303% | -0.1766% | -4.722%
2019-04-15 19:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.533% | -4.099% | -1.566% | -4.214% | -0.1159% | -4.698%
2019-04-15 20:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.11% | -3.806% | -0.6963% | -4.038% | -0.2312% | -4.377%
2019-04-15 20:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.953% | -3.709% | -0.756% | -3.949% | -0.2408% | -4.276%
2019-04-15 20:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.69% | -3.8% | -1.11% | -3.95% | -0.1499% | -4.381%
2019-04-15 20:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.69% | -3.635% | -0.9452% | -3.774% | -0.1381% | -4.206%
2019-04-15 21:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.955% | -3.403% | -1.447% | -3.51% | -0.1069% | -3.966%
2019-04-15 21:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.588% | -3.341% | -1.753% | -3.51% | -0.1689% | -3.883%
2019-04-15 21:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.903% | -3.047% | -1.144% | -3.333% | -0.2862% | -3.556%
2019-04-15 21:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.273% | -3.314% | -2.041% | -3.422% | -0.1072% | -3.868%
2019-04-15 22:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.273% | -2.978% | -1.705% | -3.246% | -0.2678% | -3.465%
2019-04-15 22:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.378% | -2.746% | -1.368% | -3.07% | -0.324% | -3.195%
2019-04-15 22:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.011% | -2.662% | -1.652% | -2.895% | -0.2326% | -3.117%
2019-04-15 22:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.116% | -2.392% | -1.277% | -2.632% | -0.2397% | -2.839%
2019-04-15 23:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.9582% | -2.202% | -1.244% | -2.457% | -0.2546% | -2.627%
2019-04-15 23:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.5383% | -2.134% | -1.596% | -2.369% | -0.2353% | -2.566%
2019-04-15 23:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4333% | -2.117% | -1.683% | -2.282% | -0.1654% | -2.565%
2019-04-15 23:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.011% | -1.883% | -0.8726% | -2.194% | -0.3111% | -2.28%
2019-04-16 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.7482% | -1.679% | -0.9308% | -2.02% | -0.3406% | -2.066%
2019-04-16 00:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.249% | -1.707% | -1.956% | -1.932% | -0.2252% | -2.107%
2019-04-16 00:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.5639% | -1.884% | -2.448% | -2.107% | -0.2234% | -2.272%
2019-04-16 00:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.747% | -1.733% | -2.02% | -0.2732% | -2.11%
2019-04-16 01:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -1.705% | -1.429% | -2.02% | -0.3146% | -2.072%
2019-04-16 01:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.555% | -1.541% | -1.845% | -0.2903% | -1.914%
2019-04-16 01:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4589% | -1.511% | -1.97% | -1.758% | -0.2471% | -1.875%
2019-04-16 01:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.436% | -1.528% | -1.758% | -0.3215% | -1.793%
2019-04-16 02:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.01343% | -1.469% | -1.456% | -1.845% | -0.3759% | -1.806%
2019-04-16 02:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.6164% | -1.387% | -2.003% | -1.671% | -0.2836% | -1.74%
2019-04-16 02:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.7739% | -1.31% | -2.084% | -1.583% | -0.2736% | -1.677%
2019-04-16 02:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.8788% | -1.387% | -2.266% | -1.758% | -0.371% | -1.726%
2019-04-16 03:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.7214% | -1.302% | -2.023% | -1.583% | -0.2817% | -1.647%
2019-04-16 03:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.361% | -1.453% | -1.671% | -0.3094% | -1.714%
2019-04-16 03:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.354% | -1.21% | -1.564% | -1.496% | -0.2862% | -1.564%
2019-04-16 03:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.249% | -1.368% | -1.617% | -1.758% | -0.3896% | -1.701%
2019-04-16 04:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.01343% | -1.283% | -1.269% | -1.671% | -0.3877% | -1.608%
2019-04-16 04:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2759% | -1.371% | -1.095% | -1.758% | -0.3865% | -1.714%
2019-04-16 04:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.1709% | -1.413% | -1.242% | -1.758% | -0.3452% | -1.752%
2019-04-16 04:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.06592% | -1.21% | -1.144% | -1.583% | -0.3736% | -1.533%
2019-04-16 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4065% | -1.468% | -1.874% | -1.671% | -0.203% | -1.831%
2019-04-16 05:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.5639% | -1.287% | -1.851% | -1.583% | -0.2961% | -1.627%
2019-04-16 05:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.144% | -1.36% | -1.504% | -1.671% | -0.3105% | -1.722%
2019-04-16 05:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.09154% | -1.42% | -1.511% | -1.758% | -0.3381% | -1.773%
2019-04-16 06:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2759% | -1.52% | -1.245% | -1.932% | -0.4118% | -1.863%
2019-04-16 06:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.144% | -1.81% | -1.954% | -2.195% | -0.3842% | -2.168%
2019-04-16 06:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3283% | -1.945% | -1.617% | -2.282% | -0.3365% | -2.33%
2019-04-16 06:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6433% | -1.733% | -1.09% | -2.107% | -0.3742% | -2.088%
2019-04-16 07:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.168% | -1.675% | -0.5069% | -2.02% | -0.3446% | -2.044%
2019-04-16 07:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1184% | -1.694% | -1.576% | -1.933% | -0.2384% | -2.063%
2019-04-16 07:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.09154% | -1.486% | -1.577% | -1.758% | -0.272% | -1.844%
2019-04-16 07:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.8007% | -1.533% | -0.7323% | -1.845% | -0.3121% | -1.896%
2019-04-16 08:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.273% | -1.526% | -0.2531% | -1.758% | -0.2317% | -1.889%
2019-04-16 08:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.903% | -2.165% | -0.2618% | -2.37% | -0.205% | -2.558%
2019-04-16 08:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.795% | -2.694% | 0.1012% | -2.984% | -0.2899% | -3.058%
2019-04-16 08:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.323% | -2.671% | -0.348% | -2.983% | -0.3126% | -3.045%
2019-04-16 09:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.215% | -2.857% | 0.358% | -3.159% | -0.3019% | -3.252%
2019-04-16 09:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.953% | -3.001% | -0.04836% | -3.248% | -0.2468% | -3.376%
2019-04-16 09:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.375% | -2.846% | -0.4707% | -2.984% | -0.1381% | -3.254%
2019-04-16 09:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.953% | -3.362% | -0.4092% | -3.599% | -0.2376% | -3.773%
2019-04-16 10:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.638% | -3.117% | -0.479% | -3.248% | -0.1311% | -3.532%
2019-04-16 10:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.32% | -3.089% | 0.2307% | -3.16% | -0.0704% | -3.528%
2019-04-16 10:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.268% | -3.142% | 0.126% | -3.248% | -0.1063% | -3.566%
2019-04-16 10:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.002% | -3.664% | 0.3382% | -3.776% | -0.1121% | -4.109%
2019-04-16 11:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.005% | -2.93% | 0.07488% | -2.896% | 0.03411% | -3.401%
2019-04-16 11:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -1.933% | -0.9745% | -1.933% | -1.834e-05% | -2.373%
2019-04-16 11:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -1.98% | -1.074% | -1.845% | 0.1347% | -2.471%
2019-04-16 11:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.215% | -2.844% | 0.3711% | -2.897% | -0.05256% | -3.264%
2019-04-16 12:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.008% | -2.499% | -0.491% | -2.458% | 0.04105% | -2.947%
2019-04-16 12:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.273% | -1.824% | -0.5508% | -1.758% | 0.0656% | -2.252%
2019-04-16 12:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.168% | -1.657% | -0.4887% | -1.584% | 0.07319% | -2.09%
2019-04-16 12:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.536% | -2.002% | -0.4668% | -1.933% | 0.06932% | -2.438%
2019-04-16 13:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.063% | -1.92% | -0.8566% | -1.933% | -0.01318% | -2.326%
2019-04-16 13:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.641% | -2.128% | -0.4877% | -2.02% | 0.1078% | -2.577%
2019-04-16 13:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.85% | -2.239% | -0.3889% | -2.282% | -0.04312% | -2.668%
2019-04-16 13:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.165% | -2.382% | -0.2165% | -2.37% | 0.01181% | -2.83%
2019-04-16 14:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.428% | -2.533% | -0.1053% | -2.458% | 0.07508% | -2.986%
2019-04-16 14:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.06% | -2.216% | -0.1553% | -2.283% | -0.06689% | -2.629%
2019-04-16 14:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.743% | -2.294% | 0.4483% | -2.283% | 0.01156% | -2.719%
2019-04-16 14:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.848% | -2.264% | 0.5842% | -2.283% | -0.01936% | -2.676%
2019-04-16 15:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.212% | -3.114% | 1.098% | -3.248% | -0.1342% | -3.519%
2019-04-16 15:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.687% | -2.812% | 0.8752% | -2.897% | -0.08456% | -3.212%
2019-04-16 15:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.212% | -2.926% | 1.287% | -2.984% | -0.05853% | -3.353%
2019-04-16 15:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.583% | -2.789% | 0.7934% | -2.896% | -0.1073% | -3.199%
2019-04-16 16:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.845% | -2.919% | 0.9255% | -2.898% | 0.02186% | -3.33%
2019-04-16 16:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.635% | -2.679% | 0.9559% | -2.722% | -0.04263% | -3.066%
2019-04-16 16:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.638% | -2.331% | 0.3064% | -2.283% | 0.04794% | -2.737%
2019-04-16 16:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.165% | -2.567% | -0.4014% | -2.371% | 0.1957% | -3.025%
2019-04-16 17:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.798% | -2.482% | -0.6845% | -2.284% | 0.1986% | -2.924%
2019-04-16 17:15 | 451.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -27.62% | -0.265% | 27.36% | -0.2784% | -0.01341% | -0.5548%
2019-04-16 17:30 | 432 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -27.46% | -0.05143% | 27.41% | -0.1047% | -0.05326% | -0.3302%
2019-04-16 17:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -15.55% | -1.271% | 14.28% | -1.148% | 0.1232% | -1.672%
2019-04-16 18:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.638% | -2.853% | -0.2152% | -2.546% | 0.3066% | -3.362%
2019-04-16 18:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.27% | -2.487% | -0.2171% | -2.283% | 0.2044% | -2.975%
2019-04-16 18:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.375% | -1.833% | 0.5426% | -1.758% | 0.07456% | -2.28%
2019-04-16 18:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.9% | -2.437% | 0.4629% | -2.282% | 0.1553% | -2.995%
2019-04-16 19:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.848% | -3.176% | -0.3281% | -3.158% | 0.01787% | -3.769%
2019-04-16 19:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.005% | -3.102% | -0.09723% | -3.158% | -0.05549% | -3.68%
2019-04-16 19:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.425% | -3.233% | 0.1924% | -3.246% | -0.0129% | -3.844%
2019-04-16 19:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.9% | -3.146% | -0.2457% | -3.246% | -0.09967% | -3.727%
2019-04-16 20:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.375% | -2.997% | -0.6214% | -3.07% | -0.07338% | -3.569%
2019-04-16 20:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.585% | -3.018% | -0.4325% | -3.158% | -0.1401% | -3.564%
2019-04-16 20:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.585% | -3.384% | -0.7992% | -3.421% | -0.03699% | -3.984%
2019-04-16 20:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.743% | -3.419% | -0.6767% | -3.597% | -0.1779% | -3.976%
2019-04-16 21:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.428% | -3.489% | -1.061% | -3.597% | -0.1087% | -4.06%
2019-04-16 21:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.85% | -3.383% | -1.532% | -3.422% | -0.03897% | -3.96%
2019-04-16 21:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.533% | -3.044% | -0.5111% | -3.246% | -0.2017% | -3.573%
2019-04-16 21:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.955% | -2.997% | -1.042% | -3.158% | -0.1607% | -3.533%
2019-04-16 22:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -2.824% | -1.341% | -2.982% | -0.1581% | -3.333%
2019-04-16 22:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.85% | -2.35% | -0.4991% | -2.544% | -0.1947% | -2.841%
2019-04-16 22:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6958% | -2.402% | -1.706% | -2.632% | -0.2304% | -2.859%
2019-04-16 22:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.273% | -2.349% | -1.076% | -2.457% | -0.1081% | -2.826%
2019-04-16 23:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.168% | -2.232% | -1.064% | -2.369% | -0.1372% | -2.689%
2019-04-16 23:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.4858% | -2.131% | -1.645% | -2.282% | -0.1508% | -2.565%
2019-04-16 23:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3808% | -2.001% | -1.62% | -2.195% | -0.1934% | -2.42%
2019-04-16 23:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5908% | -1.857% | -1.266% | -2.107% | -0.2505% | -2.274%
2019-04-17 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.6958% | -1.662% | -0.9658% | -1.932% | -0.2707% | -2.082%
2019-04-17 00:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.6958% | -1.849% | -1.153% | -2.107% | -0.2586% | -2.244%
2019-04-17 00:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.4858% | -1.858% | -1.372% | -2.107% | -0.2492% | -2.246%
2019-04-17 00:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -1.696% | -1.893% | -1.932% | -0.2364% | -2.081%
2019-04-17 01:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.06592% | -1.668% | -1.602% | -1.845% | -0.1768% | -2.066%
2019-04-17 01:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.1965% | -1.674% | -1.87% | -1.845% | -0.1715% | -2.063%
2019-04-17 01:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.09154% | -1.42% | -1.512% | -1.671% | -0.2505% | -1.784%
2019-04-17 01:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.1184% | -1.371% | -1.253% | -1.671% | -0.2991% | -1.729%
2019-04-17 02:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.4589% | -1.302% | -1.761% | -1.583% | -0.2817% | -1.647%
2019-04-17 02:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.03906% | -1.378% | -1.417% | -1.496% | -0.118% | -1.763%
2019-04-17 02:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.354% | -1.299% | -1.653% | -1.496% | -0.1974% | -1.665%
2019-04-17 02:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.06592% | -0.9982% | -0.9323% | -1.235% | -0.2365% | -1.354%
2019-04-17 03:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.06592% | -0.9768% | -0.9109% | -1.148% | -0.1708% | -1.348%
2019-04-17 03:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.5639% | -1.027% | -1.591% | -1.235% | -0.2077% | -1.393%
2019-04-17 03:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.354% | -1.178% | -1.532% | -1.409% | -0.2308% | -1.543%
2019-04-17 03:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -1.181% | -1.273% | -1.496% | -0.3151% | -1.525%
2019-04-17 04:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.161% | -1.147% | -1.409% | -0.2483% | -1.511%
2019-04-17 04:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.1709% | -1.095% | -0.924% | -1.322% | -0.227% | -1.454%
2019-04-17 04:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.4333% | -0.9915% | -0.5582% | -1.322% | -0.3303% | -1.351%
2019-04-17 04:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2759% | -1.207% | -0.9309% | -1.496% | -0.2893% | -1.568%
2019-04-17 05:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4065% | -1.48% | -1.886% | -1.758% | -0.278% | -1.832%
2019-04-17 05:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5114% | -1.364% | -1.875% | -1.583% | -0.2197% | -1.713%
2019-04-17 05:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.144% | -1.451% | -1.595% | -1.671% | -0.2197% | -1.827%
2019-04-17 05:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.144% | -1.533% | -1.677% | -1.845% | -0.312% | -1.893%
2019-04-17 06:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.06592% | -1.602% | -1.536% | -1.932% | -0.3303% | -1.963%
2019-04-17 06:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6433% | -1.491% | -0.8482% | -1.845% | -0.3535% | -1.876%
2019-04-17 06:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.8532% | -1.921% | -1.067% | -2.282% | -0.3613% | -2.296%
2019-04-17 06:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.221% | -2.037% | -0.8166% | -2.282% | -0.2447% | -2.446%
2019-04-17 07:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.5383% | -2.038% | -1.499% | -2.282% | -0.2446% | -2.427%
2019-04-17 07:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.06592% | -2.072% | -2.006% | -2.282% | -0.2103% | -2.443%
2019-04-17 07:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.6433% | -1.968% | -1.324% | -2.195% | -0.2271% | -2.342%
2019-04-17 07:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-04-17 08:00 | 105.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -2.008% | 2.866% | 4.874% | 2.838% | -0.0282% | 2.789%
2019-04-17 08:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.641% | -2.118% | -0.4771% | -2.108% | 0.009208% | -2.503%
2019-04-17 08:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.6958% | -2.113% | -1.418% | -2.108% | 0.005067% | -2.498%
2019-04-17 08:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.326% | -2.058% | -0.7321% | -2.108% | -0.05069% | -2.424%
2019-04-17 09:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -1.794% | -0.1536% | -1.846% | -0.05167% | -2.173%
2019-04-17 09:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.798% | -1.917% | -0.1188% | -1.933% | -0.01634% | -2.316%
2019-04-17 09:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.113% | -2.306% | -0.1934% | -2.371% | -0.0644% | -2.691%
2019-04-17 09:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.428% | -2.449% | -0.0211% | -2.458% | -0.009471% | -2.854%
2019-04-17 10:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.428% | -2.382% | 0.04538% | -2.458% | -0.07559% | -2.783%
2019-04-17 10:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.533% | -2.328% | 0.2048% | -2.458% | -0.1302% | -2.698%
2019-04-17 10:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.798% | -2.379% | -0.5808% | -2.283% | 0.09533% | -2.803%
2019-04-17 10:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.693% | -2.52% | -0.8274% | -2.459% | 0.06183% | -2.94%
2019-04-17 11:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.693% | -2.447% | -0.7544% | -2.459% | -0.01138% | -2.831%
2019-04-17 11:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.533% | -2.688% | -0.1549% | -2.634% | 0.05404% | -3.122%
2019-04-17 11:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.955% | -2.537% | -0.5818% | -2.546% | -0.009075% | -2.929%
2019-04-17 11:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.588% | -2.189% | -0.6011% | -2.195% | -0.006187% | -2.605%
2019-04-17 12:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.641% | -2.326% | -0.6853% | -2.37% | -0.04401% | -2.773%
2019-04-17 12:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.85% | -2.319% | -0.4687% | -2.37% | -0.05107% | -2.735%
2019-04-17 12:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.375% | -2.511% | -0.1359% | -2.458% | 0.05338% | -2.966%
2019-04-17 12:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.378% | -2.168% | -0.7894% | -2.108% | 0.05958% | -2.599%
2019-04-17 13:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.903% | -2.277% | -0.3745% | -2.196% | 0.08163% | -2.698%
2019-04-17 13:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.008% | -2.443% | -0.4346% | -2.371% | 0.07181% | -2.876%
2019-04-17 13:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.85% | -2.429% | -0.5789% | -2.371% | 0.05844% | -2.849%
2019-04-17 13:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.533% | -2.863% | -0.3298% | -2.897% | -0.03396% | -3.289%
2019-04-17 14:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.005% | -3.078% | -0.07237% | -3.073% | 0.004788% | -3.507%
2019-04-17 14:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.48% | -2.387% | 0.09283% | -2.284% | 0.1037% | -2.797%
2019-04-17 14:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.953% | -2.693% | 0.2595% | -2.634% | 0.05925% | -3.119%
2019-04-17 14:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.533% | -2.845% | -0.312% | -2.722% | 0.1226% | -3.273%
2019-04-17 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.323% | -2.814% | -0.4907% | -2.81% | 0.003124% | -3.188%
2019-04-17 15:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.48% | -2.871% | -0.3906% | -2.722% | 0.1484% | -3.299%
2019-04-17 15:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.693% | -2.51% | -0.8168% | -2.459% | 0.0506% | -2.897%
2019-04-17 15:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.165% | -2.765% | -0.5996% | -2.722% | 0.04306% | -3.174%
2019-04-17 16:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.268% | -2.867% | 0.4003% | -2.81% | 0.05772% | -3.292%
2019-04-17 16:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.478% | -2.787% | 0.6905% | -2.809% | -0.02189% | -3.212%
2019-04-17 16:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.11% | -2.585% | 0.5256% | -2.634% | -0.04917% | -2.982%
2019-04-17 16:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.058% | -2.788% | 0.2693% | -2.809% | -0.02075% | -3.202%
2019-04-17 17:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.583% | -3.162% | 0.4205% | -3.249% | -0.0866% | -3.563%
2019-04-17 17:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.687% | -3.41% | 0.2777% | -3.337% | 0.07273% | -3.859%
2019-04-17 17:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.163% | -3.038% | 0.1251% | -3.073% | -0.03545% | -3.442%
2019-04-17 17:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.743% | -2.943% | -0.2001% | -2.985% | -0.04189% | -3.354%
2019-04-17 18:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.48% | -3.114% | -0.6339% | -3.072% | 0.04193% | -3.576%
2019-04-17 18:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.585% | -3.015% | -0.4301% | -3.072% | -0.05628% | -3.472%
2019-04-17 18:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.743% | -2.664% | 0.07871% | -2.633% | 0.03107% | -3.131%
2019-04-17 18:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.425% | -2.915% | 0.5103% | -2.808% | 0.1068% | -3.44%
2019-04-17 19:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.635% | -3.617% | 0.01834% | -3.598% | 0.01849% | -4.186%
2019-04-17 19:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.69% | -3.672% | -0.9822% | -3.686% | -0.01325% | -4.266%
2019-04-17 19:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.533% | -3.639% | -1.106% | -3.598% | 0.04115% | -4.255%
2019-04-17 19:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.323% | -3.578% | -1.255% | -3.686% | -0.1073% | -4.148%
2019-04-17 20:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.848% | -4.202% | -1.354% | -4.214% | -0.01242% | -4.836%
2019-04-17 20:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.375% | -3.895% | -1.52% | -3.95% | -0.05471% | -4.489%
2019-04-17 20:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.323% | -3.651% | -1.328% | -3.686% | -0.03495% | -4.245%
2019-04-17 20:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.798% | -3.589% | -1.791% | -3.598% | -0.008388% | -4.185%
2019-04-17 21:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.745% | -3.64% | -1.895% | -3.686% | -0.04528% | -4.231%
2019-04-17 21:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.218% | -3.441% | -1.223% | -3.509% | -0.06862% | -4.024%
2019-04-17 21:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.165% | -3.234% | -1.069% | -3.246% | -0.01177% | -3.833%
2019-04-17 21:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.483% | -2.984% | -1.501% | -3.07% | -0.08661% | -3.519%
2019-04-17 22:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.273% | -2.974% | -1.701% | -3.07% | -0.09588% | -3.514%
2019-04-17 22:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.116% | -2.571% | -1.455% | -2.719% | -0.1487% | -3.076%
2019-04-17 22:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.483% | -2.807% | -1.324% | -2.983% | -0.1756% | -3.3%
2019-04-17 22:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.378% | -2.747% | -1.369% | -2.895% | -0.148% | -3.249%
2019-04-17 23:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9582% | -2.563% | -1.605% | -2.632% | -0.06934% | -3.06%
2019-04-17 23:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8532% | -2.723% | -1.87% | -2.808% | -0.0841% | -3.202%
2019-04-17 23:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -2.799% | -1.841% | -2.895% | -0.09612% | -3.262%
2019-04-17 23:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6433% | -2.558% | -1.915% | -2.72% | -0.1617% | -2.99%
2019-04-18 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.2759% | -2.485% | -2.209% | -2.632% | -0.1474% | -2.911%
2019-04-18 00:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.1709% | -2.401% | -2.23% | -2.545% | -0.1445% | -2.81%
2019-04-18 00:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.03906% | -2.467% | -2.506% | -2.545% | -0.07841% | -2.881%
2019-04-18 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.3015% | -2.289% | -2.591% | -2.37% | -0.08104% | -2.704%
2019-04-18 01:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2234% | -1.948% | -1.725% | -2.107% | -0.1593% | -2.339%
2019-04-18 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.144% | -1.976% | -2.12% | -2.107% | -0.1315% | -2.386%
2019-04-18 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4065% | -1.789% | -2.196% | -1.933% | -0.1434% | -2.187%
2019-04-18 01:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -1.862% | -1.954% | -2.107% | -0.2449% | -2.232%
2019-04-18 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.06592% | -1.851% | -1.785% | -2.107% | -0.2563% | -2.225%
2019-04-18 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1709% | -1.981% | -1.81% | -2.107% | -0.1263% | -2.383%
2019-04-18 02:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5114% | -1.822% | -2.333% | -1.933% | -0.1112% | -2.203%
2019-04-18 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6689% | -1.83% | -2.499% | -1.933% | -0.1029% | -2.213%
2019-04-18 03:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.5114% | -1.77% | -2.281% | -1.845% | -0.07545% | -2.165%
2019-04-18 03:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.7739% | -1.674% | -2.448% | -1.758% | -0.08391% | -2.058%
2019-04-18 03:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.8264% | -1.602% | -2.428% | -1.758% | -0.1561% | -1.96%
2019-04-18 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.6164% | -1.68% | -2.297% | -1.845% | -0.1652% | -2.052%
2019-04-18 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5639% | -1.685% | -2.249% | -1.933% | -0.2476% | -2.055%
2019-04-18 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4589% | -1.715% | -2.174% | -1.933% | -0.2176% | -2.086%
2019-04-18 04:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.09154% | -2.115% | -2.206% | -2.283% | -0.1679% | -2.49%
2019-04-18 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4589% | -1.862% | -2.321% | -2.107% | -0.2459% | -2.22%
2019-04-18 05:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.06592% | -2.043% | -1.977% | -2.282% | -0.2393% | -2.421%
2019-04-18 05:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.899% | -1.78% | -2.107% | -0.2088% | -2.272%
2019-04-18 05:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3283% | -1.859% | -1.531% | -2.107% | -0.248% | -2.219%
2019-04-18 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4333% | -1.831% | -1.397% | -2.107% | -0.2769% | -2.18%
2019-04-18 06:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.116% | -2.305% | -1.19% | -2.545% | -0.2395% | -2.699%
2019-04-18 06:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.9057% | -2.121% | -1.216% | -2.457% | -0.3358% | -2.482%
2019-04-18 06:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.8532% | -2.077% | -1.224% | -2.457% | -0.3802% | -2.432%
2019-04-18 06:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.6958% | -2.441% | -1.745% | -2.633% | -0.1917% | -2.841%
2019-04-18 07:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.6958% | -2.382% | -1.686% | -2.632% | -0.2506% | -2.771%
2019-04-18 07:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.1709% | -2.371% | -2.2% | -2.633% | -0.2618% | -2.725%
2019-04-18 07:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.011% | -2.11% | -1.099% | -2.283% | -0.173% | -2.456%
2019-04-18 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.326% | -2.255% | -0.9298% | -2.458% | -0.2025% | -2.617%
2019-04-18 08:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.483% | -2.126% | -0.6429% | -2.457% | -0.3315% | -2.468%
2019-04-18 08:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.48% | -2.772% | -0.292% | -2.897% | -0.1248% | -3.147%
2019-04-18 08:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.743% | -2.922% | -0.1793% | -2.986% | -0.06353% | -3.297%
2019-04-18 08:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.585% | -2.948% | -0.3628% | -2.986% | -0.0377% | -3.323%
2019-04-18 09:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.533% | -2.578% | -0.04481% | -2.634% | -0.0563% | -2.961%
2019-04-18 09:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.533% | -3.014% | -0.4808% | -2.985% | 0.02831% | -3.434%
2019-04-18 09:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.215% | -2.998% | 0.2174% | -2.898% | 0.09935% | -3.408%
2019-04-18 09:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.9% | -2.619% | 0.2816% | -2.459% | 0.1598% | -3.066%
2019-04-18 10:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.005% | -2.473% | 0.532% | -2.371% | 0.1018% | -2.89%
2019-04-18 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.478% | -2.882% | 0.5956% | -2.722% | 0.1597% | -3.325%
2019-04-18 10:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.425% | -3.043% | 0.3825% | -2.898% | 0.1448% | -3.487%
2019-04-18 10:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.058% | -3.27% | -0.2125% | -3.248% | 0.02184% | -3.721%
2019-04-18 11:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.478% | -3.232% | 0.2451% | -3.248% | -0.01536% | -3.688%
2019-04-18 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.795% | -2.913% | -0.1183% | -2.984% | -0.07081% | -3.332%
2019-04-18 11:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.058% | -3.471% | -0.4135% | -3.513% | -0.04144% | -3.903%
2019-04-18 11:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.163% | -3.379% | -0.2163% | -3.336% | 0.04277% | -3.844%
2019-04-18 12:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.268% | -3.226% | 0.0413% | -3.248% | -0.02154% | -3.679%
2019-04-18 12:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.425% | -3.261% | 0.1637% | -3.16% | 0.1011% | -3.741%
2019-04-18 12:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.953% | -3.015% | -0.06245% | -3.072% | -0.05713% | -3.437%
2019-04-18 12:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.953% | -3.296% | -0.3438% | -3.16% | 0.1362% | -3.789%
2019-04-18 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.69% | -3.276% | -0.5856% | -3.16% | 0.1156% | -3.76%
2019-04-18 13:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.215% | -3.118% | 0.09675% | -2.985% | 0.1336% | -3.595%
2019-04-18 13:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.9% | -3.366% | -0.4658% | -3.161% | 0.2055% | -3.874%
2019-04-18 13:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.795% | -3.067% | -0.2715% | -3.072% | -0.005528% | -3.509%
2019-04-18 14:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.743% | -3.1% | -0.3571% | -2.985% | 0.1151% | -3.567%
2019-04-18 14:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.69% | -2.645% | 0.04482% | -2.546% | 0.09931% | -3.084%
2019-04-18 14:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.06% | -2.389% | -0.3287% | -2.283% | 0.1057% | -2.815%
2019-04-18 14:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.06% | -2.74% | -0.6792% | -2.546% | 0.1933% | -3.202%
2019-04-18 15:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.9% | -3.164% | -0.2634% | -3.248% | -0.08454% | -3.584%
2019-04-18 15:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.163% | -3.423% | -0.2603% | -3.424% | -0.001419% | -3.872%
2019-04-18 15:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.792% | -3.874% | -0.0812% | -3.777% | 0.09673% | -4.374%
2019-04-18 15:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.163% | -3.525% | -0.3622% | -3.513% | 0.01226% | -3.978%
2019-04-18 16:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.11% | -3.618% | -0.5078% | -3.6% | 0.01769% | -4.09%
2019-04-18 16:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.845% | -3.515% | 0.3297% | -3.512% | 0.002945% | -3.976%
2019-04-18 16:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.16% | -3.708% | 0.452% | -3.864% | -0.1563% | -4.153%
2019-04-18 16:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.002% | -3.876% | 0.1267% | -3.777% | 0.09882% | -4.375%
2019-04-18 17:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.845% | -3.361% | 0.4838% | -3.336% | 0.02517% | -3.832%
2019-04-18 17:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.32% | -3.346% | -0.02596% | -3.248% | 0.0982% | -3.846%
2019-04-18 17:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.373% | -3.601% | -0.228% | -3.424% | 0.1763% | -4.117%
2019-04-18 17:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.585% | -3.11% | -0.5251% | -3.072% | 0.03877% | -3.599%
2019-04-18 18:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.32% | -3.086% | 0.2343% | -2.896% | 0.1898% | -3.627%
2019-04-18 18:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.69% | -3.23% | -0.5397% | -2.984% | 0.2459% | -3.782%
2019-04-18 18:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.53% | -3.629% | -0.09899% | -3.335% | 0.2936% | -4.224%
2019-04-18 18:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.74% | -3.486% | 0.2542% | -3.246% | 0.2393% | -4.111%
2019-04-18 19:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -4.212% | -4.064% | 0.148% | -3.862% | 0.2023% | -4.737%
2019-04-18 19:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.74% | -4.562% | -0.822% | -4.303% | 0.2588% | -5.289%
2019-04-18 19:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.163% | -4.135% | -0.9729% | -4.038% | 0.09753% | -4.806%
2019-04-18 19:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.373% | -4.307% | -0.9346% | -4.303% | 0.004427% | -4.958%
2019-04-18 20:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.74% | -4.251% | -0.5114% | -4.303% | -0.05142% | -4.881%
2019-04-18 20:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.53% | -3.896% | -0.3658% | -3.95% | -0.0537% | -4.52%
2019-04-18 20:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.9% | -3.903% | -1.002% | -3.861% | 0.04109% | -4.552%
2019-04-18 20:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.533% | -3.995% | -1.462% | -3.95% | 0.04553% | -4.656%
2019-04-18 21:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.848% | -3.613% | -0.7651% | -3.597% | 0.01531% | -4.229%
2019-04-18 21:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.32% | -3.451% | -0.1314% | -3.334% | 0.1177% | -4.078%
2019-04-18 21:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.69% | -3.262% | -0.5719% | -3.246% | 0.01619% | -3.844%
2019-04-18 21:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.008% | -3.253% | -1.246% | -3.158% | 0.09538% | -3.864%
2019-04-18 22:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.375% | -3.113% | -0.7382% | -3.07% | 0.04335% | -3.717%
2019-04-18 22:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.641% | -3.036% | -1.396% | -2.983% | 0.05351% | -3.614%
2019-04-18 22:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -2.962% | -0.5346% | -2.807% | 0.1551% | -3.552%
2019-04-18 22:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.69% | -2.795% | -0.1046% | -2.72% | 0.07524% | -3.358%
2019-04-18 23:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.428% | -2.831% | -0.4035% | -2.807% | 0.02401% | -3.382%
2019-04-18 23:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.113% | -2.904% | -0.7909% | -2.895% | 0.008845% | -3.448%
2019-04-18 23:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.85% | -2.498% | -0.6471% | -2.545% | -0.04692% | -2.995%
2019-04-18 23:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -2.579% | -1.254% | -2.545% | 0.03469% | -3.095%
2019-04-19 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.011% | -2.626% | -1.616% | -2.632% | -0.006189% | -3.116%
2019-04-19 00:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.6958% | -2.519% | -1.823% | -2.545% | -0.02608% | -3.001%
2019-04-19 00:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.5908% | -2.563% | -1.972% | -2.545% | 0.01835% | -3.052%
2019-04-19 00:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8007% | -2.394% | -1.593% | -2.457% | -0.06347% | -2.854%
2019-04-19 01:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8532% | -2.072% | -1.218% | -2.107% | -0.03576% | -2.528%
2019-04-19 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.116% | -2.097% | -0.9818% | -2.107% | -0.009921% | -2.554%
2019-04-19 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.6433% | -2.273% | -1.63% | -2.282% | -0.00925% | -2.726%
2019-04-19 01:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.06592% | -1.865% | -1.799% | -1.933% | -0.06716% | -2.293%
2019-04-19 02:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.2759% | -1.914% | -1.638% | -1.933% | -0.01878% | -2.368%
2019-04-19 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.011% | -1.932% | -0.9217% | -2.02% | -0.08757% | -2.362%
2019-04-19 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.9582% | -1.927% | -0.9692% | -2.02% | -0.09263% | -2.345%
2019-04-19 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.9582% | -1.986% | -1.028% | -1.933% | 0.0536% | -2.446%
2019-04-19 03:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.8007% | -1.8% | -0.999% | -1.845% | -0.04566% | -2.216%
2019-04-19 03:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6433% | -1.741% | -1.097% | -1.845% | -0.1045% | -2.146%
2019-04-19 03:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6958% | -1.823% | -1.128% | -1.845% | -0.02202% | -2.258%
2019-04-19 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.4858% | -1.724% | -1.239% | -1.845% | -0.121% | -2.123%
2019-04-19 04:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6433% | -1.634% | -0.9903% | -1.758% | -0.1244% | -2.032%
2019-04-19 04:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.8007% | -1.658% | -0.8573% | -1.758% | -0.09984% | -2.085%
2019-04-19 04:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.7482% | -1.691% | -0.9427% | -1.845% | -0.1542% | -2.098%
2019-04-19 04:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.8007% | -1.705% | -0.9038% | -1.845% | -0.1406% | -2.106%
2019-04-19 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.5908% | -1.743% | -1.152% | -1.845% | -0.1026% | -2.167%
2019-04-19 05:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.354% | -1.709% | -2.063% | -1.845% | -0.1365% | -2.111%
2019-04-19 05:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.09154% | -1.775% | -1.867% | -1.845% | -0.07039% | -2.182%
2019-04-19 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.3283% | -2.146% | -1.817% | -2.282% | -0.1363% | -2.581%
2019-04-19 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3283% | -1.987% | -1.659% | -2.195% | -0.2076% | -2.378%
2019-04-19 06:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6958% | -2.004% | -1.308% | -2.195% | -0.1911% | -2.402%
2019-04-19 06:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6958% | -2.034% | -1.339% | -2.195% | -0.1603% | -2.462%
2019-04-19 06:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.9057% | -1.964% | -1.059% | -2.195% | -0.2304% | -2.365%
2019-04-19 07:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.378% | -1.94% | -0.5624% | -2.107% | -0.1667% | -2.358%
2019-04-19 07:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.063% | -2.148% | -1.085% | -2.282% | -0.1341% | -2.565%
2019-04-19 07:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.3283% | -2.081% | -1.752% | -2.195% | -0.1146% | -2.468%
2019-04-19 07:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8007% | -2.022% | -1.221% | -2.108% | -0.08601% | -2.429%
2019-04-19 08:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.1709% | -1.956% | -1.785% | -1.933% | 0.02295% | -2.366%
2019-04-19 08:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.6958% | -1.924% | -1.228% | -1.933% | -0.009041% | -2.331%
2019-04-19 08:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.5383% | -1.926% | -1.388% | -1.759% | 0.1679% | -2.364%
2019-04-19 08:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.1184% | -1.911% | -1.793% | -1.846% | 0.06506% | -2.318%
2019-04-19 09:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9057% | -2.065% | -1.159% | -1.933% | 0.1313% | -2.504%
2019-04-19 09:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.431% | -2.281% | -0.8507% | -2.195% | 0.08582% | -2.717%
2019-04-19 09:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9582% | -2.217% | -1.259% | -2.108% | 0.1092% | -2.664%
2019-04-19 09:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.85% | -2.259% | -0.4082% | -2.108% | 0.1511% | -2.752%
2019-04-19 10:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.06% | -2.022% | 0.0386% | -1.846% | 0.1761% | -2.491%
2019-04-19 10:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.008% | -2.179% | -0.1713% | -1.933% | 0.2458% | -2.651%
2019-04-19 10:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.06% | -2.572% | -0.5119% | -2.283% | 0.2893% | -3.082%
2019-04-19 10:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.745% | -2.554% | -0.8083% | -2.458% | 0.09579% | -3.012%
2019-04-19 11:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -2.556% | -0.5477% | -2.37% | 0.1852% | -3.047%
2019-04-19 11:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.375% | -2.799% | -0.4235% | -2.633% | 0.1655% | -3.289%
2019-04-19 11:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.85% | -2.952% | -1.102% | -2.721% | 0.2309% | -3.447%
2019-04-19 11:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.903% | -2.925% | -1.022% | -2.721% | 0.204% | -3.445%
2019-04-19 12:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.218% | -2.8% | -0.5818% | -2.546% | 0.2539% | -3.315%
2019-04-19 12:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.113% | -3.041% | -0.9282% | -2.809% | 0.2322% | -3.554%
2019-04-19 12:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.375% | -2.913% | -0.5382% | -2.633% | 0.28% | -3.439%
2019-04-19 12:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.375% | -3.036% | -0.6611% | -2.809% | 0.2279% | -3.568%
2019-04-19 13:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.48% | -2.925% | -0.4448% | -2.721% | 0.204% | -3.429%
2019-04-19 13:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.375% | -2.903% | -0.5279% | -2.633% | 0.2698% | -3.422%
2019-04-19 13:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.798% | -2.739% | -0.9411% | -2.546% | 0.1931% | -3.222%
2019-04-19 13:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.85% | -2.854% | -1.004% | -2.633% | 0.2212% | -3.366%
2019-04-19 14:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -2.683% | -0.5696% | -2.458% | 0.2247% | -3.198%
2019-04-19 14:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.06% | -2.844% | -0.7831% | -2.546% | 0.2974% | -3.354%
2019-04-19 14:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.008% | -3.036% | -1.028% | -2.721% | 0.3145% | -3.57%
2019-04-19 14:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.903% | -3.039% | -1.136% | -2.721% | 0.3176% | -3.567%
2019-04-19 15:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.113% | -3.204% | -1.091% | -2.896% | 0.3078% | -3.762%
2019-04-19 15:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.903% | -3.025% | -1.122% | -2.809% | 0.2157% | -3.53%
2019-04-19 15:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.903% | -2.889% | -0.9863% | -2.721% | 0.1679% | -3.369%
2019-04-19 15:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.06% | -3.007% | -0.9463% | -2.809% | 0.198% | -3.517%
2019-04-19 16:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.113% | -2.974% | -0.8612% | -2.633% | 0.3408% | -3.533%
2019-04-19 16:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.533% | -3.172% | -0.6395% | -2.897% | 0.2757% | -3.713%
2019-04-19 16:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.638% | -3.314% | -0.676% | -2.985% | 0.3288% | -3.852%
2019-04-19 16:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.48% | -3.325% | -0.8445% | -2.985% | 0.3401% | -3.878%
2019-04-19 17:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.585% | -3.416% | -0.8312% | -3.072% | 0.3444% | -3.998%
2019-04-19 17:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.533% | -3.171% | -0.6382% | -2.984% | 0.1871% | -3.707%
2019-04-19 17:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.743% | -3.33% | -0.587% | -3.072% | 0.2577% | -3.881%
2019-04-19 17:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.11% | -3.632% | -0.5217% | -3.424% | 0.2082% | -4.188%
2019-04-19 18:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.058% | -3.335% | -0.2777% | -2.897% | 0.4387% | -3.938%
2019-04-19 18:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.635% | -3.499% | 0.1356% | -3.159% | 0.3404% | -4.13%
2019-04-19 18:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.687% | -3.763% | -0.07567% | -3.51% | 0.2528% | -4.399%
2019-04-19 18:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.95% | -4.122% | -0.1724% | -3.775% | 0.3478% | -4.809%
2019-04-19 19:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.475% | -4.14% | 0.3351% | -3.774% | 0.3653% | -4.845%
2019-04-19 19:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.16% | -4.392% | -0.2324% | -4.127% | 0.2654% | -5.093%
2019-04-19 19:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.687% | -4.57% | -0.8825% | -4.391% | 0.1785% | -5.271%
2019-04-19 19:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.422% | -4.655% | -0.2326% | -4.656% | -0.001517% | -5.326%
2019-04-19 20:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -4.58% | -4.557% | 0.02306% | -4.392% | 0.1651% | -5.244%
2019-04-19 20:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.212% | -4.566% | -0.354% | -4.481% | 0.08566% | -5.204%
2019-04-19 20:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.107% | -4.834% | -0.7267% | -4.658% | 0.1763% | -5.512%
2019-04-19 20:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.32% | -4.336% | -1.016% | -4.216% | 0.1199% | -4.959%
2019-04-19 21:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.11% | -4.266% | -1.156% | -4.127% | 0.1382% | -4.885%
2019-04-19 21:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.848% | -4.118% | -1.27% | -4.127% | -0.009634% | -4.691%
2019-04-19 21:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.848% | -4.172% | -1.325% | -4.127% | 0.04518% | -4.776%
2019-04-19 21:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.215% | -4.111% | -0.8963% | -4.039% | 0.0728% | -4.727%
2019-04-19 22:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.323% | -3.626% | -1.303% | -3.51% | 0.1154% | -4.216%
2019-04-19 22:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.06% | -3.695% | -1.635% | -3.51% | 0.1847% | -4.301%
2019-04-19 22:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -3.69% | -1.577% | -3.511% | 0.1795% | -4.284%
2019-04-19 22:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.536% | -3.371% | -1.835% | -3.247% | 0.1239% | -3.927%
2019-04-19 23:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.745% | -3.562% | -1.817% | -3.335% | 0.2275% | -4.166%
2019-04-19 23:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.955% | -3.13% | -1.175% | -3.071% | 0.05923% | -3.667%
2019-04-19 23:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.428% | -3.005% | -0.5767% | -2.895% | 0.1092% | -3.553%
2019-04-19 23:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.273% | -3.097% | -1.824% | -2.896% | 0.2012% | -3.648%
2019-04-20 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.798% | -2.845% | -1.047% | -2.72% | 0.1252% | -3.381%
2019-04-20 00:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.588% | -2.939% | -1.351% | -2.72% | 0.2182% | -3.487%
2019-04-20 00:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.431% | -3.053% | -1.622% | -2.896% | 0.1569% | -3.577%
2019-04-20 00:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -2.833% | -1.928% | -2.72% | 0.113% | -3.343%
2019-04-20 01:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.6433% | -2.61% | -1.967% | -2.458% | 0.1524% | -3.118%
2019-04-20 01:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.6433% | -2.645% | -2.002% | -2.458% | 0.1876% | -3.146%
2019-04-20 01:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.4858% | -2.642% | -2.157% | -2.545% | 0.09704% | -3.119%
2019-04-20 01:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8007% | -2.336% | -1.536% | -2.282% | 0.05376% | -2.802%
2019-04-20 02:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8532% | -2.527% | -1.674% | -2.458% | 0.06981% | -3.006%
2019-04-20 02:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.7482% | -2.391% | -1.643% | -2.283% | 0.1085% | -2.867%
2019-04-20 02:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8532% | -2.502% | -1.649% | -2.37% | 0.1316% | -2.974%
2019-04-20 02:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.7482% | -2.28% | -1.531% | -2.108% | 0.1719% | -2.761%
2019-04-20 03:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -2.295% | -1.547% | -2.195% | 0.1% | -2.759%
2019-04-20 03:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6958% | -2.383% | -1.687% | -2.195% | 0.1876% | -2.887%
2019-04-20 03:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.011% | -2.216% | -1.205% | -2.195% | 0.02053% | -2.66%
2019-04-20 03:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -2.426% | -1.363% | -2.37% | 0.05624% | -2.881%
2019-04-20 04:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.011% | -2.421% | -1.41% | -2.457% | -0.03646% | -2.869%
2019-04-20 04:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8007% | -2.169% | -1.368% | -2.108% | 0.06154% | -2.62%
2019-04-20 04:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9057% | -2.322% | -1.417% | -2.195% | 0.1269% | -2.777%
2019-04-20 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8532% | -2.22% | -1.367% | -2.108% | 0.1121% | -2.679%
2019-04-20 05:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.8532% | -1.829% | -0.9756% | -1.758% | 0.07065% | -2.269%
2019-04-20 05:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.7482% | -1.862% | -1.114% | -1.758% | 0.1037% | -2.313%
2019-04-20 05:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8007% | -1.784% | -0.9836% | -1.671% | 0.1136% | -2.25%
2019-04-20 05:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8007% | -1.442% | -0.6409% | -1.322% | 0.1196% | -1.887%
2019-04-20 06:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.8532% | -1.39% | -0.5366% | -1.322% | 0.06792% | -1.835%
2019-04-20 06:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.536% | -2.022% | -0.4868% | -2.02% | 0.002304% | -2.472%
2019-04-20 06:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.483% | -1.979% | -0.4959% | -2.02% | -0.04102% | -2.413%
2019-04-20 06:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.641% | -1.947% | -0.3062% | -1.933% | 0.01424% | -2.412%
2019-04-20 07:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.745% | -2.115% | -0.3692% | -2.195% | -0.07987% | -2.572%
2019-04-20 07:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.378% | -1.985% | -0.607% | -2.02% | -0.03486% | -2.422%
2019-04-20 07:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.063% | -2.273% | -1.209% | -2.37% | -0.09751% | -2.681%
2019-04-20 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.641% | -2.367% | -0.7268% | -2.457% | -0.09012% | -2.797%
2019-04-20 08:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.638% | -2.793% | -0.1555% | -2.896% | -0.1031% | -3.202%
2019-04-20 08:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.428% | -2.686% | -0.2578% | -2.721% | -0.0355% | -3.104%
2019-04-20 08:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.743% | -2.868% | -0.1249% | -2.809% | 0.05876% | -3.317%
2019-04-20 08:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.323% | -2.416% | -0.09289% | -2.371% | 0.04503% | -2.838%
2019-04-20 09:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.323% | -2.539% | -0.2165% | -2.458% | 0.08134% | -2.993%
2019-04-20 09:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.375% | -2.896% | -0.5208% | -2.721% | 0.1751% | -3.39%
2019-04-20 09:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.48% | -2.506% | -0.02566% | -2.458% | 0.04825% | -2.965%
2019-04-20 09:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.953% | -2.73% | 0.2225% | -2.633% | 0.09725% | -3.217%
2019-04-20 10:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.428% | -2.586% | -0.1578% | -2.458% | 0.1278% | -3.064%
2019-04-20 10:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.27% | -2.963% | -0.6928% | -2.809% | 0.1538% | -3.428%
2019-04-20 10:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.428% | -3.152% | -0.7244% | -3.072% | 0.08019% | -3.634%
2019-04-20 10:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.638% | -2.91% | -0.2725% | -2.809% | 0.1011% | -3.367%
2019-04-20 11:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.058% | -3.199% | -0.1413% | -3.16% | 0.03913% | -3.674%
2019-04-20 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.795% | -3.119% | -0.3235% | -2.984% | 0.1346% | -3.62%
2019-04-20 11:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.375% | -2.859% | -0.4836% | -2.809% | 0.05046% | -3.323%
2019-04-20 11:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.85% | -2.753% | -0.9029% | -2.633% | 0.1201% | -3.227%
2019-04-20 12:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.008% | -2.899% | -0.8908% | -2.721% | 0.1772% | -3.374%
2019-04-20 12:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.536% | -2.906% | -1.37% | -2.809% | 0.09692% | -3.378%
2019-04-20 12:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.798% | -3% | -1.202% | -2.721% | 0.2793% | -3.539%
2019-04-20 12:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.48% | -2.71% | -0.2302% | -2.633% | 0.07767% | -3.197%
2019-04-20 13:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.641% | -2.413% | -0.7724% | -2.37% | 0.04283% | -2.87%
2019-04-20 13:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.06% | -2.441% | -0.3807% | -2.283% | 0.1583% | -2.912%
2019-04-20 13:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.536% | -2.564% | -1.029% | -2.545% | 0.0187% | -3.01%
2019-04-20 13:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.113% | -2.788% | -0.6756% | -2.633% | 0.1552% | -3.275%
2019-04-20 14:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.745% | -2.553% | -0.8072% | -2.371% | 0.1822% | -3.034%
2019-04-20 14:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -2.846% | -1.1% | -2.896% | -0.05046% | -3.282%
2019-04-20 14:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.27% | -3.277% | -1.006% | -3.16% | 0.1166% | -3.772%
2019-04-20 14:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.795% | -3.325% | -0.5294% | -3.161% | 0.1641% | -3.819%
2019-04-20 15:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.218% | -3.099% | -0.8806% | -2.897% | 0.2015% | -3.592%
2019-04-20 15:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.533% | -3.411% | -0.8779% | -3.248% | 0.1623% | -3.913%
2019-04-20 15:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.953% | -3.473% | -0.52% | -3.336% | 0.1367% | -3.985%
2019-04-20 15:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.215% | -3.41% | -0.1946% | -3.335% | 0.07465% | -3.938%
2019-04-20 16:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.69% | -3.566% | -0.876% | -3.424% | 0.1421% | -4.081%
2019-04-20 16:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.428% | -3.586% | -1.158% | -3.424% | 0.1618% | -4.095%
2019-04-20 16:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.27% | -3.621% | -1.35% | -3.425% | 0.1959% | -4.134%
2019-04-20 16:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.218% | -3.376% | -1.158% | -3.161% | 0.2157% | -3.891%
2019-04-20 17:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.585% | -3.414% | -0.8287% | -3.249% | 0.1654% | -3.909%
2019-04-20 17:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.375% | -3.452% | -1.076% | -3.337% | 0.115% | -3.928%
2019-04-20 17:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.585% | -3.631% | -1.046% | -3.511% | 0.1197% | -4.163%
2019-04-20 17:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.848% | -3.777% | -0.9297% | -3.687% | 0.09022% | -4.328%
2019-04-20 18:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.583% | -4.047% | -0.4641% | -4.04% | 0.006539% | -4.583%
2019-04-20 18:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.268% | -4.095% | -0.8274% | -4.04% | 0.05516% | -4.658%
2019-04-20 18:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.107% | -3.835% | 0.2726% | -3.687% | 0.148% | -4.431%
2019-04-20 18:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -4.107% | -3.424% | 0.6832% | -3.158% | 0.2658% | -4.071%
2019-04-20 19:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -5% | -3.544% | 1.456% | -3.422% | 0.1221% | -4.184%
2019-04-20 19:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -5.315% | -4.237% | 1.078% | -4.126% | 0.1102% | -4.903%
2019-04-20 19:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -5% | -4.754% | 0.2461% | -4.568% | 0.1854% | -5.48%
2019-04-20 19:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.055% | -4.224% | -0.1691% | -4.126% | 0.09785% | -4.905%
2019-04-20 20:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.897% | -4.248% | -0.3505% | -4.126% | 0.1216% | -4.927%
2019-04-20 20:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.687% | -4.097% | -0.4095% | -3.95% | 0.1469% | -4.756%
2019-04-20 20:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -3.058% | -4.013% | -0.9554% | -3.95% | 0.06311% | -4.652%
2019-04-20 20:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.373% | -3.766% | -0.3932% | -3.774% | -0.007824% | -4.381%
2019-04-20 21:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.897% | -3.769% | 0.1282% | -3.685% | 0.08381% | -4.42%
2019-04-20 21:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.215% | -3.227% | -0.01232% | -3.158% | 0.06947% | -3.841%
2019-04-20 21:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.533% | -3.156% | -0.6229% | -3.07% | 0.08559% | -3.786%
2019-04-20 21:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.06% | -3.037% | -0.9762% | -2.895% | 0.1418% | -3.659%
2019-04-20 22:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.641% | -3.036% | -1.396% | -2.807% | 0.2293% | -3.673%
2019-04-20 22:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.323% | -2.758% | -0.4356% | -2.719% | 0.03896% | -3.338%
2019-04-20 22:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.48% | -2.682% | -0.2015% | -2.632% | 0.04997% | -3.266%
2019-04-20 22:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.06% | -2.592% | -0.5315% | -2.544% | 0.04769% | -3.164%
2019-04-20 23:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.85% | -2.483% | -0.633% | -2.369% | 0.1142% | -3.055%
2019-04-20 23:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.483% | -2.238% | -0.755% | -2.107% | 0.1309% | -2.781%
2019-04-20 23:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.063% | -2.39% | -1.327% | -2.195% | 0.1952% | -2.962%
2019-04-20 23:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9582% | -2.056% | -1.098% | -2.02% | 0.03677% | -2.565%
2019-04-21 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6958% | -2.157% | -1.461% | -2.02% | 0.137% | -2.672%
2019-04-21 00:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.5908% | -2.518% | -1.927% | -2.457% | 0.0611% | -3.055%
2019-04-21 00:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.273% | -2.409% | -1.136% | -2.457% | -0.04823% | -2.905%
2019-04-21 00:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.011% | -2.162% | -1.151% | -2.195% | -0.0325% | -2.638%
2019-04-21 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.168% | -2.355% | -1.187% | -2.37% | -0.01427% | -2.827%
2019-04-21 01:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5908% | -2.174% | -1.583% | -2.195% | -0.02095% | -2.625%
2019-04-21 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2234% | -2.121% | -1.898% | -2.195% | -0.07355% | -2.562%
2019-04-21 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.09154% | -1.782% | -1.873% | -1.845% | -0.06332% | -2.203%
2019-04-21 02:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1184% | -1.954% | -1.836% | -1.933% | 0.02168% | -2.394%
2019-04-21 02:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.144% | -1.937% | -2.081% | -1.933% | 0.004193% | -2.361%
2019-04-21 02:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.01343% | -1.901% | -1.887% | -1.933% | -0.03194% | -2.321%
2019-04-21 02:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2234% | -1.541% | -1.318% | -1.583% | -0.0425% | -1.954%
2019-04-21 03:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.3283% | -1.685% | -1.357% | -1.671% | 0.01452% | -2.118%
2019-04-21 03:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1184% | -1.682% | -1.564% | -1.758% | -0.07594% | -2.09%
2019-04-21 03:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1184% | -1.529% | -1.411% | -1.758% | -0.2287% | -1.919%
2019-04-21 03:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.01343% | -1.511% | -1.497% | -1.671% | -0.1599% | -1.909%
2019-04-21 04:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.3808% | -1.796% | -1.415% | -1.845% | -0.0498% | -2.211%
2019-04-21 04:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.2759% | -1.637% | -1.361% | -1.758% | -0.1213% | -2.028%
2019-04-21 04:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5908% | -1.496% | -0.9049% | -1.583% | -0.08782% | -1.892%
2019-04-21 04:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6433% | -1.641% | -0.9976% | -1.758% | -0.1171% | -2.033%
2019-04-21 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5908% | -1.6% | -1.009% | -1.671% | -0.07107% | -2.01%
2019-04-21 05:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.4858% | -1.594% | -1.109% | -1.671% | -0.07632% | -2.013%
2019-04-21 05:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.4858% | -1.665% | -1.18% | -1.845% | -0.1798% | -2.053%
2019-04-21 05:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6958% | -1.803% | -1.107% | -1.933% | -0.13% | -2.198%
2019-04-21 06:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -1.845% | -1.464% | -2.02% | -0.1752% | -2.25%
2019-04-21 06:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.5383% | -2.004% | -1.466% | -2.282% | -0.2776% | -2.397%
2019-04-21 06:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4333% | -1.844% | -1.411% | -2.107% | -0.2627% | -2.236%
2019-04-21 06:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5908% | -1.951% | -1.36% | -2.195% | -0.2439% | -2.358%
2019-04-21 07:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6433% | -1.968% | -1.325% | -2.107% | -0.1389% | -2.388%
2019-04-21 07:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.03906% | -2.075% | -2.114% | -2.108% | -0.03238% | -2.502%
2019-04-21 07:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.5383% | -1.795% | -1.256% | -2.02% | -0.2255% | -2.154%
2019-04-21 07:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2234% | -1.727% | -1.503% | -1.845% | -0.1188% | -2.107%
2019-04-21 08:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2759% | -1.851% | -1.575% | -1.846% | 0.005103% | -2.256%
2019-04-21 08:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8007% | -1.732% | -0.9315% | -1.671% | 0.06115% | -2.152%
2019-04-21 08:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.116% | -1.768% | -0.6525% | -1.758% | 0.009859% | -2.178%
2019-04-21 08:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.588% | -2.285% | -0.6968% | -2.195% | 0.0896% | -2.747%
2019-04-21 09:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.431% | -2.183% | -0.7525% | -2.108% | 0.07501% | -2.613%
2019-04-21 09:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.745% | -2.254% | -0.5087% | -2.195% | 0.05875% | -2.688%
2019-04-21 09:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.664% | -0.9712% | -2.546% | 0.1186% | -3.143%
2019-04-21 09:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.063% | -2.59% | -1.527% | -2.458% | 0.1327% | -3.087%
2019-04-21 10:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.431% | -2.752% | -1.322% | -2.458% | 0.2938% | -3.269%
2019-04-21 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.85% | -2.901% | -1.05% | -2.721% | 0.1792% | -3.381%
2019-04-21 10:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.168% | -2.61% | -1.442% | -2.545% | 0.06494% | -3.087%
2019-04-21 10:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -2.522% | -1.039% | -2.371% | 0.1512% | -2.994%
2019-04-21 11:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.588% | -2.456% | -0.8677% | -2.371% | 0.08518% | -2.903%
2019-04-21 11:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.448% | -0.7553% | -2.37% | 0.07793% | -2.902%
2019-04-21 11:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.378% | -2.481% | -1.103% | -2.37% | 0.111% | -2.946%
2019-04-21 11:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.431% | -2.368% | -0.937% | -2.283% | 0.08483% | -2.825%
2019-04-21 12:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.588% | -2.547% | -0.9592% | -2.458% | 0.08949% | -3.023%
2019-04-21 12:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.798% | -2.658% | -0.8601% | -2.546% | 0.1125% | -3.133%
2019-04-21 12:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -2.564% | -1.081% | -2.458% | 0.1061% | -3.027%
2019-04-21 12:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9057% | -2.2% | -1.294% | -2.021% | 0.179% | -2.665%
2019-04-21 13:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.3808% | -2.143% | -1.762% | -2.02% | 0.1222% | -2.596%
2019-04-21 13:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -2.243% | -1.494% | -2.108% | 0.1349% | -2.709%
2019-04-21 13:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.011% | -2.084% | -1.073% | -2.02% | 0.06336% | -2.526%
2019-04-21 13:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6433% | -1.993% | -1.349% | -2.02% | -0.0275% | -2.421%
2019-04-21 14:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9057% | -2.295% | -1.389% | -2.195% | 0.1% | -2.759%
2019-04-21 14:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -2.188% | -1.177% | -2.108% | 0.08002% | -2.647%
2019-04-21 14:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.011% | -2.068% | -1.058% | -2.02% | 0.04789% | -2.498%
2019-04-21 14:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.588% | -2.408% | -0.8203% | -2.371% | 0.03779% | -2.837%
2019-04-21 15:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -2.32% | -0.8894% | -2.37% | -0.05012% | -2.747%
2019-04-21 15:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.323% | -2.734% | -0.411% | -2.721% | 0.01297% | -3.179%
2019-04-21 15:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.955% | -2.441% | -0.4856% | -2.545% | -0.1042% | -2.855%
2019-04-21 15:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.641% | -2.452% | -0.8117% | -2.458% | -0.005495% | -2.896%
2019-04-21 16:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.955% | -2.601% | -0.6457% | -2.545% | 0.05571% | -3.064%
2019-04-21 16:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.443% | -0.7501% | -2.458% | -0.01472% | -2.873%
2019-04-21 16:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.06% | -2.403% | -0.3423% | -2.458% | -0.05501% | -2.828%
2019-04-21 16:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.48% | -2.798% | -0.3174% | -2.808% | -0.01062% | -3.255%
2019-04-21 17:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.69% | -2.594% | 0.09638% | -2.633% | -0.03908% | -3.035%
2019-04-21 17:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.375% | -2.195% | 0.1803% | -2.283% | -0.08759% | -2.603%
2019-04-21 17:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.323% | -2.336% | -0.01358% | -2.37% | -0.03365% | -2.771%
2019-04-21 17:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.903% | -2.505% | -0.6019% | -2.545% | -0.04036% | -2.945%
2019-04-21 18:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.8532% | -1.971% | -1.118% | -1.933% | 0.03802% | -2.42%
2019-04-21 18:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8007% | -1.565% | -0.7639% | -1.409% | 0.1556% | -2.047%
2019-04-21 18:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.48% | -2.063% | 0.4175% | -1.932% | 0.1303% | -2.588%
2019-04-21 18:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.798% | -2.92% | -1.122% | -2.895% | 0.02533% | -3.472%
2019-04-21 19:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.428% | -3.006% | -0.5781% | -2.982% | 0.02345% | -3.585%
2019-04-21 19:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.69% | -3.068% | -0.3778% | -3.07% | -0.00213% | -3.657%
2019-04-21 19:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.9% | -3.104% | -0.2042% | -3.158% | -0.05345% | -3.684%
2019-04-21 19:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.585% | -3.096% | -0.5109% | -3.158% | -0.06167% | -3.671%
2019-04-21 20:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.375% | -3.076% | -0.7003% | -3.158% | -0.0823% | -3.642%
2019-04-21 20:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.06% | -2.95% | -0.8898% | -2.982% | -0.03227% | -3.509%
2019-04-21 20:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -2.467% | -0.8267% | -2.632% | -0.1646% | -2.973%
2019-04-21 20:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.85% | -2.725% | -0.875% | -2.719% | 0.006003% | -3.291%
2019-04-21 21:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.536% | -2.704% | -1.168% | -2.719% | -0.01566% | -3.253%
2019-04-21 21:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.641% | -2.932% | -1.292% | -2.895% | 0.03757% | -3.51%
2019-04-21 21:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.536% | -2.471% | -0.9356% | -2.544% | -0.07313% | -3.011%
2019-04-21 21:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -2.645% | -1.004% | -2.719% | -0.07458% | -3.2%
2019-04-21 22:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -2.538% | -1.003% | -2.544% | -0.005921% | -3.075%
2019-04-21 22:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.431% | -2.277% | -0.8464% | -2.282% | -0.004851% | -2.808%
2019-04-21 22:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.273% | -2.124% | -0.8512% | -2.107% | 0.01731% | -2.646%
2019-04-21 22:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.326% | -2.088% | -0.7626% | -2.107% | -0.01883% | -2.606%
2019-04-21 23:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.9582% | -1.717% | -0.7591% | -1.758% | -0.04051% | -2.193%
2019-04-21 23:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.5908% | -2.147% | -1.557% | -2.282% | -0.1345% | -2.608%
2019-04-21 23:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.2234% | -2.307% | -2.083% | -2.37% | -0.06284% | -2.771%
2019-04-21 23:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1709% | -2.118% | -1.947% | -2.282% | -0.1642% | -2.537%
2019-04-22 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2234% | -2% | -1.777% | -2.107% | -0.1069% | -2.423%
2019-04-22 00:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.06592% | -1.843% | -1.777% | -2.02% | -0.1773% | -2.249%
2019-04-22 00:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.725% | -1.974% | -1.845% | -0.1201% | -2.134%
2019-04-22 00:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6164% | -1.48% | -2.097% | -1.671% | -0.1906% | -1.846%
2019-04-22 01:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.5114% | -1.661% | -2.172% | -1.758% | -0.09744% | -2.05%
2019-04-22 01:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5639% | -1.59% | -2.154% | -1.758% | -0.1677% | -1.973%
2019-04-22 01:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6164% | -1.617% | -2.233% | -1.758% | -0.141% | -2.028%
2019-04-22 01:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.1965% | -1.235% | -1.431% | -1.409% | -0.1741% | -1.612%
2019-04-22 02:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.03906% | -1.495% | -1.534% | -1.671% | -0.1752% | -1.878%
2019-04-22 02:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -1.632% | -1.724% | -1.845% | -0.2128% | -2.009%
2019-04-22 02:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.09154% | -1.549% | -1.641% | -1.671% | -0.1216% | -1.95%
2019-04-22 02:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.249% | -1.511% | -1.76% | -1.671% | -0.1597% | -1.889%
2019-04-22 03:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.09154% | -1.211% | -1.303% | -1.409% | -0.1977% | -1.57%
2019-04-22 03:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.03906% | -1.222% | -1.261% | -1.409% | -0.1874% | -1.585%
2019-04-22 03:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.2759% | -1.221% | -0.9455% | -1.496% | -0.2748% | -1.57%
2019-04-22 03:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2234% | -1.364% | -1.14% | -1.496% | -0.1326% | -1.764%
2019-04-22 04:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.06592% | -1.285% | -1.219% | -1.496% | -0.2109% | -1.64%
2019-04-22 04:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.1709% | -1.085% | -0.9139% | -1.322% | -0.2371% | -1.423%
2019-04-22 04:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.3808% | -1.266% | -0.8849% | -1.496% | -0.2304% | -1.621%
2019-04-22 04:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5383% | -1.301% | -0.7625% | -1.496% | -0.1954% | -1.669%
2019-04-22 05:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.6433% | -1.353% | -0.7099% | -1.583% | -0.2302% | -1.718%
2019-04-22 05:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.2234% | -1.457% | -1.234% | -1.671% | -0.2133% | -1.817%
2019-04-22 05:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.1965% | -1.301% | -1.497% | -1.496% | -0.1954% | -1.669%
2019-04-22 05:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.144% | -1.744% | -1.888% | -1.933% | -0.1888% | -2.128%
2019-04-22 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.8532% | -1.956% | -1.103% | -2.195% | -0.2386% | -2.338%
2019-04-22 06:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.9057% | -2.082% | -1.177% | -2.282% | -0.2% | -2.458%
2019-04-22 06:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4858% | -2.103% | -1.617% | -2.37% | -0.2669% | -2.472%
2019-04-22 06:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8007% | -2.114% | -1.313% | -2.37% | -0.2556% | -2.498%
2019-04-22 07:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.116% | -1.927% | -0.8114% | -2.107% | -0.1802% | -2.333%
2019-04-22 07:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6433% | -2.07% | -1.426% | -2.282% | -0.2126% | -2.462%
2019-04-22 07:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -2.105% | -1.724% | -2.37% | -0.2649% | -2.476%
2019-04-22 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9057% | -2.363% | -1.457% | -2.457% | -0.09435% | -2.794%
2019-04-22 08:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.483% | -2.148% | -0.6648% | -2.37% | -0.2223% | -2.503%
2019-04-22 08:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.063% | -2.046% | -0.9824% | -2.195% | -0.1496% | -2.42%
2019-04-22 08:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.273% | -1.869% | -0.5955% | -1.933% | -0.06405% | -2.289%
2019-04-22 08:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.326% | -1.749% | -0.4237% | -1.845% | -0.09616% | -2.139%
2019-04-22 09:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8532% | -1.591% | -0.7373% | -1.671% | -0.08026% | -1.988%
2019-04-22 09:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.745% | -1.715% | 0.03013% | -1.671% | 0.0445% | -2.149%
2019-04-22 09:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.008% | -1.87% | 0.1383% | -2.02% | -0.1504% | -2.267%
2019-04-22 09:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.378% | -2.052% | -0.6744% | -2.108% | -0.0551% | -2.472%
2019-04-22 10:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -1.978% | -0.9677% | -1.933% | 0.0455% | -2.416%
2019-04-22 10:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9057% | -1.784% | -0.8787% | -1.845% | -0.06101% | -2.185%
2019-04-22 10:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.7482% | -2.056% | -1.308% | -1.933% | 0.1228% | -2.513%
2019-04-22 10:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.5383% | -1.909% | -1.371% | -1.845% | 0.06359% | -2.365%
2019-04-22 11:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.7482% | -1.685% | -0.9368% | -1.758% | -0.0729% | -2.103%
2019-04-22 11:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.378% | -1.737% | -0.3584% | -1.758% | -0.02142% | -2.175%
2019-04-22 11:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.168% | -1.743% | -0.5745% | -1.758% | -0.01526% | -2.184%
2019-04-22 11:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.273% | -1.466% | -0.1925% | -1.496% | -0.0306% | -1.895%
2019-04-22 12:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -1.258% | -0.8768% | -1.322% | -0.0642% | -1.676%
2019-04-22 12:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.3283% | -1.311% | -0.9829% | -1.409% | -0.09779% | -1.714%
2019-04-22 12:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8007% | -1.586% | -0.7857% | -1.583% | 0.002932% | -2.014%
2019-04-22 12:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6433% | -1.679% | -1.036% | -1.758% | -0.07905% | -2.094%
2019-04-22 13:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9582% | -1.589% | -0.6308% | -1.671% | -0.08157% | -2.015%
2019-04-22 13:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.326% | -1.61% | -0.2843% | -1.583% | 0.02643% | -2.058%
2019-04-22 13:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.168% | -1.585% | -0.4171% | -1.671% | -0.08551% | -1.99%
2019-04-22 13:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.168% | -1.601% | -0.4327% | -1.671% | -0.06997% | -2.002%
2019-04-22 14:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.063% | -1.532% | -0.4688% | -1.496% | 0.03563% | -1.963%
2019-04-22 14:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.06592% | -1.426% | -1.36% | -1.409% | 0.01687% | -1.841%
2019-04-22 14:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4858% | -1.492% | -1.006% | -1.496% | -0.004639% | -1.918%
2019-04-22 14:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8007% | -1.585% | -0.7839% | -1.584% | 0.001008% | -1.993%
2019-04-22 15:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3808% | -1.312% | -0.931% | -1.322% | -0.01016% | -1.709%
2019-04-22 15:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.6958% | -1.281% | -0.5849% | -1.322% | -0.04126% | -1.686%
2019-04-22 15:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.2759% | -1.376% | -1.1% | -1.496% | -0.1208% | -1.731%
2019-04-22 15:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8007% | -1.704% | -0.9032% | -1.758% | -0.05412% | -2.108%
2019-04-22 16:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.221% | -1.429% | -0.2083% | -1.496% | -0.06741% | -1.823%
2019-04-22 16:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8007% | -1.684% | -0.8829% | -1.671% | 0.01271% | -2.094%
2019-04-22 16:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.326% | -2.053% | -0.7276% | -1.933% | 0.1199% | -2.484%
2019-04-22 16:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -1.982% | -0.7091% | -1.846% | 0.1361% | -2.409%
2019-04-22 17:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.4858% | -1.779% | -1.293% | -1.758% | 0.02107% | -2.205%
2019-04-22 17:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.221% | -1.851% | -0.6306% | -1.845% | 0.005832% | -2.288%
2019-04-22 17:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.798% | -1.846% | -0.04758% | -1.845% | 0.000398% | -2.31%
2019-04-22 17:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -1.772% | -0.7615% | -1.845% | -0.0729% | -2.22%
2019-04-22 18:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.693% | -1.741% | -0.04804% | -1.845% | -0.104% | -2.197%
2019-04-22 18:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.008% | -2.018% | -0.01052% | -2.107% | -0.08864% | -2.487%
2019-04-22 18:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.008% | -2.437% | -0.4296% | -2.632% | -0.1944% | -2.919%
2019-04-22 18:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.165% | -2.939% | -0.7732% | -2.982% | -0.04376% | -3.522%
2019-04-22 19:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.795% | -2.84% | -0.04483% | -2.895% | -0.05452% | -3.433%
2019-04-22 19:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.69% | -2.83% | -0.1397% | -2.982% | -0.1523% | -3.404%
2019-04-22 19:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.533% | -2.873% | -0.34% | -3.158% | -0.2849% | -3.426%
2019-04-22 19:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.585% | -2.904% | -0.3182% | -3.07% | -0.1664% | -3.48%
2019-04-22 20:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.48% | -2.894% | -0.4139% | -3.07% | -0.1757% | -3.461%
2019-04-22 20:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.165% | -3.11% | -0.9443% | -3.246% | -0.1358% | -3.687%
2019-04-22 20:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -2.841% | -0.7282% | -2.895% | -0.05345% | -3.425%
2019-04-22 20:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.428% | -2.679% | -0.2509% | -2.807% | -0.1282% | -3.248%
2019-04-22 21:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.323% | -2.551% | -0.2277% | -2.719% | -0.1687% | -3.105%
2019-04-22 21:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.008% | -2.43% | -0.4217% | -2.544% | -0.1146% | -2.977%
2019-04-22 21:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.063% | -2.157% | -1.094% | -2.282% | -0.1248% | -2.684%
2019-04-22 21:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.011% | -2.063% | -1.052% | -2.194% | -0.1312% | -2.577%
2019-04-22 22:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9057% | -1.736% | -0.8306% | -1.932% | -0.196% | -2.221%
2019-04-22 22:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6958% | -2.104% | -1.408% | -2.194% | -0.09071% | -2.603%
2019-04-22 22:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.273% | -1.719% | -0.4458% | -1.932% | -0.2133% | -2.168%
2019-04-22 22:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.116% | -1.451% | -0.3356% | -1.67% | -0.2193% | -1.881%
2019-04-22 23:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.6958% | -1.558% | -0.8626% | -1.67% | -0.1121% | -2.027%
2019-04-22 23:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.354% | -1.393% | -1.747% | -1.496% | -0.1032% | -1.837%
2019-04-22 23:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.3283% | -1.232% | -0.9038% | -1.409% | -0.1768% | -1.653%
2019-04-22 23:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1184% | -1.107% | -0.9883% | -1.322% | -0.2151% | -1.512%
2019-04-23 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2759% | -1.525% | -1.249% | -1.671% | -0.1458% | -1.951%
2019-04-23 00:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.402% | -1.389% | -1.67% | -0.2684% | -1.791%
2019-04-23 00:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.4065% | -1.348% | -1.754% | -1.583% | -0.2355% | -1.721%
2019-04-23 00:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4065% | -1.183% | -1.59% | -1.409% | -0.2257% | -1.543%
2019-04-23 01:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5639% | -1.286% | -1.85% | -1.409% | -0.1226% | -1.684%
2019-04-23 01:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.6164% | -1.062% | -1.679% | -1.235% | -0.1726% | -1.424%
2019-04-23 01:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.3015% | -1.068% | -1.37% | -1.322% | -0.2538% | -1.419%
2019-04-23 01:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.3015% | -1.006% | -1.308% | -1.235% | -0.2284% | -1.367%
2019-04-23 02:00 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.144% | -0.8626% | -1.007% | -1.061% | -0.198% | -1.219%
2019-04-23 02:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.06592% | -1.107% | -1.041% | -1.322% | -0.2147% | -1.472%
2019-04-23 02:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | 0.144% | -0.9329% | -1.077% | -1.061% | -0.1277% | -1.295%
2019-04-23 02:45 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.4589% | -0.7314% | -1.19% | -0.8866% | -0.1552% | -1.085%
2019-04-23 03:00 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.354% | -0.8565% | -1.21% | -1.061% | -0.2041% | -1.21%
2019-04-23 03:15 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.09154% | -0.9203% | -1.012% | -1.061% | -0.1403% | -1.296%
2019-04-23 03:30 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | 0.03906% | -0.9305% | -0.9696% | -1.148% | -0.2171% | -1.277%
2019-04-23 03:45 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | 0.09154% | -0.8379% | -0.9294% | -1.061% | -0.2227% | -1.185%
2019-04-23 04:00 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | 0.03906% | -0.793% | -0.832% | -0.9736% | -0.1806% | -1.137%
2019-04-23 04:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.01343% | -0.9873% | -0.9738% | -1.148% | -0.1604% | -1.345%
2019-04-23 04:30 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.3015% | -0.9307% | -1.232% | -1.148% | -0.217% | -1.26%
2019-04-23 04:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.354% | -0.9523% | -1.306% | -1.148% | -0.1954% | -1.297%
2019-04-23 05:00 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.249% | -0.8177% | -1.067% | -0.9736% | -0.1559% | -1.171%
2019-04-23 05:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.03906% | -1.038% | -1.077% | -1.148% | -0.1099% | -1.405%
2019-04-23 05:30 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.3283% | -0.949% | -0.6206% | -1.148% | -0.1987% | -1.304%
2019-04-23 05:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1709% | -1.136% | -0.965% | -1.409% | -0.2731% | -1.48%
2019-04-23 06:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4333% | -1.174% | -0.7403% | -1.496% | -0.3225% | -1.527%
2019-04-23 06:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.3808% | -1.336% | -0.9556% | -1.583% | -0.2469% | -1.715%
2019-04-23 06:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.354% | -1.526% | -1.88% | -1.758% | -0.2318% | -1.906%
2019-04-23 06:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4333% | -1.568% | -1.135% | -1.845% | -0.2769% | -1.924%
2019-04-23 07:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6433% | -1.453% | -0.8096% | -1.671% | -0.2178% | -1.834%
2019-04-23 07:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.1709% | -1.766% | -1.595% | -1.933% | -0.1662% | -2.161%
2019-04-23 07:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.1709% | -1.333% | -1.163% | -1.583% | -0.2499% | -1.701%
2019-04-23 07:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.063% | -1.249% | -0.1855% | -1.583% | -0.3346% | -1.606%
2019-04-23 08:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.6958% | -1.251% | -0.5556% | -1.496% | -0.2448% | -1.601%
2019-04-23 08:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.008% | -1.516% | 0.4918% | -1.583% | -0.06736% | -1.923%
2019-04-23 08:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.798% | -1.595% | 0.2025% | -1.758% | -0.1626% | -1.974%
2019-04-23 08:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.27% | -1.899% | 0.3718% | -2.107% | -0.2089% | -2.275%
2019-04-23 09:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.323% | -1.854% | 0.4688% | -2.107% | -0.2533% | -2.224%
2019-04-23 09:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.745% | -2.075% | -0.3297% | -2.195% | -0.1199% | -2.473%
2019-04-23 09:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.693% | -2.314% | -0.6209% | -2.458% | -0.1438% | -2.71%
2019-04-23 09:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.903% | -2.272% | -0.3694% | -2.37% | -0.09771% | -2.687%
2019-04-23 10:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.533% | -2.052% | 0.4809% | -2.107% | -0.05548% | -2.497%
2019-04-23 10:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.27% | -1.937% | 0.3329% | -2.02% | -0.08255% | -2.365%
2019-04-23 10:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.69% | -2.293% | 0.3975% | -2.282% | 0.01023% | -2.749%
2019-04-23 10:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.69% | -2.164% | 0.5267% | -2.108% | 0.05599% | -2.631%
2019-04-23 11:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.585% | -2.1% | 0.4857% | -2.195% | -0.09529% | -2.527%
2019-04-23 11:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.795% | -2.202% | 0.5932% | -2.282% | -0.08049% | -2.624%
2019-04-23 11:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.323% | -1.876% | 0.4472% | -2.02% | -0.1443% | -2.279%
2019-04-23 11:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.641% | -1.501% | 0.1391% | -1.671% | -0.1692% | -1.89%
2019-04-23 12:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -1.442% | -0.3785% | -1.583% | -0.1417% | -1.842%
2019-04-23 12:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.745% | -1.799% | -0.05357% | -1.932% | -0.1334% | -2.224%
2019-04-23 12:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.165% | -2.064% | 0.1011% | -2.37% | -0.3053% | -2.45%
2019-04-23 12:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.06% | -2.23% | -0.1701% | -2.37% | -0.1391% | -2.666%
2019-04-23 13:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.378% | -1.608% | -0.2295% | -1.758% | -0.1503% | -2.009%
2019-04-23 13:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.27% | -1.571% | 0.699% | -1.758% | -0.1865% | -1.969%
2019-04-23 13:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.798% | -1.601% | 0.1966% | -1.758% | -0.1565% | -2%
2019-04-23 13:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -1.815% | 0.08828% | -1.933% | -0.1178% | -2.236%
2019-04-23 14:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.955% | -1.78% | 0.1756% | -1.845% | -0.06545% | -2.202%
2019-04-23 14:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.165% | -1.645% | 0.5208% | -1.758% | -0.1133% | -2.061%
2019-04-23 14:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -1.34% | 0.5105% | -1.409% | -0.06905% | -1.756%
2019-04-23 14:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -1.15% | -0.03483% | -1.322% | -0.1714% | -1.531%
2019-04-23 15:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.8007% | -1.493% | -0.6927% | -1.671% | -0.1773% | -1.874%
2019-04-23 15:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8532% | -1.236% | -0.3823% | -1.235% | 0.0007075% | -1.641%
2019-04-23 15:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5383% | -1.094% | -0.5555% | -1.061% | 0.03308% | -1.496%
2019-04-23 15:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.116% | -1.784% | -0.6688% | -1.758% | 0.0262% | -2.205%
2019-04-23 16:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.431% | -1.949% | -0.518% | -1.758% | 0.1902% | -2.419%
2019-04-23 16:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.378% | -1.788% | -0.4097% | -1.758% | 0.02943% | -2.198%
2019-04-23 16:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.116% | -1.646% | -0.5302% | -1.584% | 0.06195% | -2.05%
2019-04-23 16:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.168% | -1.761% | -0.5928% | -1.671% | 0.08991% | -2.194%
2019-04-23 17:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.8532% | -1.557% | -0.704% | -1.497% | 0.06054% | -1.963%
2019-04-23 17:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.378% | -2.141% | -0.7627% | -2.021% | 0.1201% | -2.581%
2019-04-23 17:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.063% | -2.003% | -0.9401% | -1.933% | 0.0702% | -2.436%
2019-04-23 17:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8007% | -1.836% | -1.035% | -1.845% | -0.009634% | -2.259%
2019-04-23 18:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.431% | -1.65% | -0.2191% | -1.671% | -0.02091% | -2.109%
2019-04-23 18:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.221% | -1.786% | -0.5658% | -1.932% | -0.1459% | -2.226%
2019-04-23 18:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -2.603% | -0.5949% | -2.632% | -0.02918% | -3.125%
2019-04-23 18:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.428% | -2.709% | -0.281% | -2.807% | -0.09814% | -3.276%
2019-04-23 19:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.27% | -3.029% | -0.7584% | -3.158% | -0.1289% | -3.61%
2019-04-23 19:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.743% | -3.56% | -0.8168% | -3.597% | -0.03752% | -4.208%
2019-04-23 19:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.743% | -3.179% | -0.4364% | -3.333% | -0.1542% | -3.778%
2019-04-23 19:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.795% | -3.222% | -0.4266% | -3.421% | -0.1993% | -3.813%
2019-04-23 20:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.743% | -3.171% | -0.4287% | -3.245% | -0.07406% | -3.813%
2019-04-23 20:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.06% | -3.034% | -0.974% | -3.07% | -0.03547% | -3.673%
2019-04-23 20:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.06% | -2.58% | -0.52% | -2.719% | -0.1389% | -3.156%
2019-04-23 20:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.323% | -2.691% | -0.3682% | -2.807% | -0.1159% | -3.283%
2019-04-23 21:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.218% | -2.66% | -0.442% | -2.719% | -0.05938% | -3.254%
2019-04-23 21:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.483% | -2.613% | -1.13% | -2.719% | -0.1067% | -3.168%
2019-04-23 21:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.097% | -0.404% | -2.282% | -0.1847% | -2.622%
2019-04-23 21:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.588% | -1.97% | -0.3821% | -2.107% | -0.1369% | -2.505%
2019-04-23 22:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9057% | -1.683% | -0.777% | -1.758% | -0.07502% | -2.196%
2019-04-23 22:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8007% | -1.671% | -0.8708% | -1.758% | -0.08622% | -2.17%
2019-04-23 22:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.273% | -1.399% | -0.1254% | -1.583% | -0.1848% | -1.855%
2019-04-23 22:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.273% | -1.406% | -0.1328% | -1.496% | -0.09021% | -1.887%
2019-04-23 23:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3283% | -1.305% | -0.9766% | -1.496% | -0.1911% | -1.748%
2019-04-23 23:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2759% | -1.33% | -1.054% | -1.496% | -0.1662% | -1.762%
2019-04-23 23:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.5639% | -1.068% | -1.632% | -1.235% | -0.1671% | -1.493%
2019-04-23 23:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2759% | -0.9748% | -0.699% | -1.235% | -0.2599% | -1.384%
2019-04-24 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -0.9701% | -0.7992% | -1.148% | -0.1776% | -1.381%
2019-04-24 00:15 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.249% | -0.8057% | -1.055% | -1.061% | -0.2549% | -1.17%
2019-04-24 00:30 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.144% | -0.743% | -0.887% | -0.9736% | -0.2306% | -1.126%
2019-04-24 00:45 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.8788% | -0.6322% | -1.511% | -0.8866% | -0.2544% | -0.9873%
2019-04-24 01:00 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.8788% | -0.4549% | -1.334% | -0.6257% | -0.1709% | -0.8341%
2019-04-24 01:15 | 508.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.4589% | -0.5191% | -0.978% | -0.7996% | -0.2805% | -0.8672%
2019-04-24 01:30 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.1965% | -0.2993% | -0.4958% | -0.6258% | -0.3265% | -0.6333%
2019-04-24 01:45 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | 0.09154% | -0.3786% | -0.4702% | -0.6257% | -0.2471% | -0.7317%
2019-04-24 02:00 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.5639% | -0.3793% | -0.9432% | -0.7127% | -0.3334% | -0.7093%
2019-04-24 02:15 | 508.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.06592% | -0.5798% | -0.5139% | -0.7996% | -0.2198% | -0.958%
2019-04-24 02:30 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | 0.03906% | -0.4033% | -0.4424% | -0.6257% | -0.2224% | -0.7654%
2019-04-24 02:45 | 480 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.5114% | -0.3285% | -0.84% | -0.5388% | -0.2103% | -0.6866%
2019-04-24 03:00 | 508.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.354% | -0.544% | -0.898% | -0.7996% | -0.2555% | -0.8811%
2019-04-24 03:15 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | 0.249% | -0.6178% | -0.8668% | -0.8866% | -0.2688% | -0.9679%
2019-04-24 03:30 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.354% | -0.7546% | -1.109% | -0.9735% | -0.219% | -1.113%
2019-04-24 03:45 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | 0.144% | -0.7596% | -0.9036% | -0.9735% | -0.2139% | -1.13%
2019-04-24 04:00 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.2234% | -0.7516% | -0.5282% | -0.9735% | -0.222% | -1.1%
2019-04-24 04:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.1184% | -0.8128% | -0.6944% | -1.148% | -0.3348% | -1.137%
2019-04-24 04:30 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.2234% | -0.7246% | -0.5012% | -0.9735% | -0.2489% | -1.082%
2019-04-24 04:45 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.5114% | -0.7363% | -1.248% | -0.9736% | -0.2373% | -1.068%
2019-04-24 05:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.249% | -1.069% | -1.318% | -1.148% | -0.07912% | -1.465%
2019-04-24 05:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.3015% | -0.917% | -1.218% | -1.148% | -0.2307% | -1.269%
2019-04-24 05:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.1184% | -0.9164% | -0.798% | -1.235% | -0.3183% | -1.274%
2019-04-24 05:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.6958% | -1.237% | -0.5415% | -1.583% | -0.346% | -1.599%
2019-04-24 06:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5383% | -1.335% | -0.7969% | -1.671% | -0.3353% | -1.691%
2019-04-24 06:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2759% | -1.526% | -1.25% | -1.758% | -0.232% | -1.926%
2019-04-24 06:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2759% | -1.403% | -1.127% | -1.671% | -0.2673% | -1.783%
2019-04-24 06:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.4858% | -1.318% | -0.8318% | -1.583% | -0.2657% | -1.71%
2019-04-24 07:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.7482% | -1.454% | -0.706% | -1.758% | -0.3035% | -1.86%
2019-04-24 07:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.2759% | -1.126% | -0.8505% | -1.409% | -0.2826% | -1.494%
2019-04-24 07:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8007% | -1.147% | -0.3462% | -1.409% | -0.262% | -1.523%
2019-04-24 07:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.7482% | -1.445% | -0.697% | -1.845% | -0.3998% | -1.801%
2019-04-24 08:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.273% | -1.576% | -0.3033% | -1.845% | -0.2687% | -1.952%
2019-04-24 08:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.641% | -1.843% | -0.2023% | -2.02% | -0.1772% | -2.229%
2019-04-24 08:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.955% | -2.209% | -0.2531% | -2.37% | -0.1616% | -2.597%
2019-04-24 08:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.955% | -1.961% | -0.005208% | -2.195% | -0.2343% | -2.324%
2019-04-24 09:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.323% | -2.004% | 0.3191% | -2.107% | -0.1037% | -2.416%
2019-04-24 09:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.113% | -1.981% | 0.1315% | -2.108% | -0.1262% | -2.367%
2019-04-24 09:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.373% | -2.432% | 0.9404% | -2.546% | -0.1135% | -2.819%
2019-04-24 09:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.163% | -2.599% | 0.564% | -2.546% | 0.05268% | -3.035%
2019-04-24 10:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.005% | -2.546% | 0.4591% | -2.633% | -0.08743% | -2.94%
2019-04-24 10:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.848% | -2.551% | 0.2972% | -2.459% | 0.09172% | -2.974%
2019-04-24 10:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.953% | -2.507% | 0.4452% | -2.458% | 0.04928% | -2.944%
2019-04-24 10:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.005% | -2.48% | 0.5253% | -2.458% | 0.02146% | -2.897%
2019-04-24 11:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.425% | -2.737% | 0.6884% | -2.809% | -0.07248% | -3.136%
2019-04-24 11:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.845% | -2.766% | 1.079% | -2.809% | -0.04261% | -3.203%
2019-04-24 11:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.428% | -2.258% | 0.1703% | -2.457% | -0.1997% | -2.67%
2019-04-24 11:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -1.918% | -0.01551% | -2.02% | -0.1013% | -2.374%
2019-04-24 12:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.588% | -1.915% | -0.3266% | -2.02% | -0.1052% | -2.349%
2019-04-24 12:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.745% | -2.089% | -0.3434% | -2.282% | -0.1931% | -2.515%
2019-04-24 12:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.165% | -2.212% | -0.04644% | -2.457% | -0.2452% | -2.627%
2019-04-24 12:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.48% | -2.169% | 0.311% | -2.282% | -0.1127% | -2.626%
2019-04-24 13:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.008% | -1.957% | 0.0511% | -2.107% | -0.1504% | -2.384%
2019-04-24 13:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.641% | -1.841% | -0.2006% | -2.107% | -0.266% | -2.245%
2019-04-24 13:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.641% | -1.975% | -0.3349% | -2.282% | -0.3066% | -2.361%
2019-04-24 13:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.431% | -1.894% | -0.4633% | -2.107% | -0.2133% | -2.306%
2019-04-24 14:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.431% | -1.842% | -0.4117% | -2.107% | -0.2649% | -2.237%
2019-04-24 14:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.063% | -1.856% | -0.7925% | -2.02% | -0.1641% | -2.279%
2019-04-24 14:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.378% | -1.942% | -0.5643% | -2.107% | -0.1648% | -2.365%
2019-04-24 14:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6958% | -1.442% | -0.7466% | -1.583% | -0.1409% | -1.871%
2019-04-24 15:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.431% | -1.662% | -0.2314% | -1.845% | -0.1832% | -2.062%
2019-04-24 15:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -1.604% | 0.2468% | -1.758% | -0.1544% | -1.987%
2019-04-24 15:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.378% | -1.451% | -0.07328% | -1.496% | -0.04494% | -1.859%
2019-04-24 15:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9057% | -1.184% | -0.2788% | -1.322% | -0.1374% | -1.57%
2019-04-24 16:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.483% | -1.174% | 0.3088% | -1.235% | -0.0605% | -1.589%
2019-04-24 16:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.693% | -1.306% | 0.3867% | -1.322% | -0.01568% | -1.717%
2019-04-24 16:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -1.314% | 0.1163% | -1.322% | -0.007622% | -1.747%
2019-04-24 16:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.008% | -1.413% | 0.5952% | -1.583% | -0.1706% | -1.803%
2019-04-24 17:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.588% | -1.703% | -0.1154% | -1.758% | -0.05455% | -2.134%
2019-04-24 17:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.85% | -2.055% | -0.2042% | -2.02% | 0.03483% | -2.544%
2019-04-24 17:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.113% | -2.112% | 0.0008012% | -2.194% | -0.08237% | -2.596%
2019-04-24 17:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.536% | -2.207% | -0.6713% | -2.282% | -0.07496% | -2.712%
2019-04-24 18:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.955% | -1.988% | -0.03231% | -2.107% | -0.1192% | -2.518%
2019-04-24 18:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.69% | -2.415% | 0.275% | -2.632% | -0.2165% | -2.961%
2019-04-24 18:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.375% | -2.404% | -0.02853% | -2.632% | -0.2279% | -2.937%
2019-04-24 18:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -2.727% | -0.2994% | -2.807% | -0.07966% | -3.321%
2019-04-24 19:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.533% | -2.972% | -0.4388% | -3.07% | -0.09834% | -3.575%
2019-04-24 19:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.48% | -3.004% | -0.5236% | -3.158% | -0.1538% | -3.596%
2019-04-24 19:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.27% | -2.871% | -0.601% | -3.07% | -0.1986% | -3.468%
2019-04-24 19:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.9% | -2.881% | 0.01955% | -3.07% | -0.1893% | -3.49%
2019-04-24 20:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.585% | -2.577% | 0.008618% | -2.895% | -0.3179% | -3.123%
2019-04-24 20:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.48% | -2.418% | 0.06191% | -2.719% | -0.301% | -2.963%
2019-04-24 20:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.27% | -2.508% | -0.238% | -2.807% | -0.2986% | -3.062%
2019-04-24 20:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.323% | -2.346% | -0.02303% | -2.544% | -0.1984% | -2.91%
2019-04-24 21:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.85% | -2.182% | -0.3312% | -2.369% | -0.1876% | -2.724%
2019-04-24 21:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.588% | -2.083% | -0.4947% | -2.369% | -0.2866% | -2.606%
2019-04-24 21:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.049% | -0.3557% | -2.369% | -0.3206% | -2.55%
2019-04-24 21:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.113% | -2.006% | 0.1066% | -2.282% | -0.2756% | -2.535%
2019-04-24 22:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.798% | -1.696% | 0.1021% | -2.02% | -0.3239% | -2.181%
2019-04-24 22:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.536% | -1.736% | -0.2007% | -2.02% | -0.2834% | -2.206%
2019-04-24 22:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -1.705% | -0.6946% | -2.02% | -0.3143% | -2.163%
2019-04-24 22:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6433% | -1.627% | -0.984% | -1.845% | -0.2177% | -2.082%
2019-04-24 23:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.9582% | -1.33% | -0.3713% | -1.583% | -0.2538% | -1.768%
2019-04-24 23:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.8532% | -1.306% | -0.4527% | -1.583% | -0.2774% | -1.726%
2019-04-24 23:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3808% | -1.164% | -0.7832% | -1.409% | -0.245% | -1.595%
2019-04-24 23:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1709% | -1.059% | -0.8883% | -1.322% | -0.2626% | -1.465%
2019-04-25 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1709% | -0.9739% | -0.803% | -1.235% | -0.2608% | -1.372%
2019-04-25 00:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4589% | -0.8775% | -1.336% | -1.148% | -0.2702% | -1.253%
2019-04-25 00:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.144% | -0.9492% | -1.093% | -1.235% | -0.2855% | -1.338%
2019-04-25 00:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.1965% | -0.8947% | -1.091% | -1.235% | -0.3401% | -1.271%
2019-04-25 01:00 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -0.6512% | -0.7427% | -0.9736% | -0.3224% | -1.012%
2019-04-25 01:15 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.1965% | -0.708% | -0.9045% | -0.9736% | -0.2656% | -1.078%
2019-04-25 01:30 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.5114% | -0.706% | -1.217% | -0.9736% | -0.2676% | -1.074%
2019-04-25 01:45 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.7214% | -0.7132% | -1.435% | -0.9736% | -0.2603% | -1.075%
2019-04-25 02:00 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.1965% | -0.6784% | -0.8749% | -0.8866% | -0.2082% | -1.062%
2019-04-25 02:15 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.4589% | -0.5959% | -1.055% | -0.8866% | -0.2906% | -0.95%
2019-04-25 02:30 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4065% | -0.6878% | -1.094% | -0.8866% | -0.1988% | -1.064%
2019-04-25 02:45 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -0.6095% | -0.701% | -0.8866% | -0.2771% | -0.9575%
2019-04-25 03:00 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.09154% | -0.4792% | -0.5708% | -0.7126% | -0.2334% | -0.8363%
2019-04-25 03:15 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.1184% | -0.5328% | -0.4144% | -0.7126% | -0.1798% | -0.9089%
2019-04-25 03:30 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.1184% | -0.3802% | -0.2618% | -0.7127% | -0.3325% | -0.7212%
2019-04-25 03:45 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.06592% | -0.3544% | -0.2885% | -0.7127% | -0.3583% | -0.6954%
2019-04-25 04:00 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.354% | -0.4154% | -0.7694% | -0.7126% | -0.2972% | -0.7494%
2019-04-25 04:15 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.249% | -0.628% | -0.877% | -0.8866% | -0.2585% | -0.9821%
2019-04-25 04:30 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.1709% | -0.7174% | -0.5465% | -0.9736% | -0.2562% | -1.08%
2019-04-25 04:45 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.01343% | -0.6494% | -0.6359% | -0.9736% | -0.3242% | -0.9884%
2019-04-25 05:00 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.1709% | -0.63% | -0.4592% | -0.8866% | -0.2565% | -0.9861%
2019-04-25 05:15 | 508.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.3283% | -0.5294% | -0.201% | -0.7996% | -0.2702% | -0.8814%
2019-04-25 05:30 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.09154% | -0.5939% | -0.6855% | -0.8866% | -0.2926% | -0.946%
2019-04-25 05:45 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.144% | -0.6646% | -0.8087% | -0.9736% | -0.309% | -1.037%
2019-04-25 06:00 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.1709% | -0.5402% | -0.3693% | -0.8866% | -0.3464% | -0.8932%
2019-04-25 06:15 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.4333% | -0.7602% | -0.3268% | -1.061% | -0.3004% | -1.127%
2019-04-25 06:30 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.1965% | -0.7815% | -0.978% | -1.148% | -0.3661% | -1.134%
2019-04-25 06:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3808% | -1.006% | -0.625% | -1.235% | -0.2288% | -1.407%
2019-04-25 07:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.4333% | -0.9103% | -0.477% | -1.148% | -0.2373% | -1.299%
2019-04-25 07:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4333% | -1.046% | -0.6125% | -1.322% | -0.276% | -1.438%
2019-04-25 07:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.4858% | -1.342% | -0.8565% | -1.583% | -0.241% | -1.743%
2019-04-25 07:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.7482% | -1.333% | -0.5848% | -1.583% | -0.2502% | -1.738%
2019-04-25 08:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.273% | -1.52% | -0.2466% | -1.671% | -0.1508% | -1.934%
2019-04-25 08:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.483% | -1.4% | 0.08285% | -1.671% | -0.2703% | -1.77%
2019-04-25 08:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.431% | -1.515% | -0.08415% | -1.671% | -0.1559% | -1.917%
2019-04-25 08:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.6958% | -1.409% | -0.7131% | -1.496% | -0.08731% | -1.826%
2019-04-25 09:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.2234% | -1.515% | -1.292% | -1.583% | -0.06834% | -1.928%
2019-04-25 09:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.4333% | -1.6% | -1.167% | -1.758% | -0.1576% | -2.007%
2019-04-25 09:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.273% | -1.555% | -0.2818% | -1.671% | -0.1157% | -1.979%
2019-04-25 09:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8007% | -1.18% | -0.3792% | -1.409% | -0.229% | -1.567%
2019-04-25 10:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.116% | -1.097% | 0.01871% | -1.235% | -0.1378% | -1.492%
2019-04-25 10:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.168% | -1.211% | -0.04294% | -1.322% | -0.1107% | -1.624%
2019-04-25 10:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8007% | -1.254% | -0.4536% | -1.322% | -0.06745% | -1.683%
2019-04-25 10:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.063% | -1.354% | -0.2908% | -1.496% | -0.1421% | -1.764%
2019-04-25 11:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.116% | -1.381% | -0.2649% | -1.496% | -0.1155% | -1.819%
2019-04-25 11:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.011% | -1.576% | -0.565% | -1.496% | 0.07949% | -2.056%
2019-04-25 11:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -1.73% | -0.824% | -1.845% | -0.1153% | -2.174%
2019-04-25 11:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.221% | -1.744% | -0.5238% | -1.758% | -0.01345% | -2.208%
2019-04-25 12:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.326% | -1.624% | -0.2981% | -1.758% | -0.1341% | -2.052%
2019-04-25 12:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.641% | -1.366% | 0.2744% | -1.496% | -0.1299% | -1.799%
2019-04-25 12:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5383% | -1.459% | -0.9209% | -1.496% | -0.03697% | -1.905%
2019-04-25 12:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4333% | -1.2% | -0.7666% | -1.235% | -0.03476% | -1.632%
2019-04-25 13:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.6958% | -1.236% | -0.54% | -1.322% | -0.08602% | -1.658%
2019-04-25 13:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.221% | -1.282% | -0.06133% | -1.409% | -0.127% | -1.698%
2019-04-25 13:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8007% | -1.377% | -0.5762% | -1.409% | -0.03203% | -1.808%
2019-04-25 13:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.221% | -1.171% | 0.04953% | -1.235% | -0.06362% | -1.593%
2019-04-25 14:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8007% | -1.119% | -0.3179% | -1.148% | -0.02904% | -1.564%
2019-04-25 14:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4858% | -1.238% | -0.7522% | -1.235% | 0.003265% | -1.693%
2019-04-25 14:30 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9057% | -1.074% | -0.1685% | -1.148% | -0.07345% | -1.513%
2019-04-25 14:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.011% | -1.248% | -0.2374% | -1.322% | -0.07373% | -1.676%
2019-04-25 15:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9057% | -1.173% | -0.2674% | -1.235% | -0.06162% | -1.597%
2019-04-25 15:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.2759% | -1.282% | -1.006% | -1.322% | -0.03961% | -1.712%
2019-04-25 15:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.3808% | -1.615% | -1.235% | -1.671% | -0.05515% | -2.076%
2019-04-25 15:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.2759% | -1.296% | -1.02% | -1.322% | -0.02629% | -1.74%
2019-04-25 16:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8532% | -1.151% | -0.2982% | -1.235% | -0.08332% | -1.577%
2019-04-25 16:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.378% | -1.309% | 0.06938% | -1.322% | -0.01311% | -1.77%
2019-04-25 16:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.273% | -1.392% | -0.1192% | -1.409% | -0.0167% | -1.84%
2019-04-25 16:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -1.483% | -0.5247% | -1.496% | -0.01326% | -1.93%
2019-04-25 17:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.063% | -1.643% | -0.5802% | -1.671% | -0.02718% | -2.103%
2019-04-25 17:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.378% | -1.671% | -0.2928% | -1.67% | 0.0003807% | -2.169%
2019-04-25 17:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.221% | -1.444% | -0.2237% | -1.496% | -0.05174% | -1.909%
2019-04-25 17:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.483% | -1.621% | -0.1383% | -1.758% | -0.1364% | -2.071%
2019-04-25 18:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.955% | -2.044% | -0.08844% | -2.194% | -0.1505% | -2.521%
2019-04-25 18:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.48% | -2.459% | 0.02153% | -2.544% | -0.08546% | -2.993%
2019-04-25 18:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.638% | -2.864% | -0.2263% | -2.982% | -0.1182% | -3.441%
2019-04-25 18:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.795% | -2.907% | -0.1113% | -3.07% | -0.1634% | -3.496%
2019-04-25 19:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.848% | -3.054% | -0.2061% | -3.245% | -0.1916% | -3.647%
2019-04-25 19:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.32% | -2.971% | 0.3486% | -3.333% | -0.3618% | -3.522%
2019-04-25 19:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.268% | -3.181% | 0.08609% | -3.421% | -0.2396% | -3.768%
2019-04-25 19:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.953% | -3.191% | -0.2381% | -3.421% | -0.2303% | -3.79%
2019-04-25 20:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.9% | -3.056% | -0.1557% | -3.245% | -0.1896% | -3.634%
2019-04-25 20:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.795% | -2.926% | -0.1309% | -3.07% | -0.1438% | -3.515%
2019-04-25 20:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.795% | -2.939% | -0.1443% | -3.07% | -0.1304% | -3.543%
2019-04-25 20:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.743% | -2.999% | -0.2559% | -3.158% | -0.159% | -3.599%
2019-04-25 21:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.85% | -2.803% | -0.9524% | -2.895% | -0.09171% | -3.383%
2019-04-25 21:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.323% | -2.585% | -0.262% | -2.807% | -0.2221% | -3.127%
2019-04-25 21:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -2.521% | -0.6178% | -2.719% | -0.1985% | -3.051%
2019-04-25 21:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.641% | -2.139% | -0.4981% | -2.369% | -0.2305% | -2.623%
2019-04-25 22:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.273% | -2.147% | -0.8738% | -2.282% | -0.1348% | -2.647%
2019-04-25 22:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.011% | -1.952% | -0.9412% | -2.282% | -0.3299% | -2.41%
2019-04-25 22:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.221% | -1.957% | -0.7365% | -2.194% | -0.2372% | -2.421%
2019-04-25 22:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9057% | -1.863% | -0.9576% | -2.02% | -0.1563% | -2.332%
2019-04-25 23:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8007% | -1.919% | -1.118% | -2.107% | -0.1879% | -2.374%
2019-04-25 23:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.378% | -1.754% | -0.376% | -2.02% | -0.2655% | -2.182%
2019-04-25 23:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.063% | -1.556% | -0.493% | -1.845% | -0.2888% | -1.977%
2019-04-25 23:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.5383% | -1.748% | -1.21% | -1.932% | -0.1841% | -2.184%
2019-04-26 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3283% | -1.478% | -1.15% | -1.758% | -0.2794% | -1.862%
2019-04-26 00:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3283% | -1.5% | -1.172% | -1.758% | -0.2578% | -1.9%
2019-04-26 00:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.7482% | -1.262% | -0.5137% | -1.583% | -0.3213% | -1.633%
2019-04-26 00:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3808% | -1.206% | -0.8247% | -1.496% | -0.2906% | -1.579%
2019-04-26 01:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5908% | -1.229% | -0.6386% | -1.409% | -0.1796% | -1.635%
2019-04-26 01:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5383% | -1.146% | -0.6077% | -1.409% | -0.2629% | -1.511%
2019-04-26 01:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.6433% | -1.033% | -0.3894% | -1.322% | -0.2891% | -1.408%
2019-04-26 01:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3283% | -1.016% | -0.688% | -1.322% | -0.3055% | -1.367%
2019-04-26 02:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2759% | -0.8941% | -0.6183% | -1.148% | -0.2535% | -1.256%
2019-04-26 02:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5383% | -1.098% | -0.5594% | -1.322% | -0.2242% | -1.487%
2019-04-26 02:30 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -0.9518% | -0.8334% | -1.148% | -0.1958% | -1.334%
2019-04-26 02:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.06592% | -0.9416% | -0.8756% | -1.148% | -0.2061% | -1.32%
2019-04-26 03:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.09154% | -0.8488% | -0.9404% | -1.148% | -0.2988% | -1.194%
2019-04-26 03:15 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.01343% | -0.8233% | -0.8099% | -1.061% | -0.2372% | -1.182%
2019-04-26 03:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.03906% | -1.047% | -1.086% | -1.322% | -0.2745% | -1.407%
2019-04-26 03:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.144% | -1.022% | -1.166% | -1.235% | -0.2129% | -1.396%
2019-04-26 04:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3283% | -1.178% | -0.8498% | -1.322% | -0.1436% | -1.577%
2019-04-26 04:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.2234% | -0.9341% | -0.7107% | -1.235% | -0.3006% | -1.287%
2019-04-26 04:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.2759% | -0.9299% | -0.6541% | -1.235% | -0.3048% | -1.282%
2019-04-26 04:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.3283% | -0.8744% | -0.5461% | -1.148% | -0.2732% | -1.24%
2019-04-26 05:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.4858% | -0.8508% | -0.365% | -1.148% | -0.2968% | -1.198%
2019-04-26 05:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.3283% | -0.8797% | -0.5514% | -1.148% | -0.2679% | -1.237%
2019-04-26 05:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.03906% | -1.057% | -1.096% | -1.322% | -0.2644% | -1.442%
2019-04-26 05:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.249% | -0.9732% | -1.222% | -1.235% | -0.2615% | -1.34%
2019-04-26 06:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.7482% | -0.9297% | -0.1815% | -1.235% | -0.305% | -1.302%
2019-04-26 06:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3283% | -1.203% | -0.875% | -1.496% | -0.2927% | -1.577%
2019-04-26 06:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3808% | -1.333% | -0.952% | -1.67% | -0.3376% | -1.724%
2019-04-26 06:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2759% | -1.196% | -0.9205% | -1.409% | -0.2126% | -1.591%
2019-04-26 07:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.221% | -1.488% | -0.2678% | -1.758% | -0.2693% | -1.897%
2019-04-26 07:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.063% | -1.7% | -0.6367% | -1.932% | -0.2325% | -2.109%
2019-04-26 07:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.5383% | -1.521% | -0.9824% | -1.845% | -0.3244% | -1.878%
2019-04-26 07:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.011% | -1.406% | -0.3956% | -1.758% | -0.3515% | -1.762%
2019-04-26 08:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.588% | -1.673% | -0.08532% | -1.932% | -0.2591% | -2.051%
2019-04-26 08:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.588% | -1.895% | -0.307% | -2.107% | -0.2122% | -2.298%
2019-04-26 08:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.431% | -1.624% | -0.1934% | -1.758% | -0.1339% | -2.032%
2019-04-26 08:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.536% | -1.687% | -0.1512% | -1.758% | -0.07108% | -2.127%
2019-04-26 09:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.168% | -1.793% | -0.6248% | -1.932% | -0.1395% | -2.215%
2019-04-26 09:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -1.971% | -0.5925% | -2.02% | -0.04941% | -2.406%
2019-04-26 09:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.588% | -1.919% | -0.3307% | -2.02% | -0.1011% | -2.354%
2019-04-26 09:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.955% | -2.236% | -0.2802% | -2.282% | -0.04658% | -2.697%
2019-04-26 10:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.483% | -2.067% | -0.5842% | -2.195% | -0.1273% | -2.509%
2019-04-26 10:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.536% | -1.958% | -0.4225% | -2.107% | -0.1492% | -2.373%
2019-04-26 10:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.955% | -2.511% | -0.5553% | -2.545% | -0.03423% | -2.971%
2019-04-26 10:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -2.405% | -0.3975% | -2.545% | -0.1395% | -2.83%
2019-04-26 11:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.06% | -2.389% | -0.3283% | -2.457% | -0.06865% | -2.84%
2019-04-26 11:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.69% | -2.427% | 0.2636% | -2.457% | -0.03053% | -2.901%
2019-04-26 11:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.588% | -2.061% | -0.4729% | -2.195% | -0.1336% | -2.502%
2019-04-26 11:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.326% | -1.959% | -0.6331% | -2.107% | -0.1484% | -2.405%
2019-04-26 12:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.063% | -1.993% | -0.9298% | -2.107% | -0.1142% | -2.438%
2019-04-26 12:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -2.292% | -0.5992% | -2.282% | 0.01011% | -2.783%
2019-04-26 12:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.063% | -2.057% | -0.9937% | -2.195% | -0.1378% | -2.497%
2019-04-26 12:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -2.155% | -0.09445% | -2.282% | -0.1271% | -2.606%
2019-04-26 13:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.113% | -2.036% | 0.07684% | -2.107% | -0.07108% | -2.502%
2019-04-26 13:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.273% | -1.929% | -0.6558% | -1.932% | -0.003539% | -2.402%
2019-04-26 13:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -1.814% | -0.908% | -1.845% | -0.03152% | -2.258%
2019-04-26 13:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.85% | -1.712% | 0.1381% | -1.758% | -0.04544% | -2.173%
2019-04-26 14:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.693% | -1.697% | -0.004046% | -1.758% | -0.06079% | -2.141%
2019-04-26 14:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.536% | -1.85% | -0.3142% | -1.933% | -0.08281% | -2.284%
2019-04-26 14:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.5908% | -2.03% | -1.439% | -2.02% | 0.00945% | -2.476%
2019-04-26 14:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.116% | -1.824% | -0.7087% | -1.845% | -0.02103% | -2.253%
2019-04-26 15:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.168% | -1.774% | -0.6055% | -1.845% | -0.07161% | -2.193%
2019-04-26 15:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.378% | -1.839% | -0.4605% | -1.933% | -0.09403% | -2.258%
2019-04-26 15:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.588% | -2.072% | -0.4837% | -2.107% | -0.0357% | -2.511%
2019-04-26 15:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.536% | -2.032% | -0.4966% | -2.02% | 0.01232% | -2.509%
2019-04-26 16:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.483% | -1.882% | -0.3985% | -2.02% | -0.1383% | -2.305%
2019-04-26 16:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.116% | -1.962% | -0.8464% | -2.02% | -0.05776% | -2.412%
2019-04-26 16:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.85% | -2.083% | -0.2321% | -2.195% | -0.112% | -2.54%
2019-04-26 16:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.431% | -2.159% | -0.7285% | -2.195% | -0.03555% | -2.625%
2019-04-26 17:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.641% | -2.257% | -0.6168% | -2.37% | -0.1123% | -2.704%
2019-04-26 17:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -2.017% | -0.272% | -2.107% | -0.08967% | -2.478%
2019-04-26 17:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.588% | -2.276% | -0.6884% | -2.282% | -0.005521% | -2.774%
2019-04-26 17:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -2.226% | -0.3753% | -2.369% | -0.1436% | -2.7%
2019-04-26 18:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.483% | -2.062% | -0.5785% | -2.194% | -0.1328% | -2.534%
2019-04-26 18:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.375% | -2.18% | 0.1953% | -2.369% | -0.1892% | -2.677%
2019-04-26 18:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.848% | -2.887% | -0.03946% | -3.07% | -0.1828% | -3.437%
2019-04-26 18:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.795% | -3.039% | -0.2442% | -3.245% | -0.206% | -3.608%
2019-04-26 19:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.323% | -2.748% | -0.4255% | -2.982% | -0.2338% | -3.302%
2019-04-26 19:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.48% | -2.985% | -0.505% | -3.158% | -0.1723% | -3.569%
2019-04-26 19:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.428% | -2.824% | -0.3959% | -2.982% | -0.1585% | -3.395%
2019-04-26 19:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.533% | -2.931% | -0.3985% | -3.07% | -0.1386% | -3.53%
2019-04-26 20:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -2.924% | -0.4964% | -3.07% | -0.1458% | -3.492%
2019-04-26 20:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.848% | -2.863% | -0.0152% | -2.982% | -0.1193% | -3.451%
2019-04-26 20:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.953% | -3.103% | -0.1501% | -3.333% | -0.2306% | -3.672%
2019-04-26 20:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.638% | -3.014% | -0.3759% | -3.245% | -0.2319% | -3.565%
2019-04-26 21:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.428% | -2.922% | -0.4946% | -3.158% | -0.2353% | -3.474%
2019-04-26 21:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.06% | -2.918% | -0.8572% | -3.245% | -0.3279% | -3.443%
2019-04-26 21:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.693% | -2.853% | -1.16% | -3.158% | -0.3043% | -3.367%
2019-04-26 21:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.745% | -2.647% | -0.9017% | -2.895% | -0.2474% | -3.157%
2019-04-26 22:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.85% | -2.515% | -0.6644% | -2.807% | -0.292% | -3.008%
2019-04-26 22:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.378% | -2.325% | -0.9468% | -2.632% | -0.3069% | -2.776%
2019-04-26 22:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -2.124% | -1.219% | -2.369% | -0.2448% | -2.584%
2019-04-26 22:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8532% | -2.127% | -1.273% | -2.282% | -0.1553% | -2.599%
2019-04-26 23:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.116% | -2.049% | -0.9334% | -2.282% | -0.2327% | -2.504%
2019-04-26 23:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6958% | -1.756% | -1.06% | -2.02% | -0.2634% | -2.183%
2019-04-26 23:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4333% | -1.71% | -1.277% | -1.932% | -0.2224% | -2.143%
2019-04-26 23:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2759% | -1.732% | -1.456% | -1.932% | -0.2007% | -2.164%
2019-04-27 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8007% | -1.702% | -0.9011% | -1.932% | -0.2305% | -2.113%
2019-04-27 00:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.06592% | -1.674% | -1.608% | -1.932% | -0.2584% | -2.083%
2019-04-27 00:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.144% | -1.568% | -1.712% | -1.845% | -0.2771% | -1.961%
2019-04-27 00:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.4065% | -1.469% | -1.876% | -1.671% | -0.2013% | -1.871%
2019-04-27 01:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.354% | -1.505% | -1.859% | -1.758% | -0.2526% | -1.897%
2019-04-27 01:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.5114% | -1.421% | -1.933% | -1.583% | -0.1622% | -1.81%
2019-04-27 01:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.4065% | -1.465% | -1.872% | -1.671% | -0.2052% | -1.847%
2019-04-27 01:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.354% | -1.497% | -1.851% | -1.758% | -0.2607% | -1.867%
2019-04-27 02:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.1965% | -1.447% | -1.643% | -1.671% | -0.2238% | -1.822%
2019-04-27 02:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.249% | -1.315% | -1.564% | -1.583% | -0.2684% | -1.674%
2019-04-27 02:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2234% | -1.22% | -0.9968% | -1.496% | -0.2759% | -1.578%
2019-04-27 02:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.06592% | -1.319% | -1.253% | -1.496% | -0.1768% | -1.694%
2019-04-27 03:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4589% | -1.231% | -1.69% | -1.496% | -0.2654% | -1.573%
2019-04-27 03:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4589% | -1.355% | -1.814% | -1.583% | -0.2281% | -1.719%
2019-04-27 03:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4065% | -1.146% | -1.553% | -1.409% | -0.2627% | -1.491%
2019-04-27 03:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.6164% | -1.241% | -1.857% | -1.496% | -0.2551% | -1.587%
2019-04-27 04:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2234% | -1.298% | -1.074% | -1.496% | -0.1984% | -1.656%
2019-04-27 04:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.03906% | -1.287% | -1.326% | -1.583% | -0.2961% | -1.627%
2019-04-27 04:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.09154% | -1.381% | -1.472% | -1.671% | -0.2897% | -1.731%
2019-04-27 04:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.03906% | -1.222% | -1.262% | -1.496% | -0.2737% | -1.563%
2019-04-27 05:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3808% | -1.138% | -0.7569% | -1.496% | -0.3584% | -1.467%
2019-04-27 05:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.03906% | -1.201% | -1.24% | -1.409% | -0.208% | -1.556%
2019-04-27 05:30 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6689% | -0.9305% | -1.599% | -1.148% | -0.2171% | -1.277%
2019-04-27 05:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.8788% | -0.9232% | -1.802% | -1.148% | -0.2244% | -1.275%
2019-04-27 06:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.3015% | -1.302% | -1.603% | -1.583% | -0.2817% | -1.647%
2019-04-27 06:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.354% | -1.326% | -1.68% | -1.671% | -0.3444% | -1.666%
2019-04-27 06:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1709% | -1.368% | -1.198% | -1.671% | -0.3021% | -1.716%
2019-04-27 06:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.308% | -1.189% | -1.671% | -0.363% | -1.642%
2019-04-27 07:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6433% | -1.387% | -0.7435% | -1.671% | -0.2838% | -1.76%
2019-04-27 07:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.9582% | -1.48% | -0.5222% | -1.845% | -0.3647% | -1.832%
2019-04-27 07:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4858% | -1.504% | -1.018% | -1.845% | -0.341% | -1.874%
2019-04-27 07:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.2759% | -1.523% | -1.247% | -1.845% | -0.3223% | -1.879%
2019-04-27 08:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.116% | -1.54% | -0.4246% | -1.845% | -0.3048% | -1.911%
2019-04-27 08:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.8007% | -1.495% | -0.6944% | -1.758% | -0.2627% | -1.863%
2019-04-27 08:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.7482% | -1.397% | -0.6491% | -1.671% | -0.2733% | -1.754%
2019-04-27 08:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.5383% | -1.614% | -1.076% | -1.845% | -0.2313% | -1.981%
2019-04-27 09:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.063% | -1.938% | -0.8745% | -2.195% | -0.2571% | -2.311%
2019-04-27 09:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6433% | -2.012% | -1.368% | -2.282% | -0.2703% | -2.398%
2019-04-27 09:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.4333% | -1.854% | -1.42% | -2.107% | -0.2534% | -2.258%
2019-04-27 09:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.221% | -2.082% | -0.8609% | -2.282% | -0.2004% | -2.514%
2019-04-27 10:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.063% | -1.977% | -0.9134% | -2.195% | -0.2181% | -2.384%
2019-04-27 10:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.536% | -2.117% | -0.5813% | -2.282% | -0.1653% | -2.545%
2019-04-27 10:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.378% | -2.163% | -0.7854% | -2.282% | -0.1187% | -2.597%
2019-04-27 10:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.693% | -2.193% | -0.5004% | -2.37% | -0.1762% | -2.614%
2019-04-27 11:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.483% | -2.252% | -0.7693% | -2.37% | -0.1173% | -2.684%
2019-04-27 11:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.326% | -1.901% | -0.5758% | -2.02% | -0.1185% | -2.319%
2019-04-27 11:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.693% | -1.941% | -0.2485% | -2.02% | -0.07836% | -2.384%
2019-04-27 11:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.693% | -1.895% | -0.2021% | -1.933% | -0.03737% | -2.343%
2019-04-27 12:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.693% | -2.295% | -0.6024% | -2.37% | -0.07413% | -2.762%
2019-04-27 12:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.378% | -2.137% | -0.7591% | -2.282% | -0.1447% | -2.591%
2019-04-27 12:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.273% | -2.147% | -0.8737% | -2.195% | -0.04788% | -2.607%
2019-04-27 12:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -1.922% | -1.173% | -2.02% | -0.09804% | -2.367%
2019-04-27 13:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.7482% | -2.07% | -1.322% | -2.107% | -0.03696% | -2.539%
2019-04-27 13:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.483% | -2.265% | -0.7824% | -2.282% | -0.01666% | -2.745%
2019-04-27 13:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.011% | -1.98% | -0.9689% | -2.107% | -0.1277% | -2.414%
2019-04-27 13:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.011% | -1.76% | -0.7492% | -1.845% | -0.08521% | -2.202%
2019-04-27 14:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.2759% | -1.825% | -1.549% | -1.845% | -0.0202% | -2.281%
2019-04-27 14:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8007% | -1.829% | -1.028% | -1.845% | -0.01605% | -2.286%
2019-04-27 14:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.9057% | -1.54% | -0.6338% | -1.583% | -0.04382% | -1.982%
2019-04-27 14:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.011% | -1.888% | -0.8775% | -1.933% | -0.04444% | -2.322%
2019-04-27 15:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.168% | -1.89% | -0.7218% | -2.02% | -0.1299% | -2.312%
2019-04-27 15:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.221% | -1.88% | -0.6593% | -2.02% | -0.1401% | -2.281%
2019-04-27 15:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.431% | -2.195% | -0.7646% | -2.282% | -0.08686% | -2.652%
2019-04-27 15:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.588% | -2.372% | -0.7839% | -2.37% | 0.0022% | -2.85%
2019-04-27 16:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.693% | -2.504% | -0.8111% | -2.545% | -0.04062% | -2.984%
2019-04-27 16:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.745% | -2.677% | -0.9313% | -2.632% | 0.04432% | -3.178%
2019-04-27 16:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.693% | -2.678% | -0.985% | -2.72% | -0.04208% | -3.156%
2019-04-27 16:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.273% | -2.662% | -1.389% | -2.632% | 0.02979% | -3.162%
2019-04-27 17:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.378% | -2.687% | -1.309% | -2.632% | 0.05451% | -3.212%
2019-04-27 17:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.588% | -2.48% | -0.8919% | -2.457% | 0.02289% | -2.996%
2019-04-27 17:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.903% | -2.5% | -0.5975% | -2.544% | -0.04395% | -3.011%
2019-04-27 17:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -2.452% | -0.3914% | -2.544% | -0.09253% | -2.955%
2019-04-27 18:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.375% | -2.474% | -0.09829% | -2.544% | -0.07083% | -2.976%
2019-04-27 18:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.585% | -2.319% | 0.266% | -2.457% | -0.1374% | -2.83%
2019-04-27 18:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.69% | -2.874% | -0.1841% | -2.982% | -0.1079% | -3.458%
2019-04-27 18:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.953% | -3.569% | -0.6166% | -3.685% | -0.1157% | -4.197%
2019-04-27 19:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.478% | -3.645% | -0.1671% | -3.861% | -0.2164% | -4.254%
2019-04-27 19:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.897% | -3.794% | 0.1038% | -4.037% | -0.2436% | -4.418%
2019-04-27 19:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.32% | -3.549% | -0.2289% | -3.773% | -0.224% | -4.177%
2019-04-27 19:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.953% | -3.554% | -0.601% | -3.685% | -0.1313% | -4.188%
2019-04-27 20:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.743% | -3.467% | -0.7238% | -3.597% | -0.1305% | -4.082%
2019-04-27 20:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.48% | -3.279% | -0.799% | -3.333% | -0.05397% | -3.905%
2019-04-27 20:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.323% | -3.278% | -0.9549% | -3.421% | -0.1435% | -3.87%
2019-04-27 20:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.798% | -3.061% | -1.263% | -3.158% | -0.09701% | -3.665%
2019-04-27 21:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.218% | -3.143% | -0.9254% | -3.158% | -0.01439% | -3.777%
2019-04-27 21:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.483% | -2.823% | -1.339% | -2.895% | -0.07205% | -3.4%
2019-04-27 21:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.326% | -2.814% | -1.489% | -2.895% | -0.08035% | -3.407%
2019-04-27 21:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.221% | -2.544% | -1.324% | -2.632% | -0.08734% | -3.09%
2019-04-27 22:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.06% | -2.639% | -0.579% | -2.719% | -0.07988% | -3.206%
2019-04-27 22:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.116% | -2.261% | -1.146% | -2.457% | -0.1953% | -2.769%
2019-04-27 22:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -2.122% | -1.216% | -2.282% | -0.1597% | -2.633%
2019-04-27 22:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.116% | -2.116% | -1% | -2.282% | -0.1659% | -2.624%
2019-04-27 23:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8007% | -1.933% | -1.133% | -2.107% | -0.1737% | -2.431%
2019-04-27 23:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.6433% | -1.989% | -1.346% | -2.194% | -0.2051% | -2.453%
2019-04-27 23:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3808% | -2.035% | -1.654% | -2.282% | -0.2471% | -2.482%
2019-04-27 23:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8007% | -2.122% | -1.322% | -2.194% | -0.07196% | -2.608%
2019-04-28 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.011% | -1.852% | -0.8416% | -2.107% | -0.2548% | -2.271%
2019-04-28 00:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.9582% | -1.856% | -0.8981% | -2.02% | -0.1633% | -2.311%
2019-04-28 00:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.6433% | -1.798% | -1.155% | -1.932% | -0.1346% | -2.235%
2019-04-28 00:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.4858% | -1.436% | -0.9504% | -1.583% | -0.1471% | -1.861%
2019-04-28 01:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2234% | -1.305% | -1.082% | -1.496% | -0.1908% | -1.726%
2019-04-28 01:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.09154% | -1.353% | -1.444% | -1.583% | -0.2307% | -1.758%
2019-04-28 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.354% | -1.706% | -2.06% | -1.932% | -0.2263% | -2.115%
2019-04-28 01:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.6164% | -1.661% | -2.278% | -1.758% | -0.09672% | -2.081%
2019-04-28 02:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.144% | -1.439% | -1.583% | -1.671% | -0.2321% | -1.812%
2019-04-28 02:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.249% | -1.366% | -1.615% | -1.583% | -0.2169% | -1.746%
2019-04-28 02:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.09154% | -1.41% | -1.501% | -1.583% | -0.1736% | -1.804%
2019-04-28 02:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3808% | -1.232% | -0.8508% | -1.409% | -0.1773% | -1.619%
2019-04-28 03:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4065% | -1.268% | -1.674% | -1.496% | -0.2286% | -1.645%
2019-04-28 03:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4589% | -1.265% | -1.724% | -1.409% | -0.1443% | -1.663%
2019-04-28 03:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6164% | -1.23% | -1.846% | -1.409% | -0.1793% | -1.615%
2019-04-28 03:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5114% | -1.385% | -1.897% | -1.496% | -0.1109% | -1.784%
2019-04-28 04:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4065% | -1.317% | -1.723% | -1.583% | -0.2664% | -1.678%
2019-04-28 04:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.5114% | -1.375% | -1.886% | -1.583% | -0.2086% | -1.739%
2019-04-28 04:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4065% | -1.359% | -1.766% | -1.583% | -0.2242% | -1.744%
2019-04-28 04:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.354% | -1.373% | -1.727% | -1.496% | -0.1234% | -1.786%
2019-04-28 05:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4589% | -1.171% | -1.63% | -1.409% | -0.238% | -1.525%
2019-04-28 05:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.5114% | -1.145% | -1.657% | -1.409% | -0.2638% | -1.499%
2019-04-28 05:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.283% | -1.532% | -1.583% | -0.3004% | -1.639%
2019-04-28 05:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.03906% | -1.189% | -1.228% | -1.496% | -0.3071% | -1.572%
2019-04-28 06:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.01343% | -1.299% | -1.286% | -1.583% | -0.2839% | -1.663%
2019-04-28 06:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.09154% | -1.268% | -1.359% | -1.583% | -0.3158% | -1.611%
2019-04-28 06:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1709% | -1.373% | -1.202% | -1.758% | -0.3845% | -1.718%
2019-04-28 06:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.6433% | -1.48% | -0.8372% | -1.758% | -0.2773% | -1.864%
2019-04-28 07:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5908% | -1.332% | -0.7412% | -1.67% | -0.3385% | -1.695%
2019-04-28 07:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.06592% | -1.418% | -1.352% | -1.758% | -0.3401% | -1.769%
2019-04-28 07:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1709% | -1.237% | -1.067% | -1.583% | -0.3458% | -1.58%
2019-04-28 07:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.6433% | -1.177% | -0.5336% | -1.496% | -0.3192% | -1.52%
2019-04-28 08:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1709% | -1.022% | -0.851% | -1.235% | -0.2128% | -1.379%
2019-04-28 08:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -0.9574% | -0.839% | -1.148% | -0.1903% | -1.312%
2019-04-28 08:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.03906% | -0.9936% | -1.033% | -1.061% | -0.067% | -1.386%
2019-04-28 08:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3808% | -1.175% | -0.7944% | -1.322% | -0.1466% | -1.564%
2019-04-28 09:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5383% | -1.382% | -0.8434% | -1.583% | -0.2016% | -1.777%
2019-04-28 09:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.116% | -1.518% | -0.4021% | -1.671% | -0.1528% | -1.93%
2019-04-28 09:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5908% | -1.52% | -0.9291% | -1.671% | -0.1507% | -1.931%
2019-04-28 09:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.8532% | -1.57% | -0.7172% | -1.671% | -0.1001% | -1.991%
2019-04-28 10:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.273% | -1.662% | -0.3889% | -1.758% | -0.09581% | -2.093%
2019-04-28 10:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.273% | -1.725% | -0.4517% | -1.845% | -0.1202% | -2.154%
2019-04-28 10:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.011% | -1.823% | -0.8125% | -1.758% | 0.06521% | -2.292%
2019-04-28 10:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.326% | -1.593% | -0.2678% | -1.583% | 0.009985% | -2.035%
2019-04-28 11:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.116% | -1.394% | -0.2788% | -1.496% | -0.1017% | -1.807%
2019-04-28 11:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.378% | -2.032% | -0.6539% | -2.107% | -0.07512% | -2.494%
2019-04-28 11:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.588% | -2.137% | -0.5492% | -2.195% | -0.05735% | -2.608%
2019-04-28 11:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -2.122% | -1.216% | -2.195% | -0.07262% | -2.573%
2019-04-28 12:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.273% | -1.935% | -0.6624% | -1.933% | 0.002913% | -2.389%
2019-04-28 12:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.063% | -1.791% | -0.7279% | -1.845% | -0.05413% | -2.225%
2019-04-28 12:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.926% | -1.536% | -1.848% | -0.3123% | -1.933% | -0.08472% | -2.277%
2019-04-28 12:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.536% | -1.887% | -0.3515% | -1.845% | 0.04178% | -2.347%
2019-04-28 13:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.273% | -1.693% | -0.4204% | -1.583% | 0.11% | -2.162%
2019-04-28 13:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.221% | -1.66% | -0.4399% | -1.583% | 0.077% | -2.118%
2019-04-28 13:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9582% | -1.808% | -0.8494% | -1.758% | 0.04967% | -2.28%
2019-04-28 13:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6433% | -1.994% | -1.351% | -1.933% | 0.06177% | -2.459%
2019-04-28 14:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -2.019% | -1.271% | -2.02% | -0.0008501% | -2.462%
2019-04-28 14:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9582% | -1.942% | -0.9837% | -1.845% | 0.0965% | -2.412%
2019-04-28 14:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.7482% | -1.749% | -1.001% | -1.671% | 0.07842% | -2.205%
2019-04-28 14:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.063% | -1.508% | -0.4449% | -1.496% | 0.0118% | -1.941%
2019-04-28 15:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.221% | -1.839% | -0.6181% | -1.758% | 0.08075% | -2.303%
2019-04-28 15:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.273% | -1.711% | -0.4375% | -1.758% | -0.04726% | -2.149%
2019-04-28 15:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.326% | -1.489% | -0.1639% | -1.496% | -0.006772% | -1.917%
2019-04-28 15:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -1.413% | -0.3501% | -1.409% | 0.004228% | -1.846%
2019-04-28 16:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.221% | -1.833% | -0.6128% | -1.845% | -0.01184% | -2.275%
2019-04-28 16:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.693% | -2.293% | -0.5996% | -2.195% | 0.09762% | -2.78%
2019-04-28 16:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.641% | -2.005% | -0.3641% | -1.933% | 0.07196% | -2.476%
2019-04-28 16:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -2.059% | -0.6289% | -2.107% | -0.04802% | -2.493%
2019-04-28 17:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.588% | -2.159% | -0.5706% | -2.02% | 0.1384% | -2.642%
2019-04-28 17:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.641% | -2.175% | -0.5342% | -2.195% | -0.02002% | -2.637%
2019-04-28 17:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.483% | -1.779% | -0.2955% | -1.758% | 0.02067% | -2.244%
2019-04-28 17:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.641% | -1.827% | -0.1864% | -1.758% | 0.06903% | -2.319%
2019-04-28 18:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.798% | -2.132% | -0.334% | -2.195% | -0.06259% | -2.61%
2019-04-28 18:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.745% | -2.435% | -0.689% | -2.457% | -0.02248% | -2.934%
2019-04-28 18:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.27% | -2.824% | -0.5539% | -2.895% | -0.07068% | -3.35%
2019-04-28 18:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.848% | -3.35% | -0.5028% | -3.422% | -0.07105% | -3.928%
2019-04-28 19:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.585% | -3.568% | -0.9824% | -3.685% | -0.1177% | -4.153%
2019-04-28 19:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.005% | -3.053% | -0.04772% | -3.245% | -0.1926% | -3.618%
2019-04-28 19:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.848% | -3.072% | -0.2245% | -3.158% | -0.08556% | -3.669%
2019-04-28 19:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.69% | -2.921% | -0.2311% | -3.158% | -0.2363% | -3.482%
2019-04-28 20:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.9% | -3.132% | -0.2323% | -3.246% | -0.1131% | -3.717%
2019-04-28 20:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.9% | -3.266% | -0.3658% | -3.333% | -0.06738% | -3.877%
2019-04-28 20:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.848% | -3.321% | -0.4731% | -3.333% | -0.01262% | -3.942%
2019-04-28 20:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.218% | -2.866% | -0.6484% | -2.982% | -0.116% | -3.425%
2019-04-28 21:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.903% | -2.793% | -0.8898% | -2.895% | -0.1018% | -3.346%
2019-04-28 21:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -2.703% | -0.9048% | -2.807% | -0.1042% | -3.247%
2019-04-28 21:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.063% | -2.586% | -1.523% | -2.719% | -0.1333% | -3.11%
2019-04-28 21:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.483% | -2.403% | -0.9199% | -2.544% | -0.1412% | -2.919%
2019-04-28 22:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.536% | -2.5% | -0.9645% | -2.544% | -0.04423% | -3.05%
2019-04-28 22:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.6433% | -2.187% | -1.544% | -2.282% | -0.09453% | -2.693%
2019-04-28 22:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.1709% | -1.9% | -1.729% | -1.932% | -0.0326% | -2.383%
2019-04-28 22:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.8532% | -1.622% | -0.7683% | -1.671% | -0.049% | -2.085%
2019-04-28 23:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4333% | -1.26% | -0.8266% | -1.409% | -0.149% | -1.7%
2019-04-28 23:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.06592% | -1.287% | -1.221% | -1.409% | -0.1222% | -1.735%
2019-04-28 23:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3283% | -1.107% | -0.7783% | -1.322% | -0.2151% | -1.512%
2019-04-28 23:45 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6433% | -0.9064% | -0.2632% | -1.061% | -0.1542% | -1.326%
2019-04-29 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -0.899% | -0.4132% | -1.148% | -0.2487% | -1.293%
2019-04-29 00:15 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2759% | -0.71% | -0.4341% | -0.9736% | -0.2636% | -1.082%
2019-04-29 00:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.06592% | -0.7829% | -0.717% | -1.061% | -0.2777% | -1.157%
2019-04-29 00:45 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.01343% | -0.7729% | -0.7595% | -0.9736% | -0.2006% | -1.157%
2019-04-29 01:00 | 508.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -0.5726% | -0.5592% | -0.7996% | -0.227% | -0.9398%
2019-04-29 01:15 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4589% | -0.4637% | -0.9227% | -0.7127% | -0.249% | -0.8248%
2019-04-29 01:30 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.7739% | -0.6455% | -1.419% | -0.8866% | -0.2411% | -1.015%
2019-04-29 01:45 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.7214% | -0.4978% | -1.219% | -0.7126% | -0.2148% | -0.8609%
2019-04-29 02:00 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.5639% | -0.3694% | -0.9334% | -0.6257% | -0.2563% | -0.7095%
2019-04-29 02:15 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4589% | -0.3683% | -0.8273% | -0.6257% | -0.2574% | -0.7174%
2019-04-29 02:30 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4065% | -0.5452% | -0.9517% | -0.7126% | -0.1674% | -0.9244%
2019-04-29 02:45 | 460.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.8788% | -0.09242% | -0.9713% | -0.3651% | -0.2727% | -0.4295%
2019-04-29 03:00 | 460.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.9838% | -0.1718% | -1.156% | -0.3651% | -0.1933% | -0.5279%
2019-04-29 03:15 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.5114% | -0.3456% | -0.857% | -0.6258% | -0.2802% | -0.7047%
2019-04-29 03:30 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.7739% | -0.2962% | -1.07% | -0.6258% | -0.3296% | -0.6373%
2019-04-29 03:45 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.5639% | -0.437% | -1.001% | -0.7127% | -0.2757% | -0.7871%
2019-04-29 04:00 | 508.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.1965% | -0.5129% | -0.7095% | -0.7996% | -0.2866% | -0.858%
2019-04-29 04:15 | 508.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.03906% | -0.6253% | -0.6644% | -0.7996% | -0.1743% | -1.001%
2019-04-29 04:30 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.249% | -0.4978% | -0.7468% | -0.7126% | -0.2148% | -0.8609%
2019-04-29 04:45 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.03906% | -0.469% | -0.508% | -0.7126% | -0.2437% | -0.822%
2019-04-29 05:00 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.1709% | -0.4935% | -0.3226% | -0.7127% | -0.2192% | -0.8756%
2019-04-29 05:15 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.09154% | -0.8015% | -0.8931% | -1.061% | -0.2591% | -1.165%
2019-04-29 05:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.03906% | -0.7593% | -0.7983% | -1.061% | -0.3013% | -1.115%
2019-04-29 05:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.09154% | -1.029% | -1.12% | -1.322% | -0.2932% | -1.386%
2019-04-29 06:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1184% | -1.534% | -1.416% | -1.758% | -0.2237% | -1.936%
2019-04-29 06:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.03906% | -1.512% | -1.551% | -1.845% | -0.3328% | -1.884%
2019-04-29 06:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1709% | -1.518% | -1.348% | -1.845% | -0.3266% | -1.894%
2019-04-29 06:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4858% | -1.568% | -1.082% | -1.932% | -0.3647% | -1.967%
2019-04-29 07:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.116% | -1.786% | -0.6704% | -2.107% | -0.3209% | -2.2%
2019-04-29 07:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.1184% | -1.343% | -1.225% | -1.67% | -0.3273% | -1.721%
2019-04-29 07:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.144% | -1.3% | -1.444% | -1.583% | -0.2832% | -1.694%
2019-04-29 07:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6433% | -1.116% | -0.4725% | -1.496% | -0.3803% | -1.466%
2019-04-29 08:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.011% | -1.907% | -0.8966% | -2.195% | -0.2872% | -2.299%
2019-04-29 08:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.588% | -2.031% | -0.4434% | -2.282% | -0.2507% | -2.418%
2019-04-29 08:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.06% | -2.229% | -0.1689% | -2.283% | -0.05347% | -2.639%
2019-04-29 08:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -2.053% | 0.3753% | -2.195% | -0.1425% | -2.441%
2019-04-29 09:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.743% | -2.498% | 0.2446% | -2.633% | -0.135% | -2.893%
2019-04-29 09:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.323% | -2.834% | -0.5116% | -2.896% | -0.0619% | -3.262%
2019-04-29 09:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.218% | -2.456% | -0.2386% | -2.633% | -0.1763% | -2.856%
2019-04-29 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.638% | -2.681% | -0.04314% | -2.808% | -0.1273% | -3.104%
2019-04-29 10:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.9% | -2.622% | 0.2778% | -2.721% | -0.09853% | -3.029%
2019-04-29 10:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.533% | -2.655% | -0.1218% | -2.809% | -0.154% | -3.047%
2019-04-29 10:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.743% | -2.63% | 0.1131% | -2.546% | 0.0837% | -3.075%
2019-04-29 10:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.533% | -2.592% | -0.05875% | -2.633% | -0.04195% | -3%
2019-04-29 11:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.218% | -2.448% | -0.2296% | -2.546% | -0.09804% | -2.848%
2019-04-29 11:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.69% | -2.575% | 0.1148% | -2.546% | 0.02991% | -3.022%
2019-04-29 11:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.585% | -2.593% | -0.008204% | -2.633% | -0.04001% | -3.007%
2019-04-29 11:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.638% | -2.762% | -0.1242% | -2.721% | 0.04084% | -3.209%
2019-04-29 12:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.428% | -2.937% | -0.5088% | -3.072% | -0.1357% | -3.334%
2019-04-29 12:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.9% | -2.981% | -0.08102% | -3.16% | -0.1788% | -3.37%
2019-04-29 12:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -3.215% | -3.349% | -0.1335% | -3.512% | -0.1634% | -3.757%
2019-04-29 12:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.11% | -3.33% | -0.2199% | -3.6% | -0.2696% | -3.718%
2019-04-29 13:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.475% | -3.351% | 1.124% | -3.511% | -0.1604% | -3.792%
2019-04-29 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.792% | -3.017% | 0.7754% | -3.16% | -0.1427% | -3.43%
2019-04-29 13:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.37% | -3.27% | 1.1% | -3.511% | -0.242% | -3.67%
2019-04-29 13:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.265% | -3.264% | 1.001% | -3.424% | -0.1595% | -3.686%
2019-04-29 14:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.107% | -2.808% | 1.299% | -3.071% | -0.2628% | -3.208%
2019-04-29 14:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.687% | -3.044% | 0.6435% | -3.247% | -0.2034% | -3.451%
2019-04-29 14:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.53% | -3.145% | 0.3851% | -3.423% | -0.2784% | -3.534%
2019-04-29 14:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.373% | -3.242% | 0.1308% | -3.424% | -0.1823% | -3.637%
2019-04-29 15:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.687% | -3.481% | 0.2068% | -3.601% | -0.1198% | -3.897%
2019-04-29 15:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.848% | -3.076% | -0.2282% | -3.248% | -0.1724% | -3.458%
2019-04-29 15:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.792% | -3.389% | 0.4034% | -3.425% | -0.03556% | -3.819%
2019-04-29 15:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.845% | -3.492% | 0.3525% | -3.689% | -0.1961% | -3.89%
2019-04-29 16:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.527% | -3.577% | 0.95% | -3.689% | -0.1113% | -4.005%
2019-04-29 16:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.58% | -3.497% | 1.083% | -3.601% | -0.1033% | -3.92%
2019-04-29 16:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.792% | -3.198% | 0.5946% | -3.336% | -0.1381% | -3.612%
2019-04-29 16:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.845% | -3.173% | 0.6718% | -3.424% | -0.2504% | -3.561%
2019-04-29 17:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.53% | -3.192% | 0.3376% | -3.336% | -0.1432% | -3.612%
2019-04-29 17:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.06% | -2.558% | -0.4973% | -2.634% | -0.07596% | -2.944%
2019-04-29 17:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.323% | -2.904% | -0.5816% | -2.897% | 0.007394% | -3.327%
2019-04-29 17:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.273% | -2.486% | -1.213% | -2.458% | 0.02759% | -2.923%
2019-04-29 18:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -2.382% | -0.3741% | -2.458% | -0.07572% | -2.802%
2019-04-29 18:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.375% | -2.725% | -0.3493% | -2.808% | -0.08303% | -3.194%
2019-04-29 18:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.32% | -3.255% | 0.06541% | -3.334% | -0.07946% | -3.78%
2019-04-29 18:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.163% | -3.816% | -0.653% | -3.774% | 0.04181% | -4.429%
2019-04-29 19:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.27% | -3.584% | -1.313% | -3.597% | -0.01368% | -4.21%
2019-04-29 19:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.743% | -3.585% | -0.8423% | -3.685% | -0.1002% | -4.189%
2019-04-29 19:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -3.327% | -0.6364% | -3.509% | -0.1824% | -3.912%
2019-04-29 19:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.585% | -3.516% | -0.9309% | -3.597% | -0.08087% | -4.147%
2019-04-29 20:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.218% | -3.261% | -1.043% | -3.421% | -0.16% | -3.847%
2019-04-29 20:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.955% | -3.435% | -1.48% | -3.509% | -0.07387% | -4.03%
2019-04-29 20:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -1.745% | -3.293% | -1.547% | -3.246% | 0.04707% | -3.906%
2019-04-29 20:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.008% | -2.909% | -0.901% | -3.07% | -0.1611% | -3.457%
2019-04-29 21:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.06% | -2.905% | -0.8443% | -3.07% | -0.1653% | -3.452%
2019-04-29 21:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.955% | -3.116% | -1.161% | -3.158% | -0.042% | -3.687%
2019-04-29 21:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.798% | -2.657% | -0.8594% | -2.807% | -0.1496% | -3.185%
2019-04-29 21:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.168% | -2.832% | -1.664% | -2.982% | -0.15% | -3.366%
2019-04-29 22:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.745% | -2.266% | -0.5201% | -2.457% | -0.1911% | -2.774%
2019-04-29 22:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.431% | -2.303% | -0.8724% | -2.457% | -0.1538% | -2.803%
2019-04-29 22:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.116% | -2.368% | -1.253% | -2.544% | -0.1761% | -2.849%
2019-04-29 22:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.378% | -2.027% | -0.6493% | -2.194% | -0.167% | -2.498%
2019-04-29 23:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.168% | -2.241% | -1.073% | -2.369% | -0.1282% | -2.731%
2019-04-29 23:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6958% | -2.063% | -1.367% | -2.282% | -0.219% | -2.492%
2019-04-29 23:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.221% | -1.991% | -0.7708% | -2.194% | -0.2029% | -2.438%
2019-04-29 23:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6433% | -1.782% | -1.139% | -2.02% | -0.2375% | -2.206%
2019-04-30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.03906% | -1.933% | -1.972% | -2.194% | -0.2615% | -2.345%
2019-04-30 00:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.5908% | -1.592% | -1.001% | -1.845% | -0.2535% | -2.003%
2019-04-30 00:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.7482% | -1.677% | -0.929% | -1.932% | -0.2551% | -2.076%
2019-04-30 00:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -1.786% | -1.405% | -1.932% | -0.1468% | -2.214%
2019-04-30 01:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.03906% | -1.39% | -1.429% | -1.671% | -0.2805% | -1.753%
2019-04-30 01:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.03906% | -1.248% | -1.287% | -1.496% | -0.2481% | -1.608%
2019-04-30 01:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1709% | -1.434% | -1.263% | -1.671% | -0.2363% | -1.823%
2019-04-30 01:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5639% | -1.289% | -1.853% | -1.496% | -0.2068% | -1.663%
2019-04-30 02:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.5639% | -1.309% | -1.873% | -1.496% | -0.1871% | -1.679%
2019-04-30 02:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.364% | -1.875% | -1.583% | -0.2198% | -1.73%
2019-04-30 02:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6689% | -1.298% | -1.967% | -1.496% | -0.1985% | -1.673%
2019-04-30 02:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -1.235% | -1.484% | -1.409% | -0.1741% | -1.612%
2019-04-30 03:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.1184% | -0.9367% | -0.8183% | -1.148% | -0.211% | -1.286%
2019-04-30 03:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.144% | -1.122% | -1.266% | -1.322% | -0.2002% | -1.492%
2019-04-30 03:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.06592% | -1.293% | -1.227% | -1.496% | -0.2029% | -1.687%
2019-04-30 03:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4065% | -1.197% | -1.603% | -1.496% | -0.2996% | -1.537%
2019-04-30 04:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.06592% | -1.28% | -1.214% | -1.496% | -0.216% | -1.64%
2019-04-30 04:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.213% | -1.2% | -1.496% | -0.2831% | -1.56%
2019-04-30 04:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.3015% | -1.185% | -1.487% | -1.409% | -0.2235% | -1.545%
2019-04-30 04:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.249% | -1.145% | -1.394% | -1.409% | -0.2638% | -1.499%
2019-04-30 05:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -1.116% | -1.365% | -1.409% | -0.2927% | -1.46%
2019-04-30 05:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.354% | -1.25% | -1.604% | -1.409% | -0.1585% | -1.624%
2019-04-30 05:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -1.366% | -1.51% | -1.583% | -0.2177% | -1.717%
2019-04-30 05:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5908% | -1.228% | -0.6373% | -1.583% | -0.3552% | -1.577%
2019-04-30 06:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1184% | -1.588% | -1.469% | -1.845% | -0.2574% | -1.978%
2019-04-30 06:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3283% | -1.6% | -1.272% | -1.932% | -0.3324% | -1.962%
2019-04-30 06:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2759% | -1.615% | -1.34% | -2.02% | -0.4043% | -1.959%
2019-04-30 06:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.168% | -1.539% | -0.3709% | -1.845% | -0.306% | -1.922%
2019-04-30 07:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.9582% | -1.545% | -0.587% | -1.845% | -0.2998% | -1.931%
2019-04-30 07:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.1709% | -1.682% | -1.511% | -1.932% | -0.25% | -2.076%
2019-04-30 07:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2759% | -1.368% | -1.092% | -1.671% | -0.3023% | -1.735%
2019-04-30 07:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5908% | -1.132% | -0.541% | -1.322% | -0.19% | -1.523%
2019-04-30 08:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.9582% | -0.974% | -0.01586% | -1.322% | -0.3478% | -1.318%
2019-04-30 08:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.588% | -1.179% | 0.4088% | -1.496% | -0.317% | -1.504%
2019-04-30 08:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.9057% | -1.31% | -0.4044% | -1.496% | -0.1861% | -1.674%
2019-04-30 08:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.536% | -1.225% | 0.3107% | -1.322% | -0.09711% | -1.615%
2019-04-30 09:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.113% | -1.889% | 0.2243% | -2.108% | -0.2191% | -2.241%
2019-04-30 09:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.008% | -2.253% | -0.2449% | -2.283% | -0.03056% | -2.633%
2019-04-30 09:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.165% | -2.091% | 0.07388% | -2.108% | -0.01673% | -2.48%
2019-04-30 09:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.113% | -1.954% | 0.1585% | -2.021% | -0.06651% | -2.317%
2019-04-30 10:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.008% | -1.796% | 0.2115% | -1.759% | 0.03779% | -2.192%
2019-04-30 10:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.483% | -1.79% | -0.3072% | -1.759% | 0.03163% | -2.182%
2019-04-30 10:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.063% | -1.453% | -0.3897% | -1.497% | -0.04362% | -1.831%
2019-04-30 10:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.533% | -1.739% | 0.7935% | -1.846% | -0.1064% | -2.108%
2019-04-30 11:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.585% | -2.042% | 0.5437% | -2.108% | -0.06638% | -2.432%
2019-04-30 11:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.27% | -1.985% | 0.2849% | -2.108% | -0.1222% | -2.375%
2019-04-30 11:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.48% | -2.004% | 0.476% | -2.02% | -0.01615% | -2.413%
2019-04-30 11:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.953% | -2.367% | 0.5853% | -2.545% | -0.1777% | -2.769%
2019-04-30 12:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.163% | -2.339% | 0.8233% | -2.545% | -0.2056% | -2.741%
2019-04-30 12:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.953% | -2.155% | 0.7974% | -2.37% | -0.2144% | -2.555%
2019-04-30 12:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.113% | -2.276% | -0.1627% | -2.458% | -0.182% | -2.666%
2019-04-30 12:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.323% | -2.053% | 0.2703% | -2.195% | -0.1425% | -2.441%
2019-04-30 13:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.165% | -2.075% | 0.08997% | -2.283% | -0.2072% | -2.439%
2019-04-30 13:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.27% | -1.998% | 0.2726% | -2.195% | -0.1972% | -2.376%
2019-04-30 13:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.27% | -1.971% | 0.2994% | -2.195% | -0.224% | -2.338%
2019-04-30 13:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.48% | -2.074% | 0.4061% | -2.282% | -0.2083% | -2.447%
2019-04-30 14:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.743% | -2.413% | 0.3294% | -2.458% | -0.04466% | -2.826%
2019-04-30 14:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.585% | -2.302% | 0.2833% | -2.458% | -0.156% | -2.672%
2019-04-30 14:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.583% | -2.503% | 1.079% | -2.721% | -0.2173% | -2.877%
2019-04-30 14:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.795% | -2.177% | 0.6185% | -2.37% | -0.1935% | -2.545%
2019-04-30 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.845% | -2.484% | 1.361% | -2.808% | -0.3244% | -2.826%
2019-04-30 15:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.107% | -2.761% | 1.346% | -2.984% | -0.2227% | -3.138%
2019-04-30 15:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.11% | -2.542% | 0.5683% | -2.721% | -0.1791% | -2.921%
2019-04-30 15:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.16% | -2.647% | 1.513% | -2.896% | -0.2499% | -3.009%
2019-04-30 16:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.792% | -2.668% | 1.124% | -2.809% | -0.1406% | -3.06%
2019-04-30 16:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -3.058% | -2.595% | 0.4626% | -2.809% | -0.2139% | -2.951%
2019-04-30 16:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.163% | -2.594% | 0.5689% | -2.809% | -0.215% | -2.959%
2019-04-30 16:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -3.215% | -2.758% | 0.4566% | -2.984% | -0.2258% | -3.126%
2019-04-30 17:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.212% | -2.917% | 1.296% | -3.072% | -0.1554% | -3.32%
2019-04-30 17:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.317% | -2.77% | 1.547% | -2.984% | -0.2135% | -3.163%
2019-04-30 17:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.317% | -2.705% | 1.613% | -2.896% | -0.1911% | -3.118%
2019-04-30 17:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.008% | -1.842% | 0.1661% | -1.845% | -0.003591% | -2.271%
2019-04-30 18:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.536% | -1.613% | -0.07776% | -1.758% | -0.1445% | -2.04%
2019-04-30 18:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.69% | -2.053% | 0.6371% | -2.194% | -0.1412% | -2.526%
2019-04-30 18:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.425% | -3.036% | 0.3886% | -3.246% | -0.2091% | -3.578%
2019-04-30 18:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -3.163% | -3.401% | -0.238% | -3.597% | -0.1966% | -3.971%
2019-04-30 19:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.635% | -3.398% | 0.2371% | -3.509% | -0.1112% | -4.02%
2019-04-30 19:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.69% | -2.976% | -0.2855% | -3.07% | -0.0942% | -3.58%
2019-04-30 19:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.06% | -2.699% | -0.6381% | -2.895% | -0.196% | -3.268%
2019-04-30 19:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.27% | -2.495% | -0.2246% | -2.807% | -0.312% | -3.034%
2019-04-30 20:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.27% | -2.599% | -0.3287% | -2.719% | -0.1203% | -3.18%
2019-04-30 20:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.903% | -2.485% | -0.5826% | -2.719% | -0.2338% | -3.026%
2019-04-30 20:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -2.646% | -0.5329% | -2.895% | -0.2487% | -3.207%
2019-04-30 20:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.745% | -2.811% | -1.065% | -3.07% | -0.2593% | -3.354%
2019-04-30 21:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.378% | -2.68% | -1.302% | -2.982% | -0.3019% | -3.19%
2019-04-30 21:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.745% | -2.666% | -0.9204% | -2.982% | -0.3163% | -3.17%
2019-04-30 21:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.798% | -2.576% | -0.7778% | -2.807% | -0.2312% | -3.085%
2019-04-30 21:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.168% | -2.653% | -1.485% | -2.807% | -0.1537% | -3.18%
2019-04-30 22:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.4333% | -2.191% | -1.758% | -2.544% | -0.3527% | -2.639%
2019-04-30 22:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.431% | -2.162% | -0.7319% | -2.457% | -0.2942% | -2.631%
2019-04-30 22:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.4333% | -2.133% | -1.699% | -2.457% | -0.3242% | -2.6%
2019-04-30 22:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.168% | -1.989% | -0.8209% | -2.369% | -0.3801% | -2.428%
2019-04-30 23:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.011% | -1.717% | -0.706% | -2.02% | -0.3029% | -2.17%
2019-04-30 23:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6958% | -1.628% | -0.9323% | -1.932% | -0.3042% | -2.063%
2019-04-30 23:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.2759% | -1.47% | -1.194% | -1.758% | -0.2881% | -1.892%
2019-04-30 23:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.249% | -1.37% | -1.619% | -1.67% | -0.3007% | -1.779%
2019-05-01 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.144% | -1.156% | -1.3% | -1.409% | -0.2531% | -1.565%
2019-05-01 00:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.3015% | -1.218% | -1.519% | -1.583% | -0.3657% | -1.583%
2019-05-01 00:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3283% | -1.166% | -0.8374% | -1.583% | -0.4175% | -1.534%
2019-05-01 00:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.03906% | -1.05% | -1.089% | -1.496% | -0.4465% | -1.398%
2019-05-01 01:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.08% | -0.9613% | -1.409% | -0.3292% | -1.46%
2019-05-01 01:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.144% | -0.8886% | -1.033% | -1.235% | -0.3461% | -1.245%
2019-05-01 01:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.7214% | -0.8123% | -1.534% | -1.235% | -0.4224% | -1.142%
2019-05-01 01:45 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.7214% | -0.6585% | -1.38% | -0.9736% | -0.315% | -1.011%
2019-05-01 02:00 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.5639% | -0.739% | -1.303% | -0.9735% | -0.2345% | -1.101%
2019-05-01 02:15 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.7739% | -0.714% | -1.488% | -1.061% | -0.3466% | -1.053%
2019-05-01 02:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.1965% | -0.716% | -0.9125% | -1.061% | -0.3446% | -1.057%
2019-05-01 02:45 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.4589% | -0.6008% | -1.06% | -0.9736% | -0.3727% | -0.9328%
2019-05-01 03:00 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.5114% | -0.7046% | -1.216% | -1.061% | -0.356% | -1.051%
2019-05-01 03:15 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.5639% | -0.6494% | -1.213% | -0.9736% | -0.3242% | -0.9884%
2019-05-01 03:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.5639% | -0.6563% | -1.22% | -1.061% | -0.4043% | -0.9752%
2019-05-01 03:45 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 1.036% | -0.5209% | -1.557% | -0.8866% | -0.3656% | -0.8369%
2019-05-01 04:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.7214% | -0.8694% | -1.591% | -1.148% | -0.2782% | -1.223%
2019-05-01 04:15 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 1.036% | -0.6672% | -1.703% | -0.9735% | -0.3064% | -0.9841%
2019-05-01 04:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.9838% | -0.7078% | -1.692% | -1.061% | -0.3528% | -1.044%
2019-05-01 04:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.8264% | -0.8436% | -1.67% | -1.148% | -0.304% | -1.197%
2019-05-01 05:00 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.8264% | -0.7501% | -1.576% | -1.061% | -0.3105% | -1.093%
2019-05-01 05:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.6689% | -0.7456% | -1.415% | -1.148% | -0.402% | -1.074%
2019-05-01 05:30 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.6164% | -0.609% | -1.225% | -0.9736% | -0.3646% | -0.946%
2019-05-01 05:45 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.5114% | -0.6819% | -1.193% | -1.061% | -0.3787% | -1.021%
2019-05-01 06:00 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4589% | -0.7107% | -1.17% | -1.061% | -0.3499% | -1.06%
2019-05-01 06:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.01343% | -0.8717% | -0.8583% | -1.322% | -0.4501% | -1.21%
2019-05-01 06:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.06592% | -1.009% | -0.9436% | -1.496% | -0.4866% | -1.332%
2019-05-01 06:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -0.9023% | -0.6265% | -1.409% | -0.5067% | -1.238%
2019-05-01 07:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6433% | -1.2% | -0.5565% | -1.67% | -0.4707% | -1.553%
2019-05-01 07:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.03906% | -1.044% | -1.083% | -1.496% | -0.4525% | -1.369%
2019-05-01 07:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2234% | -0.7672% | -0.5438% | -1.235% | -0.4675% | -1.06%
2019-05-01 07:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | 0.6164% | -0.9313% | -1.548% | -1.235% | -0.3034% | -1.254%
2019-05-01 08:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.2759% | -1.456% | -1.18% | -1.671% | -0.2152% | -1.796%
2019-05-01 08:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.011% | -1.815% | -0.8045% | -2.108% | -0.2924% | -2.151%
2019-05-01 08:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -1.879% | -0.1864% | -2.108% | -0.2284% | -2.221%
2019-05-01 08:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.85% | -1.698% | 0.1525% | -1.846% | -0.1477% | -2.054%
2019-05-01 09:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.85% | -1.695% | 0.1557% | -1.933% | -0.2382% | -2.027%
2019-05-01 09:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.008% | -1.982% | 0.02585% | -2.282% | -0.3003% | -2.336%
2019-05-01 09:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.165% | -2.217% | -0.05213% | -2.37% | -0.1524% | -2.622%
2019-05-01 09:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.323% | -1.952% | 0.3704% | -2.108% | -0.1552% | -2.331%
2019-05-01 10:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.165% | -2.158% | 0.007533% | -2.283% | -0.1248% | -2.554%
2019-05-01 10:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.533% | -2.531% | 0.001661% | -2.633% | -0.102% | -2.94%
2019-05-01 10:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.163% | -2.751% | 0.4116% | -2.984% | -0.2331% | -3.127%
2019-05-01 10:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -2.617% | -0.189% | -2.808% | -0.1913% | -3.02%
2019-05-01 11:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.955% | -2.412% | -0.4565% | -2.633% | -0.2207% | -2.805%
2019-05-01 11:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.798% | -2.405% | -0.6069% | -2.633% | -0.2279% | -2.784%
2019-05-01 11:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.168% | -2.162% | -0.9936% | -2.282% | -0.1207% | -2.576%
2019-05-01 11:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.431% | -2.066% | -0.6351% | -2.282% | -0.2166% | -2.454%
2019-05-01 12:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.903% | -2.308% | -0.4056% | -2.545% | -0.2364% | -2.696%
2019-05-01 12:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.745% | -2.444% | -0.6987% | -2.633% | -0.1886% | -2.837%
2019-05-01 12:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.745% | -2.575% | -0.8298% | -2.72% | -0.1451% | -2.994%
2019-05-01 12:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.27% | -2.186% | 0.08471% | -2.457% | -0.2718% | -2.553%
2019-05-01 13:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.27% | -2.298% | -0.02784% | -2.545% | -0.2468% | -2.681%
2019-05-01 13:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.955% | -2.178% | -0.223% | -2.37% | -0.1915% | -2.566%
2019-05-01 13:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.588% | -2.143% | -0.5553% | -2.37% | -0.2266% | -2.517%
2019-05-01 13:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.218% | -2.363% | -0.1447% | -2.458% | -0.09526% | -2.766%
2019-05-01 14:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.323% | -2.205% | 0.1181% | -2.37% | -0.1657% | -2.575%
2019-05-01 14:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.903% | -2.124% | -0.2211% | -2.283% | -0.1587% | -2.498%
2019-05-01 14:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.323% | -2.418% | -0.09541% | -2.545% | -0.127% | -2.825%
2019-05-01 14:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.48% | -2.549% | -0.06854% | -2.721% | -0.1719% | -2.939%
2019-05-01 15:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.323% | -2.499% | -0.176% | -2.72% | -0.2215% | -2.891%
2019-05-01 15:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.69% | -2.603% | 0.08773% | -2.721% | -0.1182% | -3.012%
2019-05-01 15:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.848% | -2.66% | 0.1875% | -2.897% | -0.2364% | -3.016%
2019-05-01 15:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.743% | -2.618% | 0.1247% | -2.808% | -0.1903% | -3.012%
2019-05-01 16:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.743% | -2.42% | 0.3225% | -2.545% | -0.125% | -2.832%
2019-05-01 16:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.69% | -2.541% | 0.1489% | -2.721% | -0.1792% | -2.94%
2019-05-01 16:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.163% | -2.701% | 0.4621% | -2.983% | -0.2828% | -3.099%
2019-05-01 16:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.635% | -2.782% | 0.8531% | -2.983% | -0.2013% | -3.218%
2019-05-01 17:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.058% | -2.99% | 0.06743% | -3.247% | -0.2572% | -3.381%
2019-05-01 17:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.268% | -3.107% | 0.1604% | -3.335% | -0.228% | -3.518%
2019-05-01 17:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.218% | -2.453% | -0.2351% | -2.458% | -0.004644% | -2.91%
2019-05-01 17:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.588% | -2.157% | -0.5694% | -2.282% | -0.1249% | -2.574%
2019-05-01 18:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.27% | -1.981% | 0.2889% | -2.107% | -0.1257% | -2.421%
2019-05-01 18:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.743% | -2.945% | -0.2023% | -3.071% | -0.1257% | -3.429%
2019-05-01 18:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.792% | -3.326% | 0.4666% | -3.685% | -0.3595% | -3.824%
2019-05-01 18:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.425% | -3.672% | -0.2473% | -3.949% | -0.277% | -4.236%
2019-05-01 19:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.795% | -3.477% | -0.6822% | -3.685% | -0.2076% | -4.06%
2019-05-01 19:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.743% | -3.713% | -0.9703% | -3.861% | -0.1481% | -4.327%
2019-05-01 19:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.743% | -3.382% | -0.6396% | -3.685% | -0.3027% | -3.933%
2019-05-01 19:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.743% | -3.355% | -0.6125% | -3.597% | -0.242% | -3.906%
2019-05-01 20:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.008% | -2.883% | -0.8752% | -3.158% | -0.2745% | -3.42%
2019-05-01 20:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.008% | -2.897% | -0.8895% | -3.07% | -0.1726% | -3.454%
2019-05-01 20:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.903% | -2.89% | -0.9874% | -3.158% | -0.2673% | -3.439%
2019-05-01 20:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.903% | -3.037% | -1.134% | -3.245% | -0.2081% | -3.607%
2019-05-01 21:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.431% | -2.586% | -1.155% | -2.807% | -0.2209% | -3.099%
2019-05-01 21:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.536% | -2.586% | -1.051% | -2.807% | -0.2209% | -3.099%
2019-05-01 21:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.745% | -2.617% | -0.8716% | -2.807% | -0.1899% | -3.139%
2019-05-01 21:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.063% | -2.384% | -1.321% | -2.632% | -0.2473% | -2.881%
2019-05-01 22:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -2.246% | -0.8154% | -2.457% | -0.2107% | -2.74%
2019-05-01 22:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.063% | -2.182% | -1.119% | -2.369% | -0.1871% | -2.664%
2019-05-01 22:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.378% | -1.972% | -0.5944% | -2.194% | -0.2219% | -2.453%
2019-05-01 22:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8532% | -1.887% | -1.034% | -2.194% | -0.3073% | -2.325%
2019-05-01 23:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6433% | -1.721% | -1.078% | -2.02% | -0.2984% | -2.135%
2019-05-01 23:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.06592% | -1.488% | -1.422% | -1.758% | -0.2693% | -1.897%
2019-05-01 23:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -1.407% | -1.026% | -1.583% | -0.176% | -1.823%
2019-05-01 23:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.5908% | -1.326% | -0.7349% | -1.67% | -0.3448% | -1.706%
2019-05-02 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.4589% | -1.098% | -1.557% | -1.409% | -0.3104% | -1.465%
2019-05-02 00:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.3015% | -1.082% | -1.384% | -1.322% | -0.2396% | -1.458%
2019-05-02 00:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.4065% | -1.238% | -1.644% | -1.409% | -0.1713% | -1.645%
2019-05-02 00:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5639% | -0.89% | -1.454% | -1.148% | -0.2576% | -1.251%
2019-05-02 01:00 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5114% | -0.6931% | -1.205% | -0.8865% | -0.1934% | -1.044%
2019-05-02 01:15 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.7739% | -0.8647% | -1.639% | -1.061% | -0.1958% | -1.22%
2019-05-02 01:30 | 508.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.03906% | -0.5232% | -0.5623% | -0.7996% | -0.2764% | -0.8723%
2019-05-02 01:45 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.09154% | -0.5701% | -0.6617% | -0.8866% | -0.3165% | -0.9242%
2019-05-02 02:00 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.1184% | -0.3916% | -0.2732% | -0.7127% | -0.3211% | -0.7276%
2019-05-02 02:15 | 480 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.01343% | -0.1605% | -0.147% | -0.5389% | -0.3785% | -0.4874%
2019-05-02 02:30 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.03906% | -0.2807% | -0.3198% | -0.6258% | -0.3451% | -0.6087%
2019-05-02 02:45 | 480 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.01343% | -0.3089% | -0.2954% | -0.5389% | -0.23% | -0.67%
2019-05-02 03:00 | 480 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.1184% | -0.2337% | -0.1153% | -0.5389% | -0.3052% | -0.5767%
2019-05-02 03:15 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.3015% | -0.2931% | -0.5946% | -0.6258% | -0.3326% | -0.6242%
2019-05-02 03:30 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4589% | -0.3539% | -0.8129% | -0.6257% | -0.2718% | -0.698%
2019-05-02 03:45 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.09154% | -0.3422% | -0.4337% | -0.7127% | -0.3705% | -0.6601%
2019-05-02 04:00 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.06592% | -0.3683% | -0.3024% | -0.6257% | -0.2574% | -0.7174%
2019-05-02 04:15 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.9313% | -0.4866% | -1.418% | -0.7126% | -0.226% | -0.8348%
2019-05-02 04:30 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 1.036% | -0.5859% | -1.622% | -0.8865% | -0.3007% | -0.9159%
2019-05-02 04:45 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.7739% | -0.6915% | -1.465% | -1.061% | -0.3691% | -1.003%
2019-05-02 05:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.5639% | -0.8964% | -1.46% | -1.148% | -0.2512% | -1.24%
2019-05-02 05:15 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4065% | -0.7174% | -1.124% | -0.9736% | -0.2562% | -1.08%
2019-05-02 05:30 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5639% | -0.8375% | -1.401% | -1.148% | -0.3101% | -1.171%
2019-05-02 05:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.06592% | -0.857% | -0.7911% | -1.148% | -0.2906% | -1.207%
2019-05-02 06:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4858% | -0.9336% | -0.4478% | -1.322% | -0.3882% | -1.276%
2019-05-02 06:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.01343% | -1.168% | -1.155% | -1.583% | -0.4152% | -1.515%
2019-05-02 06:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3283% | -1.383% | -1.055% | -1.758% | -0.3744% | -1.752%
2019-05-02 06:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.7482% | -1.318% | -0.5702% | -1.67% | -0.352% | -1.688%
2019-05-02 07:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5908% | -1.285% | -0.6947% | -1.583% | -0.2978% | -1.678%
2019-05-02 07:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2234% | -1.04% | -0.8161% | -1.409% | -0.3694% | -1.398%
2019-05-02 07:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.09154% | -0.9816% | -1.073% | -1.235% | -0.2531% | -1.334%
2019-05-02 07:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9057% | -1.038% | -0.132% | -1.409% | -0.3712% | -1.374%
2019-05-02 08:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.641% | -1.481% | 0.1598% | -1.845% | -0.3645% | -1.813%
2019-05-02 08:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.903% | -1.478% | 0.425% | -1.671% | -0.1927% | -1.845%
2019-05-02 08:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -1.385% | -0.479% | -1.584% | -0.199% | -1.722%
2019-05-02 08:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.221% | -1.419% | -0.1983% | -1.584% | -0.1648% | -1.758%
2019-05-02 09:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.113% | -1.522% | 0.5914% | -1.671% | -0.1493% | -1.887%
2019-05-02 09:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.06% | -1.554% | 0.5068% | -1.671% | -0.1173% | -1.922%
2019-05-02 09:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.323% | -1.491% | 0.8323% | -1.584% | -0.09299% | -1.878%
2019-05-02 09:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.69% | -1.883% | 0.8068% | -2.02% | -0.1368% | -2.258%
2019-05-02 10:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.848% | -2.043% | 0.8042% | -2.195% | -0.1517% | -2.419%
2019-05-02 10:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.536% | -2.044% | -0.5084% | -2.195% | -0.1516% | -2.399%
2019-05-02 10:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.168% | -1.676% | -0.5079% | -1.845% | -0.1693% | -2.047%
2019-05-02 10:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -1.615% | -0.2896% | -1.671% | -0.05553% | -2.022%
2019-05-02 11:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.113% | -1.714% | 0.3986% | -1.845% | -0.1312% | -2.091%
2019-05-02 11:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.69% | -1.971% | 0.7195% | -2.107% | -0.1367% | -2.372%
2019-05-02 11:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.375% | -2.04% | 0.3355% | -2.02% | 0.01975% | -2.49%
2019-05-02 11:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.903% | -2.369% | -0.4656% | -2.37% | -0.00165% | -2.806%
2019-05-02 12:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.165% | -1.944% | 0.2217% | -2.107% | -0.1636% | -2.354%
2019-05-02 12:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.008% | -2.072% | -0.06394% | -2.107% | -0.03559% | -2.508%
2019-05-02 12:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.745% | -1.914% | -0.1686% | -2.02% | -0.106% | -2.317%
2019-05-02 12:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.536% | -1.787% | -0.2515% | -1.933% | -0.1455% | -2.186%
2019-05-02 13:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.903% | -1.872% | 0.03137% | -1.933% | -0.061% | -2.302%
2019-05-02 13:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.273% | -1.723% | -0.4502% | -1.758% | -0.03475% | -2.148%
2019-05-02 13:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.063% | -1.817% | -0.7542% | -1.845% | -0.0281% | -2.232%
2019-05-02 13:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.113% | -2.268% | -0.1548% | -2.283% | -0.01521% | -2.681%
2019-05-02 14:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.165% | -2.006% | 0.1592% | -2.108% | -0.1015% | -2.4%
2019-05-02 14:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.641% | -1.814% | -0.1739% | -1.846% | -0.03114% | -2.219%
2019-05-02 14:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.798% | -1.761% | 0.03719% | -1.758% | 0.002602% | -2.177%
2019-05-02 14:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.641% | -1.694% | -0.05342% | -1.758% | -0.06435% | -2.077%
2019-05-02 15:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.533% | -1.977% | 0.5555% | -2.108% | -0.1304% | -2.361%
2019-05-02 15:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -2.039% | 0.3886% | -2.108% | -0.06845% | -2.444%
2019-05-02 15:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.585% | -1.911% | 0.6741% | -2.02% | -0.109% | -2.304%
2019-05-02 15:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.375% | -1.82% | 0.555% | -1.933% | -0.1124% | -2.214%
2019-05-02 16:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.588% | -1.908% | -0.3199% | -1.933% | -0.02476% | -2.339%
2019-05-02 16:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.85% | -1.928% | -0.07727% | -2.02% | -0.09246% | -2.325%
2019-05-02 16:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.06% | -2.21% | -0.1492% | -2.283% | -0.07305% | -2.62%
2019-05-02 16:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.323% | -2.336% | -0.01278% | -2.37% | -0.03459% | -2.759%
2019-05-02 17:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.953% | -2.471% | 0.4817% | -2.633% | -0.1619% | -2.875%
2019-05-02 17:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.323% | -2.232% | 0.09088% | -2.195% | 0.03689% | -2.686%
2019-05-02 17:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.378% | -1.884% | -0.506% | -1.845% | 0.03874% | -2.334%
2019-05-02 17:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.165% | -2.425% | -0.2595% | -2.457% | -0.03251% | -2.88%
2019-05-02 18:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -2.109% | 0.004266% | -2.02% | 0.08863% | -2.597%
2019-05-02 18:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.743% | -2.167% | 0.5757% | -2.107% | 0.05979% | -2.675%
2019-05-02 18:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.95% | -3.14% | 0.8097% | -3.246% | -0.1057% | -3.679%
2019-05-02 18:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.687% | -3.593% | 0.09422% | -3.598% | -0.0043% | -4.193%
2019-05-02 19:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.74% | -3.758% | -0.01828% | -3.949% | -0.1912% | -4.344%
2019-05-02 19:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.795% | -3.3% | -0.5046% | -3.509% | -0.2093% | -3.874%
2019-05-02 19:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.163% | -3.18% | -0.01765% | -3.333% | -0.153% | -3.767%
2019-05-02 19:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.9% | -2.733% | 0.1673% | -2.982% | -0.2494% | -3.29%
2019-05-02 20:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.113% | -2.737% | -0.6237% | -2.807% | -0.0703% | -3.323%
2019-05-02 20:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.008% | -2.56% | -0.552% | -2.719% | -0.1593% | -3.121%
2019-05-02 20:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.008% | -2.395% | -0.3867% | -2.632% | -0.2371% | -2.932%
2019-05-02 20:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.375% | -2.614% | -0.2383% | -2.719% | -0.1056% | -3.177%
2019-05-02 21:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.638% | -2.917% | -0.2794% | -3.07% | -0.1528% | -3.468%
2019-05-02 21:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.113% | -2.765% | -0.6523% | -2.982% | -0.2171% | -3.283%
2019-05-02 21:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.588% | -2.591% | -1.003% | -2.807% | -0.2156% | -3.094%
2019-05-02 21:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.536% | -2.856% | -1.321% | -3.07% | -0.2137% | -3.374%
2019-05-02 22:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.9582% | -2.408% | -1.45% | -2.632% | -0.2234% | -2.9%
2019-05-02 22:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.9582% | -2.049% | -1.091% | -2.369% | -0.3202% | -2.507%
2019-05-02 22:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.326% | -1.886% | -0.5604% | -2.02% | -0.1336% | -2.378%
2019-05-02 22:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.221% | -2.172% | -0.9515% | -2.457% | -0.2847% | -2.613%
2019-05-02 23:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.273% | -2.056% | -0.7824% | -2.369% | -0.3138% | -2.477%
2019-05-02 23:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.7482% | -1.943% | -1.195% | -2.194% | -0.2514% | -2.379%
2019-05-02 23:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.06592% | -1.478% | -1.412% | -1.67% | -0.1922% | -1.896%
2019-05-02 23:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.4333% | -1.822% | -1.389% | -2.02% | -0.1972% | -2.252%
2019-05-03 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3283% | -1.493% | -1.165% | -1.671% | -0.1776% | -1.896%
2019-05-03 00:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.5383% | -1.35% | -0.8117% | -1.496% | -0.1462% | -1.756%
2019-05-03 00:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.06592% | -1.24% | -1.174% | -1.409% | -0.1691% | -1.629%
2019-05-03 00:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.3015% | -0.9758% | -1.277% | -1.148% | -0.1718% | -1.339%
2019-05-03 01:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.06592% | -1.282% | -1.216% | -1.496% | -0.214% | -1.644%
2019-05-03 01:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6433% | -1.269% | -0.6252% | -1.496% | -0.2276% | -1.654%
2019-05-03 01:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1709% | -0.9774% | -0.8065% | -1.235% | -0.2573% | -1.346%
2019-05-03 01:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2234% | -1.163% | -0.9392% | -1.409% | -0.2463% | -1.532%
2019-05-03 02:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -0.9963% | -0.8779% | -1.148% | -0.1514% | -1.384%
2019-05-03 02:15 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.144% | -0.77% | -0.9141% | -0.9735% | -0.2035% | -1.141%
2019-05-03 02:30 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -0.7009% | -0.845% | -0.9736% | -0.2726% | -1.057%
2019-05-03 02:45 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.249% | -0.7013% | -0.9503% | -0.8865% | -0.1853% | -1.071%
2019-05-03 03:00 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.3015% | -0.7975% | -1.099% | -1.061% | -0.2631% | -1.157%
2019-05-03 03:15 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -0.7524% | -1.001% | -0.9736% | -0.2212% | -1.129%
2019-05-03 03:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1709% | -0.8017% | -0.6308% | -1.061% | -0.2589% | -1.162%
2019-05-03 03:45 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3283% | -0.8048% | -0.4764% | -1.061% | -0.2558% | -1.158%
2019-05-03 04:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2759% | -0.9427% | -0.6668% | -1.148% | -0.2049% | -1.312%
2019-05-03 04:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4333% | -0.9074% | -0.4741% | -1.148% | -0.2402% | -1.284%
2019-05-03 04:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6958% | -0.7645% | -0.06876% | -1.061% | -0.2961% | -1.113%
2019-05-03 04:45 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.6958% | -0.749% | -0.05322% | -1.061% | -0.3116% | -1.101%
2019-05-03 05:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.03906% | -0.9921% | -1.031% | -1.148% | -0.1555% | -1.379%
2019-05-03 05:15 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.249% | -0.8388% | -1.088% | -1.061% | -0.2218% | -1.211%
2019-05-03 05:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3283% | -1.046% | -0.718% | -1.322% | -0.2755% | -1.398%
2019-05-03 05:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.1184% | -1.199% | -1.081% | -1.496% | -0.2967% | -1.569%
2019-05-03 06:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.1184% | -1.194% | -1.076% | -1.409% | -0.2146% | -1.587%
2019-05-03 06:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.01343% | -1.233% | -1.22% | -1.583% | -0.3502% | -1.611%
2019-05-03 06:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.9057% | -1.264% | -0.3582% | -1.583% | -0.3194% | -1.654%
2019-05-03 06:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.5383% | -1.342% | -0.8041% | -1.583% | -0.2408% | -1.741%
2019-05-03 07:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.326% | -1.415% | -0.0896% | -1.67% | -0.2553% | -1.838%
2019-05-03 07:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8007% | -1.511% | -0.7104% | -1.758% | -0.2466% | -1.926%
2019-05-03 07:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.4858% | -1.602% | -1.116% | -1.845% | -0.243% | -1.997%
2019-05-03 07:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.8532% | -1.845% | -0.9923% | -2.02% | -0.1743% | -2.262%
2019-05-03 08:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.326% | -1.69% | -0.3644% | -1.845% | -0.1552% | -2.089%
2019-05-03 08:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.27% | -1.918% | 0.3523% | -2.107% | -0.1893% | -2.308%
2019-05-03 08:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.428% | -2.254% | 0.1742% | -2.37% | -0.1162% | -2.676%
2019-05-03 08:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.008% | -1.993% | 0.01444% | -2.107% | -0.114% | -2.402%
2019-05-03 09:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.218% | -2.219% | -0.0009622% | -2.195% | 0.02364% | -2.656%
2019-05-03 09:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.163% | -2.354% | 0.8084% | -2.37% | -0.016% | -2.784%
2019-05-03 09:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.693% | -2.394% | -0.7011% | -2.458% | -0.06412% | -2.786%
2019-05-03 09:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -1.797% | 0.0537% | -1.845% | -0.0487% | -2.203%
2019-05-03 10:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.06% | -2.331% | -0.2701% | -2.458% | -0.1272% | -2.728%
2019-05-03 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.9% | -2.629% | 0.2708% | -2.721% | -0.09131% | -3.047%
2019-05-03 10:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.113% | -2.654% | -0.5413% | -2.721% | -0.06654% | -3.08%
2019-05-03 10:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.588% | -2.369% | -0.7813% | -2.457% | -0.08809% | -2.801%
2019-05-03 11:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.375% | -2.729% | -0.3539% | -2.808% | -0.07878% | -3.18%
2019-05-03 11:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.323% | -2.764% | -0.4415% | -2.808% | -0.0437% | -3.228%
2019-05-03 11:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.165% | -2.605% | -0.4396% | -2.72% | -0.1152% | -3.044%
2019-05-03 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.165% | -2.894% | -0.7289% | -2.984% | -0.08956% | -3.33%
2019-05-03 12:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.008% | -2.645% | -0.6375% | -2.72% | -0.07493% | -3.09%
2019-05-03 12:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.323% | -2.527% | -0.2044% | -2.545% | -0.01775% | -2.995%
2019-05-03 12:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.903% | -2.329% | -0.4259% | -2.457% | -0.1285% | -2.758%
2019-05-03 12:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.798% | -2.438% | -0.6405% | -2.545% | -0.1065% | -2.874%
2019-05-03 13:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.536% | -2.399% | -0.8638% | -2.458% | -0.05821% | -2.835%
2019-05-03 13:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.431% | -2.065% | -0.634% | -2.02% | 0.04449% | -2.524%
2019-05-03 13:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.588% | -1.765% | -0.1772% | -1.933% | -0.1673% | -2.168%
2019-05-03 13:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -2.203% | -0.4052% | -2.37% | -0.1668% | -2.599%
2019-05-03 14:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.588% | -2.325% | -0.7371% | -2.458% | -0.1325% | -2.733%
2019-05-03 14:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.431% | -2.219% | -0.7884% | -2.283% | -0.06378% | -2.625%
2019-05-03 14:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.273% | -2.097% | -0.824% | -2.195% | -0.09809% | -2.491%
2019-05-03 14:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.8007% | -1.977% | -1.176% | -2.107% | -0.1304% | -2.378%
2019-05-03 15:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.011% | -2.028% | -1.017% | -2.108% | -0.07985% | -2.438%
2019-05-03 15:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.221% | -2.381% | -1.161% | -2.545% | -0.1641% | -2.773%
2019-05-03 15:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.483% | -2.215% | -0.7316% | -2.457% | -0.2428% | -2.589%
2019-05-03 15:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.903% | -2.317% | -0.4139% | -2.458% | -0.1407% | -2.72%
2019-05-03 16:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.953% | -2.88% | 0.07282% | -2.984% | -0.104% | -3.31%
2019-05-03 16:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.428% | -2.488% | -0.0597% | -2.545% | -0.05788% | -2.913%
2019-05-03 16:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.955% | -2.151% | -0.1951% | -2.282% | -0.1319% | -2.55%
2019-05-03 16:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.008% | -2.316% | -0.3086% | -2.457% | -0.1408% | -2.74%
2019-05-03 17:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.06% | -2.439% | -0.3787% | -2.457% | -0.0181% | -2.916%
2019-05-03 17:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.641% | -2.214% | -0.5735% | -2.37% | -0.1556% | -2.642%
2019-05-03 17:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.273% | -2.305% | -1.032% | -2.457% | -0.1522% | -2.733%
2019-05-03 17:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.273% | -2.336% | -1.063% | -2.37% | -0.03394% | -2.81%
2019-05-03 18:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.218% | -2.571% | -0.3534% | -2.632% | -0.06102% | -3.054%
2019-05-03 18:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.218% | -3.075% | -0.8569% | -3.07% | 0.00431% | -3.624%
2019-05-03 18:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.323% | -3.099% | -0.7766% | -3.158% | -0.0585% | -3.664%
2019-05-03 18:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.743% | -2.974% | -0.2309% | -2.982% | -0.008669% | -3.57%
2019-05-03 19:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.795% | -3.771% | -0.9761% | -4.038% | -0.2664% | -4.326%
2019-05-03 19:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.69% | -4.04% | -1.349% | -4.391% | -0.3511% | -4.586%
2019-05-03 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.215% | -4.197% | -0.9815% | -4.479% | -0.2825% | -4.777%
2019-05-03 19:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.638% | -3.997% | -1.359% | -4.214% | -0.2172% | -4.578%
2019-05-03 20:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.375% | -3.652% | -1.277% | -3.95% | -0.2977% | -4.187%
2019-05-03 20:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.585% | -3.707% | -1.121% | -3.949% | -0.2429% | -4.272%
2019-05-03 20:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.218% | -3.799% | -1.581% | -3.95% | -0.1509% | -4.389%
2019-05-03 20:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.165% | -3.631% | -1.466% | -3.774% | -0.1422% | -4.198%
2019-05-03 21:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.218% | -3.293% | -1.075% | -3.51% | -0.2164% | -3.816%
2019-05-03 21:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.903% | -3.099% | -1.196% | -3.334% | -0.2345% | -3.607%
2019-05-03 21:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.798% | -3.259% | -1.461% | -3.422% | -0.1629% | -3.791%
2019-05-03 21:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.798% | -3.113% | -1.315% | -3.246% | -0.1325% | -3.641%
2019-05-03 22:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.483% | -2.953% | -1.47% | -3.158% | -0.2051% | -3.465%
2019-05-03 22:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.693% | -2.439% | -0.7465% | -2.807% | -0.3674% | -2.915%
2019-05-03 22:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.8007% | -2.506% | -1.705% | -2.719% | -0.2137% | -2.98%
2019-05-03 22:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.6433% | -2.667% | -2.024% | -2.895% | -0.2275% | -3.134%
2019-05-03 23:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9582% | -2.679% | -1.721% | -3.07% | -0.3911% | -3.092%
2019-05-03 23:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9582% | -2.869% | -1.911% | -3.158% | -0.2896% | -3.307%
2019-05-03 23:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.3808% | -2.641% | -2.26% | -2.895% | -0.2542% | -3.076%
2019-05-03 23:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6958% | -2.546% | -1.85% | -2.632% | -0.08673% | -3.008%
2019-05-04 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9057% | -2.312% | -1.406% | -2.545% | -0.2325% | -2.723%
2019-05-04 00:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6958% | -2.269% | -1.573% | -2.545% | -0.2759% | -2.682%
2019-05-04 00:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5383% | -2.299% | -1.76% | -2.545% | -0.2459% | -2.713%
2019-05-04 00:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.03906% | -2.288% | -2.327% | -2.457% | -0.1697% | -2.701%
2019-05-04 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.03906% | -2.171% | -2.21% | -2.37% | -0.1988% | -2.564%
2019-05-04 01:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.249% | -2.019% | -2.268% | -2.195% | -0.1756% | -2.413%
2019-05-04 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.09154% | -1.696% | -1.788% | -1.933% | -0.2363% | -2.064%
2019-05-04 01:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1709% | -1.802% | -1.631% | -2.02% | -0.2185% | -2.175%
2019-05-04 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2759% | -1.924% | -1.648% | -2.107% | -0.1831% | -2.317%
2019-05-04 02:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.249% | -1.693% | -1.942% | -1.933% | -0.2394% | -2.068%
2019-05-04 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.354% | -1.955% | -2.309% | -2.195% | -0.2395% | -2.326%
2019-05-04 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5639% | -1.789% | -2.353% | -2.02% | -0.2308% | -2.156%
2019-05-04 03:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.4589% | -1.906% | -2.365% | -2.108% | -0.2016% | -2.273%
2019-05-04 03:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.249% | -2.032% | -2.281% | -2.195% | -0.1632% | -2.429%
2019-05-04 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.3015% | -1.703% | -2.004% | -1.933% | -0.23% | -2.071%
2019-05-04 03:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.06592% | -1.902% | -1.836% | -2.195% | -0.2932% | -2.254%
2019-05-04 04:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1709% | -2% | -1.829% | -2.282% | -0.2825% | -2.346%
2019-05-04 04:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2759% | -1.935% | -1.659% | -2.108% | -0.1727% | -2.312%
2019-05-04 04:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2234% | -1.978% | -1.755% | -2.195% | -0.2168% | -2.356%
2019-05-04 04:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1709% | -1.936% | -1.765% | -2.195% | -0.2591% | -2.29%
2019-05-04 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.01343% | -1.855% | -1.842% | -2.107% | -0.2521% | -2.213%
2019-05-04 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.3808% | -1.905% | -1.524% | -2.195% | -0.2901% | -2.267%
2019-05-04 05:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4333% | -1.716% | -1.283% | -2.02% | -0.3041% | -2.067%
2019-05-04 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5908% | -1.83% | -1.24% | -2.02% | -0.1896% | -2.214%
2019-05-04 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6433% | -1.943% | -1.299% | -2.282% | -0.3394% | -2.297%
2019-05-04 06:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.4858% | -1.904% | -1.418% | -2.282% | -0.3786% | -2.244%
2019-05-04 06:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2759% | -2.034% | -1.758% | -2.37% | -0.3361% | -2.388%
2019-05-04 06:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3808% | -2.203% | -1.822% | -2.457% | -0.2543% | -2.602%
2019-05-04 07:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.3808% | -2.303% | -1.922% | -2.632% | -0.3292% | -2.684%
2019-05-04 07:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.8007% | -2.205% | -1.404% | -2.545% | -0.3398% | -2.575%
2019-05-04 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.2234% | -2.302% | -2.079% | -2.545% | -0.2426% | -2.686%
2019-05-04 07:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.5383% | -2.136% | -1.598% | -2.37% | -0.2337% | -2.496%
2019-05-04 08:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6958% | -2.162% | -1.467% | -2.37% | -0.2079% | -2.522%
2019-05-04 08:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.7482% | -1.836% | -1.088% | -2.108% | -0.2717% | -2.177%
2019-05-04 08:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -2.204% | -1.194% | -2.37% | -0.1656% | -2.589%
2019-05-04 08:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8007% | -1.901% | -1.1% | -2.195% | -0.2941% | -2.242%
2019-05-04 09:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6958% | -2.343% | -1.647% | -2.545% | -0.2022% | -2.712%
2019-05-04 09:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.378% | -2.562% | -1.184% | -2.721% | -0.1584% | -2.963%
2019-05-04 09:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -2.347% | -1.284% | -2.545% | -0.1981% | -2.717%
2019-05-04 09:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.693% | -2.45% | -0.7575% | -2.545% | -0.09488% | -2.858%
2019-05-04 10:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.168% | -2.006% | -0.838% | -2.108% | -0.1015% | -2.4%
2019-05-04 10:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -2.171% | -0.8458% | -2.195% | -0.02384% | -2.593%
2019-05-04 10:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.85% | -2.422% | -0.5716% | -2.458% | -0.03547% | -2.864%
2019-05-04 10:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.113% | -2.427% | -0.3146% | -2.458% | -0.03025% | -2.862%
2019-05-04 11:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.378% | -2.269% | -0.8913% | -2.283% | -0.01324% | -2.702%
2019-05-04 11:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -2.486% | -0.4261% | -2.458% | 0.02863% | -2.932%
2019-05-04 11:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.326% | -2.632% | -1.307% | -2.633% | -0.0007304% | -3.074%
2019-05-04 11:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.8532% | -2.493% | -1.64% | -2.458% | 0.03488% | -2.938%
2019-05-04 12:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.063% | -2.432% | -1.368% | -2.283% | 0.1488% | -2.912%
2019-05-04 12:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.745% | -2.659% | -0.9137% | -2.633% | 0.02606% | -3.112%
2019-05-04 12:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.641% | -2.652% | -1.011% | -2.633% | 0.01882% | -3.11%
2019-05-04 12:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.641% | -2.745% | -1.105% | -2.633% | 0.1118% | -3.217%
2019-05-04 13:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.273% | -2.764% | -1.491% | -2.634% | 0.1305% | -3.225%
2019-05-04 13:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.378% | -2.737% | -1.359% | -2.721% | 0.01615% | -3.173%
2019-05-04 13:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.641% | -2.836% | -1.195% | -2.721% | 0.1143% | -3.296%
2019-05-04 13:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -2.762% | -1.121% | -2.721% | 0.04092% | -3.206%
2019-05-04 14:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.85% | -2.505% | -0.6545% | -2.545% | -0.04027% | -2.942%
2019-05-04 14:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.273% | -2.545% | -1.272% | -2.458% | 0.08746% | -3.019%
2019-05-04 14:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -2.475% | -0.9394% | -2.458% | 0.01724% | -2.925%
2019-05-04 14:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.6433% | -2.413% | -1.77% | -2.37% | 0.04287% | -2.854%
2019-05-04 15:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.536% | -2.093% | -0.5573% | -2.108% | -0.01482% | -2.517%
2019-05-04 15:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.955% | -2.465% | -0.5092% | -2.458% | 0.00693% | -2.911%
2019-05-04 15:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.745% | -2.371% | -0.6252% | -2.37% | 0.000468% | -2.807%
2019-05-04 15:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -2.371% | -0.3626% | -2.458% | -0.08701% | -2.793%
2019-05-04 16:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.69% | -2.667% | 0.02323% | -2.633% | 0.03423% | -3.141%
2019-05-04 16:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.955% | -2.457% | -0.5017% | -2.458% | -0.0004089% | -2.912%
2019-05-04 16:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.903% | -2.716% | -0.8126% | -2.72% | -0.004776% | -3.186%
2019-05-04 16:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.323% | -2.819% | -0.496% | -2.72% | 0.09843% | -3.326%
2019-05-04 17:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.375% | -2.825% | -0.4496% | -2.808% | 0.01711% | -3.321%
2019-05-04 17:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.903% | -2.857% | -0.9538% | -2.808% | 0.04901% | -3.376%
2019-05-04 17:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.218% | -2.579% | -0.3614% | -2.457% | 0.1221% | -3.112%
2019-05-04 17:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.48% | -2.406% | 0.07401% | -2.282% | 0.1243% | -2.955%
2019-05-04 18:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.268% | -3.095% | 0.1723% | -2.983% | 0.1124% | -3.67%
2019-05-04 18:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.163% | -4.516% | -1.354% | -4.48% | 0.03604% | -5.156%
2019-05-04 18:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.687% | -4.371% | -0.6832% | -4.568% | -0.1975% | -4.952%
2019-05-04 18:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.425% | -4.435% | -1.01% | -4.657% | -0.222% | -5.017%
2019-05-04 19:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.792% | -4.624% | -0.8315% | -4.745% | -0.1213% | -5.243%
2019-05-04 19:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.687% | -4.8% | -1.113% | -4.922% | -0.1217% | -5.446%
2019-05-04 19:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.792% | -4.516% | -0.7237% | -4.656% | -0.1402% | -5.14%
2019-05-04 19:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.32% | -4.141% | -0.8211% | -4.215% | -0.0735% | -4.748%
2019-05-04 20:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.005% | -4.007% | -1.002% | -4.038% | -0.03068% | -4.632%
2019-05-04 20:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.215% | -3.937% | -0.7224% | -4.126% | -0.1885% | -4.519%
2019-05-04 20:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.163% | -3.857% | -0.6942% | -4.126% | -0.2692% | -4.408%
2019-05-04 20:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.32% | -3.978% | -0.6579% | -4.126% | -0.1482% | -4.564%
2019-05-04 21:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.743% | -3.813% | -1.07% | -3.95% | -0.1374% | -4.357%
2019-05-04 21:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.533% | -3.656% | -1.123% | -3.774% | -0.1183% | -4.197%
2019-05-04 21:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.218% | -3.706% | -1.488% | -3.774% | -0.06872% | -4.248%
2019-05-04 21:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.27% | -3.537% | -1.267% | -3.598% | -0.06104% | -4.084%
2019-05-04 22:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.798% | -3.477% | -1.679% | -3.511% | -0.03336% | -3.997%
2019-05-04 22:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.378% | -3.177% | -1.799% | -3.334% | -0.1569% | -3.68%
2019-05-04 22:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.06% | -3.191% | -1.13% | -3.334% | -0.1434% | -3.69%
2019-05-04 22:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.378% | -3.177% | -1.799% | -3.334% | -0.1569% | -3.663%
2019-05-04 23:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.588% | -3.03% | -1.442% | -3.246% | -0.216% | -3.495%
2019-05-04 23:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.378% | -2.871% | -1.493% | -3.071% | -0.2% | -3.325%
2019-05-04 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.6958% | -2.898% | -2.203% | -2.983% | -0.08462% | -3.386%
2019-05-04 23:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.116% | -2.553% | -1.437% | -2.72% | -0.167% | -2.995%
2019-05-05 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8007% | -2.675% | -1.874% | -2.808% | -0.1326% | -3.126%
2019-05-05 00:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8007% | -2.559% | -1.758% | -2.72% | -0.1607% | -3.001%
2019-05-05 00:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.168% | -2.469% | -1.301% | -2.632% | -0.163% | -2.903%
2019-05-05 00:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.221% | -2.461% | -1.241% | -2.632% | -0.1712% | -2.889%
2019-05-05 01:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3808% | -2.213% | -1.832% | -2.457% | -0.244% | -2.599%
2019-05-05 01:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2759% | -2.265% | -1.989% | -2.457% | -0.1923% | -2.668%
2019-05-05 01:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.2234% | -2.223% | -1.999% | -2.37% | -0.1472% | -2.633%
2019-05-05 01:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3283% | -2.172% | -1.844% | -2.37% | -0.1977% | -2.556%
2019-05-05 02:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2234% | -2.139% | -1.916% | -2.282% | -0.1433% | -2.543%
2019-05-05 02:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.06592% | -2.085% | -2.019% | -2.282% | -0.197% | -2.471%
2019-05-05 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.144% | -2.004% | -2.148% | -2.195% | -0.191% | -2.382%
2019-05-05 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.144% | -1.703% | -1.847% | -1.845% | -0.1426% | -2.085%
2019-05-05 03:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4333% | -1.257% | -0.8236% | -1.322% | -0.06499% | -1.647%
2019-05-05 03:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3808% | -1.283% | -0.9017% | -1.409% | -0.1266% | -1.659%
2019-05-05 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.6433% | -1.797% | -1.153% | -1.933% | -0.1361% | -2.189%
2019-05-05 03:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -1.431% | -1.627% | -1.671% | -0.2402% | -1.782%
2019-05-05 04:00 | 268.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.784% | 1.606% | 3.39% | 1.368% | -0.2375% | 1.587%
2019-05-05 04:15 | 240 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.628% | 4.297% | -2.669%
2019-05-05 04:30 | 240 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.628% | 4.297% | -2.669%
2019-05-05 04:45 | 240 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.628% | 4.297% | -2.669%
2019-05-05 05:00 | 240 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.628% | 4.297% | -2.669%
2019-05-05 05:15 | 249.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.541% | 4.211% | -2.669%
2019-05-05 05:30 | 259.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.455% | 4.124% | -2.669%
2019-05-05 05:45 | 297.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.108% | 3.778% | -2.669%
2019-05-05 06:00 | 316.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 0.935% | 3.604% | -2.669%
2019-05-05 06:15 | 268.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.368% | 4.037% | -2.669%
2019-05-05 06:30 | 268.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.368% | 4.037% | -2.669%
2019-05-05 06:45 | 134.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 2.579% | 5.248% | -2.669%
2019-05-05 07:00 | 96 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 2.924% | 5.594% | -2.669%
2019-05-05 07:15 | 86.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 3.011% | 5.68% | -2.669%
2019-05-05 07:30 | 67.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 3.183% | 5.853% | -2.669%
2019-05-05 07:45 | 67.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 3.183% | 5.853% | -2.669%
2019-05-05 08:00 | 144 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 2.492% | 5.162% | -2.669%
2019-05-05 08:15 | 240 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.628% | 4.297% | -2.669%
2019-05-05 08:30 | 249.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.541% | 4.211% | -2.669%
2019-05-05 08:45 | 240 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.628% | 4.297% | -2.669%
2019-05-05 09:00 | 432 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.792% | 0.1334% | 3.926% | -0.1048% | -0.2383% | -0.05907%
2019-05-05 09:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.008% | -1.978% | 0.03039% | -2.107% | -0.1297% | -2.41%
2019-05-05 09:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.326% | -1.574% | -0.2481% | -1.583% | -0.009702% | -2.018%
2019-05-05 09:45 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -0.9753% | 0.4552% | -0.8865% | 0.0888% | -1.427%
2019-05-05 10:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.008% | -1.334% | 0.6738% | -1.235% | 0.09935% | -1.795%
2019-05-05 10:15 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.431% | -1.109% | 0.3217% | -1.061% | 0.04828% | -1.544%
2019-05-05 10:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.06% | -1.483% | 0.5774% | -1.409% | 0.07403% | -1.961%
2019-05-05 10:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.165% | -2.457% | -0.2914% | -2.457% | -0.0005478% | -2.932%
2019-05-05 11:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.903% | -2.672% | -0.7694% | -2.72% | -0.04805% | -3.125%
2019-05-05 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.903% | -2.921% | -1.018% | -2.983% | -0.06276% | -3.384%
2019-05-05 11:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.955% | -2.948% | -0.9921% | -2.896% | 0.05157% | -3.436%
2019-05-05 11:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.745% | -2.614% | -0.8687% | -2.633% | -0.01849% | -3.08%
2019-05-05 12:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.218% | -2.585% | -0.3674% | -2.633% | -0.04739% | -3.042%
2019-05-05 12:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.431% | -2.691% | -1.26% | -2.633% | 0.05804% | -3.163%
2019-05-05 12:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.536% | -2.629% | -1.093% | -2.633% | -0.003916% | -3.08%
2019-05-05 12:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.536% | -2.694% | -1.159% | -2.721% | -0.02636% | -3.146%
2019-05-05 13:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.378% | -2.621% | -1.243% | -2.546% | 0.07538% | -3.081%
2019-05-05 13:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -2.746% | -1.42% | -2.633% | 0.1128% | -3.228%
2019-05-05 13:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.7482% | -2.475% | -1.727% | -2.458% | 0.01737% | -2.906%
2019-05-05 13:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.5908% | -2.321% | -1.73% | -2.283% | 0.0375% | -2.742%
2019-05-05 14:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.273% | -2.366% | -1.093% | -2.457% | -0.0912% | -2.804%
2019-05-05 14:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -2.117% | -1.212% | -2.282% | -0.165% | -2.523%
2019-05-05 14:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.5383% | -1.934% | -1.396% | -2.02% | -0.08619% | -2.331%
2019-05-05 14:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.4333% | -1.641% | -1.207% | -1.584% | 0.05683% | -2.05%
2019-05-05 15:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.326% | -1.503% | -0.1775% | -1.496% | 0.006765% | -1.924%
2019-05-05 15:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.483% | -1.486% | -0.002619% | -1.496% | -0.0107% | -1.892%
2019-05-05 15:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.221% | -1.81% | -0.5896% | -1.846% | -0.03529% | -2.213%
2019-05-05 15:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.745% | -1.912% | -0.1667% | -1.933% | -0.02066% | -2.33%
2019-05-05 16:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.483% | -2.236% | -0.7527% | -2.195% | 0.04026% | -2.66%
2019-05-05 16:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.693% | -2.813% | -1.12% | -2.809% | 0.004977% | -3.264%
2019-05-05 16:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.588% | -2.711% | -1.123% | -2.721% | -0.009767% | -3.149%
2019-05-05 16:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.113% | -2.874% | -0.7616% | -2.984% | -0.1092% | -3.313%
2019-05-05 17:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.323% | -3.007% | -0.6842% | -2.984% | 0.02296% | -3.475%
2019-05-05 17:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.955% | -3.149% | -1.193% | -3.159% | -0.01064% | -3.632%
2019-05-05 17:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.218% | -2.987% | -0.7689% | -3.071% | -0.08431% | -3.464%
2019-05-05 17:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.955% | -3.203% | -1.247% | -3.335% | -0.132% | -3.677%
2019-05-05 18:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.903% | -3.308% | -1.405% | -3.422% | -0.1143% | -3.827%
2019-05-05 18:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.058% | -4.13% | -1.072% | -4.215% | -0.08485% | -4.719%
2019-05-05 18:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.163% | -4.032% | -0.8698% | -4.214% | -0.1821% | -4.607%
2019-05-05 18:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.32% | -4.106% | -0.7859% | -4.215% | -0.1087% | -4.699%
2019-05-05 19:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.215% | -4.285% | -1.07% | -4.391% | -0.106% | -4.898%
2019-05-05 19:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.478% | -4.063% | -0.585% | -4.215% | -0.1521% | -4.641%
2019-05-05 19:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.9% | -4.167% | -1.267% | -4.303% | -0.1363% | -4.748%
2019-05-05 19:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -1.693% | -3.865% | -2.172% | -3.95% | -0.08579% | -4.432%
2019-05-05 20:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.955% | -3.925% | -1.97% | -3.95% | -0.02477% | -4.523%
2019-05-05 20:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.795% | -3.755% | -0.9599% | -3.862% | -0.1067% | -4.325%
2019-05-05 20:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.428% | -3.524% | -1.096% | -3.598% | -0.07356% | -4.092%
2019-05-05 20:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.218% | -3.682% | -1.465% | -3.774% | -0.0915% | -4.238%
2019-05-05 21:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.955% | -3.523% | -1.568% | -3.598% | -0.0745% | -4.077%
2019-05-05 21:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.693% | -3.316% | -1.623% | -3.422% | -0.1061% | -3.86%
2019-05-05 21:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.168% | -3.374% | -2.206% | -3.422% | -0.04813% | -3.899%
2019-05-05 21:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -3.229% | -1.536% | -3.334% | -0.1052% | -3.734%
2019-05-05 22:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.483% | -3.118% | -1.635% | -3.246% | -0.1282% | -3.607%
2019-05-05 22:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.536% | -3.005% | -1.47% | -3.158% | -0.1533% | -3.494%
2019-05-05 22:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.011% | -2.926% | -1.915% | -2.983% | -0.05677% | -3.433%
2019-05-05 22:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -2.561% | -1.656% | -2.72% | -0.1587% | -3.005%
2019-05-05 23:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5383% | -2.453% | -1.915% | -2.545% | -0.09203% | -2.893%
2019-05-05 23:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.1709% | -2.317% | -2.146% | -2.37% | -0.05332% | -2.754%
2019-05-05 23:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5908% | -2.047% | -1.456% | -2.195% | -0.1477% | -2.443%
2019-05-05 23:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.116% | -2.073% | -0.957% | -2.282% | -0.2095% | -2.475%
2019-05-06 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6958% | -1.966% | -1.271% | -2.195% | -0.2283% | -2.353%
2019-05-06 00:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4858% | -1.864% | -1.378% | -2.107% | -0.2431% | -2.255%
2019-05-06 00:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.2234% | -1.816% | -1.592% | -2.02% | -0.2041% | -2.211%
2019-05-06 00:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.2759% | -1.965% | -1.689% | -2.107% | -0.1429% | -2.363%
2019-05-06 01:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.01343% | -1.765% | -1.751% | -1.933% | -0.1681% | -2.137%
2019-05-06 01:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.5114% | -1.633% | -2.144% | -1.758% | -0.1252% | -2.003%
2019-05-06 01:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.354% | -1.546% | -1.9% | -1.671% | -0.1245% | -1.918%
2019-05-06 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.3015% | -1.763% | -2.064% | -1.846% | -0.08263% | -2.147%
2019-05-06 02:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.144% | -1.632% | -1.776% | -1.758% | -0.1263% | -2.011%
2019-05-06 02:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.3015% | -1.499% | -1.8% | -1.671% | -0.1719% | -1.854%
2019-05-06 02:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.354% | -1.459% | -1.813% | -1.584% | -0.1248% | -1.823%
2019-05-06 02:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5639% | -1.424% | -1.988% | -1.584% | -0.1598% | -1.775%
2019-05-06 03:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.6689% | -1.353% | -2.022% | -1.496% | -0.1435% | -1.701%
2019-05-06 03:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4065% | -1.381% | -1.787% | -1.496% | -0.1158% | -1.748%
2019-05-06 03:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.6689% | -1.515% | -2.183% | -1.584% | -0.06904% | -1.897%
2019-05-06 03:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.362% | -1.873% | -1.583% | -0.2218% | -1.709%
2019-05-06 04:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.01343% | -1.623% | -1.609% | -1.758% | -0.1355% | -1.989%
2019-05-06 04:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.3015% | -1.652% | -1.954% | -1.845% | -0.193% | -2.006%
2019-05-06 04:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.354% | -1.472% | -1.826% | -1.584% | -0.1112% | -1.831%
2019-05-06 04:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2759% | -1.528% | -1.252% | -1.671% | -0.1431% | -1.893%
2019-05-06 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6958% | -1.739% | -1.043% | -1.845% | -0.1065% | -2.125%
2019-05-06 05:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.628% | -1.404% | -1.845% | -0.2178% | -1.975%
2019-05-06 05:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6433% | -1.485% | -0.842% | -1.671% | -0.1855% | -1.846%
2019-05-06 05:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.57% | -1.399% | -1.758% | -0.1882% | -1.928%
2019-05-06 06:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2759% | -1.589% | -1.313% | -1.845% | -0.2561% | -1.933%
2019-05-06 06:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3283% | -1.994% | -1.666% | -2.195% | -0.2003% | -2.38%
2019-05-06 06:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.1709% | -2.176% | -2.005% | -2.37% | -0.1936% | -2.562%
2019-05-06 06:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3283% | -1.976% | -1.648% | -2.195% | -0.2189% | -2.355%
2019-05-06 07:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.8532% | -1.991% | -1.138% | -2.195% | -0.2036% | -2.386%
2019-05-06 07:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9057% | -2.21% | -1.304% | -2.37% | -0.1597% | -2.62%
2019-05-06 07:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5908% | -2.305% | -1.715% | -2.37% | -0.06467% | -2.731%
2019-05-06 07:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.9582% | -1.641% | -0.6824% | -1.845% | -0.2047% | -2.022%
2019-05-06 08:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.221% | -1.741% | -0.5202% | -1.933% | -0.1919% | -2.115%
2019-05-06 08:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.326% | -2.184% | -0.8585% | -2.282% | -0.0981% | -2.625%
2019-05-06 08:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.378% | -2.236% | -0.8581% | -2.37% | -0.1338% | -2.643%
2019-05-06 08:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -2.361% | -0.9309% | -2.458% | -0.09624% | -2.771%
2019-05-06 09:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.221% | -2.386% | -1.166% | -2.458% | -0.07149% | -2.804%
2019-05-06 09:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.273% | -2.349% | -1.075% | -2.282% | 0.06609% | -2.82%
2019-05-06 09:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.483% | -2.449% | -0.9662% | -2.458% | -0.008558% | -2.883%
2019-05-06 09:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.8007% | -2.564% | -1.763% | -2.458% | 0.1061% | -3.027%
2019-05-06 10:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.378% | -2.873% | -1.494% | -2.809% | 0.06387% | -3.334%
2019-05-06 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9582% | -2.599% | -1.641% | -2.72% | -0.1213% | -3.032%
2019-05-06 10:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.693% | -2.727% | -1.034% | -2.895% | -0.1683% | -3.161%
2019-05-06 10:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.165% | -2.924% | -0.7583% | -2.984% | -0.06056% | -3.349%
2019-05-06 11:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.955% | -2.487% | -0.5312% | -2.633% | -0.1463% | -2.887%
2019-05-06 11:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.218% | -2.63% | -0.4124% | -2.633% | -0.002844% | -3.073%
2019-05-06 11:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.326% | -2.719% | -1.394% | -2.633% | 0.08602% | -3.174%
2019-05-06 11:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.221% | -2.861% | -1.64% | -2.897% | -0.03599% | -3.285%
2019-05-06 12:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.641% | -2.674% | -1.033% | -2.721% | -0.04688% | -3.097%
2019-05-06 12:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.273% | -2.434% | -1.16% | -2.545% | -0.1115% | -2.854%
2019-05-06 12:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -2.577% | -0.8836% | -2.721% | -0.1439% | -2.983%
2019-05-06 12:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.378% | -2.671% | -1.293% | -2.721% | -0.04998% | -3.101%
2019-05-06 13:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.536% | -2.585% | -1.05% | -2.633% | -0.04812% | -2.991%
2019-05-06 13:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.85% | -2.626% | -0.776% | -2.721% | -0.09439% | -3.034%
2019-05-06 13:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.85% | -2.674% | -0.8235% | -2.721% | -0.04688% | -3.097%
2019-05-06 13:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.483% | -2.686% | -1.203% | -2.721% | -0.0355% | -3.104%
2019-05-06 14:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.85% | -2.789% | -0.9386% | -2.896% | -0.1073% | -3.199%
2019-05-06 14:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.168% | -2.778% | -1.61% | -2.721% | 0.0574% | -3.23%
2019-05-06 14:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.06% | -3.197% | -1.136% | -3.248% | -0.05153% | -3.631%
2019-05-06 14:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.48% | -3.541% | -1.06% | -3.601% | -0.05984% | -3.976%
2019-05-06 15:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.163% | -3.479% | -0.3162% | -3.688% | -0.2095% | -3.879%
2019-05-06 15:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.425% | -3.36% | 0.06553% | -3.6% | -0.2407% | -3.741%
2019-05-06 15:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.058% | -3.471% | -0.4129% | -3.512% | -0.0415% | -3.925%
2019-05-06 15:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -3.359% | -0.6686% | -3.512% | -0.1531% | -3.774%
2019-05-06 16:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.11% | -3.225% | -0.1146% | -3.424% | -0.1988% | -3.633%
2019-05-06 16:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.953% | -3.165% | -0.2122% | -3.424% | -0.2587% | -3.551%
2019-05-06 16:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.005% | -3.185% | -0.1803% | -3.424% | -0.2381% | -3.58%
2019-05-06 16:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.218% | -2.967% | -0.7492% | -3.072% | -0.1047% | -3.393%
2019-05-06 17:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.745% | -2.465% | -0.7195% | -2.458% | 0.00697% | -2.894%
2019-05-06 17:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.32% | -0.837% | -2.283% | 0.03725% | -2.764%
2019-05-06 17:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.724% | -1.031% | -2.633% | 0.09091% | -3.213%
2019-05-06 17:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.588% | -2.626% | -1.038% | -2.633% | -0.007191% | -3.09%
2019-05-06 18:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.533% | -3.211% | -0.6779% | -3.247% | -0.03631% | -3.707%
2019-05-06 18:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.48% | -3.533% | -1.053% | -3.598% | -0.06514% | -4.06%
2019-05-06 18:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.215% | -3.566% | -0.3505% | -3.774% | -0.2083% | -4.087%
2019-05-06 18:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.005% | -3.876% | -0.871% | -4.038% | -0.162% | -4.442%
2019-05-06 19:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.478% | -3.857% | -0.3795% | -4.038% | -0.1806% | -4.456%
2019-05-06 19:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.215% | -3.574% | -0.3591% | -3.773% | -0.199% | -4.149%
2019-05-06 19:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.638% | -3.267% | -0.629% | -3.509% | -0.2423% | -3.83%
2019-05-06 19:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.165% | -3.058% | -0.8927% | -3.246% | -0.1874% | -3.615%
2019-05-06 20:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.48% | -3.105% | -0.6246% | -3.333% | -0.2284% | -3.656%
2019-05-06 20:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.323% | -3.026% | -0.7032% | -3.245% | -0.2195% | -3.583%
2019-05-06 20:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.008% | -3.097% | -1.09% | -3.246% | -0.1482% | -3.652%
2019-05-06 20:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.113% | -3.254% | -1.141% | -3.333% | -0.07974% | -3.842%
2019-05-06 21:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.536% | -2.974% | -1.439% | -3.158% | -0.1835% | -3.506%
2019-05-06 21:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.693% | -2.812% | -1.119% | -3.07% | -0.2581% | -3.306%
2019-05-06 21:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.378% | -2.424% | -1.046% | -2.632% | -0.2079% | -2.914%
2019-05-06 21:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.588% | -2.633% | -1.045% | -2.719% | -0.08688% | -3.165%
2019-05-06 22:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.588% | -2.248% | -0.6603% | -2.544% | -0.2959% | -2.707%
2019-05-06 22:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.394% | -1.016% | -2.719% | -0.3253% | -2.849%
2019-05-06 22:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.116% | -2.24% | -1.124% | -2.544% | -0.3041% | -2.694%
2019-05-06 22:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.5908% | -2.174% | -1.583% | -2.457% | -0.2826% | -2.617%
2019-05-06 23:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.063% | -1.84% | -0.7766% | -2.194% | -0.3546% | -2.242%
2019-05-06 23:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.116% | -1.681% | -0.5654% | -2.02% | -0.3385% | -2.07%
2019-05-06 23:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.9582% | -2.188% | -1.23% | -2.457% | -0.269% | -2.605%
2019-05-06 23:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3283% | -2.29% | -1.961% | -2.545% | -0.2552% | -2.691%
2019-05-07 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1184% | -1.959% | -1.841% | -2.282% | -0.323% | -2.337%
2019-05-07 00:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5383% | -1.942% | -1.403% | -2.282% | -0.3405% | -2.305%
2019-05-07 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.03906% | -2.041% | -2.08% | -2.37% | -0.3289% | -2.406%
2019-05-07 00:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.354% | -1.964% | -2.318% | -2.195% | -0.2313% | -2.337%
2019-05-07 01:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.144% | -1.759% | -1.904% | -2.02% | -0.2606% | -2.106%
2019-05-07 01:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.1965% | -1.421% | -1.618% | -1.671% | -0.2494% | -1.759%
2019-05-07 01:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5114% | -1.325% | -1.836% | -1.583% | -0.2589% | -1.66%
2019-05-07 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4065% | -1.664% | -2.07% | -1.846% | -0.1816% | -2.012%
2019-05-07 02:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5114% | -1.454% | -1.965% | -1.671% | -0.2173% | -1.792%
2019-05-07 02:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.7739% | -1.507% | -2.281% | -1.758% | -0.2511% | -1.85%
2019-05-07 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5639% | -1.591% | -2.154% | -1.845% | -0.2549% | -1.923%
2019-05-07 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6689% | -1.528% | -2.197% | -1.845% | -0.3168% | -1.856%
2019-05-07 03:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6689% | -1.636% | -2.305% | -1.845% | -0.2096% | -2.002%
2019-05-07 03:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4589% | -1.481% | -1.94% | -1.758% | -0.2768% | -1.807%
2019-05-07 03:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.4065% | -1.511% | -1.918% | -1.758% | -0.2469% | -1.855%
2019-05-07 03:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.3015% | -1.51% | -1.812% | -1.758% | -0.248% | -1.846%
2019-05-07 04:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.03906% | -1.488% | -1.527% | -1.758% | -0.2697% | -1.825%
2019-05-07 04:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.06592% | -1.546% | -1.48% | -1.758% | -0.2119% | -1.903%
2019-05-07 04:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.1965% | -1.383% | -1.58% | -1.671% | -0.2875% | -1.715%
2019-05-07 04:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.3015% | -1.372% | -1.673% | -1.671% | -0.2988% | -1.692%
2019-05-07 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2759% | -1.432% | -1.156% | -1.671% | -0.2391% | -1.774%
2019-05-07 05:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.354% | -1.494% | -1.848% | -1.671% | -0.1772% | -1.857%
2019-05-07 05:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5639% | -1.472% | -2.036% | -1.758% | -0.2862% | -1.805%
2019-05-07 05:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.4589% | -1.71% | -2.169% | -1.933% | -0.2228% | -2.072%
2019-05-07 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3283% | -1.943% | -1.614% | -2.282% | -0.3394% | -2.297%
2019-05-07 06:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.06592% | -2.115% | -2.049% | -2.457% | -0.3421% | -2.493%
2019-05-07 06:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4858% | -2.228% | -1.742% | -2.632% | -0.4045% | -2.574%
2019-05-07 06:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.9057% | -2.325% | -1.419% | -2.72% | -0.395% | -2.674%
2019-05-07 07:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.273% | -2.431% | -1.158% | -2.72% | -0.2888% | -2.83%
2019-05-07 07:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8532% | -2.575% | -1.722% | -2.808% | -0.2328% | -3.002%
2019-05-07 07:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.2234% | -2.29% | -2.067% | -2.458% | -0.1676% | -2.688%
2019-05-07 07:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5383% | -1.91% | -1.372% | -2.108% | -0.1975% | -2.281%
2019-05-07 08:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.536% | -2.077% | -0.5413% | -2.195% | -0.1186% | -2.446%
2019-05-07 08:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.536% | -2.083% | -0.5472% | -2.283% | -0.2% | -2.441%
2019-05-07 08:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.06% | -2.195% | -0.1351% | -2.458% | -0.2624% | -2.538%
2019-05-07 08:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.165% | -2.359% | -0.1935% | -2.458% | -0.09928% | -2.741%
2019-05-07 09:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.641% | -2.46% | -0.8198% | -2.546% | -0.08559% | -2.846%
2019-05-07 09:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.008% | -2.537% | -0.529% | -2.721% | -0.1842% | -2.904%
2019-05-07 09:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.323% | -2.728% | -0.405% | -2.896% | -0.1683% | -3.128%
2019-05-07 09:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.008% | -2.789% | -0.7816% | -2.897% | -0.1073% | -3.183%
2019-05-07 10:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.113% | -2.641% | -0.5285% | -2.721% | -0.07991% | -3.037%
2019-05-07 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.641% | -2.601% | -0.9604% | -2.721% | -0.1202% | -2.991%
2019-05-07 10:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.955% | -2.421% | -0.4652% | -2.546% | -0.1249% | -2.813%
2019-05-07 10:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.85% | -2.745% | -0.8944% | -2.897% | -0.1517% | -3.132%
2019-05-07 11:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.48% | -3.203% | -0.723% | -3.336% | -0.1329% | -3.609%
2019-05-07 11:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.48% | -3.17% | -0.6899% | -3.336% | -0.166% | -3.565%
2019-05-07 11:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.218% | -3.064% | -0.8459% | -3.072% | -0.008687% | -3.499%
2019-05-07 11:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.165% | -2.569% | -0.4033% | -2.721% | -0.1522% | -2.956%
2019-05-07 12:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.588% | -2.432% | -0.8437% | -2.633% | -0.2011% | -2.822%
2019-05-07 12:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.378% | -2.458% | -1.08% | -2.458% | 0.0006712% | -2.905%
2019-05-07 12:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8532% | -2.006% | -1.153% | -2.02% | -0.0142% | -2.434%
2019-05-07 12:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.273% | -1.722% | -0.4491% | -1.845% | -0.1231% | -2.121%
2019-05-07 13:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.168% | -1.571% | -0.4026% | -1.671% | -0.09994% | -1.971%
2019-05-07 13:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9057% | -1.613% | -0.7075% | -1.758% | -0.1449% | -1.986%
2019-05-07 13:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.483% | -1.828% | -0.3453% | -2.02% | -0.1916% | -2.21%
2019-05-07 13:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.588% | -1.893% | -0.3048% | -1.933% | -0.04016% | -2.294%
2019-05-07 14:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.063% | -0.3699% | -2.195% | -0.1322% | -2.455%
2019-05-07 14:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.903% | -2.185% | -0.282% | -2.37% | -0.1852% | -2.555%
2019-05-07 14:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.9% | -2.823% | 0.0773% | -3.071% | -0.2483% | -3.227%
2019-05-07 14:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.743% | -2.628% | 0.1143% | -2.896% | -0.2674% | -3.01%
2019-05-07 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.69% | -2.626% | 0.06469% | -2.809% | -0.183% | -3.011%
2019-05-07 15:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.588% | -2.127% | -0.5392% | -2.195% | -0.06811% | -2.522%
2019-05-07 15:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.798% | -2.085% | -0.2867% | -2.195% | -0.1105% | -2.476%
2019-05-07 15:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.693% | -1.994% | -0.3014% | -2.021% | -0.02629% | -2.38%
2019-05-07 16:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -1.948% | -0.4648% | -2.021% | -0.07272% | -2.325%
2019-05-07 16:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.745% | -2.022% | -0.2765% | -2.195% | -0.1734% | -2.381%
2019-05-07 16:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.798% | -2.331% | -0.5326% | -2.37% | -0.03977% | -2.745%
2019-05-07 16:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.483% | -2.009% | -0.5261% | -2.108% | -0.09843% | -2.413%
2019-05-07 17:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.236% | -0.5432% | -2.37% | -0.1338% | -2.643%
2019-05-07 17:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.168% | -1.915% | -0.7468% | -2.02% | -0.1051% | -2.329%
2019-05-07 17:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.745% | -2.233% | -0.488% | -2.282% | -0.0487% | -2.696%
2019-05-07 17:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.588% | -2.054% | -0.4656% | -2.107% | -0.05353% | -2.518%
2019-05-07 18:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.903% | -2.289% | -0.3858% | -2.457% | -0.1681% | -2.764%
2019-05-07 18:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.165% | -2.768% | -0.6029% | -2.895% | -0.1265% | -3.293%
2019-05-07 18:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.743% | -3.154% | -0.4116% | -3.158% | -0.003737% | -3.729%
2019-05-07 18:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -3.142% | -0.4518% | -3.246% | -0.1037% | -3.702%
2019-05-07 19:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.005% | -3.639% | -0.6335% | -3.861% | -0.2225% | -4.225%
2019-05-07 19:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.215% | -3.49% | -0.2747% | -3.685% | -0.1952% | -4.078%
2019-05-07 19:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.848% | -3.591% | -0.7434% | -3.861% | -0.2701% | -4.158%
2019-05-07 19:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.638% | -3.448% | -0.8107% | -3.685% | -0.2366% | -4.021%
2019-05-07 20:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.85% | -3.011% | -1.16% | -3.246% | -0.2349% | -3.549%
2019-05-07 20:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.903% | -3.054% | -1.151% | -3.158% | -0.1041% | -3.624%
2019-05-07 20:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.85% | -3.19% | -1.34% | -3.421% | -0.2312% | -3.719%
2019-05-07 20:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.483% | -2.96% | -1.477% | -3.158% | -0.1979% | -3.483%
2019-05-07 21:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.903% | -2.778% | -0.8746% | -2.982% | -0.2047% | -3.301%
2019-05-07 21:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.588% | -2.76% | -1.172% | -2.982% | -0.2223% | -3.268%
2019-05-07 21:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.273% | -2.618% | -1.345% | -2.807% | -0.1887% | -3.112%
2019-05-07 21:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.8007% | -2.3% | -1.499% | -2.544% | -0.2442% | -2.756%
2019-05-07 22:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -2.359% | -1.033% | -2.632% | -0.2729% | -2.832%
2019-05-07 22:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.011% | -2.18% | -1.17% | -2.457% | -0.2765% | -2.626%
2019-05-07 22:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.116% | -2.159% | -1.043% | -2.457% | -0.2982% | -2.606%
2019-05-07 22:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.063% | -2.036% | -0.9725% | -2.369% | -0.3335% | -2.463%
2019-05-07 23:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8532% | -2.219% | -1.365% | -2.457% | -0.2382% | -2.668%
2019-05-07 23:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4858% | -2.125% | -1.639% | -2.369% | -0.2445% | -2.544%
2019-05-07 23:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3808% | -2.039% | -1.658% | -2.282% | -0.2427% | -2.45%
2019-05-07 23:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3283% | -1.816% | -1.488% | -2.107% | -0.2907% | -2.211%
2019-05-08 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5908% | -1.844% | -1.253% | -2.107% | -0.2629% | -2.258%
2019-05-08 00:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.09154% | -1.646% | -1.738% | -2.02% | -0.3734% | -2.002%
2019-05-08 00:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.06592% | -1.823% | -1.757% | -2.195% | -0.3718% | -2.184%
2019-05-08 00:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.03906% | -1.538% | -1.577% | -1.845% | -0.3067% | -1.89%
2019-05-08 01:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.8007% | -1.61% | -0.8096% | -1.932% | -0.3221% | -1.976%
2019-05-08 01:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5383% | -1.32% | -0.7816% | -1.671% | -0.3507% | -1.66%
2019-05-08 01:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.3808% | -1.289% | -0.9081% | -1.671% | -0.3816% | -1.617%
2019-05-08 01:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2759% | -1.226% | -0.9502% | -1.583% | -0.3572% | -1.573%
2019-05-08 02:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2234% | -1.281% | -1.057% | -1.67% | -0.3899% | -1.624%
2019-05-08 02:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.03906% | -1.097% | -1.136% | -1.409% | -0.3124% | -1.444%
2019-05-08 02:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.032% | -1.018% | -1.409% | -0.3773% | -1.365%
2019-05-08 02:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.113% | -0.9946% | -1.496% | -0.3831% | -1.433%
2019-05-08 03:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3283% | -1.155% | -0.8268% | -1.496% | -0.3409% | -1.499%
2019-05-08 03:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.204% | -1.086% | -1.583% | -0.3788% | -1.535%
2019-05-08 03:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.144% | -1.103% | -1.247% | -1.496% | -0.3934% | -1.419%
2019-05-08 03:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2234% | -1.087% | -0.8641% | -1.409% | -0.3215% | -1.421%
2019-05-08 04:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.5908% | -1.109% | -0.5181% | -1.496% | -0.3873% | -1.428%
2019-05-08 04:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.8007% | -1.307% | -0.5059% | -1.583% | -0.2767% | -1.664%
2019-05-08 04:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6433% | -1.199% | -0.5562% | -1.583% | -0.3839% | -1.518%
2019-05-08 04:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.5383% | -1.126% | -0.5879% | -1.583% | -0.4571% | -1.429%
2019-05-08 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.03906% | -1.34% | -1.379% | -1.671% | -0.331% | -1.677%
2019-05-08 05:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.37% | -1.251% | -1.671% | -0.301% | -1.708%
2019-05-08 05:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1709% | -1.459% | -1.288% | -1.758% | -0.2987% | -1.806%
2019-05-08 05:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.5908% | -1.552% | -0.9609% | -1.932% | -0.3808% | -1.887%
2019-05-08 06:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.412% | -0.9265% | -1.845% | -0.4327% | -1.74%
2019-05-08 06:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5383% | -1.682% | -1.144% | -2.107% | -0.4247% | -2.028%
2019-05-08 06:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6958% | -1.883% | -1.187% | -2.282% | -0.3994% | -2.235%
2019-05-08 06:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.011% | -1.889% | -0.8781% | -2.282% | -0.3932% | -2.244%
2019-05-08 07:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.8007% | -1.958% | -1.157% | -2.282% | -0.3241% | -2.328%
2019-05-08 07:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6433% | -2.206% | -1.563% | -2.457% | -0.2513% | -2.601%
2019-05-08 07:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.168% | -2.076% | -0.9076% | -2.195% | -0.119% | -2.502%
2019-05-08 07:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.4858% | -1.692% | -1.207% | -1.933% | -0.2403% | -2.04%
2019-05-08 08:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.6958% | -1.654% | -0.9584% | -1.845% | -0.1911% | -2.029%
2019-05-08 08:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -1.897% | -0.9385% | -2.02% | -0.1235% | -2.285%
2019-05-08 08:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.4333% | -2.061% | -1.628% | -2.195% | -0.1342% | -2.451%
2019-05-08 08:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.5383% | -1.891% | -1.352% | -2.02% | -0.1296% | -2.276%
2019-05-08 09:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6433% | -1.966% | -1.323% | -2.02% | -0.05431% | -2.369%
2019-05-08 09:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8532% | -2.173% | -1.319% | -2.195% | -0.02275% | -2.585%
2019-05-08 09:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.483% | -1.985% | -0.5021% | -2.107% | -0.1223% | -2.391%
2019-05-08 09:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.536% | -2.073% | -0.5375% | -2.282% | -0.2094% | -2.455%
2019-05-08 10:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.483% | -1.966% | -0.4834% | -2.195% | -0.2283% | -2.353%
2019-05-08 10:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.326% | -2.146% | -0.8205% | -2.282% | -0.1362% | -2.564%
2019-05-08 10:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.221% | -2.312% | -1.092% | -2.457% | -0.1449% | -2.735%
2019-05-08 10:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.8532% | -2.25% | -1.397% | -2.37% | -0.1203% | -2.654%
2019-05-08 11:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.116% | -2.435% | -1.319% | -2.545% | -0.1105% | -2.849%
2019-05-08 11:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -2.193% | -0.8673% | -2.37% | -0.1771% | -2.585%
2019-05-08 11:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.063% | -2.458% | -1.395% | -2.458% | 0.0006712% | -2.905%
2019-05-08 11:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.168% | -2.256% | -1.088% | -2.37% | -0.1133% | -2.692%
2019-05-08 12:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.903% | -2.238% | -0.3348% | -2.457% | -0.2193% | -2.653%
2019-05-08 12:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.378% | -2.253% | -0.8754% | -2.37% | -0.1163% | -2.679%
2019-05-08 12:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.588% | -2.22% | -0.6316% | -2.37% | -0.1503% | -2.623%
2019-05-08 12:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -2.057% | -0.5211% | -2.195% | -0.1385% | -2.449%
2019-05-08 13:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.116% | -2.173% | -1.058% | -2.282% | -0.1093% | -2.582%
2019-05-08 13:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.273% | -2.235% | -0.9623% | -2.283% | -0.04731% | -2.649%
2019-05-08 13:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.116% | -2.346% | -1.231% | -2.371% | -0.02424% | -2.757%
2019-05-08 13:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.168% | -2.194% | -1.026% | -2.195% | -0.001213% | -2.625%
2019-05-08 14:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.641% | -2.346% | -0.7053% | -2.37% | -0.02438% | -2.776%
2019-05-08 14:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.85% | -2.231% | -0.3801% | -2.283% | -0.05239% | -2.632%
2019-05-08 14:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.323% | -2.35% | -0.02743% | -2.458% | -0.1076% | -2.747%
2019-05-08 14:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.588% | -1.913% | -0.3252% | -2.02% | -0.107% | -2.308%
2019-05-08 15:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8532% | -1.888% | -1.035% | -2.02% | -0.1318% | -2.275%
2019-05-08 15:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.168% | -1.89% | -0.7215% | -1.933% | -0.04327% | -2.298%
2019-05-08 15:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -2.072% | -0.5368% | -2.195% | -0.1228% | -2.458%
2019-05-08 15:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.641% | -1.888% | -0.2479% | -2.02% | -0.1318% | -2.275%
2019-05-08 16:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.113% | -2.3% | -0.1876% | -2.37% | -0.06975% | -2.714%
2019-05-08 16:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.165% | -2.005% | 0.1603% | -2.195% | -0.19% | -2.377%
2019-05-08 16:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -2.396% | -0.3885% | -2.458% | -0.06127% | -2.822%
2019-05-08 16:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -2.186% | -0.7025% | -2.282% | -0.09696% | -2.601%
2019-05-08 17:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.903% | -2.348% | -0.4446% | -2.37% | -0.02241% | -2.797%
2019-05-08 17:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.588% | -2.309% | -0.7206% | -2.37% | -0.06156% | -2.727%
2019-05-08 17:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -2.331% | -0.6903% | -2.457% | -0.1264% | -2.762%
2019-05-08 17:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.536% | -2.558% | -1.022% | -2.545% | 0.01304% | -3.057%
2019-05-08 18:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.483% | -2.642% | -1.159% | -2.807% | -0.1657% | -3.102%
2019-05-08 18:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.69% | -3.028% | -0.3381% | -3.158% | -0.1297% | -3.559%
2019-05-08 18:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.9% | -3.843% | -0.9428% | -3.949% | -0.1064% | -4.46%
2019-05-08 18:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.9% | -4.015% | -1.115% | -4.126% | -0.111% | -4.639%
2019-05-08 19:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.743% | -3.859% | -1.116% | -4.126% | -0.2671% | -4.435%
2019-05-08 19:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.69% | -4.014% | -1.324% | -4.214% | -0.1996% | -4.614%
2019-05-08 19:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.11% | -3.859% | -0.7485% | -3.95% | -0.09098% | -4.474%
2019-05-08 19:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.32% | -3.844% | -0.5238% | -3.949% | -0.1055% | -4.474%
2019-05-08 20:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.163% | -3.766% | -0.6039% | -3.949% | -0.183% | -4.357%
2019-05-08 20:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.11% | -3.785% | -0.6745% | -3.861% | -0.0768% | -4.395%
2019-05-08 20:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.743% | -3.68% | -0.9374% | -3.861% | -0.1812% | -4.263%
2019-05-08 20:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.955% | -3.387% | -1.432% | -3.509% | -0.1225% | -3.957%
2019-05-08 21:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.165% | -3.16% | -0.9945% | -3.334% | -0.1737% | -3.704%
2019-05-08 21:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -3.156% | -1.043% | -3.246% | -0.08935% | -3.742%
2019-05-08 21:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.27% | -2.864% | -0.5934% | -3.158% | -0.294% | -3.364%
2019-05-08 21:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.375% | -2.858% | -0.4823% | -3.158% | -0.3002% | -3.355%
2019-05-08 22:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.588% | -2.58% | -0.9924% | -2.895% | -0.3143% | -3.037%
2019-05-08 22:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.116% | -2.674% | -1.559% | -2.895% | -0.2204% | -3.155%
2019-05-08 22:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9582% | -2.381% | -1.423% | -2.632% | -0.2511% | -2.833%
2019-05-08 22:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8532% | -2.288% | -1.435% | -2.457% | -0.1691% | -2.755%
2019-05-08 23:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.4858% | -2.025% | -1.539% | -2.282% | -0.2573% | -2.451%
2019-05-08 23:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.168% | -1.896% | -0.7284% | -2.107% | -0.2105% | -2.342%
2019-05-08 23:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.7482% | -1.848% | -1.1% | -2.02% | -0.1715% | -2.28%
2019-05-08 23:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.2759% | -1.654% | -1.379% | -1.932% | -0.2779% | -2.047%
2019-05-09 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.55% | -1.065% | -1.845% | -0.2946% | -1.929%
2019-05-09 00:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.01343% | -1.542% | -1.529% | -1.758% | -0.2153% | -1.93%
2019-05-09 00:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.1965% | -1.738% | -1.935% | -1.933% | -0.1941% | -2.131%
2019-05-09 00:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.1965% | -1.399% | -1.596% | -1.758% | -0.3587% | -1.744%
2019-05-09 01:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.4333% | -1.513% | -1.079% | -1.758% | -0.2451% | -1.879%
2019-05-09 01:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.09154% | -1.304% | -1.395% | -1.583% | -0.2797% | -1.651%
2019-05-09 01:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.03906% | -1.316% | -1.355% | -1.583% | -0.2675% | -1.686%
2019-05-09 01:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1709% | -1.277% | -1.106% | -1.583% | -0.3066% | -1.633%
2019-05-09 02:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3283% | -1.242% | -0.9136% | -1.496% | -0.2542% | -1.599%
2019-05-09 02:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.1965% | -1.125% | -1.321% | -1.409% | -0.2844% | -1.471%
2019-05-09 02:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1709% | -1.361% | -1.191% | -1.583% | -0.222% | -1.729%
2019-05-09 02:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.35% | -1.231% | -1.671% | -0.3207% | -1.691%
2019-05-09 03:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.09154% | -1.27% | -1.361% | -1.583% | -0.3136% | -1.595%
2019-05-09 03:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.3015% | -1.277% | -1.579% | -1.496% | -0.219% | -1.627%
2019-05-09 03:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.014% | -1.105% | -1.322% | -0.3083% | -1.335%
2019-05-09 03:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3283% | -1.352% | -1.024% | -1.583% | -0.2311% | -1.706%
2019-05-09 04:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.3808% | -1.312% | -0.9311% | -1.583% | -0.2714% | -1.661%
2019-05-09 04:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.4858% | -1.024% | -0.5381% | -1.322% | -0.298% | -1.349%
2019-05-09 04:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.249% | -1.336% | -1.585% | -1.496% | -0.1602% | -1.697%
2019-05-09 04:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.193% | -1.39% | -1.409% | -0.2161% | -1.526%
2019-05-09 05:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.264% | -1.25% | -1.496% | -0.2325% | -1.62%
2019-05-09 05:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.354% | -1.207% | -1.561% | -1.496% | -0.2893% | -1.551%
2019-05-09 05:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.145% | -1.342% | -1.409% | -0.2637% | -1.482%
2019-05-09 05:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3808% | -1.235% | -0.8539% | -1.496% | -0.2614% | -1.581%
2019-05-09 06:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4858% | -1.319% | -0.8332% | -1.583% | -0.2644% | -1.682%
2019-05-09 06:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2759% | -1.471% | -1.196% | -1.758% | -0.2864% | -1.824%
2019-05-09 06:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.3283% | -1.528% | -1.2% | -1.845% | -0.3171% | -1.879%
2019-05-09 06:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -1.654% | -1.22% | -1.933% | -0.2787% | -2.018%
2019-05-09 07:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.273% | -2.073% | -0.8004% | -2.282% | -0.2086% | -2.487%
2019-05-09 07:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.116% | -2.186% | -1.07% | -2.457% | -0.2711% | -2.604%
2019-05-09 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8532% | -2.327% | -1.473% | -2.545% | -0.2181% | -2.743%
2019-05-09 07:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6958% | -2.079% | -1.383% | -2.282% | -0.2032% | -2.464%
2019-05-09 08:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -2.578% | -0.8855% | -2.808% | -0.2295% | -2.976%
2019-05-09 08:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.008% | -2.291% | -0.2833% | -2.458% | -0.1665% | -2.677%
2019-05-09 08:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.326% | -1.681% | -0.3554% | -1.845% | -0.1643% | -2.064%
2019-05-09 08:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.168% | -1.973% | -0.8052% | -1.933% | 0.04033% | -2.402%
2019-05-09 09:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.221% | -1.747% | -0.5267% | -1.845% | -0.09817% | -2.135%
2019-05-09 09:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.221% | -1.772% | -0.5514% | -1.845% | -0.07343% | -2.169%
2019-05-09 09:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -1.997% | -0.3565% | -2.02% | -0.0233% | -2.409%
2019-05-09 09:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.536% | -2.253% | -0.7172% | -2.37% | -0.1172% | -2.664%
2019-05-09 10:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.693% | -2.21% | -0.5167% | -2.195% | 0.01442% | -2.634%
2019-05-09 10:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.745% | -2.188% | -0.4424% | -2.195% | -0.007274% | -2.613%
2019-05-09 10:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.641% | -2.219% | -0.5783% | -2.195% | 0.02364% | -2.656%
2019-05-09 10:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.798% | -2.467% | -0.6695% | -2.458% | 0.009899% | -2.927%
2019-05-09 11:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.165% | -2.503% | -0.338% | -2.457% | 0.04591% | -2.987%
2019-05-09 11:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.533% | -2.565% | -0.03272% | -2.545% | 0.02042% | -3.039%
2019-05-09 11:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.113% | -2.474% | -0.3606% | -2.545% | -0.07141% | -2.922%
2019-05-09 11:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.536% | -2.13% | -0.5942% | -2.195% | -0.06521% | -2.555%
2019-05-09 12:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.693% | -2.331% | -0.6381% | -2.37% | -0.03888% | -2.773%
2019-05-09 12:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.165% | -2.278% | -0.1129% | -2.37% | -0.09159% | -2.712%
2019-05-09 12:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.798% | -1.864% | -0.0663% | -2.02% | -0.1556% | -2.269%
2019-05-09 12:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.273% | -2.015% | -0.7417% | -2.02% | -0.005059% | -2.473%
2019-05-09 13:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.641% | -1.696% | -0.05577% | -1.845% | -0.1489% | -2.095%
2019-05-09 13:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.116% | -1.705% | -0.5891% | -1.845% | -0.1406% | -2.089%
2019-05-09 13:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.011% | -1.733% | -0.7221% | -1.758% | -0.02536% | -2.15%
2019-05-09 13:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.4858% | -1.49% | -1.004% | -1.583% | -0.09397% | -1.883%
2019-05-09 14:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.4333% | -1.396% | -0.9629% | -1.496% | -0.1002% | -1.759%
2019-05-09 14:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.483% | -1.553% | -0.0703% | -1.671% | -0.1174% | -1.939%
2019-05-09 14:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.483% | -1.584% | -0.1012% | -1.671% | -0.08653% | -1.981%
2019-05-09 14:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.431% | -1.868% | -0.4377% | -2.02% | -0.1516% | -2.277%
2019-05-09 15:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.431% | -1.951% | -0.5206% | -2.195% | -0.2437% | -2.321%
2019-05-09 15:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.903% | -2.138% | -0.2348% | -2.282% | -0.1445% | -2.554%
2019-05-09 15:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.955% | -2.194% | -0.2391% | -2.37% | -0.1752% | -2.609%
2019-05-09 15:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.903% | -2.125% | -0.2223% | -2.37% | -0.2444% | -2.524%
2019-05-09 16:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.745% | -2.054% | -0.3084% | -2.195% | -0.1408% | -2.484%
2019-05-09 16:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.693% | -2.224% | -0.5305% | -2.282% | -0.05885% | -2.662%
2019-05-09 16:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.955% | -2.252% | -0.2969% | -2.37% | -0.1174% | -2.687%
2019-05-09 16:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.536% | -2.363% | -0.8271% | -2.545% | -0.182% | -2.8%
2019-05-09 17:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.588% | -2.634% | -1.045% | -2.72% | -0.08643% | -3.103%
2019-05-09 17:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.798% | -2.418% | -0.6203% | -2.632% | -0.2138% | -2.863%
2019-05-09 17:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.588% | -2.352% | -0.764% | -2.632% | -0.2799% | -2.791%
2019-05-09 17:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.008% | -2.533% | -0.5248% | -2.719% | -0.1868% | -3.015%
2019-05-09 18:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.428% | -2.239% | 0.1886% | -2.544% | -0.3051% | -2.682%
2019-05-09 18:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.795% | -2.859% | -0.0636% | -3.158% | -0.2991% | -3.344%
2019-05-09 18:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.848% | -3.259% | -0.411% | -3.509% | -0.2505% | -3.797%
2019-05-09 18:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.163% | -3.732% | -0.5692% | -4.037% | -0.3056% | -4.292%
2019-05-09 19:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.11% | -3.63% | -0.5202% | -4.037% | -0.4069% | -4.173%
2019-05-09 19:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.058% | -3.612% | -0.5548% | -3.949% | -0.3369% | -4.154%
2019-05-09 19:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.848% | -3.614% | -0.7662% | -3.861% | -0.2473% | -4.188%
2019-05-09 19:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.373% | -3.535% | -0.1628% | -3.861% | -0.3259% | -4.082%
2019-05-09 20:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.848% | -3.37% | -0.5223% | -3.685% | -0.3151% | -3.914%
2019-05-09 20:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.215% | -3.827% | -0.6123% | -4.126% | -0.2981% | -4.412%
2019-05-09 20:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.9% | -3.667% | -0.7669% | -3.949% | -0.2822% | -4.238%
2019-05-09 20:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.165% | -3.363% | -1.198% | -3.597% | -0.2337% | -3.919%
2019-05-09 21:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.745% | -3.171% | -1.425% | -3.421% | -0.2508% | -3.702%
2019-05-09 21:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.536% | -2.972% | -1.437% | -3.158% | -0.1856% | -3.502%
2019-05-09 21:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.428% | -2.738% | -0.3105% | -2.982% | -0.244% | -3.251%
2019-05-09 21:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.326% | -2.805% | -1.479% | -3.07% | -0.2654% | -3.308%
2019-05-09 22:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.798% | -2.612% | -0.8141% | -2.895% | -0.2825% | -3.111%
2019-05-09 22:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.641% | -2.564% | -0.9231% | -2.807% | -0.2434% | -3.047%
2019-05-09 22:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.221% | -2.477% | -1.256% | -2.719% | -0.2427% | -2.961%
2019-05-09 22:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9057% | -2.277% | -1.372% | -2.544% | -0.2669% | -2.727%
2019-05-09 23:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.4858% | -2.235% | -1.749% | -2.457% | -0.2217% | -2.691%
2019-05-09 23:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9582% | -2.028% | -1.07% | -2.282% | -0.2533% | -2.476%
2019-05-09 23:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6433% | -1.926% | -1.283% | -2.194% | -0.268% | -2.359%
2019-05-09 23:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.5908% | -1.95% | -1.359% | -2.282% | -0.3316% | -2.366%
2019-05-10 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4333% | -2.118% | -1.684% | -2.457% | -0.3393% | -2.529%
2019-05-10 00:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.063% | -1.986% | -0.9231% | -2.369% | -0.3829% | -2.392%
2019-05-10 00:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5908% | -1.853% | -1.263% | -2.282% | -0.4284% | -2.215%
2019-05-10 00:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.8532% | -1.76% | -0.9063% | -2.107% | -0.3475% | -2.143%
2019-05-10 01:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.03906% | -1.633% | -1.672% | -1.932% | -0.2994% | -2.006%
2019-05-10 01:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1184% | -1.752% | -1.633% | -2.02% | -0.2682% | -2.144%
2019-05-10 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.249% | -1.63% | -1.879% | -1.932% | -0.3024% | -1.993%
2019-05-10 01:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.09154% | -1.642% | -1.734% | -1.932% | -0.29% | -2.009%
2019-05-10 02:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.4065% | -1.637% | -2.044% | -1.933% | -0.2951% | -1.992%
2019-05-10 02:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5908% | -1.706% | -1.116% | -1.932% | -0.2261% | -2.096%
2019-05-10 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2234% | -1.495% | -1.272% | -1.845% | -0.35% | -1.832%
2019-05-10 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -1.524% | -1.72% | -1.845% | -0.3212% | -1.871%
2019-05-10 03:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4589% | -1.315% | -1.774% | -1.583% | -0.2683% | -1.657%
2019-05-10 03:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -1.442% | -1.638% | -1.671% | -0.2288% | -1.805%
2019-05-10 03:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.144% | -1.474% | -1.618% | -1.758% | -0.2843% | -1.826%
2019-05-10 03:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -1.414% | -1.61% | -1.758% | -0.3441% | -1.744%
2019-05-10 04:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.09154% | -1.516% | -1.607% | -1.845% | -0.3295% | -1.861%
2019-05-10 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.8007% | -1.625% | -0.8243% | -1.933% | -0.3075% | -1.976%
2019-05-10 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.615% | -1.129% | -1.933% | -0.3178% | -1.962%
2019-05-10 04:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.09154% | -1.485% | -1.576% | -1.845% | -0.3603% | -1.818%
2019-05-10 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5383% | -1.555% | -1.017% | -1.845% | -0.2903% | -1.914%
2019-05-10 05:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.7482% | -1.546% | -0.7981% | -1.932% | -0.386% | -1.889%
2019-05-10 05:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3283% | -1.419% | -1.091% | -1.845% | -0.4255% | -1.758%
2019-05-10 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.01343% | -1.597% | -1.583% | -2.02% | -0.4229% | -1.935%
2019-05-10 06:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.4333% | -1.729% | -1.295% | -2.02% | -0.2909% | -2.114%
2019-05-10 06:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.2759% | -1.8% | -1.524% | -2.107% | -0.307% | -2.168%
2019-05-10 06:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5908% | -2.059% | -1.468% | -2.457% | -0.3979% | -2.419%
2019-05-10 06:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.7482% | -1.989% | -1.241% | -2.282% | -0.2931% | -2.371%
2019-05-10 07:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.431% | -2.158% | -0.7273% | -2.457% | -0.299% | -2.574%
2019-05-10 07:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.221% | -2.197% | -0.9766% | -2.544% | -0.3472% | -2.596%
2019-05-10 07:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.221% | -2.09% | -0.8692% | -2.457% | -0.3671% | -2.482%
2019-05-10 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.7482% | -2.167% | -1.419% | -2.457% | -0.2896% | -2.576%
2019-05-10 08:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9582% | -1.965% | -1.007% | -2.282% | -0.3169% | -2.346%
2019-05-10 08:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.221% | -2.039% | -0.8181% | -2.282% | -0.2435% | -2.419%
2019-05-10 08:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.641% | -1.931% | -0.2906% | -2.195% | -0.2635% | -2.324%
2019-05-10 08:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.85% | -1.744% | 0.1062% | -1.932% | -0.1881% | -2.159%
2019-05-10 09:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.326% | -1.563% | -0.2375% | -1.758% | -0.1947% | -1.958%
2019-05-10 09:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.588% | -1.604% | -0.01647% | -1.671% | -0.06614% | -2.03%
2019-05-10 09:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.588% | -1.849% | -0.2605% | -1.932% | -0.08391% | -2.292%
2019-05-10 09:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.116% | -2.027% | -0.9116% | -2.107% | -0.08012% | -2.46%
2019-05-10 10:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.011% | -2.061% | -1.051% | -2.195% | -0.1335% | -2.483%
2019-05-10 10:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.9582% | -2.147% | -1.189% | -2.108% | 0.03963% | -2.605%
2019-05-10 10:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.011% | -2.269% | -1.258% | -2.37% | -0.1008% | -2.69%
2019-05-10 10:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.168% | -2.312% | -1.143% | -2.37% | -0.0585% | -2.74%
2019-05-10 11:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -2.4% | -0.7597% | -2.457% | -0.05726% | -2.846%
2019-05-10 11:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.201% | -0.8231% | -2.283% | -0.08143% | -2.612%
2019-05-10 11:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.9582% | -2.063% | -1.104% | -2.108% | -0.0449% | -2.489%
2019-05-10 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.323% | -2.868% | -0.5455% | -2.984% | -0.1154% | -3.304%
2019-05-10 12:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.218% | -2.949% | -0.7314% | -3.159% | -0.2099% | -3.367%
2019-05-10 12:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.903% | -2.391% | -0.4883% | -2.72% | -0.3289% | -2.762%
2019-05-10 12:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.533% | -2.652% | -0.1188% | -2.895% | -0.2438% | -3.071%
2019-05-10 12:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.953% | -2.886% | 0.06655% | -3.247% | -0.3605% | -3.277%
2019-05-10 13:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.585% | -2.764% | -0.1789% | -3.071% | -0.3072% | -3.14%
2019-05-10 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.218% | -2.945% | -0.7273% | -3.159% | -0.214% | -3.361%
2019-05-10 13:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.27% | -2.849% | -0.5785% | -3.071% | -0.2225% | -3.253%
2019-05-10 13:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.955% | -2.591% | -0.6359% | -2.808% | -0.217% | -2.971%
2019-05-10 14:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.585% | -2.907% | -0.3214% | -2.984% | -0.07721% | -3.348%
2019-05-10 14:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.743% | -2.815% | -0.07179% | -2.984% | -0.1692% | -3.234%
2019-05-10 14:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.533% | -2.755% | -0.2223% | -2.983% | -0.2281% | -3.18%
2019-05-10 14:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.533% | -2.773% | -0.2401% | -2.983% | -0.2104% | -3.193%
2019-05-10 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.585% | -2.621% | -0.03619% | -2.808% | -0.1862% | -3.054%
2019-05-10 15:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.218% | -2.7% | -0.4824% | -2.895% | -0.1952% | -3.127%
2019-05-10 15:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.585% | -2.794% | -0.2087% | -2.984% | -0.1897% | -3.202%
2019-05-10 15:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.953% | -2.933% | 0.01995% | -3.159% | -0.2265% | -3.346%
2019-05-10 16:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.953% | -3.052% | -0.09903% | -3.159% | -0.1077% | -3.498%
2019-05-10 16:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.638% | -2.977% | -0.3388% | -3.072% | -0.09546% | -3.399%
2019-05-10 16:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.218% | -2.806% | -0.5885% | -2.984% | -0.1773% | -3.218%
2019-05-10 16:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.428% | -3.047% | -0.619% | -3.16% | -0.1128% | -3.481%
2019-05-10 17:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.113% | -2.922% | -0.8087% | -3.159% | -0.2378% | -3.32%
2019-05-10 17:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.008% | -2.771% | -0.7633% | -3.071% | -0.3% | -3.158%
2019-05-10 17:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.69% | -3.052% | -0.3616% | -3.335% | -0.2828% | -3.47%
2019-05-10 17:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.483% | -2.388% | -0.9047% | -2.545% | -0.1571% | -2.814%
2019-05-10 18:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.641% | -2.013% | -0.373% | -2.195% | -0.1811% | -2.439%
2019-05-10 18:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.008% | -2.445% | -0.4369% | -2.457% | -0.01218% | -2.948%
2019-05-10 18:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.533% | -3.021% | -0.4882% | -3.158% | -0.137% | -3.557%
2019-05-10 18:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.533% | -3.312% | -0.7796% | -3.509% | -0.1968% | -3.873%
2019-05-10 19:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.215% | -3.655% | -0.4401% | -3.861% | -0.206% | -4.246%
2019-05-10 19:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.215% | -4.158% | -0.9427% | -4.391% | -0.2332% | -4.732%
2019-05-10 19:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.585% | -4.06% | -1.475% | -4.303% | -0.2428% | -4.611%
2019-05-10 19:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.165% | -3.898% | -1.733% | -4.126% | -0.2279% | -4.449%
2019-05-10 20:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.903% | -3.666% | -1.763% | -3.861% | -0.1956% | -4.24%
2019-05-10 20:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.955% | -3.473% | -1.518% | -3.685% | -0.2117% | -4.035%
2019-05-10 20:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.693% | -3.157% | -1.464% | -3.246% | -0.08829% | -3.734%
2019-05-10 20:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.798% | -3.156% | -1.358% | -3.246% | -0.08927% | -3.722%
2019-05-10 21:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.48% | -3.15% | -0.6694% | -3.421% | -0.2715% | -3.693%
2019-05-10 21:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.27% | -3.02% | -0.7496% | -3.246% | -0.2256% | -3.554%
2019-05-10 21:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.113% | -2.92% | -0.8066% | -3.158% | -0.2383% | -3.441%
2019-05-10 21:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -2.878% | -1.133% | -3.158% | -0.2796% | -3.384%
2019-05-10 22:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.641% | -2.813% | -1.173% | -3.07% | -0.257% | -3.298%
2019-05-10 22:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.431% | -2.783% | -1.353% | -3.07% | -0.2869% | -3.264%
2019-05-10 22:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.4858% | -2.491% | -2.005% | -2.807% | -0.3166% | -2.935%
2019-05-10 22:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8532% | -2.393% | -1.54% | -2.632% | -0.2387% | -2.849%
2019-05-10 23:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.7482% | -2.59% | -1.842% | -2.895% | -0.3049% | -3.036%
2019-05-10 23:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.5383% | -2.575% | -2.037% | -2.807% | -0.2319% | -3.031%
2019-05-10 23:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.116% | -2.564% | -1.449% | -2.807% | -0.2431% | -3.004%
2019-05-10 23:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.6958% | -2.294% | -1.599% | -2.632% | -0.3376% | -2.694%
2019-05-11 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.1184% | -2.284% | -2.166% | -2.545% | -0.2604% | -2.693%
2019-05-11 00:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.7482% | -2.203% | -1.455% | -2.544% | -0.341% | -2.603%
2019-05-11 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -2.082% | -1.701% | -2.369% | -0.2878% | -2.483%
2019-05-11 00:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6433% | -1.865% | -1.221% | -2.282% | -0.4171% | -2.239%
2019-05-11 01:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6958% | -1.776% | -1.08% | -2.194% | -0.4183% | -2.132%
2019-05-11 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6958% | -1.775% | -1.079% | -2.107% | -0.3319% | -2.154%
2019-05-11 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2759% | -1.639% | -1.364% | -1.933% | -0.293% | -1.996%
2019-05-11 01:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1184% | -1.834% | -1.716% | -2.107% | -0.2729% | -2.204%
2019-05-11 02:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.495% | -1.692% | -1.845% | -0.35% | -1.832%
2019-05-11 02:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.249% | -1.593% | -1.842% | -1.932% | -0.3395% | -1.941%
2019-05-11 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.548% | -2.059% | -1.845% | -0.2973% | -1.893%
2019-05-11 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.06592% | -1.545% | -1.479% | -1.845% | -0.3006% | -1.9%
2019-05-11 03:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3283% | -1.563% | -1.235% | -1.932% | -0.3694% | -1.91%
2019-05-11 03:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.06592% | -1.39% | -1.324% | -1.758% | -0.3679% | -1.722%
2019-05-11 03:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.09154% | -1.275% | -1.366% | -1.671% | -0.396% | -1.598%
2019-05-11 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2234% | -1.499% | -1.276% | -1.845% | -0.3459% | -1.837%
2019-05-11 04:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3283% | -1.319% | -0.9906% | -1.671% | -0.3516% | -1.648%
2019-05-11 04:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.2234% | -1.368% | -1.145% | -1.671% | -0.3021% | -1.716%
2019-05-11 04:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.06592% | -1.274% | -1.208% | -1.583% | -0.3097% | -1.62%
2019-05-11 04:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.03906% | -1.288% | -1.327% | -1.671% | -0.3827% | -1.625%
2019-05-11 05:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1184% | -1.371% | -1.253% | -1.758% | -0.3865% | -1.697%
2019-05-11 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6433% | -1.61% | -0.9671% | -2.02% | -0.4094% | -1.942%
2019-05-11 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.3015% | -1.62% | -1.922% | -1.933% | -0.3125% | -1.959%
2019-05-11 05:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1709% | -1.385% | -1.214% | -1.758% | -0.3731% | -1.725%
2019-05-11 06:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3808% | -1.511% | -1.131% | -1.932% | -0.421% | -1.841%
2019-05-11 06:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.06592% | -1.629% | -1.563% | -2.02% | -0.3908% | -1.967%
2019-05-11 06:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.789% | -1.618% | -2.195% | -0.4057% | -2.128%
2019-05-11 06:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3808% | -1.596% | -1.215% | -2.02% | -0.4238% | -1.923%
2019-05-11 07:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.168% | -1.88% | -0.7123% | -2.195% | -0.3141% | -2.265%
2019-05-11 07:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.8532% | -1.636% | -0.7826% | -2.107% | -0.4712% | -1.974%
2019-05-11 07:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4858% | -1.694% | -1.208% | -2.107% | -0.4132% | -2.015%
2019-05-11 07:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.8532% | -1.431% | -0.5782% | -1.758% | -0.3265% | -1.759%
2019-05-11 08:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.063% | -1.527% | -0.464% | -1.845% | -0.3181% | -1.867%
2019-05-11 08:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8532% | -1.352% | -0.499% | -1.671% | -0.3185% | -1.675%
2019-05-11 08:30 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.6958% | -0.7231% | -0.02736% | -0.8866% | -0.1634% | -1.075%
2019-05-11 08:45 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6433% | -0.8329% | -0.1896% | -0.9735% | -0.1407% | -1.219%
2019-05-11 09:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1709% | -1.03% | -0.859% | -1.235% | -0.2048% | -1.409%
2019-05-11 09:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.5383% | -1.269% | -0.7302% | -1.496% | -0.2276% | -1.654%
2019-05-11 09:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.011% | -1.17% | -0.1592% | -1.322% | -0.1519% | -1.567%
2019-05-11 09:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3808% | -1.182% | -0.8013% | -1.409% | -0.2268% | -1.551%
2019-05-11 10:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4858% | -1.314% | -0.8281% | -1.409% | -0.09501% | -1.733%
2019-05-11 10:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1184% | -1.302% | -1.184% | -1.409% | -0.1071% | -1.695%
2019-05-11 10:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.1709% | -1.3% | -1.129% | -1.409% | -0.1091% | -1.691%
2019-05-11 10:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.1184% | -1.43% | -1.311% | -1.496% | -0.06652% | -1.835%
2019-05-11 11:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8532% | -1.393% | -0.5394% | -1.496% | -0.1037% | -1.786%
2019-05-11 11:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.3283% | -1.397% | -1.068% | -1.496% | -0.09953% | -1.791%
2019-05-11 11:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.09154% | -1.271% | -1.363% | -1.322% | -0.05056% | -1.667%
2019-05-11 11:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.011% | -1.402% | -0.3909% | -1.409% | -0.007399% | -1.859%
2019-05-11 12:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.536% | -1.702% | -0.1666% | -1.845% | -0.143% | -2.124%
2019-05-11 12:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -1.897% | 0.1111% | -2.107% | -0.2102% | -2.319%
2019-05-11 12:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.008% | -2.058% | -0.04987% | -2.195% | -0.1367% | -2.506%
2019-05-11 12:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.641% | -1.928% | -0.2875% | -2.107% | -0.1792% | -2.342%
2019-05-11 13:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.218% | -1.886% | 0.3323% | -2.02% | -0.1342% | -2.327%
2019-05-11 13:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.273% | -1.814% | -0.5414% | -2.02% | -0.2053% | -2.222%
2019-05-11 13:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.273% | -1.891% | -0.6177% | -2.02% | -0.1289% | -2.324%
2019-05-11 13:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.588% | -1.886% | -0.2977% | -2.02% | -0.1341% | -2.31%
2019-05-11 14:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.745% | -1.861% | -0.1155% | -2.02% | -0.1589% | -2.276%
2019-05-11 14:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -1.97% | -0.06746% | -2.107% | -0.1369% | -2.392%
2019-05-11 14:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.955% | -2.296% | -0.3404% | -2.545% | -0.2489% | -2.697%
2019-05-11 14:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.27% | -2.466% | -0.1961% | -2.632% | -0.166% | -2.887%
2019-05-11 15:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.06% | -2.293% | -0.2321% | -2.632% | -0.3395% | -2.687%
2019-05-11 15:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.323% | -2.206% | 0.1169% | -2.457% | -0.2513% | -2.601%
2019-05-11 15:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.428% | -2.652% | -0.2238% | -2.808% | -0.1563% | -3.085%
2019-05-11 15:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.27% | -2.36% | -0.0897% | -2.458% | -0.09751% | -2.784%
2019-05-11 16:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.218% | -2.191% | 0.02641% | -2.195% | -0.003494% | -2.644%
2019-05-11 16:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.638% | -2.982% | -0.3441% | -3.071% | -0.08942% | -3.447%
2019-05-11 16:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.27% | -3.175% | -0.9043% | -3.335% | -0.1608% | -3.599%
2019-05-11 16:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.48% | -3.425% | -0.9443% | -3.599% | -0.1746% | -3.868%
2019-05-11 17:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.638% | -3.65% | -1.012% | -3.863% | -0.2131% | -4.106%
2019-05-11 17:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.638% | -3.628% | -0.9907% | -3.951% | -0.3225% | -4.075%
2019-05-11 17:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.848% | -3.768% | -0.9205% | -3.951% | -0.1829% | -4.256%
2019-05-11 17:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.69% | -3.636% | -0.9458% | -3.863% | -0.2266% | -4.118%
2019-05-11 18:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.008% | -3.13% | -1.122% | -3.246% | -0.116% | -3.664%
2019-05-11 18:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.743% | -3.523% | -0.7804% | -3.685% | -0.1621% | -4.103%
2019-05-11 18:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.215% | -4.019% | -0.8042% | -4.302% | -0.2831% | -4.586%
2019-05-11 18:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.215% | -4.074% | -0.8586% | -4.391% | -0.3169% | -4.645%
2019-05-11 19:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.687% | -4.436% | -0.7483% | -4.744% | -0.3085% | -5.035%
2019-05-11 19:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.53% | -4.463% | -0.9325% | -4.833% | -0.3703% | -5.048%
2019-05-11 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.848% | -4.164% | -1.317% | -4.479% | -0.3146% | -4.745%
2019-05-11 19:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.533% | -3.67% | -1.137% | -3.949% | -0.2791% | -4.252%
2019-05-11 20:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.165% | -3.599% | -1.434% | -3.861% | -0.2618% | -4.169%
2019-05-11 20:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.85% | -2.795% | -0.9442% | -2.895% | -0.09991% | -3.37%
2019-05-11 20:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.218% | -2.793% | -0.5747% | -2.895% | -0.102% | -3.369%
2019-05-11 20:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.641% | -3.03% | -1.389% | -3.158% | -0.128% | -3.622%
2019-05-11 21:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.903% | -3.632% | -1.729% | -3.773% | -0.1412% | -4.229%
2019-05-11 21:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.85% | -3.096% | -1.245% | -3.333% | -0.2378% | -3.654%
2019-05-11 21:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.326% | -3.265% | -1.939% | -3.421% | -0.1569% | -3.823%
2019-05-11 21:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.641% | -3.195% | -1.555% | -3.421% | -0.226% | -3.736%
2019-05-11 22:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.165% | -2.979% | -0.8133% | -3.246% | -0.2669% | -3.497%
2019-05-11 22:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.903% | -2.673% | -0.7704% | -2.982% | -0.309% | -3.152%
2019-05-11 22:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -2.72% | -1.079% | -2.982% | -0.2626% | -3.223%
2019-05-11 22:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.326% | -2.653% | -1.328% | -2.895% | -0.2412% | -3.166%
2019-05-11 23:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6433% | -2.554% | -1.911% | -2.807% | -0.2528% | -3.044%
2019-05-11 23:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.4333% | -2.598% | -2.164% | -2.807% | -0.2093% | -3.083%
2019-05-11 23:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.2759% | -2.504% | -2.228% | -2.719% | -0.2158% | -2.979%
2019-05-11 23:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.1184% | -2.423% | -2.305% | -2.632% | -0.2088% | -2.882%
2019-05-12 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.06592% | -2.206% | -2.14% | -2.457% | -0.2506% | -2.652%
2019-05-12 00:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2234% | -2.021% | -1.798% | -2.282% | -0.2605% | -2.457%
2019-05-12 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.03906% | -2.009% | -2.048% | -2.369% | -0.3603% | -2.425%
2019-05-12 00:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.3015% | -1.829% | -2.131% | -2.194% | -0.3649% | -2.227%
2019-05-12 01:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1184% | -2.073% | -1.955% | -2.457% | -0.3837% | -2.478%
2019-05-12 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.06592% | -1.704% | -1.638% | -2.107% | -0.4032% | -2.069%
2019-05-12 01:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.733% | -1.614% | -2.107% | -0.3743% | -2.108%
2019-05-12 01:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.1184% | -1.585% | -1.467% | -1.932% | -0.347% | -1.962%
2019-05-12 02:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.1709% | -1.449% | -1.279% | -1.758% | -0.3083% | -1.824%
2019-05-12 02:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.03906% | -1.432% | -1.471% | -1.845% | -0.4132% | -1.777%
2019-05-12 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4589% | -1.56% | -2.019% | -1.845% | -0.2854% | -1.951%
2019-05-12 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.4589% | -1.447% | -1.906% | -1.845% | -0.3977% | -1.788%
2019-05-12 03:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.547% | -1.639% | -1.932% | -0.3851% | -1.901%
2019-05-12 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.06592% | -1.556% | -1.49% | -1.932% | -0.3768% | -1.912%
2019-05-12 03:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.249% | -1.367% | -1.616% | -1.758% | -0.3908% | -1.712%
2019-05-12 03:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.1965% | -1.216% | -1.413% | -1.67% | -0.4542% | -1.559%
2019-05-12 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1709% | -1.607% | -1.436% | -1.932% | -0.3254% | -2%
2019-05-12 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.1709% | -1.516% | -1.345% | -1.932% | -0.416% | -1.858%
2019-05-12 04:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2759% | -1.436% | -1.16% | -1.845% | -0.4091% | -1.782%
2019-05-12 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.567% | -2.078% | -1.932% | -0.3654% | -1.918%
2019-05-12 05:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.354% | -1.607% | -1.961% | -1.932% | -0.3251% | -1.963%
2019-05-12 05:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.354% | -1.52% | -1.873% | -1.932% | -0.4129% | -1.854%
2019-05-12 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.3015% | -1.624% | -1.925% | -1.932% | -0.3087% | -1.987%
2019-05-12 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.354% | -1.658% | -2.012% | -2.02% | -0.362% | -2.009%
2019-05-12 06:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4589% | -1.431% | -1.89% | -1.758% | -0.3267% | -1.779%
2019-05-12 06:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.5639% | -0.8084% | -1.372% | -1.148% | -0.3392% | -1.151%
2019-05-12 06:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.01343% | -1.141% | -1.127% | -1.409% | -0.2682% | -1.514%
2019-05-12 06:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.01343% | -1.703% | -1.689% | -2.107% | -0.4041% | -2.057%
2019-05-12 07:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1184% | -1.914% | -1.795% | -2.282% | -0.3685% | -2.278%
2019-05-12 07:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1709% | -1.851% | -1.68% | -2.194% | -0.3431% | -2.245%
2019-05-12 07:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -1.576% | -1.72% | -2.02% | -0.4435% | -1.906%
2019-05-12 07:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.6164% | -1.649% | -2.265% | -2.02% | -0.3711% | -1.984%
2019-05-12 08:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.7482% | -1.548% | -0.8002% | -1.932% | -0.384% | -1.893%
2019-05-12 08:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.7482% | -1.471% | -0.7229% | -1.845% | -0.374% | -1.813%
2019-05-12 08:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.5908% | -0.9628% | -0.372% | -1.235% | -0.2719% | -1.329%
2019-05-12 08:45 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.249% | -0.8511% | -1.1% | -1.061% | -0.2095% | -1.229%
2019-05-12 09:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.1709% | -1.352% | -1.181% | -1.583% | -0.2316% | -1.746%
2019-05-12 09:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8532% | -1.918% | -1.065% | -2.107% | -0.1895% | -2.328%
2019-05-12 09:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8007% | -1.832% | -1.032% | -2.107% | -0.275% | -2.203%
2019-05-12 09:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.326% | -1.99% | -0.6644% | -2.195% | -0.2046% | -2.394%
2019-05-12 10:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.378% | -2.049% | -0.6708% | -2.282% | -0.2332% | -2.45%
2019-05-12 10:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4858% | -2.129% | -1.643% | -2.282% | -0.1536% | -2.529%
2019-05-12 10:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6958% | -2.233% | -1.537% | -2.282% | -0.04938% | -2.661%
2019-05-12 10:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.4333% | -1.359% | -0.9252% | -1.409% | -0.05047% | -1.781%
2019-05-12 11:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3283% | -1.287% | -0.959% | -1.409% | -0.1216% | -1.693%
2019-05-12 11:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.7482% | -1.906% | -1.158% | -2.02% | -0.1134% | -2.336%
2019-05-12 11:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.273% | -2.415% | -1.142% | -2.457% | -0.04272% | -2.863%
2019-05-12 11:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.378% | -2.46% | -1.082% | -2.457% | 0.002652% | -2.925%
2019-05-12 12:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.168% | -2.343% | -1.175% | -2.37% | -0.02655% | -2.792%
2019-05-12 12:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.011% | -2.207% | -1.196% | -2.195% | 0.01198% | -2.672%
2019-05-12 12:30 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -1.274% | -0.8927% | -1.148% | 0.1259% | -1.736%
2019-05-12 12:45 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2759% | -1.174% | -0.898% | -1.061% | 0.1133% | -1.623%
2019-05-12 13:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -1.825% | -1.392% | -1.845% | -0.02001% | -2.262%
2019-05-12 13:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.221% | -2.583% | -1.362% | -2.633% | -0.05035% | -3.009%
2019-05-12 13:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -2.998% | -0.9901% | -3.072% | -0.07383% | -3.439%
2019-05-12 13:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.85% | -2.768% | -0.9171% | -2.897% | -0.129% | -3.162%
2019-05-12 14:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.113% | -2.895% | -0.782% | -2.897% | -0.001946% | -3.324%
2019-05-12 14:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.375% | -2.834% | -0.4585% | -2.809% | 0.02466% | -3.264%
2019-05-12 14:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -2.775% | -0.7667% | -2.896% | -0.1218% | -3.18%
2019-05-12 14:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -2.744% | -0.7366% | -2.984% | -0.2392% | -3.132%
2019-05-12 15:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.378% | -2.72% | -1.342% | -2.984% | -0.264% | -3.081%
2019-05-12 15:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8532% | -2.709% | -1.856% | -2.808% | -0.09931% | -3.131%
2019-05-12 15:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6433% | -1.572% | -0.9289% | -1.584% | -0.01142% | -1.977%
2019-05-12 15:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.011% | -1.376% | -0.3656% | -1.409% | -0.03283% | -1.779%
2019-05-12 16:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.745% | -2.643% | -0.8976% | -2.633% | 0.009609% | -3.071%
2019-05-12 16:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.273% | -2.708% | -1.435% | -2.809% | -0.1004% | -3.122%
2019-05-12 16:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.063% | -2.759% | -1.696% | -2.809% | -0.04975% | -3.182%
2019-05-12 16:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.011% | -2.666% | -1.655% | -2.808% | -0.1427% | -3.073%
2019-05-12 17:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.8532% | -2.177% | -1.324% | -2.195% | -0.01784% | -2.621%
2019-05-12 17:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.955% | -2.408% | -0.4522% | -2.37% | 0.03746% | -2.862%
2019-05-12 17:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.375% | -2.752% | -0.3769% | -2.721% | 0.03132% | -3.212%
2019-05-12 17:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.323% | -2.695% | -0.372% | -2.633% | 0.06192% | -3.177%
2019-05-12 18:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.795% | -3.031% | -0.2361% | -3.071% | -0.03994% | -3.518%
2019-05-12 18:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.32% | -3.342% | -0.02238% | -3.51% | -0.1678% | -3.836%
2019-05-12 18:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.897% | -3.761% | 0.1364% | -3.862% | -0.1006% | -4.353%
2019-05-12 18:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.795% | -3.548% | -0.7524% | -3.685% | -0.1374% | -4.159%
2019-05-12 19:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.583% | -4.016% | -0.4334% | -4.302% | -0.2862% | -4.612%
2019-05-12 19:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.058% | -3.475% | -0.4171% | -3.773% | -0.2983% | -4.036%
2019-05-12 19:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.268% | -3.674% | -0.4066% | -3.949% | -0.275% | -4.26%
2019-05-12 19:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.005% | -3.296% | -0.2909% | -3.597% | -0.301% | -3.858%
2019-05-12 20:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.005% | -3.293% | -0.2878% | -3.597% | -0.3041% | -3.845%
2019-05-12 20:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.9% | -3.101% | -0.2011% | -3.245% | -0.1442% | -3.697%
2019-05-12 20:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.113% | -2.81% | -0.6967% | -3.07% | -0.2604% | -3.345%
2019-05-12 20:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.06% | -2.797% | -0.7367% | -3.07% | -0.2728% | -3.346%
2019-05-12 21:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.165% | -2.835% | -0.6699% | -3.07% | -0.2347% | -3.408%
2019-05-12 21:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.536% | -2.715% | -1.18% | -2.895% | -0.1794% | -3.271%
2019-05-12 21:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.326% | -2.556% | -1.23% | -2.719% | -0.1635% | -3.102%
2019-05-12 21:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.5383% | -2.202% | -1.663% | -2.457% | -0.2551% | -2.687%
2019-05-12 22:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.5383% | -2.298% | -1.759% | -2.457% | -0.159% | -2.806%
2019-05-12 22:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9057% | -1.963% | -1.058% | -2.107% | -0.1436% | -2.445%
2019-05-12 22:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6958% | -1.808% | -1.112% | -2.02% | -0.2119% | -2.255%
2019-05-12 22:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3808% | -1.989% | -1.608% | -2.282% | -0.2925% | -2.422%
2019-05-12 23:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -2.098% | -1.664% | -2.369% | -0.2716% | -2.546%
2019-05-12 23:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.7482% | -2.011% | -1.263% | -2.369% | -0.3581% | -2.409%
2019-05-12 23:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3808% | -1.808% | -1.427% | -2.107% | -0.299% | -2.201%
2019-05-12 23:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2759% | -1.804% | -1.528% | -2.107% | -0.3032% | -2.196%
2019-05-13 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.09154% | -1.74% | -1.832% | -2.02% | -0.2795% | -2.12%
2019-05-13 00:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4065% | -1.614% | -2.021% | -1.932% | -0.318% | -1.982%
2019-05-13 00:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.01343% | -1.47% | -1.457% | -1.845% | -0.375% | -1.818%
2019-05-13 00:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.144% | -1.384% | -1.528% | -1.758% | -0.3742% | -1.733%
2019-05-13 01:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.1965% | -1.412% | -1.608% | -1.758% | -0.3463% | -1.76%
2019-05-13 01:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.6164% | -1.362% | -1.978% | -1.671% | -0.3085% | -1.726%
2019-05-13 01:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.144% | -0.9716% | -1.116% | -1.409% | -0.4373% | -1.303%
2019-05-13 01:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.06592% | -1.114% | -1.048% | -1.496% | -0.3822% | -1.445%
2019-05-13 02:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.1965% | -1.184% | -1.38% | -1.583% | -0.3994% | -1.507%
2019-05-13 02:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.2234% | -1.167% | -0.9441% | -1.496% | -0.3286% | -1.518%
2019-05-13 02:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.1184% | -1.173% | -1.054% | -1.496% | -0.3234% | -1.515%
2019-05-13 02:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.01343% | -1.228% | -1.215% | -1.583% | -0.3552% | -1.577%
2019-05-13 03:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.1709% | -1.16% | -0.9892% | -1.583% | -0.4232% | -1.485%
2019-05-13 03:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.06592% | -1.356% | -1.29% | -1.758% | -0.402% | -1.686%
2019-05-13 03:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.01343% | -1.164% | -1.15% | -1.496% | -0.3326% | -1.493%
2019-05-13 03:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.01343% | -1.159% | -1.146% | -1.496% | -0.3367% | -1.487%
2019-05-13 04:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.4333% | -1.289% | -0.8559% | -1.583% | -0.2941% | -1.631%
2019-05-13 04:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.249% | -1.167% | -1.416% | -1.409% | -0.242% | -1.503%
2019-05-13 04:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.5639% | -1.041% | -1.605% | -1.322% | -0.2804% | -1.364%
2019-05-13 04:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.144% | -1.234% | -1.379% | -1.583% | -0.3488% | -1.566%
2019-05-13 05:00 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.5114% | -0.4546% | -0.9661% | -0.7126% | -0.258% | -0.7856%
2019-05-13 05:15 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4065% | -0.7847% | -1.191% | -0.9736% | -0.1889% | -1.127%
2019-05-13 05:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.5639% | -1.087% | -1.651% | -1.322% | -0.2351% | -1.427%
2019-05-13 05:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.03906% | -1.454% | -1.493% | -1.758% | -0.3039% | -1.792%
2019-05-13 06:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.4333% | -1.375% | -0.9421% | -1.758% | -0.3824% | -1.705%
2019-05-13 06:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3808% | -1.668% | -1.287% | -2.107% | -0.4392% | -2.009%
2019-05-13 06:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.9057% | -1.767% | -0.8611% | -2.282% | -0.5151% | -2.099%
2019-05-13 06:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.7482% | -2.085% | -1.337% | -2.457% | -0.3722% | -2.465%
2019-05-13 07:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.9057% | -1.878% | -0.9726% | -2.369% | -0.4911% | -2.218%
2019-05-13 07:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4858% | -2.084% | -1.598% | -2.457% | -0.3733% | -2.476%
2019-05-13 07:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.3808% | -1.71% | -1.329% | -2.02% | -0.3096% | -2.092%
2019-05-13 07:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.2759% | -1.219% | -0.9428% | -1.496% | -0.2774% | -1.609%
2019-05-13 08:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.8007% | -0.833% | -0.03223% | -1.148% | -0.3147% | -1.205%
2019-05-13 08:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9582% | -1.144% | -0.1857% | -1.322% | -0.1779% | -1.544%
2019-05-13 08:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.431% | -1.488% | -0.05734% | -1.758% | -0.27% | -1.848%
2019-05-13 08:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.85% | -2.065% | -0.2149% | -2.195% | -0.1294% | -2.491%
2019-05-13 09:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.745% | -1.707% | 0.03806% | -1.933% | -0.2251% | -2.091%
2019-05-13 09:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.85% | -2.093% | -0.2429% | -2.37% | -0.2763% | -2.472%
2019-05-13 09:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.588% | -2.242% | -0.6544% | -2.283% | -0.04021% | -2.67%
2019-05-13 09:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.168% | -2.279% | -1.111% | -2.458% | -0.1789% | -2.662%
2019-05-13 10:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.06% | -2.219% | -0.1586% | -2.458% | -0.2387% | -2.58%
2019-05-13 10:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -2.138% | -0.4451% | -2.282% | -0.1443% | -2.534%
2019-05-13 10:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.113% | -2.14% | -0.02713% | -2.37% | -0.2298% | -2.524%
2019-05-13 10:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.326% | -2.278% | -0.952% | -2.458% | -0.18% | -2.67%
2019-05-13 11:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -2.347% | -0.4436% | -2.545% | -0.1983% | -2.757%
2019-05-13 11:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.431% | -2.141% | -0.7108% | -2.283% | -0.1412% | -2.531%
2019-05-13 11:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.06% | -2.277% | -0.2161% | -2.37% | -0.09356% | -2.692%
2019-05-13 11:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.06% | -2.051% | 0.009158% | -2.195% | -0.1437% | -2.451%
2019-05-13 12:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.06% | -2.317% | -0.2563% | -2.545% | -0.2283% | -2.709%
2019-05-13 12:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.798% | -2.045% | -0.247% | -2.282% | -0.2373% | -2.428%
2019-05-13 12:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.9% | -2.333% | 0.567% | -2.545% | -0.2118% | -2.732%
2019-05-13 12:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.533% | -2.286% | 0.247% | -2.545% | -0.2592% | -2.666%
2019-05-13 13:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.795% | -2.467% | 0.3284% | -2.633% | -0.166% | -2.87%
2019-05-13 13:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.113% | -2.262% | -0.1494% | -2.458% | -0.1954% | -2.638%
2019-05-13 13:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.795% | -1.685% | 1.11% | -1.933% | -0.2476% | -2.041%
2019-05-13 13:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.533% | -1.679% | 0.8539% | -1.933% | -0.2538% | -2.032%
2019-05-13 14:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.011% | -0.9995% | 0.01112% | -1.148% | -0.1481% | -1.364%
2019-05-13 14:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.063% | -1.157% | -0.0941% | -1.235% | -0.07759% | -1.534%
2019-05-13 14:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.8532% | -1.361% | -0.5079% | -1.496% | -0.1354% | -1.714%
2019-05-13 14:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.326% | -2.094% | -0.7684% | -2.108% | -0.01383% | -2.512%
2019-05-13 15:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.69% | -2.21% | 0.4806% | -2.37% | -0.1606% | -2.592%
2019-05-13 15:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.428% | -1.75% | 0.6777% | -1.933% | -0.1826% | -2.12%
2019-05-13 15:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.798% | -1.85% | -0.05178% | -1.846% | 0.003963% | -2.25%
2019-05-13 15:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.85% | -2.098% | -0.2472% | -2.108% | -0.01057% | -2.489%
2019-05-13 16:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.06% | -2.043% | 0.01762% | -2.108% | -0.06529% | -2.424%
2019-05-13 16:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.953% | -2.315% | 0.6377% | -2.283% | 0.03208% | -2.75%
2019-05-13 16:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.005% | -2.348% | 0.6569% | -2.371% | -0.02231% | -2.763%
2019-05-13 16:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.638% | -2.003% | 0.6346% | -2.108% | -0.1046% | -2.39%
2019-05-13 17:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.638% | -2.105% | 0.5331% | -2.107% | -0.002773% | -2.558%
2019-05-13 17:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.48% | -2.267% | 0.2131% | -2.458% | -0.1904% | -2.658%
2019-05-13 17:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.378% | -1.542% | -0.1643% | -1.758% | -0.2155% | -1.932%
2019-05-13 17:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -2.172% | -0.05865% | -2.282% | -0.1106% | -2.613%
2019-05-13 18:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.165% | -2.037% | 0.1282% | -2.282% | -0.2448% | -2.449%
2019-05-13 18:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.11% | -2.898% | 0.2117% | -3.158% | -0.2598% | -3.364%
2019-05-13 18:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.583% | -3.887% | -0.3044% | -4.126% | -0.2392% | -4.442%
2019-05-13 18:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -4.265% | -4.454% | -0.189% | -4.745% | -0.291% | -5.031%
2019-05-13 19:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.632% | -4.254% | 0.3783% | -4.656% | -0.402% | -4.813%
2019-05-13 19:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.002% | -4.018% | -0.01565% | -4.391% | -0.3728% | -4.551%
2019-05-13 19:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.687% | -4.017% | -0.3294% | -4.391% | -0.3738% | -4.559%
2019-05-13 19:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.69% | -3.592% | -0.9013% | -3.949% | -0.3577% | -4.148%
2019-05-13 20:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.903% | -3.116% | -1.213% | -3.421% | -0.3056% | -3.657%
2019-05-13 20:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.008% | -3.006% | -0.9977% | -3.333% | -0.3277% | -3.541%
2019-05-13 20:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.641% | -3.045% | -1.404% | -3.333% | -0.2884% | -3.594%
2019-05-13 20:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.798% | -2.69% | -0.8917% | -3.07% | -0.3802% | -3.201%
2019-05-13 21:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.588% | -2.853% | -1.265% | -3.158% | -0.3044% | -3.37%
2019-05-13 21:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.798% | -2.907% | -1.109% | -3.158% | -0.2508% | -3.445%
2019-05-13 21:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.641% | -2.963% | -1.323% | -3.246% | -0.2825% | -3.488%
2019-05-13 21:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.309% | -0.6161% | -2.632% | -0.3226% | -2.787%
2019-05-13 22:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.168% | -2.068% | -0.9003% | -2.457% | -0.3882% | -2.516%
2019-05-13 22:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.483% | -2.126% | -0.6432% | -2.457% | -0.3304% | -2.593%
2019-05-13 22:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6958% | -1.942% | -1.246% | -2.282% | -0.3402% | -2.379%
2019-05-13 22:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -1.785% | -0.774% | -2.107% | -0.3222% | -2.231%
2019-05-13 23:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8532% | -1.842% | -0.9883% | -2.194% | -0.3528% | -2.266%
2019-05-13 23:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9057% | -2% | -1.094% | -2.282% | -0.2822% | -2.437%
2019-05-13 23:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.06592% | -1.779% | -1.713% | -2.107% | -0.3281% | -2.182%
2019-05-13 23:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2234% | -1.658% | -1.435% | -2.02% | -0.3613% | -2.04%
2019-05-14 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2759% | -1.395% | -1.119% | -1.67% | -0.2758% | -1.793%
2019-05-14 00:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.1965% | -1.483% | -1.68% | -1.758% | -0.2744% | -1.879%
2019-05-14 00:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.249% | -1.559% | -1.808% | -1.932% | -0.3729% | -1.937%
2019-05-14 00:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.09154% | -1.224% | -1.315% | -1.583% | -0.3593% | -1.572%
2019-05-14 01:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.1965% | -1.211% | -1.407% | -1.583% | -0.3728% | -1.562%
2019-05-14 01:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.7214% | -1.071% | -1.792% | -1.409% | -0.3382% | -1.418%
2019-05-14 01:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.5114% | -1.02% | -1.532% | -1.322% | -0.3013% | -1.373%
2019-05-14 01:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.6164% | -0.9824% | -1.599% | -1.322% | -0.3394% | -1.311%
2019-05-14 02:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4589% | -1.109% | -1.568% | -1.409% | -0.2998% | -1.442%
2019-05-14 02:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.7214% | -0.863% | -1.584% | -1.235% | -0.3717% | -1.182%
2019-05-14 02:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.7214% | -1.158% | -1.88% | -1.409% | -0.2505% | -1.527%
2019-05-14 02:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.6164% | -0.8658% | -1.482% | -1.322% | -0.456% | -1.181%
2019-05-14 03:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.9838% | -0.9063% | -1.89% | -1.235% | -0.3284% | -1.24%
2019-05-14 03:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.7739% | -1.033% | -1.807% | -1.409% | -0.3762% | -1.357%
2019-05-14 03:30 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.8264% | -0.817% | -1.643% | -1.148% | -0.3307% | -1.142%
2019-05-14 03:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.5114% | -0.9372% | -1.449% | -1.235% | -0.2975% | -1.283%
2019-05-14 04:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.354% | -1.019% | -1.373% | -1.322% | -0.3033% | -1.352%
2019-05-14 04:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.4065% | -0.8186% | -1.225% | -1.235% | -0.4161% | -1.132%
2019-05-14 04:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.249% | -0.8434% | -1.092% | -1.235% | -0.3913% | -1.165%
2019-05-14 04:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.249% | -0.9586% | -1.208% | -1.322% | -0.3632% | -1.29%
2019-05-14 05:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.354% | -1.024% | -1.378% | -1.322% | -0.2982% | -1.369%
2019-05-14 05:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.249% | -0.8998% | -1.149% | -1.322% | -0.422% | -1.22%
2019-05-14 05:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.3283% | -0.9234% | -0.595% | -1.322% | -0.3984% | -1.261%
2019-05-14 05:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2759% | -1.107% | -0.8315% | -1.583% | -0.4759% | -1.424%
2019-05-14 06:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1184% | -1.419% | -1.301% | -1.758% | -0.3383% | -1.793%
2019-05-14 06:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.249% | -1.575% | -1.824% | -2.107% | -0.5322% | -1.92%
2019-05-14 06:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2759% | -1.703% | -1.427% | -2.194% | -0.4916% | -2.043%
2019-05-14 06:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.221% | -1.794% | -0.5738% | -2.194% | -0.4% | -2.179%
2019-05-14 07:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.063% | -1.849% | -0.786% | -2.194% | -0.3453% | -2.244%
2019-05-14 07:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.8007% | -1.82% | -1.02% | -2.194% | -0.3741% | -2.205%
2019-05-14 07:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.01343% | -1.583% | -1.57% | -1.845% | -0.2617% | -1.975%
2019-05-14 07:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.1184% | -1.482% | -1.363% | -1.758% | -0.2761% | -1.839%
2019-05-14 08:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.168% | -1.376% | -0.2078% | -1.583% | -0.2076% | -1.734%
2019-05-14 08:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -1.685% | -0.04419% | -1.933% | -0.2478% | -2.061%
2019-05-14 08:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.9057% | -2.053% | -1.147% | -2.37% | -0.3165% | -2.424%
2019-05-14 08:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.6958% | -1.727% | -1.031% | -2.02% | -0.2929% | -2.093%
2019-05-14 09:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.588% | -2.009% | -0.4207% | -2.282% | -0.2735% | -2.388%
2019-05-14 09:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.903% | -1.925% | -0.02212% | -2.107% | -0.1822% | -2.329%
2019-05-14 09:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.116% | -1.935% | -0.8189% | -2.195% | -0.2602% | -2.301%
2019-05-14 09:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.375% | -2.067% | 0.3084% | -2.195% | -0.1282% | -2.463%
2019-05-14 10:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.483% | -1.933% | -0.4499% | -2.02% | -0.08733% | -2.325%
2019-05-14 10:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.588% | -1.913% | -0.3248% | -2.195% | -0.2819% | -2.28%
2019-05-14 10:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.008% | -2.099% | -0.09149% | -2.282% | -0.1828% | -2.513%
2019-05-14 10:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -1.95% | -0.5193% | -2.195% | -0.2449% | -2.332%
2019-05-14 11:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.588% | -1.999% | -0.4105% | -2.195% | -0.1963% | -2.388%
2019-05-14 11:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.378% | -2.148% | -0.7695% | -2.283% | -0.1351% | -2.54%
2019-05-14 11:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.27% | -2.347% | -0.07671% | -2.37% | -0.0233% | -2.768%
2019-05-14 11:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.008% | -1.993% | 0.01484% | -2.021% | -0.02748% | -2.39%
2019-05-14 12:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.745% | -1.964% | -0.2182% | -2.108% | -0.1439% | -2.354%
2019-05-14 12:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.375% | -1.968% | 0.4078% | -2.107% | -0.1398% | -2.376%
2019-05-14 12:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -1.345% | 0.4531% | -1.583% | -0.2385% | -1.708%
2019-05-14 12:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.798% | -1.645% | 0.1526% | -1.932% | -0.2871% | -2.024%
2019-05-14 13:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.113% | -1.68% | 0.4332% | -1.845% | -0.1655% | -2.075%
2019-05-14 13:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.273% | -1.65% | -0.3766% | -1.845% | -0.1955% | -2.044%
2019-05-14 13:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.745% | -1.664% | 0.08105% | -1.845% | -0.1809% | -2.044%
2019-05-14 13:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.273% | -2.086% | -0.8133% | -2.195% | -0.1085% | -2.497%
2019-05-14 14:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.693% | -2.094% | -0.401% | -2.283% | -0.1886% | -2.464%
2019-05-14 14:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.113% | -2.156% | -0.0427% | -2.196% | -0.04021% | -2.536%
2019-05-14 14:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.536% | -1.772% | -0.2365% | -1.672% | 0.1005% | -2.172%
2019-05-14 14:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.113% | -1.821% | 0.2917% | -1.846% | -0.02485% | -2.194%
2019-05-14 15:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.326% | -1.831% | -0.5051% | -1.759% | 0.07191% | -2.228%
2019-05-14 15:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.85% | -1.716% | 0.1342% | -1.584% | 0.1321% | -2.129%
2019-05-14 15:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.798% | -1.671% | 0.1266% | -1.671% | 0.0002493% | -2.065%
2019-05-14 15:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.588% | -1.709% | -0.1213% | -1.671% | 0.03831% | -2.126%
2019-05-14 16:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.588% | -1.681% | -0.09301% | -1.671% | 0.01026% | -2.115%
2019-05-14 16:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.378% | -1.646% | -0.2677% | -1.758% | -0.1122% | -2.053%
2019-05-14 16:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.431% | -1.744% | -0.3135% | -1.671% | 0.07326% | -2.19%
2019-05-14 16:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.536% | -1.6% | -0.06397% | -1.671% | -0.07119% | -2.013%
2019-05-14 17:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.798% | -1.514% | 0.2838% | -1.583% | -0.06937% | -1.919%
2019-05-14 17:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.798% | -1.599% | 0.1994% | -1.583% | 0.01511% | -2.035%
2019-05-14 17:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -1.323% | -0.2602% | -1.409% | -0.08562% | -1.736%
2019-05-14 17:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -1.274% | -0.2105% | -1.322% | -0.04812% | -1.722%
2019-05-14 18:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -1.509% | -0.1309% | -1.583% | -0.07434% | -1.993%
2019-05-14 18:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.585% | -2.227% | 0.358% | -2.369% | -0.1419% | -2.747%
2019-05-14 18:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.848% | -3.137% | -0.2888% | -3.246% | -0.109% | -3.725%
2019-05-14 18:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.215% | -3.853% | -0.638% | -3.949% | -0.09617% | -4.497%
2019-05-14 19:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.897% | -4.053% | -0.1559% | -4.302% | -0.249% | -4.645%
2019-05-14 19:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.11% | -3.606% | -0.4964% | -3.861% | -0.2546% | -4.193%
2019-05-14 19:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.795% | -3.469% | -0.6738% | -3.685% | -0.216% | -4.072%
2019-05-14 19:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.323% | -3.175% | -0.8519% | -3.509% | -0.3343% | -3.716%
2019-05-14 20:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.165% | -3.206% | -1.04% | -3.509% | -0.3034% | -3.779%
2019-05-14 20:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.06% | -3.058% | -0.9977% | -3.333% | -0.2751% | -3.644%
2019-05-14 20:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.008% | -3.216% | -1.208% | -3.421% | -0.2056% | -3.807%
2019-05-14 20:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.85% | -3.238% | -1.388% | -3.421% | -0.1828% | -3.82%
2019-05-14 21:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.85% | -2.945% | -1.095% | -3.245% | -0.3002% | -3.496%
2019-05-14 21:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.113% | -2.823% | -0.71% | -3.07% | -0.2471% | -3.392%
2019-05-14 21:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -2.953% | -0.84% | -3.333% | -0.3804% | -3.48%
2019-05-14 21:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.745% | -2.928% | -1.182% | -3.245% | -0.3177% | -3.48%
2019-05-14 22:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.326% | -2.48% | -1.155% | -2.807% | -0.3264% | -2.998%
2019-05-14 22:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.063% | -2.479% | -1.416% | -2.719% | -0.24% | -3.017%
2019-05-14 22:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8007% | -2.246% | -1.445% | -2.457% | -0.2109% | -2.76%
2019-05-14 22:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.4858% | -2.094% | -1.608% | -2.369% | -0.2751% | -2.575%
2019-05-14 23:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.8007% | -2.018% | -1.217% | -2.369% | -0.3513% | -2.47%
2019-05-14 23:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.6958% | -1.796% | -1.1% | -2.107% | -0.3108% | -2.237%
2019-05-14 23:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3283% | -1.894% | -1.566% | -2.194% | -0.3001% | -2.326%
2019-05-14 23:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.3015% | -1.643% | -1.944% | -2.02% | -0.3768% | -2.029%
2019-05-15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.3808% | -1.555% | -1.174% | -1.932% | -0.3772% | -1.951%
2019-05-15 00:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3808% | -1.451% | -1.07% | -1.845% | -0.3939% | -1.833%
2019-05-15 00:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.1965% | -1.475% | -1.672% | -1.845% | -0.3699% | -1.835%
2019-05-15 00:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.6689% | -1.378% | -2.047% | -1.758% | -0.3795% | -1.735%
2019-05-15 01:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.5114% | -1.225% | -1.737% | -1.583% | -0.3582% | -1.564%
2019-05-15 01:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.5114% | -1.094% | -1.606% | -1.409% | -0.3145% | -1.442%
2019-05-15 01:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.09154% | -1.087% | -1.179% | -1.409% | -0.3218% | -1.441%
2019-05-15 01:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.249% | -0.9739% | -1.223% | -1.322% | -0.3479% | -1.321%
2019-05-15 02:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.4589% | -0.9809% | -1.44% | -1.409% | -0.428% | -1.308%
2019-05-15 02:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.3015% | -0.8454% | -1.147% | -1.235% | -0.3893% | -1.169%
2019-05-15 02:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.354% | -0.9275% | -1.281% | -1.322% | -0.3943% | -1.266%
2019-05-15 02:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.7214% | -0.9781% | -1.699% | -1.322% | -0.3437% | -1.326%
2019-05-15 03:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.6164% | -0.9058% | -1.522% | -1.322% | -0.416% | -1.246%
2019-05-15 03:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.5639% | -0.8728% | -1.437% | -1.322% | -0.449% | -1.202%
2019-05-15 03:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.5639% | -0.8739% | -1.438% | -1.322% | -0.4479% | -1.194%
2019-05-15 03:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.5639% | -0.9069% | -1.471% | -1.322% | -0.4149% | -1.238%
2019-05-15 04:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.03906% | -0.9437% | -0.9827% | -1.409% | -0.4653% | -1.276%
2019-05-15 04:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.09154% | -0.7115% | -0.8031% | -1.148% | -0.4361% | -1.037%
2019-05-15 04:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.3015% | -0.6283% | -0.9298% | -1.061% | -0.4323% | -0.9482%
2019-05-15 04:45 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.5114% | -0.5094% | -1.021% | -0.8866% | -0.3772% | -0.8333%
2019-05-15 05:00 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.01343% | -0.6983% | -0.6849% | -1.061% | -0.3623% | -1.044%
2019-05-15 05:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.3015% | -1.04% | -1.341% | -1.409% | -0.3692% | -1.378%
2019-05-15 05:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.6689% | -0.8287% | -1.498% | -1.235% | -0.406% | -1.166%
2019-05-15 05:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.5639% | -0.836% | -1.4% | -1.235% | -0.3987% | -1.167%
2019-05-15 06:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.03906% | -1.279% | -1.318% | -1.758% | -0.4787% | -1.623%
2019-05-15 06:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2759% | -1.542% | -1.266% | -1.932% | -0.3905% | -1.924%
2019-05-15 06:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3283% | -1.4% | -1.071% | -1.845% | -0.4453% | -1.745%
2019-05-15 06:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.4858% | -1.176% | -0.6903% | -1.583% | -0.4072% | -1.548%
2019-05-15 07:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.8532% | -1.57% | -0.7172% | -2.02% | -0.4492% | -1.951%
2019-05-15 07:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.6433% | -1.946% | -1.303% | -2.282% | -0.3359% | -2.364%
2019-05-15 07:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3808% | -1.656% | -1.275% | -2.02% | -0.3634% | -2.039%
2019-05-15 07:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.144% | -1.513% | -1.657% | -1.845% | -0.3318% | -1.879%
2019-05-15 08:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.03906% | -1.327% | -1.366% | -1.671% | -0.3436% | -1.681%
2019-05-15 08:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -1.045% | -0.2969% | -1.235% | -0.1896% | -1.443%
2019-05-15 08:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.955% | -1.294% | 0.6616% | -1.583% | -0.2894% | -1.671%
2019-05-15 08:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.008% | -1.571% | 0.4368% | -1.758% | -0.1867% | -1.974%
2019-05-15 09:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.798% | -1.509% | 0.2889% | -1.758% | -0.2487% | -1.908%
2019-05-15 09:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -1.725% | -0.03193% | -1.845% | -0.1203% | -2.14%
2019-05-15 09:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -1.846% | -0.3627% | -1.933% | -0.08688% | -2.262%
2019-05-15 09:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.431% | -1.902% | -0.471% | -2.02% | -0.1185% | -2.305%
2019-05-15 10:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.641% | -1.929% | -0.2886% | -2.107% | -0.1782% | -2.337%
2019-05-15 10:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.375% | -1.883% | 0.4925% | -2.107% | -0.2246% | -2.266%
2019-05-15 10:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -1.773% | -0.2374% | -1.758% | 0.0148% | -2.198%
2019-05-15 10:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.113% | -1.773% | 0.3399% | -1.846% | -0.07256% | -2.167%
2019-05-15 11:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.323% | -1.988% | 0.3345% | -2.108% | -0.1192% | -2.39%
2019-05-15 11:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.165% | -1.89% | 0.2749% | -2.02% | -0.1297% | -2.279%
2019-05-15 11:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -1.568% | -0.1371% | -1.671% | -0.1031% | -1.961%
2019-05-15 11:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.378% | -2.032% | -0.6543% | -2.195% | -0.1623% | -2.444%
2019-05-15 12:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.165% | -2.39% | -0.2246% | -2.72% | -0.33% | -2.773%
2019-05-15 12:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.585% | -2.501% | 0.08385% | -2.72% | -0.2185% | -2.924%
2019-05-15 12:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.375% | -2.228% | 0.1477% | -2.545% | -0.3171% | -2.608%
2019-05-15 12:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.48% | -2.253% | 0.2277% | -2.37% | -0.1174% | -2.67%
2019-05-15 13:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -2.06% | -2.094% | -0.03402% | -2.282% | -0.1878% | -2.496%
2019-05-15 13:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.27% | -2.357% | -0.08667% | -2.632% | -0.2755% | -2.74%
2019-05-15 13:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.32% | -2.432% | 0.8876% | -2.72% | -0.2876% | -2.82%
2019-05-15 13:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.425% | -2.556% | 0.869% | -2.983% | -0.4272% | -2.898%
2019-05-15 14:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.478% | -2.592% | 0.8855% | -2.983% | -0.3911% | -2.955%
2019-05-15 14:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.165% | -2.334% | -0.1691% | -2.545% | -0.2106% | -2.722%
2019-05-15 14:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.431% | -1.79% | -0.3597% | -1.933% | -0.1424% | -2.182%
2019-05-15 14:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.378% | -2.16% | -0.7817% | -2.37% | -0.2101% | -2.541%
2019-05-15 15:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.375% | -2.233% | 0.1423% | -2.545% | -0.3118% | -2.602%
2019-05-15 15:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.638% | -2.406% | 0.2315% | -2.546% | -0.1393% | -2.79%
2019-05-15 15:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -2.419% | -0.306% | -2.633% | -0.2143% | -2.775%
2019-05-15 15:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.431% | -2.168% | -0.7377% | -2.283% | -0.1144% | -2.565%
2019-05-15 16:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.745% | -2.206% | -0.4607% | -2.545% | -0.3387% | -2.567%
2019-05-15 16:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.06% | -2.461% | -0.4001% | -2.72% | -0.2597% | -2.847%
2019-05-15 16:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.69% | -2.765% | -0.0748% | -3.071% | -0.3062% | -3.149%
2019-05-15 16:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.903% | -2.673% | -0.7701% | -2.896% | -0.223% | -3.06%
2019-05-15 17:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.641% | -2.338% | -0.697% | -2.458% | -0.1201% | -2.749%
2019-05-15 17:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.008% | -2.207% | -0.1992% | -2.457% | -0.2502% | -2.593%
2019-05-15 17:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.165% | -2.565% | -0.3992% | -2.633% | -0.0681% | -3.016%
2019-05-15 17:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.27% | -2.43% | -0.1597% | -2.632% | -0.2023% | -2.852%
2019-05-15 18:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.69% | -2.876% | -0.1859% | -3.071% | -0.1948% | -3.322%
2019-05-15 18:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.425% | -3.541% | -0.116% | -3.862% | -0.3207% | -4.039%
2019-05-15 18:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.055% | -4.266% | -0.2108% | -4.568% | -0.3019% | -4.842%
2019-05-15 18:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.055% | -4.102% | -0.04757% | -4.39% | -0.2879% | -4.707%
2019-05-15 19:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.74% | -3.988% | -0.2485% | -4.214% | -0.2255% | -4.591%
2019-05-15 19:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.533% | -3.901% | -1.368% | -4.037% | -0.1361% | -4.547%
2019-05-15 19:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.953% | -3.674% | -0.7214% | -3.949% | -0.275% | -4.282%
2019-05-15 19:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.533% | -3.612% | -1.079% | -3.861% | -0.2494% | -4.227%
2019-05-15 20:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.743% | -3.589% | -0.8461% | -3.861% | -0.2722% | -4.197%
2019-05-15 20:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.795% | -3.489% | -0.6939% | -3.773% | -0.2839% | -4.075%
2019-05-15 20:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.113% | -3.429% | -1.316% | -3.773% | -0.3437% | -3.991%
2019-05-15 20:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.165% | -2.922% | -0.7562% | -3.245% | -0.3239% | -3.471%
2019-05-15 21:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.218% | -3.003% | -0.7856% | -3.333% | -0.3298% | -3.557%
2019-05-15 21:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.536% | -2.884% | -1.349% | -3.158% | -0.2735% | -3.432%
2019-05-15 21:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.431% | -2.968% | -1.538% | -3.245% | -0.2774% | -3.522%
2019-05-15 21:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.798% | -2.818% | -1.02% | -3.245% | -0.4271% | -3.328%
2019-05-15 22:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.798% | -2.74% | -0.9416% | -3.158% | -0.4181% | -3.252%
2019-05-15 22:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.745% | -2.565% | -0.8191% | -2.982% | -0.4177% | -3.071%
2019-05-15 22:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -2.51% | -1.027% | -2.895% | -0.3848% | -3%
2019-05-15 22:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8007% | -2.348% | -1.548% | -2.719% | -0.3708% | -2.824%
2019-05-15 23:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4858% | -1.903% | -1.418% | -2.282% | -0.3783% | -2.335%
2019-05-15 23:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.2759% | -1.86% | -1.584% | -2.194% | -0.3343% | -2.307%
2019-05-15 23:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.03906% | -1.926% | -1.965% | -2.282% | -0.3554% | -2.344%
2019-05-15 23:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.4589% | -1.789% | -2.248% | -2.107% | -0.3178% | -2.213%
2019-05-16 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.03906% | -1.619% | -1.658% | -2.107% | -0.4881% | -2.01%
2019-05-16 00:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.06592% | -1.57% | -1.504% | -1.932% | -0.3627% | -1.971%
2019-05-16 00:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.718% | -1.6% | -2.107% | -0.3888% | -2.105%
2019-05-16 00:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -1.477% | -1.726% | -1.932% | -0.4554% | -1.842%
2019-05-16 01:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.1965% | -1.377% | -1.574% | -1.758% | -0.3806% | -1.743%
2019-05-16 01:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.354% | -1.148% | -1.501% | -1.583% | -0.4357% | -1.487%
2019-05-16 01:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.6164% | -1.233% | -1.849% | -1.583% | -0.3502% | -1.611%
2019-05-16 01:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.8788% | -1.132% | -2.011% | -1.583% | -0.4514% | -1.492%
2019-05-16 02:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5114% | -1.345% | -1.857% | -1.758% | -0.4126% | -1.708%
2019-05-16 02:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.5114% | -1.195% | -1.706% | -1.583% | -0.3883% | -1.55%
2019-05-16 02:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.5639% | -1.245% | -1.809% | -1.67% | -0.4252% | -1.595%
2019-05-16 02:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.6689% | -1.152% | -1.821% | -1.496% | -0.3442% | -1.506%
2019-05-16 03:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.6689% | -1.102% | -1.771% | -1.496% | -0.3936% | -1.438%
2019-05-16 03:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4065% | -1.273% | -1.68% | -1.583% | -0.31% | -1.656%
2019-05-16 03:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.6164% | -0.8784% | -1.495% | -1.235% | -0.3563% | -1.213%
2019-05-16 03:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.1965% | -0.9894% | -1.186% | -1.322% | -0.3324% | -1.349%
2019-05-16 04:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.144% | -0.9689% | -1.113% | -1.322% | -0.3529% | -1.304%
2019-05-16 04:15 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.144% | -0.6766% | -0.8207% | -1.061% | -0.384% | -1.024%
2019-05-16 04:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.249% | -0.6891% | -0.9381% | -1.061% | -0.3716% | -1.039%
2019-05-16 04:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.09154% | -0.731% | -0.8225% | -1.148% | -0.4167% | -1.074%
2019-05-16 05:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.01343% | -0.799% | -0.7856% | -1.148% | -0.3487% | -1.166%
2019-05-16 05:15 | 508.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.1184% | -0.3663% | -0.2479% | -0.7998% | -0.4334% | -0.6993%
2019-05-16 05:30 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.5114% | -0.4719% | -0.9833% | -0.7127% | -0.2408% | -0.8379%
2019-05-16 05:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -0.9562% | -1.205% | -1.322% | -0.3657% | -1.325%
2019-05-16 06:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5383% | -1.219% | -0.6809% | -1.671% | -0.4513% | -1.592%
2019-05-16 06:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3283% | -1.231% | -0.9022% | -1.67% | -0.4399% | -1.599%
2019-05-16 06:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.01343% | -1.775% | -1.761% | -2.107% | -0.3321% | -2.174%
2019-05-16 06:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.7482% | -1.803% | -1.054% | -2.107% | -0.3044% | -2.224%
2019-05-16 07:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.011% | -1.915% | -0.9042% | -2.282% | -0.3669% | -2.341%
2019-05-16 07:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.483% | -1.976% | -0.4925% | -2.282% | -0.3062% | -2.435%
2019-05-16 07:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.3808% | -1.278% | -0.8973% | -1.583% | -0.3052% | -1.679%
2019-05-16 07:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.4858% | -1.42% | -0.9338% | -1.583% | -0.1637% | -1.841%
2019-05-16 08:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.326% | -1.183% | 0.143% | -1.496% | -0.3135% | -1.569%
2019-05-16 08:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.378% | -1.203% | 0.1756% | -1.409% | -0.2064% | -1.6%
2019-05-16 08:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.168% | -1.502% | -0.3338% | -1.758% | -0.2558% | -1.904%
2019-05-16 08:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.588% | -1.672% | -0.08406% | -1.932% | -0.2603% | -2.062%
2019-05-16 09:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.218% | -2.02% | 0.1979% | -2.195% | -0.1748% | -2.428%
2019-05-16 09:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.795% | -2.003% | 0.7918% | -2.282% | -0.2787% | -2.39%
2019-05-16 09:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.69% | -1.915% | 0.7756% | -2.107% | -0.1926% | -2.318%
2019-05-16 09:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.85% | -2.315% | -0.4649% | -2.457% | -0.1419% | -2.748%
2019-05-16 10:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.693% | -2.159% | -0.4663% | -2.282% | -0.1229% | -2.592%
2019-05-16 10:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.323% | -2.265% | 0.05736% | -2.457% | -0.1915% | -2.7%
2019-05-16 10:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.745% | -2.194% | -0.4488% | -2.37% | -0.1753% | -2.626%
2019-05-16 10:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.428% | -2.252% | 0.1756% | -2.457% | -0.2049% | -2.672%
2019-05-16 11:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.533% | -2.285% | 0.2476% | -2.545% | -0.2593% | -2.702%
2019-05-16 11:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.536% | -2.11% | -0.5743% | -2.282% | -0.1724% | -2.524%
2019-05-16 11:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.375% | -2.392% | -0.01622% | -2.545% | -0.1531% | -2.839%
2019-05-16 11:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.585% | -2.093% | 0.4921% | -2.37% | -0.2764% | -2.489%
2019-05-16 12:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.163% | -2.78% | 0.3826% | -3.071% | -0.2908% | -3.197%
2019-05-16 12:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.638% | -2.78% | -0.1422% | -2.983% | -0.2032% | -3.211%
2019-05-16 12:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.743% | -2.791% | -0.0487% | -2.983% | -0.1919% | -3.221%
2019-05-16 12:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.32% | -2.953% | 0.3671% | -3.159% | -0.2058% | -3.391%
2019-05-16 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.268% | -2.91% | 0.3576% | -3.159% | -0.2491% | -3.313%
2019-05-16 13:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.058% | -2.712% | 0.3454% | -2.983% | -0.2713% | -3.099%
2019-05-16 13:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.795% | -2.69% | 0.1048% | -2.896% | -0.2054% | -3.093%
2019-05-16 13:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.638% | -2.841% | -0.2033% | -3.072% | -0.2307% | -3.223%
2019-05-16 14:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.953% | -2.94% | 0.01294% | -3.071% | -0.1317% | -3.378%
2019-05-16 14:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.848% | -2.811% | 0.03678% | -2.983% | -0.1723% | -3.254%
2019-05-16 14:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.005% | -2.738% | 0.2673% | -3.071% | -0.3331% | -3.131%
2019-05-16 14:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.268% | -2.937% | 0.3307% | -3.159% | -0.2223% | -3.351%
2019-05-16 15:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.53% | -2.893% | 0.6365% | -3.159% | -0.2657% | -3.293%
2019-05-16 15:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.845% | -2.762% | 1.083% | -2.983% | -0.2218% | -3.17%
2019-05-16 15:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.268% | -2.82% | 0.4481% | -2.983% | -0.164% | -3.248%
2019-05-16 15:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.9% | -2.296% | 0.604% | -2.458% | -0.1614% | -2.694%
2019-05-16 16:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -3.005% | -2.733% | 0.2719% | -2.808% | -0.07472% | -3.188%
2019-05-16 16:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.585% | -2.188% | 0.3972% | -2.282% | -0.09406% | -2.633%
2019-05-16 16:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.69% | -2.382% | 0.3087% | -2.457% | -0.07585% | -2.822%
2019-05-16 16:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.795% | -2.774% | 0.02145% | -2.897% | -0.1228% | -3.171%
2019-05-16 17:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.585% | -2.674% | -0.08858% | -2.808% | -0.1345% | -3.086%
2019-05-16 17:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.165% | -2.651% | -0.4858% | -2.721% | -0.0697% | -3.07%
2019-05-16 17:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.165% | -2.576% | -0.411% | -2.721% | -0.1441% | -2.989%
2019-05-16 17:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.795% | -3.027% | -0.2316% | -3.159% | -0.1325% | -3.467%
2019-05-16 18:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.687% | -3.329% | 0.3584% | -3.423% | -0.09358% | -3.819%
2019-05-16 18:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.845% | -3.72% | 0.1246% | -3.862% | -0.1419% | -4.257%
2019-05-16 18:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.475% | -4.36% | 0.1145% | -4.568% | -0.2078% | -4.944%
2019-05-16 18:45 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -4.475% | -4.856% | -0.3808% | -5.1% | -0.2445% | -5.447%
2019-05-16 19:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.478% | -4.035% | -0.557% | -4.302% | -0.2675% | -4.637%
2019-05-16 19:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.743% | -3.785% | -1.042% | -4.125% | -0.3405% | -4.362%
2019-05-16 19:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.11% | -3.751% | -0.6408% | -4.126% | -0.3746% | -4.306%
2019-05-16 19:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.058% | -3.758% | -0.7005% | -4.125% | -0.3674% | -4.324%
2019-05-16 20:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.638% | -3.714% | -1.076% | -3.949% | -0.2357% | -4.313%
2019-05-16 20:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.323% | -3.392% | -1.069% | -3.685% | -0.2934% | -3.955%
2019-05-16 20:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.113% | -3.498% | -1.385% | -3.773% | -0.2755% | -4.063%
2019-05-16 20:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.323% | -3.28% | -0.9573% | -3.509% | -0.2289% | -3.858%
2019-05-16 21:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.48% | -3.004% | -0.5233% | -3.333% | -0.3297% | -3.537%
2019-05-16 21:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.165% | -3.114% | -0.9491% | -3.421% | -0.3067% | -3.665%
2019-05-16 21:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.903% | -3.202% | -1.299% | -3.509% | -0.3074% | -3.751%
2019-05-16 21:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.165% | -2.703% | -0.5376% | -2.982% | -0.2792% | -3.239%
2019-05-16 22:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.273% | -2.448% | -1.175% | -2.719% | -0.2709% | -2.974%
2019-05-16 22:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.168% | -2.38% | -1.212% | -2.719% | -0.3389% | -2.879%
2019-05-16 22:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.6433% | -2.389% | -1.746% | -2.807% | -0.4179% | -2.835%
2019-05-16 22:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.8532% | -2.347% | -1.493% | -2.719% | -0.3727% | -2.8%
2019-05-16 23:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.2234% | -2.101% | -1.877% | -2.544% | -0.4434% | -2.511%
2019-05-16 23:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.011% | -1.861% | -0.8506% | -2.282% | -0.4205% | -2.265%
2019-05-16 23:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.273% | -1.975% | -0.7018% | -2.369% | -0.3943% | -2.386%
2019-05-16 23:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.5383% | -2.16% | -1.621% | -2.544% | -0.3845% | -2.581%
2019-05-17 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2759% | -1.741% | -1.465% | -2.194% | -0.4536% | -2.121%
2019-05-17 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6958% | -1.788% | -1.093% | -2.194% | -0.406% | -2.167%
2019-05-17 00:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.144% | -1.755% | -1.899% | -2.107% | -0.3525% | -2.126%
2019-05-17 00:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2234% | -1.754% | -1.531% | -2.194% | -0.44% | -2.111%
2019-05-17 01:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.354% | -1.572% | -1.926% | -1.932% | -0.3602% | -1.932%
2019-05-17 01:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2234% | -1.398% | -1.174% | -1.845% | -0.4472% | -1.738%
2019-05-17 01:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1709% | -0.9894% | -0.8185% | -1.322% | -0.3324% | -1.349%
2019-05-17 01:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2234% | -1.144% | -0.9201% | -1.583% | -0.4398% | -1.479%
2019-05-17 02:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.238% | -1.75% | -1.583% | -0.3448% | -1.589%
2019-05-17 02:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4065% | -1.6% | -2.007% | -1.932% | -0.3323% | -1.959%
2019-05-17 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.6164% | -1.521% | -2.137% | -1.845% | -0.3243% | -1.875%
2019-05-17 02:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.354% | -1.308% | -1.662% | -1.671% | -0.363% | -1.642%
2019-05-17 03:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.2234% | -1.313% | -1.09% | -1.758% | -0.4443% | -1.636%
2019-05-17 03:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2234% | -1.182% | -0.9583% | -1.583% | -0.4016% | -1.523%
2019-05-17 03:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.4858% | -1.207% | -0.7214% | -1.67% | -0.4632% | -1.534%
2019-05-17 03:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.6958% | -1.547% | -0.8516% | -1.932% | -0.385% | -1.898%
2019-05-17 04:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.423% | -1.409% | -1.845% | -0.4223% | -1.752%
2019-05-17 04:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4065% | -1.421% | -1.827% | -1.758% | -0.3369% | -1.762%
2019-05-17 04:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.06592% | -1.426% | -1.36% | -1.845% | -0.4193% | -1.765%
2019-05-17 04:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2759% | -1.367% | -1.091% | -1.758% | -0.3907% | -1.709%
2019-05-17 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3283% | -1.483% | -1.154% | -1.845% | -0.3625% | -1.834%
2019-05-17 05:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6433% | -1.49% | -0.8465% | -1.845% | -0.3553% | -1.835%
2019-05-17 05:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.01343% | -1.455% | -1.441% | -1.845% | -0.3903% | -1.787%
2019-05-17 05:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.06592% | -1.412% | -1.346% | -1.845% | -0.4328% | -1.757%
2019-05-17 06:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5908% | -1.369% | -0.7779% | -1.845% | -0.4763% | -1.719%
2019-05-17 06:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.9057% | -1.636% | -0.7299% | -2.107% | -0.4713% | -1.994%
2019-05-17 06:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.9582% | -1.795% | -0.8371% | -2.282% | -0.4864% | -2.174%
2019-05-17 06:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.7482% | -1.963% | -1.214% | -2.369% | -0.4066% | -2.351%
2019-05-17 07:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.116% | -2.027% | -0.9111% | -2.369% | -0.3426% | -2.421%
2019-05-17 07:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.483% | -2.072% | -0.5891% | -2.369% | -0.2972% | -2.483%
2019-05-17 07:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.2759% | -1.679% | -1.404% | -1.845% | -0.1657% | -2.095%
2019-05-17 07:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.8007% | -1.474% | -0.6734% | -1.758% | -0.2836% | -1.857%
2019-05-17 08:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.955% | -1.86% | 0.09525% | -2.107% | -0.2472% | -2.233%
2019-05-17 08:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.693% | -2.526% | -0.8335% | -2.809% | -0.282% | -2.875%
2019-05-17 08:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.955% | -2.675% | -0.7197% | -2.809% | -0.1334% | -3.078%
2019-05-17 08:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.06% | -2.589% | -0.5288% | -2.808% | -0.2191% | -2.97%
2019-05-17 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.375% | -2.689% | -0.3134% | -2.896% | -0.2075% | -3.072%
2019-05-17 09:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.008% | -2.513% | -0.5047% | -2.633% | -0.1205% | -2.913%
2019-05-17 09:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.218% | -2.508% | -0.2905% | -2.721% | -0.2122% | -2.893%
2019-05-17 09:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.638% | -2.619% | 0.01843% | -2.896% | -0.2767% | -2.987%
2019-05-17 10:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.955% | -2.668% | -0.7127% | -2.809% | -0.1406% | -3.057%
2019-05-17 10:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.955% | -2.87% | -0.9146% | -3.072% | -0.2018% | -3.262%
2019-05-17 10:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.536% | -2.652% | -1.117% | -2.896% | -0.2436% | -3.032%
2019-05-17 10:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.85% | -2.426% | -0.5752% | -2.545% | -0.1197% | -2.827%
2019-05-17 11:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.85% | -2.554% | -0.7034% | -2.721% | -0.1667% | -2.953%
2019-05-17 11:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.06% | -2.566% | -0.5057% | -2.808% | -0.2419% | -2.957%
2019-05-17 11:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.798% | -2.158% | -0.3596% | -2.282% | -0.1248% | -2.571%
2019-05-17 11:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.168% | -1.835% | -0.6673% | -2.02% | -0.1845% | -2.231%
2019-05-17 12:00 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -19.64% | -0.8717% | 18.77% | -0.9739% | -0.1021% | -1.196%
2019-05-17 12:15 | 480 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -23.63% | -0.4514% | 23.18% | -0.5391% | -0.08777% | -0.7301%
2019-05-17 12:30 | 432 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -24.37% | -0.03384% | 24.33% | -0.1047% | -0.07082% | -0.3146%
2019-05-17 12:45 | 451.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -24.42% | -0.1856% | 24.23% | -0.2784% | -0.09278% | -0.4563%
2019-05-17 13:00 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -24.52% | -0.4809% | 24.04% | -0.626% | -0.1452% | -0.7466%
2019-05-17 13:15 | 288 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.784% | 1.465% | 3.249% | 1.195% | -0.2697% | 1.46%
2019-05-17 13:30 | 259.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.455% | 4.124% | -2.669%
2019-05-17 13:45 | 268.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.368% | 4.037% | -2.669%
2019-05-17 14:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.58% | -1.2% | 3.38% | -1.323% | -0.1233% | -1.49%
2019-05-17 14:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -5.472% | -4.157% | 1.315% | -4.218% | -0.06133% | -4.624%
2019-05-17 14:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -5.682% | -4.16% | 1.522% | -4.395% | -0.2347% | -4.581%
2019-05-17 14:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.37% | -3.82% | 0.5497% | -3.953% | -0.1334% | -4.245%
2019-05-17 15:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.212% | -3.542% | 0.6701% | -3.776% | -0.2341% | -3.943%
2019-05-17 15:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.37% | -3.505% | 0.8646% | -3.775% | -0.2702% | -3.922%
2019-05-17 15:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.425% | -2.841% | 0.5844% | -2.896% | -0.05572% | -3.271%
2019-05-17 15:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.375% | -2.207% | 0.1686% | -2.195% | 0.01127% | -2.624%
2019-05-17 16:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.953% | -2.556% | 0.3967% | -2.633% | -0.07714% | -2.971%
2019-05-17 16:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.74% | -3.239% | 0.5006% | -3.248% | -0.008244% | -3.712%
2019-05-17 16:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.428% | -2.764% | -0.3366% | -2.809% | -0.04455% | -3.18%
2019-05-17 16:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.165% | -2.936% | -0.7704% | -3.072% | -0.1367% | -3.322%
2019-05-17 17:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.005% | -2.812% | 0.1929% | -2.984% | -0.172% | -3.195%
2019-05-17 17:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.585% | -2.659% | -0.07383% | -2.809% | -0.1498% | -3.035%
2019-05-17 17:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.69% | -2.987% | -0.2972% | -3.072% | -0.08507% | -3.394%
2019-05-17 17:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.74% | -3.274% | 0.4656% | -3.424% | -0.1492% | -3.701%
2019-05-17 18:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -5.315% | -3.411% | 1.904% | -3.511% | -0.1005% | -3.877%
2019-05-17 18:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -27.94% | -1.435% | 26.5% | -1.671% | -0.2363% | -1.764%
2019-05-17 18:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -27.73% | -1.624% | 26.1% | -1.933% | -0.3089% | -1.962%
2019-05-17 18:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -14.34% | -3.098% | 11.24% | -3.246% | -0.1481% | -3.598%
2019-05-17 19:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -5.525% | -4.619% | 0.9058% | -4.834% | -0.2153% | -5.204%
2019-05-17 19:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -4.475% | -4.439% | 0.03573% | -4.657% | -0.218% | -5.005%
2019-05-17 19:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.895% | -4.337% | 0.5574% | -4.568% | -0.2305% | -4.931%
2019-05-17 19:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.687% | -3.797% | -0.1094% | -4.037% | -0.2406% | -4.394%
2019-05-17 20:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.9% | -3.588% | -0.6877% | -3.861% | -0.2732% | -4.165%
2019-05-17 20:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.48% | -3.271% | -0.7906% | -3.509% | -0.2382% | -3.835%
2019-05-17 20:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.428% | -3.388% | -0.9604% | -3.597% | -0.2089% | -3.953%
2019-05-17 20:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.165% | -3.658% | -1.493% | -3.95% | -0.2915% | -4.196%
2019-05-17 21:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.008% | -3.832% | -1.824% | -4.126% | -0.294% | -4.374%
2019-05-17 21:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.955% | -4.105% | -2.15% | -4.215% | -0.1097% | -4.685%
2019-05-17 21:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.165% | -3.685% | -1.52% | -3.95% | -0.2646% | -4.212%
2019-05-17 21:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.113% | -3.5% | -1.387% | -3.774% | -0.2734% | -4.008%
2019-05-17 22:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.27% | -3.302% | -1.032% | -3.598% | -0.2956% | -3.793%
2019-05-17 22:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.536% | -3.431% | -1.896% | -3.598% | -0.1664% | -3.957%
2019-05-17 22:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.273% | -3.221% | -1.948% | -3.51% | -0.2886% | -3.696%
2019-05-17 22:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.378% | -3.23% | -1.852% | -3.51% | -0.2793% | -3.716%
2019-05-17 23:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.168% | -3.025% | -1.857% | -3.334% | -0.3087% | -3.483%
2019-05-17 23:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -3.084% | -1.759% | -3.334% | -0.2498% | -3.553%
2019-05-17 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.4333% | -2.623% | -2.19% | -2.983% | -0.3593% | -3.047%
2019-05-17 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.2759% | -2.562% | -2.286% | -2.807% | -0.2452% | -3%
2019-05-18 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.06592% | -2.356% | -2.291% | -2.72% | -0.3631% | -2.763%
2019-05-18 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.5908% | -2.314% | -1.723% | -2.632% | -0.3179% | -2.727%
2019-05-18 00:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.01343% | -2.262% | -2.248% | -2.545% | -0.283% | -2.661%
2019-05-18 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1709% | -1.994% | -1.823% | -2.369% | -0.3754% | -2.371%
2019-05-18 01:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.5908% | -1.827% | -1.236% | -2.194% | -0.3678% | -2.209%
2019-05-18 01:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.5383% | -1.807% | -1.269% | -2.194% | -0.3873% | -2.172%
2019-05-18 01:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6433% | -2.16% | -1.517% | -2.457% | -0.2967% | -2.555%
2019-05-18 01:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.889% | -1.77% | -2.282% | -0.3931% | -2.241%
2019-05-18 02:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.144% | -1.973% | -2.117% | -2.282% | -0.3095% | -2.345%
2019-05-18 02:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -2.059% | -1.941% | -2.37% | -0.3103% | -2.43%
2019-05-18 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -1.894% | -2.038% | -2.195% | -0.3004% | -2.252%
2019-05-18 02:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.144% | -2.039% | -2.183% | -2.282% | -0.2434% | -2.416%
2019-05-18 03:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.3015% | -1.848% | -2.149% | -2.107% | -0.2594% | -2.212%
2019-05-18 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.827% | -2.338% | -2.107% | -0.2802% | -2.203%
2019-05-18 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.6689% | -1.782% | -2.451% | -2.107% | -0.3255% | -2.141%
2019-05-18 03:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.4333% | -1.728% | -1.294% | -2.107% | -0.3793% | -2.088%
2019-05-18 04:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -0.6433% | -1.197% | -0.5539% | -1.583% | -0.3861% | -1.534%
2019-05-18 04:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.926% | -0.8532% | -1.379% | -0.5263% | -1.67% | -0.291% | -1.759%
2019-05-18 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.4333% | -1.737% | -1.304% | -2.107% | -0.3699% | -2.09%
2019-05-18 04:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3283% | -1.981% | -1.653% | -2.282% | -0.3012% | -2.338%
2019-05-18 05:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.06592% | -1.887% | -1.821% | -2.195% | -0.3077% | -2.251%
2019-05-18 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.01343% | -1.92% | -1.907% | -2.195% | -0.2746% | -2.278%
2019-05-18 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.6433% | -1.979% | -1.335% | -2.282% | -0.3033% | -2.354%
2019-05-18 05:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5383% | -2.025% | -1.487% | -2.37% | -0.3444% | -2.394%
2019-05-18 06:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.4858% | -2.055% | -1.569% | -2.457% | -0.4019% | -2.411%
2019-05-18 06:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4858% | -2.41% | -1.924% | -2.72% | -0.3103% | -2.787%
2019-05-18 06:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2759% | -2.116% | -1.84% | -2.545% | -0.4285% | -2.471%
2019-05-18 06:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.6433% | -2.316% | -1.673% | -2.72% | -0.4033% | -2.697%
2019-05-18 07:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.8532% | -2.487% | -1.634% | -2.807% | -0.3204% | -2.887%
2019-05-18 07:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.9057% | -2.458% | -1.552% | -2.807% | -0.3493% | -2.848%
2019-05-18 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.8007% | -2.433% | -1.632% | -2.72% | -0.2875% | -2.8%
2019-05-18 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.273% | -2.195% | -0.922% | -2.458% | -0.2624% | -2.555%
2019-05-18 08:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.273% | -2.183% | -0.9094% | -2.37% | -0.1874% | -2.571%
2019-05-18 08:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8007% | -2.63% | -1.829% | -2.809% | -0.1788% | -3.016%
2019-05-18 08:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.588% | -2.81% | -1.222% | -2.984% | -0.1741% | -3.194%
2019-05-18 08:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.431% | -2.801% | -1.37% | -2.897% | -0.09586% | -3.203%
2019-05-18 09:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.8532% | -2.515% | -1.662% | -2.633% | -0.1183% | -2.894%
2019-05-18 09:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.378% | -2.742% | -1.364% | -2.897% | -0.1547% | -3.113%
2019-05-18 09:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.588% | -2.696% | -1.108% | -2.809% | -0.1126% | -3.085%
2019-05-18 09:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -2.828% | -1.554% | -2.897% | -0.06905% | -3.241%
2019-05-18 10:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.7482% | -2.429% | -1.68% | -2.633% | -0.2041% | -2.823%
2019-05-18 10:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.5908% | -2.735% | -2.144% | -2.809% | -0.0734% | -3.154%
2019-05-18 10:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.536% | -2.735% | -1.2% | -2.896% | -0.1609% | -3.124%
2019-05-18 10:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -3.076% | -1.802% | -3.16% | -0.08474% | -3.486%
2019-05-18 11:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.428% | -3.457% | -1.03% | -3.6% | -0.1425% | -3.881%
2019-05-18 11:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.008% | -3.197% | -1.189% | -3.336% | -0.1391% | -3.597%
2019-05-18 11:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.323% | -3.122% | -0.7996% | -3.16% | -0.03733% | -3.572%
2019-05-18 11:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.795% | -3.138% | -0.3431% | -3.335% | -0.1969% | -3.556%
2019-05-18 12:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.425% | -3.892% | -0.4665% | -4.129% | -0.2373% | -4.323%
2019-05-18 12:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.373% | -3.976% | -0.6038% | -4.129% | -0.1525% | -4.439%
2019-05-18 12:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.215% | -3.911% | -0.6956% | -4.041% | -0.13% | -4.373%
2019-05-18 12:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.585% | -3.661% | -1.076% | -3.864% | -0.2028% | -4.098%
2019-05-18 13:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.32% | -3.493% | -0.1734% | -3.687% | -0.1939% | -3.927%
2019-05-18 13:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.268% | -3.168% | 0.09959% | -3.335% | -0.167% | -3.606%
2019-05-18 13:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.005% | -3.017% | -0.01149% | -3.072% | -0.05516% | -3.461%
2019-05-18 13:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.008% | -2.816% | -0.8085% | -2.808% | 0.008054% | -3.277%
2019-05-18 14:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.221% | -2.591% | -1.371% | -2.546% | 0.04552% | -3.031%
2019-05-18 14:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.011% | -2.463% | -1.452% | -2.458% | 0.005036% | -2.887%
2019-05-18 14:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.431% | -2.637% | -1.206% | -2.633% | 0.003497% | -3.076%
2019-05-18 14:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.641% | -2.837% | -1.197% | -2.984% | -0.1472% | -3.226%
2019-05-18 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -2.719% | -0.6581% | -2.809% | -0.08997% | -3.134%
2019-05-18 15:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -2.906% | -1.108% | -2.896% | 0.009408% | -3.364%
2019-05-18 15:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.378% | -2.942% | -1.564% | -2.984% | -0.04204% | -3.393%
2019-05-18 15:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.641% | -2.838% | -1.198% | -2.896% | -0.05777% | -3.284%
2019-05-18 16:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.428% | -3.005% | -0.5768% | -2.984% | 0.02092% | -3.488%
2019-05-18 16:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.27% | -2.757% | -0.4869% | -2.896% | -0.1384% | -3.195%
2019-05-18 16:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -2.48% | -2.875% | -0.3946% | -2.983% | -0.1083% | -3.344%
2019-05-18 16:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.428% | -3.192% | -0.7644% | -3.247% | -0.05472% | -3.674%
2019-05-18 17:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.638% | -2.923% | -0.285% | -2.983% | -0.06072% | -3.388%
2019-05-18 17:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.845% | -3.454% | 0.3908% | -3.511% | -0.05708% | -3.935%
2019-05-18 17:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.845% | -3.74% | 0.1052% | -3.952% | -0.2119% | -4.197%
2019-05-18 17:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.32% | -4.132% | -0.8117% | -4.217% | -0.085% | -4.643%
2019-05-18 18:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.74% | -4.378% | -0.6377% | -4.481% | -0.1038% | -4.919%
2019-05-18 18:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.212% | -4.807% | -0.5947% | -4.924% | -0.1169% | -5.387%
2019-05-18 18:30 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -4.685% | -5.432% | -0.7477% | -5.546% | -0.114% | -6.045%
2019-05-18 18:45 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.737% | -5.443% | -0.7059% | -5.634% | -0.1911% | -6.066%
2019-05-18 19:00 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.58% | -5.066% | -0.4862% | -5.278% | -0.2118% | -5.674%
2019-05-18 19:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.687% | -4.267% | -0.5794% | -4.479% | -0.2122% | -4.876%
2019-05-18 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.953% | -4.365% | -1.412% | -4.479% | -0.1138% | -5.02%
2019-05-18 19:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.215% | -4.728% | -1.513% | -4.922% | -0.1941% | -5.368%
2019-05-18 20:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.215% | -4.212% | -0.9969% | -4.479% | -0.267% | -4.811%
2019-05-18 20:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.005% | -4.169% | -1.164% | -4.391% | -0.2218% | -4.775%
2019-05-18 20:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.743% | -4.266% | -1.523% | -4.479% | -0.2132% | -4.864%
2019-05-18 20:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.218% | -4.095% | -1.877% | -4.214% | -0.12% | -4.69%
2019-05-18 21:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.745% | -3.944% | -2.198% | -4.038% | -0.09475% | -4.522%
2019-05-18 21:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.165% | -3.899% | -1.734% | -4.038% | -0.1392% | -4.471%
2019-05-18 21:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.743% | -3.825% | -1.083% | -4.038% | -0.2126% | -4.379%
2019-05-18 21:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.955% | -3.546% | -1.59% | -3.774% | -0.2279% | -4.067%
2019-05-18 22:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.588% | -3.469% | -1.881% | -3.686% | -0.2168% | -3.975%
2019-05-18 22:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.113% | -3.099% | -0.9859% | -3.422% | -0.323% | -3.562%
2019-05-18 22:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.903% | -3.122% | -1.219% | -3.334% | -0.2117% | -3.617%
2019-05-18 22:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.221% | -2.997% | -1.776% | -3.246% | -0.2491% | -3.47%
2019-05-18 23:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.6958% | -2.789% | -2.093% | -2.983% | -0.1941% | -3.256%
2019-05-18 23:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.273% | -2.571% | -1.298% | -2.807% | -0.236% | -3.025%
2019-05-18 23:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6433% | -2.413% | -1.77% | -2.719% | -0.3065% | -2.851%
2019-05-18 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.116% | -2.484% | -1.369% | -2.807% | -0.3228% | -2.926%
2019-05-19 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3808% | -2.22% | -1.839% | -2.544% | -0.3245% | -2.643%
2019-05-19 00:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4858% | -2.589% | -2.104% | -2.895% | -0.3058% | -3.005%
2019-05-19 00:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3283% | -2.586% | -2.258% | -2.895% | -0.3088% | -2.992%
2019-05-19 00:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6958% | -2.337% | -1.641% | -2.72% | -0.3827% | -2.726%
2019-05-19 01:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.4333% | -2.25% | -1.817% | -2.545% | -0.2944% | -2.654%
2019-05-19 01:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3283% | -2.279% | -1.951% | -2.545% | -0.2655% | -2.693%
2019-05-19 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.249% | -1.933% | -2.182% | -2.282% | -0.3489% | -2.311%
2019-05-19 01:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3808% | -2.017% | -1.636% | -2.369% | -0.3527% | -2.401%
2019-05-19 02:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1709% | -1.982% | -1.811% | -2.282% | -0.3003% | -2.367%
2019-05-19 02:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1184% | -1.953% | -1.834% | -2.282% | -0.3292% | -2.328%
2019-05-19 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.06592% | -1.69% | -1.624% | -1.845% | -0.1553% | -2.106%
2019-05-19 02:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4065% | -1.492% | -1.899% | -1.758% | -0.2657% | -1.85%
2019-05-19 03:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.354% | -1.466% | -1.82% | -1.758% | -0.2916% | -1.824%
2019-05-19 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.5639% | -1.57% | -2.134% | -1.932% | -0.3623% | -1.928%
2019-05-19 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -0.5383% | -1.497% | -0.9585% | -1.932% | -0.4356% | -1.839%
2019-05-19 03:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.09154% | -1.876% | -1.968% | -2.195% | -0.3181% | -2.257%
2019-05-19 04:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4065% | -1.678% | -2.084% | -2.02% | -0.3422% | -2.023%
2019-05-19 04:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.893% | -2.09% | -2.195% | -0.3015% | -2.26%
2019-05-19 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -1.586% | -1.835% | -1.932% | -0.3467% | -1.94%
2019-05-19 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.249% | -1.724% | -1.973% | -2.107% | -0.3833% | -2.063%
2019-05-19 05:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.09154% | -1.912% | -2.003% | -2.195% | -0.2829% | -2.285%
2019-05-19 05:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.3015% | -1.99% | -2.292% | -2.282% | -0.2919% | -2.357%
2019-05-19 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.3015% | -1.974% | -2.275% | -2.282% | -0.3084% | -2.337%
2019-05-19 05:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.144% | -2.01% | -2.154% | -2.37% | -0.3598% | -2.363%
2019-05-19 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.09154% | -1.884% | -1.975% | -2.282% | -0.3982% | -2.224%
2019-05-19 06:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.249% | -2.12% | -2.369% | -2.545% | -0.4244% | -2.476%
2019-05-19 06:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.144% | -2.226% | -2.37% | -2.632% | -0.4056% | -2.599%
2019-05-19 06:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.01343% | -2.107% | -2.093% | -2.544% | -0.4379% | -2.469%
2019-05-19 07:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4858% | -1.932% | -1.446% | -2.457% | -0.5249% | -2.291%
2019-05-19 07:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6433% | -2.124% | -1.481% | -2.544% | -0.4204% | -2.501%
2019-05-19 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2759% | -2.195% | -1.919% | -2.544% | -0.3491% | -2.589%
2019-05-19 07:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.06592% | -2.207% | -2.141% | -2.545% | -0.3378% | -2.596%
2019-05-19 08:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.326% | -2.575% | -1.25% | -2.808% | -0.2327% | -2.982%
2019-05-19 08:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.063% | -2.729% | -1.666% | -2.984% | -0.2547% | -3.103%
2019-05-19 08:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8007% | -2.675% | -1.874% | -2.897% | -0.2218% | -3.033%
2019-05-19 08:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.326% | -2.83% | -1.504% | -2.984% | -0.1546% | -3.231%
2019-05-19 09:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -2.796% | -1.156% | -2.984% | -0.1876% | -3.187%
2019-05-19 09:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.955% | -2.816% | -0.8604% | -2.896% | -0.0805% | -3.237%
2019-05-19 09:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.06% | -2.715% | -0.6543% | -2.721% | -0.005817% | -3.177%
2019-05-19 09:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.955% | -2.491% | -0.5357% | -2.632% | -0.1414% | -2.923%
2019-05-19 10:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.218% | -2.818% | -0.6004% | -2.983% | -0.165% | -3.256%
2019-05-19 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.008% | -2.597% | -0.5888% | -2.72% | -0.1235% | -3.034%
2019-05-19 10:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.273% | -2.78% | -1.506% | -2.896% | -0.1166% | -3.197%
2019-05-19 10:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.431% | -2.904% | -1.473% | -2.984% | -0.08029% | -3.335%
2019-05-19 11:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.798% | -2.967% | -1.169% | -2.984% | -0.01732% | -3.413%
2019-05-19 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.588% | -2.807% | -1.219% | -2.983% | -0.1764% | -3.232%
2019-05-19 11:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.536% | -2.787% | -1.252% | -2.896% | -0.1085% | -3.227%
2019-05-19 11:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.011% | -2.508% | -1.497% | -2.632% | -0.1248% | -2.944%
2019-05-19 12:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.2234% | -1.835% | -1.612% | -2.02% | -0.1848% | -2.267%
2019-05-19 12:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.4858% | -1.999% | -1.513% | -2.107% | -0.108% | -2.447%
2019-05-19 12:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.5908% | -2.067% | -1.476% | -2.195% | -0.1273% | -2.509%
2019-05-19 12:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5908% | -2.34% | -1.749% | -2.545% | -0.2046% | -2.75%
2019-05-19 13:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3808% | -2.361% | -1.98% | -2.545% | -0.1839% | -2.776%
2019-05-19 13:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4333% | -2.359% | -1.926% | -2.457% | -0.0984% | -2.786%
2019-05-19 13:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -2.283% | -1.902% | -2.457% | -0.1748% | -2.684%
2019-05-19 13:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4333% | -2.291% | -1.857% | -2.457% | -0.1666% | -2.714%
2019-05-19 14:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3808% | -2.286% | -1.905% | -2.37% | -0.08424% | -2.711%
2019-05-19 14:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.1184% | -2.149% | -2.031% | -2.282% | -0.133% | -2.558%
2019-05-19 14:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.249% | -2.02% | -2.269% | -2.195% | -0.1747% | -2.425%
2019-05-19 14:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.1965% | -1.841% | -2.038% | -2.02% | -0.1784% | -2.257%
2019-05-19 15:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8532% | -2.123% | -1.27% | -2.282% | -0.1591% | -2.571%
2019-05-19 15:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.9582% | -1.865% | -0.9065% | -2.107% | -0.2423% | -2.287%
2019-05-19 15:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.063% | -2.253% | -1.19% | -2.457% | -0.204% | -2.684%
2019-05-19 15:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.011% | -2.288% | -1.278% | -2.37% | -0.08133% | -2.744%
2019-05-19 16:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.9582% | -2.048% | -1.09% | -2.282% | -0.2343% | -2.441%
2019-05-19 16:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.221% | -2.336% | -1.115% | -2.457% | -0.1214% | -2.779%
2019-05-19 16:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.798% | -2.559% | -0.7609% | -2.632% | -0.07336% | -3.035%
2019-05-19 16:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.903% | -2.379% | -0.4762% | -2.545% | -0.1655% | -2.823%
2019-05-19 17:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -2.581% | -1.15% | -2.808% | -0.2266% | -3.011%
2019-05-19 17:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.624% | -1.246% | -2.807% | -0.1834% | -3.089%
2019-05-19 17:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.641% | -2.748% | -1.108% | -2.983% | -0.2344% | -3.21%
2019-05-19 17:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.69% | -3.264% | -0.5739% | -3.51% | -0.2453% | -3.777%
2019-05-19 18:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.638% | -3.517% | -0.8788% | -3.773% | -0.2569% | -4.051%
2019-05-19 18:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.428% | -3.925% | -1.498% | -4.126% | -0.201% | -4.484%
2019-05-19 18:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.428% | -4.058% | -1.63% | -4.303% | -0.2449% | -4.63%
2019-05-19 18:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.323% | -3.883% | -1.56% | -4.214% | -0.3309% | -4.443%
2019-05-19 19:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.69% | -4.15% | -1.46% | -4.391% | -0.2404% | -4.751%
2019-05-19 19:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.323% | -4.002% | -1.679% | -4.214% | -0.2121% | -4.598%
2019-05-19 19:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.165% | -4.109% | -1.943% | -4.391% | -0.2818% | -4.696%
2019-05-19 19:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.06% | -3.791% | -1.731% | -4.126% | -0.3343% | -4.352%
2019-05-19 20:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.641% | -3.635% | -1.994% | -3.861% | -0.2266% | -4.197%
2019-05-19 20:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.378% | -3.394% | -2.016% | -3.685% | -0.2913% | -3.936%
2019-05-19 20:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.221% | -3.156% | -1.936% | -3.509% | -0.3528% | -3.669%
2019-05-19 20:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.641% | -3.329% | -1.688% | -3.685% | -0.3564% | -3.857%
2019-05-19 21:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.483% | -3.564% | -2.08% | -3.861% | -0.298% | -4.092%
2019-05-19 21:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.378% | -3.524% | -2.146% | -3.774% | -0.2497% | -4.052%
2019-05-19 21:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -3.085% | -1.392% | -3.509% | -0.4241% | -3.563%
2019-05-19 21:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.273% | -2.898% | -1.625% | -3.246% | -0.3474% | -3.386%
2019-05-19 22:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.536% | -3.083% | -1.547% | -3.334% | -0.2511% | -3.587%
2019-05-19 22:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.85% | -2.795% | -0.9441% | -3.158% | -0.3632% | -3.277%
2019-05-19 22:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.116% | -2.497% | -1.382% | -2.895% | -0.3972% | -2.982%
2019-05-19 22:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.5908% | -2.427% | -1.836% | -2.719% | -0.2922% | -2.893%
2019-05-19 23:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.9582% | -2.186% | -1.228% | -2.544% | -0.3578% | -2.622%
2019-05-19 23:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.168% | -2.478% | -1.31% | -2.807% | -0.329% | -2.919%
2019-05-19 23:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.7482% | -2.382% | -1.634% | -2.719% | -0.3375% | -2.811%
2019-05-19 23:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5383% | -1.949% | -1.411% | -2.369% | -0.4201% | -2.343%
2019-05-20 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2759% | -2.095% | -1.819% | -2.457% | -0.362% | -2.499%
2019-05-20 00:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.09154% | -1.819% | -1.911% | -2.282% | -0.4626% | -2.179%
2019-05-20 00:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.3808% | -1.881% | -1.5% | -2.194% | -0.3132% | -2.276%
2019-05-20 00:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.1184% | -1.742% | -1.624% | -2.107% | -0.365% | -2.11%
2019-05-20 01:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5114% | -1.553% | -2.064% | -1.845% | -0.2925% | -1.93%
2019-05-20 01:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4589% | -1.671% | -2.13% | -2.02% | -0.3487% | -2.036%
2019-05-20 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.575% | -1.667% | -1.932% | -0.3571% | -1.928%
2019-05-20 01:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.249% | -1.656% | -1.905% | -2.02% | -0.3632% | -2.034%
2019-05-20 02:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.3015% | -1.597% | -1.898% | -1.932% | -0.3354% | -1.949%
2019-05-20 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.354% | -1.721% | -2.075% | -2.02% | -0.299% | -2.084%
2019-05-20 02:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.6164% | -1.634% | -2.251% | -1.932% | -0.2983% | -1.998%
2019-05-20 02:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4589% | -1.39% | -1.849% | -1.671% | -0.2806% | -1.756%
2019-05-20 03:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.354% | -1.384% | -1.737% | -1.758% | -0.3742% | -1.733%
2019-05-20 03:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.06592% | -1.494% | -1.428% | -1.758% | -0.2639% | -1.874%
2019-05-20 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.1184% | -1.549% | -1.431% | -1.932% | -0.383% | -1.902%
2019-05-20 03:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.1709% | -1.39% | -1.219% | -1.758% | -0.3681% | -1.742%
2019-05-20 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.4333% | -1.626% | -1.193% | -1.932% | -0.3066% | -1.988%
2019-05-20 04:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.4333% | -1.343% | -0.9099% | -1.758% | -0.4145% | -1.687%
2019-05-20 04:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.1184% | -1.598% | -1.48% | -1.845% | -0.247% | -1.972%
2019-05-20 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.03906% | -1.781% | -1.82% | -2.02% | -0.2392% | -2.166%
2019-05-20 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.586% | -1.572% | -1.845% | -0.2594% | -1.957%
2019-05-20 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.06592% | -1.77% | -1.704% | -2.02% | -0.2495% | -2.151%
2019-05-20 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.599% | -1.586% | -1.932% | -0.3334% | -1.953%
2019-05-20 05:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.6433% | -1.586% | -0.9432% | -1.932% | -0.3459% | -1.954%
2019-05-20 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3283% | -2.063% | -1.735% | -2.369% | -0.3064% | -2.458%
2019-05-20 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.06592% | -1.837% | -1.771% | -2.369% | -0.5325% | -2.198%
2019-05-20 06:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1709% | -2.097% | -1.926% | -2.544% | -0.4474% | -2.486%
2019-05-20 06:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.8007% | -1.839% | -1.038% | -2.194% | -0.3556% | -2.23%
2019-05-20 07:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.168% | -2.036% | -0.8681% | -2.369% | -0.3332% | -2.423%
2019-05-20 07:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.3808% | -2.216% | -1.835% | -2.457% | -0.2411% | -2.635%
2019-05-20 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.6958% | -2.419% | -1.723% | -2.72% | -0.3012% | -2.832%
2019-05-20 07:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9582% | -2.532% | -1.573% | -2.895% | -0.3636% | -2.927%
2019-05-20 08:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.375% | -2.521% | -0.1454% | -2.721% | -0.1998% | -2.912%
2019-05-20 08:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.69% | -2.844% | -0.1537% | -2.984% | -0.1402% | -3.253%
2019-05-20 08:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.268% | -3.36% | -0.09196% | -3.424% | -0.06453% | -3.8%
2019-05-20 08:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.638% | -3.069% | -0.4314% | -3.16% | -0.09112% | -3.485%
2019-05-20 09:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.533% | -3.313% | -0.7798% | -3.425% | -0.1121% | -3.717%
2019-05-20 09:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.218% | -3.205% | -0.9869% | -3.161% | 0.04425% | -3.658%
2019-05-20 09:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.903% | -3.054% | -1.151% | -3.161% | -0.1065% | -3.451%
2019-05-20 09:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.218% | -3.215% | -0.9971% | -3.336% | -0.1215% | -3.613%
2019-05-20 10:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -3.11% | -0.6819% | -3.248% | -0.1383% | -3.514%
2019-05-20 10:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.11% | -3.148% | -0.03836% | -3.248% | -0.09911% | -3.587%
2019-05-20 10:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.11% | -3.386% | -0.2756% | -3.512% | -0.1263% | -3.812%
2019-05-20 10:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.953% | -3.408% | -0.4558% | -3.512% | -0.1035% | -3.842%
2019-05-20 11:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.743% | -3.338% | -0.5957% | -3.424% | -0.08516% | -3.788%
2019-05-20 11:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.533% | -2.952% | -0.419% | -3.072% | -0.1202% | -3.365%
2019-05-20 11:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.165% | -3.171% | -1.006% | -3.335% | -0.1639% | -3.603%
2019-05-20 11:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.008% | -3.008% | -1% | -3.159% | -0.151% | -3.437%
2019-05-20 12:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.7482% | -2.556% | -1.807% | -2.72% | -0.1647% | -2.974%
2019-05-20 12:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -2.499% | -1.069% | -2.72% | -0.2206% | -2.92%
2019-05-20 12:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.431% | -2.503% | -1.072% | -2.632% | -0.1292% | -2.978%
2019-05-20 12:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6958% | -2.418% | -1.723% | -2.545% | -0.1263% | -2.877%
2019-05-20 13:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8007% | -2.428% | -1.627% | -2.632% | -0.2044% | -2.865%
2019-05-20 13:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.431% | -2.595% | -1.165% | -2.632% | -0.03721% | -3.076%
2019-05-20 13:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -2.552% | -1.226% | -2.72% | -0.1681% | -3.003%
2019-05-20 13:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.273% | -2.395% | -1.122% | -2.72% | -0.325% | -2.807%
2019-05-20 14:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.06% | -2.897% | -0.8368% | -3.159% | -0.2616% | -3.317%
2019-05-20 14:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.058% | -3.111% | -0.05323% | -3.335% | -0.2239% | -3.543%
2019-05-20 14:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.218% | -2.999% | -0.7811% | -3.334% | -0.3355% | -3.409%
2019-05-20 14:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.06% | -3.024% | -0.9633% | -3.334% | -0.3107% | -3.443%
2019-05-20 15:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.745% | -3.001% | -1.255% | -3.247% | -0.2458% | -3.424%
2019-05-20 15:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.536% | -3.004% | -1.469% | -3.247% | -0.2428% | -3.42%
2019-05-20 15:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.221% | -2.853% | -1.632% | -3.071% | -0.2184% | -3.261%
2019-05-20 15:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.588% | -2.845% | -1.257% | -3.071% | -0.2258% | -3.279%
2019-05-20 16:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.428% | -3.096% | -0.6682% | -3.334% | -0.2385% | -3.543%
2019-05-20 16:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.795% | -3.23% | -0.4351% | -3.598% | -0.3679% | -3.656%
2019-05-20 16:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.743% | -3.312% | -0.5693% | -3.598% | -0.2863% | -3.759%
2019-05-20 16:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.215% | -3.479% | -0.2641% | -3.687% | -0.2075% | -3.944%
2019-05-20 17:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.375% | -3.21% | -0.8342% | -3.334% | -0.1249% | -3.701%
2019-05-20 17:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.165% | -3.305% | -1.14% | -3.51% | -0.2049% | -3.784%
2019-05-20 17:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.795% | -3.046% | -0.2507% | -3.422% | -0.3757% | -3.501%
2019-05-20 17:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.953% | -3.18% | -0.2269% | -3.51% | -0.33% | -3.659%
2019-05-20 18:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.533% | -3.073% | -0.5399% | -3.509% | -0.4365% | -3.562%
2019-05-20 18:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.165% | -3.409% | -1.244% | -3.685% | -0.2758% | -3.968%
2019-05-20 18:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.06% | -3.482% | -1.422% | -3.773% | -0.2911% | -4.054%
2019-05-20 18:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.323% | -3.352% | -1.029% | -3.685% | -0.3327% | -3.919%
2019-05-20 19:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.428% | -3.229% | -0.8016% | -3.509% | -0.2796% | -3.801%
2019-05-20 19:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.848% | -3.155% | -0.3077% | -3.597% | -0.4415% | -3.686%
2019-05-20 19:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.9% | -3.496% | -0.5956% | -3.861% | -0.3652% | -4.068%
2019-05-20 19:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.638% | -3.334% | -0.6963% | -3.773% | -0.4388% | -3.88%
2019-05-20 20:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.323% | -3.154% | -0.8315% | -3.597% | -0.4426% | -3.714%
2019-05-20 20:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.323% | -3.252% | -0.9287% | -3.597% | -0.3454% | -3.808%
2019-05-20 20:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.113% | -3.153% | -1.04% | -3.421% | -0.2685% | -3.709%
2019-05-20 20:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.06% | -3.042% | -0.9814% | -3.333% | -0.2915% | -3.581%
2019-05-20 21:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.326% | -2.668% | -1.342% | -2.982% | -0.3143% | -3.174%
2019-05-20 21:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.27% | -2.604% | -0.3334% | -2.982% | -0.3784% | -3.107%
2019-05-20 21:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.165% | -2.62% | -0.4547% | -2.895% | -0.2745% | -3.161%
2019-05-20 21:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.693% | -2.532% | -0.8392% | -2.807% | -0.2747% | -3.046%
2019-05-20 22:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.273% | -2.452% | -1.179% | -2.719% | -0.2677% | -2.95%
2019-05-20 22:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.221% | -2.224% | -1.004% | -2.544% | -0.3199% | -2.705%
2019-05-20 22:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.378% | -2.239% | -0.8606% | -2.457% | -0.218% | -2.739%
2019-05-20 22:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.9582% | -1.902% | -0.944% | -2.107% | -0.2048% | -2.393%
2019-05-20 23:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.5908% | -2.113% | -1.522% | -2.369% | -0.2563% | -2.58%
2019-05-20 23:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6433% | -2.154% | -1.511% | -2.544% | -0.3898% | -2.587%
2019-05-20 23:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.6958% | -2.215% | -1.52% | -2.632% | -0.4164% | -2.646%
2019-05-20 23:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4333% | -1.987% | -1.554% | -2.457% | -0.4694% | -2.373%
2019-05-21 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1184% | -1.882% | -1.764% | -2.282% | -0.3997% | -2.274%
2019-05-21 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1184% | -1.74% | -1.621% | -2.194% | -0.4547% | -2.115%
2019-05-21 00:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.5908% | -1.719% | -1.128% | -2.194% | -0.4753% | -2.086%
2019-05-21 00:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.608% | -1.385% | -1.932% | -0.3244% | -1.995%
2019-05-21 01:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.4589% | -1.47% | -1.929% | -1.845% | -0.3752% | -1.838%
2019-05-21 01:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.09154% | -1.259% | -1.35% | -1.67% | -0.412% | -1.626%
2019-05-21 01:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.144% | -1.159% | -1.303% | -1.67% | -0.512% | -1.498%
2019-05-21 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.1184% | -1.464% | -1.345% | -1.845% | -0.3813% | -1.829%
2019-05-21 02:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.01343% | -1.574% | -1.561% | -2.02% | -0.4457% | -1.922%
2019-05-21 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.1709% | -1.606% | -1.435% | -2.02% | -0.4137% | -1.957%
2019-05-21 02:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.01343% | -1.492% | -1.478% | -1.932% | -0.4407% | -1.825%
2019-05-21 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | 0.09154% | -1.368% | -1.459% | -1.845% | -0.4771% | -1.69%
2019-05-21 03:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.249% | -1.412% | -1.661% | -1.845% | -0.4327% | -1.74%
2019-05-21 03:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4589% | -1.508% | -1.967% | -1.845% | -0.3367% | -1.859%
2019-05-21 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.09154% | -1.52% | -1.612% | -1.932% | -0.4118% | -1.863%
2019-05-21 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.1184% | -1.373% | -1.255% | -1.845% | -0.472% | -1.704%
2019-05-21 04:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.06592% | -1.315% | -1.25% | -1.758% | -0.4423% | -1.64%
2019-05-21 04:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -0.4333% | -1.496% | -1.062% | -2.02% | -0.524% | -1.816%
2019-05-21 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.144% | -1.53% | -1.674% | -1.932% | -0.4025% | -1.866%
2019-05-21 04:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.1965% | -1.314% | -1.511% | -1.758% | -0.4434% | -1.648%
2019-05-21 05:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.7% | -1.581% | -2.194% | -0.4947% | -2.047%
2019-05-21 05:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.354% | -1.65% | -2.004% | -2.107% | -0.4567% | -1.993%
2019-05-21 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1184% | -1.762% | -1.643% | -2.282% | -0.5202% | -2.099%
2019-05-21 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3808% | -1.772% | -1.391% | -2.282% | -0.5099% | -2.113%
2019-05-21 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.7482% | -1.882% | -1.134% | -2.369% | -0.487% | -2.24%
2019-05-21 06:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -2.015% | -1.53% | -2.544% | -0.5289% | -2.383%
2019-05-21 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.4333% | -2.094% | -1.661% | -2.719% | -0.6254% | -2.445%
2019-05-21 06:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.7482% | -2.104% | -1.356% | -2.632% | -0.5276% | -2.473%
2019-05-21 07:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6958% | -2.238% | -1.542% | -2.719% | -0.4819% | -2.614%
2019-05-21 07:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.9582% | -2.447% | -1.488% | -2.895% | -0.4483% | -2.831%
2019-05-21 07:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6958% | -2.362% | -1.666% | -2.807% | -0.4455% | -2.749%
2019-05-21 07:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.4858% | -2.186% | -1.7% | -2.719% | -0.5335% | -2.542%
2019-05-21 08:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.7482% | -2.223% | -1.475% | -2.719% | -0.4964% | -2.594%
2019-05-21 08:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.5383% | -1.897% | -1.359% | -2.195% | -0.2976% | -2.288%
2019-05-21 08:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.008% | -2.522% | -0.5141% | -2.895% | -0.3729% | -2.924%
2019-05-21 08:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.218% | -3.232% | -1.014% | -3.511% | -0.2792% | -3.623%
2019-05-21 09:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.008% | -3.112% | -1.104% | -3.423% | -0.3105% | -3.521%
2019-05-21 09:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.113% | -2.746% | -0.6328% | -3.071% | -0.3249% | -3.164%
2019-05-21 09:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.85% | -2.759% | -0.9085% | -3.07% | -0.3115% | -3.191%
2019-05-21 09:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.273% | -2.763% | -1.49% | -3.158% | -0.3949% | -3.182%
2019-05-21 10:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.165% | -2.813% | -0.6477% | -3.246% | -0.4329% | -3.219%
2019-05-21 10:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.165% | -2.988% | -0.823% | -3.422% | -0.4334% | -3.401%
2019-05-21 10:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.955% | -3.112% | -1.157% | -3.422% | -0.3095% | -3.57%
2019-05-21 10:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.221% | -2.712% | -1.492% | -2.983% | -0.2706% | -3.153%
2019-05-21 11:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.483% | -2.931% | -1.448% | -3.071% | -0.1391% | -3.419%
2019-05-21 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.326% | -2.855% | -1.529% | -2.983% | -0.128% | -3.327%
2019-05-21 11:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.273% | -2.72% | -1.447% | -2.895% | -0.1748% | -3.178%
2019-05-21 11:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.221% | -2.997% | -1.777% | -3.246% | -0.2491% | -3.453%
2019-05-21 12:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.536% | -2.993% | -1.458% | -3.158% | -0.1648% | -3.494%
2019-05-21 12:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.903% | -2.861% | -0.9579% | -3.07% | -0.2095% | -3.345%
2019-05-21 12:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -2.879% | -1.448% | -3.07% | -0.1919% | -3.358%
2019-05-21 12:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8532% | -2.406% | -1.553% | -2.545% | -0.1388% | -2.864%
2019-05-21 13:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.301% | -1.291% | -2.37% | -0.06816% | -2.777%
2019-05-21 13:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.7482% | -1.784% | -1.036% | -1.932% | -0.1481% | -2.227%
2019-05-21 13:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6958% | -1.7% | -1.004% | -1.845% | -0.1454% | -2.146%
2019-05-21 13:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9582% | -2.051% | -1.093% | -2.194% | -0.1433% | -2.522%
2019-05-21 14:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -2.222% | -0.7912% | -2.369% | -0.1476% | -2.678%
2019-05-21 14:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.116% | -1.993% | -0.8778% | -2.194% | -0.2009% | -2.442%
2019-05-21 14:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.221% | -2.019% | -0.7984% | -2.282% | -0.2627% | -2.473%
2019-05-21 14:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.221% | -2.022% | -0.8018% | -2.194% | -0.172% | -2.481%
2019-05-21 15:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.378% | -1.915% | -0.5371% | -2.107% | -0.1919% | -2.349%
2019-05-21 15:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9057% | -1.719% | -0.8135% | -1.932% | -0.2131% | -2.148%
2019-05-21 15:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.116% | -1.855% | -0.7395% | -2.107% | -0.2518% | -2.287%
2019-05-21 15:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.116% | -1.963% | -0.8478% | -2.194% | -0.2309% | -2.411%
2019-05-21 16:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.588% | -2.064% | -0.4756% | -2.369% | -0.3057% | -2.493%
2019-05-21 16:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.903% | -2.209% | -0.3061% | -2.544% | -0.3351% | -2.654%
2019-05-21 16:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.693% | -2.196% | -0.5026% | -2.369% | -0.1736% | -2.672%
2019-05-21 16:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.9057% | -2.372% | -1.467% | -2.457% | -0.08456% | -2.871%
2019-05-21 17:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.588% | -2.159% | -0.5705% | -2.282% | -0.1234% | -2.637%
2019-05-21 17:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.431% | -1.985% | -0.5544% | -2.194% | -0.2094% | -2.451%
2019-05-21 17:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.588% | -2.098% | -0.5104% | -2.282% | -0.1833% | -2.575%
2019-05-21 17:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.955% | -2.276% | -0.3205% | -2.544% | -0.2682% | -2.757%
2019-05-21 18:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.27% | -2.645% | -0.3745% | -2.895% | -0.2497% | -3.178%
2019-05-21 18:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.953% | -3.015% | -0.06208% | -3.333% | -0.3185% | -3.586%
2019-05-21 18:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.69% | -3.648% | -0.9574% | -3.861% | -0.2133% | -4.287%
2019-05-21 18:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.795% | -3.219% | -0.4238% | -3.509% | -0.29% | -3.826%
2019-05-21 19:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.848% | -3.27% | -0.4223% | -3.597% | -0.3269% | -3.855%
2019-05-21 19:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.058% | -3.531% | -0.4732% | -3.861% | -0.3301% | -4.139%
2019-05-21 19:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.058% | -3.661% | -0.603% | -3.949% | -0.2884% | -4.292%
2019-05-21 19:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.375% | -3.355% | -0.9799% | -3.685% | -0.3297% | -3.958%
2019-05-21 20:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.585% | -3.44% | -0.8546% | -3.685% | -0.245% | -4.073%
2019-05-21 20:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.848% | -3.546% | -0.6986% | -3.861% | -0.3146% | -4.171%
2019-05-21 20:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.48% | -3.227% | -0.7464% | -3.597% | -0.3703% | -3.794%
2019-05-21 20:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.113% | -3.308% | -1.195% | -3.597% | -0.2887% | -3.897%
2019-05-21 21:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.693% | -3.2% | -1.507% | -3.509% | -0.3085% | -3.762%
2019-05-21 21:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.798% | -3.202% | -1.404% | -3.509% | -0.3075% | -3.754%
2019-05-21 21:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.638% | -2.958% | -0.3206% | -3.421% | -0.4628% | -3.484%
2019-05-21 21:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.798% | -2.861% | -1.063% | -3.245% | -0.3848% | -3.377%
2019-05-21 22:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.113% | -2.572% | -0.4586% | -2.895% | -0.323% | -3.106%
2019-05-21 22:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -2.332% | -0.9012% | -2.719% | -0.3876% | -2.826%
2019-05-21 22:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.326% | -2.417% | -1.091% | -2.807% | -0.3903% | -2.908%
2019-05-21 22:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -2.321% | -1.415% | -2.719% | -0.3987% | -2.78%
2019-05-21 23:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.378% | -2.19% | -0.8122% | -2.544% | -0.3539% | -2.666%
2019-05-21 23:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.326% | -2.085% | -0.7593% | -2.457% | -0.3717% | -2.539%
2019-05-21 23:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.9057% | -1.639% | -0.7336% | -2.02% | -0.3804% | -2.075%
2019-05-21 23:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5383% | -1.896% | -1.358% | -2.282% | -0.3855% | -2.316%
2019-05-22 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.2759% | -2.327% | -2.051% | -2.719% | -0.3922% | -2.746%
2019-05-22 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1709% | -2.164% | -1.993% | -2.632% | -0.4678% | -2.555%
2019-05-22 00:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -1.997% | -1.721% | -2.544% | -0.5476% | -2.362%
2019-05-22 00:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.962% | -1.738% | -2.457% | -0.4951% | -2.328%
2019-05-22 01:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3283% | -1.786% | -1.458% | -2.282% | -0.4956% | -2.135%
2019-05-22 01:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3283% | -1.887% | -1.559% | -2.369% | -0.4819% | -2.257%
2019-05-22 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.03906% | -1.732% | -1.771% | -2.194% | -0.4627% | -2.082%
2019-05-22 01:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.144% | -1.634% | -1.778% | -2.107% | -0.4733% | -1.973%
2019-05-22 02:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.144% | -1.471% | -1.615% | -2.02% | -0.549% | -1.802%
2019-05-22 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.1709% | -1.608% | -1.437% | -2.107% | -0.4992% | -1.964%
2019-05-22 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.3015% | -1.466% | -1.768% | -2.02% | -0.5532% | -1.813%
2019-05-22 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.5639% | -1.318% | -1.882% | -1.845% | -0.5269% | -1.659%
2019-05-22 03:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.09154% | -1.496% | -1.588% | -2.02% | -0.5231% | -1.827%
2019-05-22 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.144% | -1.665% | -1.809% | -2.107% | -0.4423% | -2.013%
2019-05-22 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.59% | -1.682% | -2.02% | -0.4292% | -1.945%
2019-05-22 03:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.354% | -1.468% | -1.822% | -1.932% | -0.4645% | -1.803%
2019-05-22 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.4065% | -1.486% | -1.893% | -1.932% | -0.446% | -1.827%
2019-05-22 04:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.09154% | -1.561% | -1.652% | -2.02% | -0.459% | -1.895%
2019-05-22 04:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.01343% | -1.525% | -1.512% | -2.02% | -0.4942% | -1.866%
2019-05-22 04:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.1709% | -1.33% | -1.159% | -1.758% | -0.428% | -1.68%
2019-05-22 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.3015% | -1.236% | -1.537% | -1.67% | -0.4345% | -1.576%
2019-05-22 05:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.354% | -1.449% | -1.803% | -1.845% | -0.3957% | -1.792%
2019-05-22 05:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.1965% | -1.69% | -1.886% | -2.107% | -0.4175% | -2.03%
2019-05-22 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.09154% | -1.647% | -1.739% | -2.107% | -0.4599% | -1.983%
2019-05-22 06:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5383% | -2.075% | -1.537% | -2.544% | -0.469% | -2.448%
2019-05-22 06:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5383% | -1.836% | -1.297% | -2.457% | -0.6211% | -2.175%
2019-05-22 06:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.7482% | -2.096% | -1.348% | -2.632% | -0.5359% | -2.463%
2019-05-22 06:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.7482% | -2.078% | -1.33% | -2.544% | -0.4659% | -2.444%
2019-05-22 07:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.221% | -2.325% | -1.105% | -2.807% | -0.4817% | -2.711%
2019-05-22 07:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.8532% | -2.236% | -1.383% | -2.719% | -0.4831% | -2.624%
2019-05-22 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.273% | -2.344% | -1.071% | -2.719% | -0.3758% | -2.77%
2019-05-22 07:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.221% | -2.448% | -1.228% | -2.72% | -0.2714% | -2.882%
2019-05-22 08:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.588% | -2.067% | -0.4793% | -2.457% | -0.3897% | -2.432%
2019-05-22 08:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.588% | -2.182% | -0.5939% | -2.457% | -0.2751% | -2.579%
2019-05-22 08:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8007% | -1.727% | -0.9267% | -2.02% | -0.2922% | -2.142%
2019-05-22 08:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.168% | -1.81% | -0.6421% | -2.107% | -0.2969% | -2.202%
2019-05-22 09:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.168% | -2.228% | -1.06% | -2.632% | -0.4036% | -2.603%
2019-05-22 09:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.378% | -1.801% | -0.4226% | -2.194% | -0.3937% | -2.186%
2019-05-22 09:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -2.061% | -0.6302% | -2.369% | -0.3085% | -2.474%
2019-05-22 09:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.168% | -2.262% | -1.094% | -2.544% | -0.2822% | -2.692%
2019-05-22 10:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.168% | -2.452% | -1.283% | -2.72% | -0.2682% | -2.876%
2019-05-22 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.273% | -2.565% | -1.292% | -2.72% | -0.1547% | -3.03%
2019-05-22 10:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.116% | -2.043% | -0.9274% | -2.369% | -0.3262% | -2.461%
2019-05-22 10:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.536% | -2.128% | -0.5923% | -2.369% | -0.2416% | -2.56%
2019-05-22 11:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -2.31% | -0.669% | -2.544% | -0.2348% | -2.759%
2019-05-22 11:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.798% | -2.302% | -0.5044% | -2.544% | -0.242% | -2.741%
2019-05-22 11:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.273% | -2.126% | -0.8526% | -2.457% | -0.3311% | -2.542%
2019-05-22 11:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.641% | -2.226% | -0.5854% | -2.369% | -0.1435% | -2.683%
2019-05-22 12:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8007% | -2.033% | -1.232% | -2.282% | -0.249% | -2.461%
2019-05-22 12:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.011% | -2.024% | -1.013% | -2.369% | -0.3457% | -2.425%
2019-05-22 12:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.273% | -1.95% | -0.6771% | -2.282% | -0.3316% | -2.366%
2019-05-22 12:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6958% | -1.691% | -0.9956% | -2.02% | -0.3282% | -2.084%
2019-05-22 13:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.273% | -2.151% | -0.8776% | -2.457% | -0.3062% | -2.556%
2019-05-22 13:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.116% | -2.135% | -1.02% | -2.369% | -0.2342% | -2.558%
2019-05-22 13:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.9057% | -1.985% | -1.08% | -2.195% | -0.209% | -2.412%
2019-05-22 13:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.5908% | -1.805% | -1.214% | -2.02% | -0.2148% | -2.222%
2019-05-22 14:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.4858% | -1.766% | -1.28% | -2.02% | -0.2539% | -2.166%
2019-05-22 14:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -1.647% | -0.7415% | -1.932% | -0.2851% | -2.045%
2019-05-22 14:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.063% | -1.607% | -0.5437% | -2.02% | -0.4128% | -1.969%
2019-05-22 14:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -1.708% | -0.7499% | -2.02% | -0.3116% | -2.088%
2019-05-22 15:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.116% | -1.829% | -0.7132% | -2.02% | -0.191% | -2.244%
2019-05-22 15:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.431% | -1.421% | 0.009112% | -1.758% | -0.3363% | -1.796%
2019-05-22 15:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.6433% | -1.431% | -0.7876% | -1.67% | -0.2397% | -1.833%
2019-05-22 15:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6958% | -1.511% | -0.8152% | -1.758% | -0.2467% | -1.929%
2019-05-22 16:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9057% | -1.547% | -0.6414% | -1.758% | -0.2106% | -1.969%
2019-05-22 16:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -1.979% | -0.4959% | -2.282% | -0.3028% | -2.408%
2019-05-22 16:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.168% | -1.918% | -0.75% | -2.194% | -0.2763% | -2.348%
2019-05-22 16:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.641% | -2.182% | -0.5418% | -2.369% | -0.187% | -2.645%
2019-05-22 17:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.745% | -2.243% | -0.4978% | -2.457% | -0.2136% | -2.704%
2019-05-22 17:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.483% | -2.02% | -0.537% | -2.194% | -0.1743% | -2.499%
2019-05-22 17:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.536% | -1.953% | -0.4173% | -2.107% | -0.1541% | -2.45%
2019-05-22 17:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.431% | -2.005% | -0.5748% | -2.282% | -0.2764% | -2.486%
2019-05-22 18:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.165% | -2.436% | -0.2707% | -2.719% | -0.2832% | -2.938%
2019-05-22 18:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.005% | -3.253% | -0.2474% | -3.597% | -0.3444% | -3.817%
2019-05-22 18:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.32% | -3.325% | -0.005213% | -3.685% | -0.3596% | -3.904%
2019-05-22 18:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.11% | -3.141% | -0.03039% | -3.509% | -0.3686% | -3.74%
2019-05-22 19:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.425% | -3.297% | 0.128% | -3.597% | -0.3001% | -3.95%
2019-05-22 19:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.583% | -3.344% | 0.2385% | -3.685% | -0.3411% | -3.991%
2019-05-22 19:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.163% | -3.088% | 0.0746% | -3.333% | -0.2453% | -3.718%
2019-05-22 19:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.215% | -3.317% | -0.1014% | -3.597% | -0.2804% | -3.947%
2019-05-22 20:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.058% | -3.122% | -0.06485% | -3.421% | -0.2986% | -3.721%
2019-05-22 20:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.848% | -3.197% | -0.3496% | -3.509% | -0.3117% | -3.789%
2019-05-22 20:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.218% | -2.882% | -0.6636% | -3.333% | -0.4518% | -3.415%
2019-05-22 20:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.48% | -3.037% | -0.5565% | -3.421% | -0.3843% | -3.593%
2019-05-22 21:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -3.055% | -1.152% | -3.421% | -0.3657% | -3.618%
2019-05-22 21:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.798% | -3.094% | -1.296% | -3.333% | -0.239% | -3.685%
2019-05-22 21:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.428% | -2.77% | -0.3426% | -3.158% | -0.3873% | -3.301%
2019-05-22 21:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.798% | -2.622% | -0.8243% | -2.982% | -0.36% | -3.154%
2019-05-22 22:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.378% | -2.516% | -1.138% | -2.895% | -0.3789% | -3.052%
2019-05-22 22:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.221% | -2.368% | -1.147% | -2.719% | -0.3516% | -2.886%
2019-05-22 22:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.745% | -2.284% | -0.5386% | -2.632% | -0.3476% | -2.776%
2019-05-22 22:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9057% | -2.158% | -1.252% | -2.457% | -0.2985% | -2.631%
2019-05-22 23:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8532% | -2.135% | -1.282% | -2.544% | -0.4087% | -2.605%
2019-05-22 23:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3808% | -2.267% | -1.886% | -2.719% | -0.4524% | -2.707%
2019-05-22 23:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.1184% | -2.069% | -1.95% | -2.457% | -0.3881% | -2.513%
2019-05-22 23:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4333% | -1.918% | -1.485% | -2.369% | -0.4513% | -2.323%
2019-05-23 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.03906% | -1.784% | -1.823% | -2.194% | -0.4104% | -2.185%
2019-05-23 00:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2759% | -1.552% | -1.276% | -2.107% | -0.5553% | -1.93%
2019-05-23 00:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -1.6% | -1.324% | -2.107% | -0.5067% | -1.985%
2019-05-23 00:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.5114% | -1.229% | -1.741% | -1.758% | -0.5283% | -1.572%
2019-05-23 01:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4065% | -1.365% | -1.771% | -1.845% | -0.4804% | -1.714%
2019-05-23 01:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.5114% | -1.103% | -1.615% | -1.583% | -0.4802% | -1.436%
2019-05-23 01:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.7214% | -1.178% | -1.9% | -1.67% | -0.4923% | -1.515%
2019-05-23 01:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.7214% | -1.167% | -1.888% | -1.67% | -0.5037% | -1.509%
2019-05-23 02:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | 0.03906% | -1.137% | -1.176% | -1.583% | -0.4462% | -1.492%
2019-05-23 02:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.2234% | -1.14% | -0.9166% | -1.67% | -0.5306% | -1.474%
2019-05-23 02:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.06592% | -1.115% | -1.049% | -1.67% | -0.5553% | -1.44%
2019-05-23 02:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.1184% | -1.078% | -0.9598% | -1.583% | -0.5051% | -1.422%
2019-05-23 03:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.06592% | -1.266% | -1.2% | -1.758% | -0.4919% | -1.593%
2019-05-23 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.4065% | -1.617% | -2.024% | -2.107% | -0.4898% | -1.949%
2019-05-23 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.354% | -1.48% | -1.834% | -1.932% | -0.4521% | -1.818%
2019-05-23 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.5114% | -1.401% | -1.912% | -1.845% | -0.4441% | -1.734%
2019-05-23 04:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.5639% | -0.9909% | -1.555% | -1.496% | -0.5052% | -1.308%
2019-05-23 04:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.7214% | -1.061% | -1.783% | -1.496% | -0.4349% | -1.384%
2019-05-23 04:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.4065% | -0.9951% | -1.402% | -1.496% | -0.501% | -1.313%
2019-05-23 04:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.1965% | -1.164% | -1.36% | -1.583% | -0.4193% | -1.51%
2019-05-23 05:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.1965% | -1.302% | -1.498% | -1.758% | -0.4558% | -1.633%
2019-05-23 05:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.6164% | -1.441% | -2.057% | -1.932% | -0.4915% | -1.785%
2019-05-23 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.144% | -1.376% | -1.52% | -1.932% | -0.5565% | -1.706%
2019-05-23 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.4858% | -1.766% | -1.28% | -2.282% | -0.5162% | -2.107%
2019-05-23 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5908% | -1.79% | -1.199% | -2.282% | -0.4916% | -2.16%
2019-05-23 06:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4858% | -2.067% | -1.581% | -2.632% | -0.5649% | -2.444%
2019-05-23 06:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4858% | -1.936% | -1.45% | -2.544% | -0.6086% | -2.308%
2019-05-23 06:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.9582% | -1.903% | -0.9453% | -2.457% | -0.5532% | -2.289%
2019-05-23 07:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.063% | -2.066% | -1.002% | -2.632% | -0.5661% | -2.472%
2019-05-23 07:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5383% | -1.982% | -1.444% | -2.544% | -0.5623% | -2.382%
2019-05-23 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.5908% | -2.118% | -1.528% | -2.544% | -0.4259% | -2.529%
2019-05-23 07:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4858% | -1.567% | -1.081% | -1.932% | -0.3657% | -1.941%
2019-05-23 08:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.9057% | -1.14% | -0.2345% | -1.496% | -0.3559% | -1.522%
2019-05-23 08:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9582% | -1.307% | -0.3487% | -1.67% | -0.3636% | -1.701%
2019-05-23 08:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.116% | -1.996% | -0.8801% | -2.282% | -0.2861% | -2.409%
2019-05-23 08:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.378% | -1.897% | -0.5187% | -2.282% | -0.3851% | -2.274%
2019-05-23 09:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.483% | -2.013% | -0.5296% | -2.37% | -0.3569% | -2.382%
2019-05-23 09:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.273% | -1.893% | -0.6198% | -2.107% | -0.2143% | -2.297%
2019-05-23 09:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -1.82% | -0.3891% | -2.02% | -0.2002% | -2.222%
2019-05-23 09:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.693% | -1.949% | -0.2555% | -2.107% | -0.1587% | -2.374%
2019-05-23 10:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.536% | -1.989% | -0.4532% | -2.195% | -0.2058% | -2.405%
2019-05-23 10:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -1.974% | -0.4911% | -2.282% | -0.3077% | -2.371%
2019-05-23 10:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -1.905% | -0.2643% | -2.194% | -0.2896% | -2.321%
2019-05-23 10:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.641% | -2.144% | -0.5039% | -2.282% | -0.1376% | -2.595%
2019-05-23 11:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.745% | -2.423% | -0.6772% | -2.632% | -0.2096% | -2.851%
2019-05-23 11:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.008% | -2.275% | -0.2671% | -2.545% | -0.2697% | -2.674%
2019-05-23 11:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.533% | -2.366% | 0.1667% | -2.545% | -0.1788% | -2.779%
2019-05-23 11:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.218% | -2.509% | -0.2909% | -2.808% | -0.2988% | -2.911%
2019-05-23 12:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.693% | -3.051% | -1.358% | -3.335% | -0.2838% | -3.442%
2019-05-23 12:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.903% | -3.034% | -1.131% | -3.334% | -0.3003% | -3.454%
2019-05-23 12:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.165% | -3.196% | -1.03% | -3.599% | -0.403% | -3.586%
2019-05-23 12:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.69% | -3.132% | -0.4415% | -3.51% | -0.3784% | -3.544%
2019-05-23 13:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -3.108% | -0.6804% | -3.51% | -0.4022% | -3.502%
2019-05-23 13:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.218% | -2.854% | -0.6365% | -3.334% | -0.4801% | -3.211%
2019-05-23 13:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.428% | -3.366% | -0.9387% | -3.687% | -0.3201% | -3.796%
2019-05-23 13:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.743% | -3.248% | -0.5057% | -3.599% | -0.3503% | -3.652%
2019-05-23 14:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.11% | -3.297% | -0.1873% | -3.687% | -0.3894% | -3.694%
2019-05-23 14:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.53% | -3.689% | -0.1588% | -4.04% | -0.3513% | -4.095%
2019-05-23 14:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.268% | -3.782% | -0.5146% | -4.217% | -0.4347% | -4.165%
2019-05-23 14:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.215% | -3.693% | -0.4778% | -4.129% | -0.4359% | -4.058%
2019-05-23 15:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.635% | -3.548% | 0.08683% | -4.04% | -0.4919% | -3.902%
2019-05-23 15:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.055% | -3.441% | 0.6142% | -3.951% | -0.5107% | -3.799%
2019-05-23 15:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.687% | -3.577% | 0.1101% | -4.128% | -0.5506% | -3.927%
2019-05-23 15:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.533% | -3.327% | -0.794% | -3.687% | -0.3604% | -3.714%
2019-05-23 16:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -3.379% | -0.6884% | -3.775% | -0.3964% | -3.772%
2019-05-23 16:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.585% | -3.377% | -0.7917% | -3.775% | -0.3985% | -3.751%
2019-05-23 16:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.005% | -3.358% | -0.3526% | -3.687% | -0.3294% | -3.757%
2019-05-23 16:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.953% | -3.515% | -0.5621% | -3.776% | -0.261% | -3.928%
2019-05-23 17:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.533% | -3.365% | -0.8325% | -3.687% | -0.3222% | -3.758%
2019-05-23 17:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.11% | -3.509% | -0.3984% | -3.776% | -0.2672% | -3.922%
2019-05-23 17:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.215% | -3.303% | -0.08747% | -3.599% | -0.2966% | -3.709%
2019-05-23 17:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.378% | -2.764% | -1.386% | -2.983% | -0.2189% | -3.189%
2019-05-23 18:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -2.819% | -0.7062% | -3.158% | -0.3393% | -3.245%
2019-05-23 18:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.583% | -3.643% | -0.06059% | -4.038% | -0.3946% | -4.154%
2019-05-23 18:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.055% | -4.214% | -0.1588% | -4.567% | -0.3536% | -4.793%
2019-05-23 18:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.107% | -4.626% | -0.5186% | -4.921% | -0.2955% | -5.251%
2019-05-23 19:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.792% | -4.271% | -0.4782% | -4.479% | -0.208% | -4.927%
2019-05-23 19:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.687% | -3.779% | -0.09198% | -3.949% | -0.1696% | -4.43%
2019-05-23 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.897% | -4.219% | -0.3216% | -4.479% | -0.2598% | -4.838%
2019-05-23 19:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.055% | -4.643% | -0.5878% | -4.922% | -0.279% | -5.258%
2019-05-23 20:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.265% | -4.902% | -0.6369% | -5.099% | -0.1977% | -5.544%
2019-05-23 20:15 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.95% | -4.902% | -0.9518% | -5.099% | -0.1977% | -5.544%
2019-05-23 20:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.583% | -4.649% | -1.066% | -5.01% | -0.3615% | -5.242%
2019-05-23 20:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.163% | -4.37% | -1.208% | -4.568% | -0.1975% | -4.981%
2019-05-23 21:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.69% | -4.028% | -1.338% | -4.214% | -0.1862% | -4.627%
2019-05-23 21:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.585% | -3.879% | -1.294% | -4.126% | -0.2465% | -4.467%
2019-05-23 21:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.638% | -3.627% | -0.9895% | -3.861% | -0.234% | -4.205%
2019-05-23 21:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.218% | -3.377% | -1.159% | -3.685% | -0.3079% | -3.918%
2019-05-23 22:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -3.452% | -1.759% | -3.685% | -0.2335% | -4%
2019-05-23 22:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.745% | -3.225% | -1.479% | -3.597% | -0.3722% | -3.733%
2019-05-23 22:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.955% | -2.921% | -0.9656% | -3.333% | -0.4123% | -3.408%
2019-05-23 22:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.483% | -2.805% | -1.322% | -3.07% | -0.2655% | -3.311%
2019-05-23 23:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8532% | -2.926% | -2.073% | -3.158% | -0.232% | -3.43%
2019-05-23 23:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4333% | -2.555% | -2.121% | -2.895% | -0.3402% | -2.994%
2019-05-23 23:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4858% | -2.363% | -1.877% | -2.719% | -0.3562% | -2.789%
2019-05-23 23:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.06592% | -2.147% | -2.081% | -2.457% | -0.3095% | -2.565%
2019-05-24 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2759% | -1.994% | -1.719% | -2.369% | -0.3748% | -2.406%
2019-05-24 00:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.937% | -1.713% | -2.369% | -0.4325% | -2.328%
2019-05-24 00:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2759% | -2.065% | -1.789% | -2.457% | -0.3918% | -2.448%
2019-05-24 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1709% | -1.967% | -1.796% | -2.369% | -0.4024% | -2.339%
2019-05-24 01:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -1.91% | -2.159% | -2.282% | -0.3717% | -2.284%
2019-05-24 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.7214% | -1.746% | -2.468% | -2.107% | -0.3608% | -2.098%
2019-05-24 01:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.6164% | -1.754% | -2.37% | -2.02% | -0.2661% | -2.131%
2019-05-24 01:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.8788% | -1.548% | -2.426% | -1.932% | -0.3849% | -1.882%
2019-05-24 02:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.249% | -1.372% | -1.621% | -1.758% | -0.3855% | -1.709%
2019-05-24 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.06592% | -1.593% | -1.527% | -2.107% | -0.5145% | -1.915%
2019-05-24 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.01343% | -1.578% | -1.565% | -2.02% | -0.4415% | -1.91%
2019-05-24 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | 0.03906% | -1.593% | -1.632% | -2.02% | -0.427% | -1.93%
2019-05-24 03:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.3015% | -1.413% | -1.714% | -1.758% | -0.3453% | -1.755%
2019-05-24 03:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | 0.03906% | -1.428% | -1.467% | -1.845% | -0.4172% | -1.752%
2019-05-24 03:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.1709% | -1.388% | -1.217% | -1.758% | -0.37% | -1.721%
2019-05-24 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.1709% | -1.42% | -1.249% | -1.845% | -0.4255% | -1.742%
2019-05-24 04:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.1709% | -1.304% | -1.133% | -1.758% | -0.4536% | -1.617%
2019-05-24 04:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.2759% | -1.472% | -1.196% | -1.845% | -0.373% | -1.822%
2019-05-24 04:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.5114% | -1.354% | -1.865% | -1.758% | -0.4041% | -1.685%
2019-05-24 04:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.5639% | -1.369% | -1.933% | -1.758% | -0.3886% | -1.696%
2019-05-24 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.4589% | -1.285% | -1.744% | -1.671% | -0.3858% | -1.615%
2019-05-24 05:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.3015% | -1.468% | -1.769% | -1.845% | -0.3771% | -1.817%
2019-05-24 05:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.354% | -1.353% | -1.706% | -1.758% | -0.4052% | -1.692%
2019-05-24 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.71% | -1.697% | -2.02% | -0.3094% | -2.072%
2019-05-24 06:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5383% | -1.672% | -1.133% | -2.107% | -0.4353% | -2.037%
2019-05-24 06:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -0.9057% | -1.741% | -0.8351% | -2.194% | -0.4536% | -2.107%
2019-05-24 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.09154% | -2.308% | -2.399% | -2.72% | -0.4118% | -2.693%
2019-05-24 06:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.2234% | -2.272% | -2.049% | -2.632% | -0.3596% | -2.698%
2019-05-24 07:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.221% | -2.493% | -1.272% | -2.895% | -0.402% | -2.908%
2019-05-24 07:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.063% | -2.393% | -1.33% | -2.807% | -0.4137% | -2.806%
2019-05-24 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6958% | -2.405% | -1.709% | -2.72% | -0.3148% | -2.827%
2019-05-24 07:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3808% | -1.982% | -1.601% | -2.282% | -0.2997% | -2.387%
2019-05-24 08:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.221% | -1.422% | -0.2018% | -1.67% | -0.2481% | -1.825%
2019-05-24 08:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.063% | -1.305% | -0.2419% | -1.496% | -0.191% | -1.731%
2019-05-24 08:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.588% | -1.688% | -0.1004% | -1.932% | -0.244% | -2.088%
2019-05-24 08:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.165% | -2.171% | -0.005259% | -2.457% | -0.2866% | -2.559%
2019-05-24 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -2.698% | -0.6376% | -2.895% | -0.1975% | -3.131%
2019-05-24 09:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -2.323% | -2.438% | -0.1148% | -2.72% | -0.2826% | -2.823%
2019-05-24 09:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -2.588% | -0.5799% | -2.896% | -0.3079% | -2.97%
2019-05-24 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.745% | -2.585% | -0.8395% | -2.808% | -0.2233% | -2.968%
2019-05-24 10:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.533% | -2.58% | -0.04681% | -2.896% | -0.3161% | -2.957%
2019-05-24 10:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.113% | -2.185% | -0.07229% | -2.457% | -0.272% | -2.575%
2019-05-24 10:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -2.533% | -2.567% | -0.03409% | -2.808% | -0.241% | -2.972%
2019-05-24 10:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.693% | -2.591% | -0.8982% | -2.808% | -0.2172% | -2.977%
2019-05-24 11:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.903% | -2.889% | -0.9864% | -3.072% | -0.1823% | -3.301%
2019-05-24 11:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.326% | -2.63% | -1.304% | -2.809% | -0.1789% | -3.019%
2019-05-24 11:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.536% | -2.9% | -1.365% | -2.985% | -0.08443% | -3.313%
2019-05-24 11:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.903% | -1.961% | -0.05796% | -1.846% | 0.1151% | -2.406%
2019-05-24 12:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.27% | -2.234% | 0.03606% | -2.37% | -0.1359% | -2.628%
2019-05-24 12:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.165% | -2.17% | -0.004642% | -2.37% | -0.1999% | -2.558%
2019-05-24 12:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.058% | -2.977% | 0.08104% | -3.335% | -0.3582% | -3.36%
2019-05-24 12:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.53% | -3.36% | 0.1701% | -3.864% | -0.5037% | -3.702%
2019-05-24 13:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.375% | -3.299% | -0.9236% | -3.688% | -0.3894% | -3.636%
2019-05-24 13:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.9% | -3.734% | -0.8339% | -4.041% | -0.3069% | -4.126%
2019-05-24 13:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.375% | -3.369% | -0.9938% | -3.688% | -0.3191% | -3.732%
2019-05-24 13:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.218% | -3.251% | -1.034% | -3.6% | -0.3482% | -3.614%
2019-05-24 14:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.11% | -3.418% | -0.3075% | -3.776% | -0.3581% | -3.794%
2019-05-24 14:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.953% | -3.269% | -0.316% | -3.688% | -0.4193% | -3.605%
2019-05-24 14:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.795% | -3.264% | -0.4693% | -3.688% | -0.4235% | -3.599%
2019-05-24 14:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.687% | -3.854% | -0.1662% | -4.218% | -0.3645% | -4.223%
2019-05-24 15:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.638% | -3.706% | -1.069% | -3.953% | -0.2472% | -4.093%
2019-05-24 15:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.848% | -3.666% | -0.8186% | -3.954% | -0.2876% | -4.028%
2019-05-24 15:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.163% | -3.923% | -0.7605% | -4.131% | -0.2075% | -4.321%
2019-05-24 15:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.687% | -4.169% | -0.4819% | -4.397% | -0.2278% | -4.549%
2019-05-24 16:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.95% | -3.57% | 0.3798% | -3.69% | -0.1197% | -3.962%
2019-05-24 16:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.265% | -3.313% | 0.9523% | -3.337% | -0.02452% | -3.734%
2019-05-24 16:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.635% | -3.644% | -0.009089% | -3.866% | -0.2216% | -4.024%
2019-05-24 16:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.002% | -4.143% | -0.1405% | -4.308% | -0.1647% | -4.565%
2019-05-24 17:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.845% | -3.794% | 0.05062% | -4.129% | -0.3346% | -4.194%
2019-05-24 17:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.163% | -3.67% | -0.5078% | -3.865% | -0.1946% | -4.076%
2019-05-24 17:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.428% | -3.216% | -0.7878% | -3.249% | -0.033% | -3.642%
2019-05-24 17:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.268% | -3.415% | -0.1477% | -3.512% | -0.09643% | -3.868%
2019-05-24 18:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -4.055% | -3.999% | 0.05637% | -4.128% | -0.1298% | -4.5%
2019-05-24 18:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -4.107% | -4.601% | -0.4933% | -4.658% | -0.05771% | -5.179%
2019-05-24 18:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.265% | -3.663% | 0.6022% | -3.774% | -0.1112% | -4.227%
2019-05-24 18:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.895% | -3.947% | 0.9474% | -4.214% | -0.2669% | -4.517%
2019-05-24 19:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.895% | -4.503% | 0.3914% | -4.833% | -0.3301% | -5.08%
2019-05-24 19:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.265% | -4.414% | -0.1487% | -4.656% | -0.2427% | -5.017%
2019-05-24 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.897% | -4.303% | -0.4058% | -4.479% | -0.176% | -4.923%
2019-05-24 19:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.425% | -4.057% | -0.6322% | -4.302% | -0.2448% | -4.673%
2019-05-24 20:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.583% | -3.784% | -0.2018% | -4.037% | -0.253% | -4.399%
2019-05-24 20:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.11% | -3.441% | -0.331% | -3.685% | -0.2439% | -4.025%
2019-05-24 20:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.638% | -3.466% | -0.8278% | -3.773% | -0.3076% | -4.014%
2019-05-24 20:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.06% | -2.818% | -0.7574% | -3.07% | -0.2522% | -3.358%
2019-05-24 21:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.638% | -2.711% | -0.07313% | -2.895% | -0.1837% | -3.269%
2019-05-24 21:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.375% | -2.937% | -0.5619% | -3.245% | -0.3083% | -3.462%
2019-05-24 21:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.218% | -3.431% | -1.213% | -3.773% | -0.3427% | -3.946%
2019-05-24 21:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.06% | -3.229% | -1.169% | -3.597% | -0.3681% | -3.738%
2019-05-24 22:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.85% | -3.357% | -1.507% | -3.597% | -0.2399% | -3.893%
2019-05-24 22:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.06% | -3.269% | -1.209% | -3.597% | -0.3278% | -3.784%
2019-05-24 22:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.008% | -2.85% | -0.8423% | -3.158% | -0.3076% | -3.359%
2019-05-24 22:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.955% | -3.156% | -1.201% | -3.509% | -0.3529% | -3.671%
2019-05-24 23:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.273% | -2.815% | -1.542% | -3.07% | -0.2551% | -3.322%
2019-05-24 23:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.745% | -2.711% | -0.9653% | -3.158% | -0.4469% | -3.176%
2019-05-24 23:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.483% | -2.796% | -1.313% | -3.158% | -0.3622% | -3.272%
2019-05-24 23:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.168% | -2.739% | -1.571% | -3.07% | -0.3314% | -3.197%
2019-05-25 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.011% | -2.827% | -1.816% | -3.07% | -0.2435% | -3.306%
2019-05-25 00:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.4858% | -1.753% | -1.267% | -2.107% | -0.354% | -2.159%
2019-05-25 00:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4333% | -1.259% | -0.8255% | -1.496% | -0.2372% | -1.657%
2019-05-25 00:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2234% | -1.202% | -0.9785% | -1.583% | -0.3814% | -1.574%
2019-05-25 01:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.4333% | -1.757% | -1.324% | -2.107% | -0.3496% | -2.141%
2019-05-25 01:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5383% | -1.989% | -1.451% | -2.369% | -0.3806% | -2.357%
2019-05-25 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1709% | -1.883% | -1.712% | -2.282% | -0.3994% | -2.235%
2019-05-25 01:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.01343% | -1.825% | -1.812% | -2.195% | -0.3697% | -2.171%
2019-05-25 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.03906% | -1.717% | -1.756% | -2.107% | -0.3897% | -2.076%
2019-05-25 02:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.1965% | -1.416% | -1.613% | -1.845% | -0.4288% | -1.765%
2019-05-25 02:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.09154% | -1.623% | -1.714% | -1.932% | -0.3098% | -1.995%
2019-05-25 02:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.3015% | -1.805% | -2.107% | -2.195% | -0.3894% | -2.154%
2019-05-25 03:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.354% | -1.791% | -2.145% | -2.195% | -0.4038% | -2.135%
2019-05-25 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.249% | -1.642% | -1.891% | -1.932% | -0.2901% | -2.011%
2019-05-25 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.4589% | -1.594% | -2.053% | -1.933% | -0.3385% | -1.936%
2019-05-25 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.354% | -1.711% | -2.064% | -2.02% | -0.3093% | -2.07%
2019-05-25 04:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.7214% | -1.395% | -2.117% | -1.758% | -0.3626% | -1.719%
2019-05-25 04:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5639% | -1.477% | -2.04% | -1.845% | -0.3686% | -1.808%
2019-05-25 04:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.7214% | -1.44% | -2.162% | -1.845% | -0.4048% | -1.767%
2019-05-25 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.6164% | -1.636% | -2.253% | -2.02% | -0.3835% | -1.968%
2019-05-25 05:00 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.8788% | -0.8379% | -1.717% | -1.061% | -0.2227% | -1.185%
2019-05-25 05:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.7739% | -0.9057% | -1.68% | -1.148% | -0.242% | -1.246%
2019-05-25 05:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4589% | -1.418% | -1.877% | -1.845% | -0.4275% | -1.738%
2019-05-25 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.09154% | -1.709% | -1.801% | -2.107% | -0.3978% | -2.046%
2019-05-25 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.06592% | -1.739% | -1.673% | -2.195% | -0.4553% | -2.063%
2019-05-25 06:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -1.808% | -1.952% | -2.195% | -0.3863% | -2.167%
2019-05-25 06:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.249% | -1.613% | -1.862% | -2.107% | -0.4939% | -1.944%
2019-05-25 06:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6433% | -1.172% | -0.5286% | -1.67% | -0.4986% | -1.509%
2019-05-25 07:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -1.063% | -1.437% | -0.3736% | -1.932% | -0.4956% | -1.763%
2019-05-25 07:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.431% | -2.447% | -1.016% | -2.895% | -0.4483% | -2.814%
2019-05-25 07:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3808% | -2.131% | -1.751% | -2.632% | -0.5006% | -2.471%
2019-05-25 07:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2234% | -1.323% | -1.099% | -1.758% | -0.435% | -1.642%
2019-05-25 08:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.7482% | -0.9473% | -0.1991% | -1.322% | -0.3745% | -1.266%
2019-05-25 08:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.8532% | -1.008% | -0.155% | -1.322% | -0.3137% | -1.34%
2019-05-25 08:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.063% | -1.105% | -0.0415% | -1.322% | -0.2171% | -1.494%
2019-05-25 08:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -1.168% | -1.207% | -0.03902% | -1.583% | -0.3761% | -1.571%
2019-05-25 09:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -1.326% | -1.304% | 0.02166% | -1.583% | -0.2793% | -1.705%
2019-05-25 09:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9057% | -1.585% | -0.6796% | -1.758% | -0.1725% | -2.013%
2019-05-25 09:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.7482% | -1.36% | -0.6118% | -1.496% | -0.1361% | -1.776%
2019-05-25 09:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.011% | -1.592% | -0.5809% | -1.758% | -0.1662% | -2.02%
2019-05-25 10:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.4333% | -1.608% | -1.175% | -1.758% | -0.1497% | -2.043%
2019-05-25 10:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.5908% | -1.572% | -0.9813% | -1.758% | -0.1857% | -1.983%
2019-05-25 10:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.536% | -1.604% | -0.06854% | -1.671% | -0.06647% | -2.052%
2019-05-25 10:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.745% | -1.746% | -0.0007917% | -1.758% | -0.01155% | -2.215%
2019-05-25 11:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.955% | -1.977% | -0.02159% | -2.107% | -0.1301% | -2.435%
2019-05-25 11:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.745% | -1.525% | 0.2206% | -1.583% | -0.0585% | -1.968%
2019-05-25 11:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.06% | -1.848% | 0.2119% | -1.845% | 0.003286% | -2.312%
2019-05-25 11:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.85% | -2.059% | -0.2083% | -2.195% | -0.1358% | -2.504%
2019-05-25 12:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.536% | -2.082% | -0.546% | -2.195% | -0.113% | -2.531%
2019-05-25 12:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.378% | -1.757% | -0.3785% | -1.932% | -0.1758% | -2.178%
2019-05-25 12:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -1.913% | -0.8503% | -2.107% | -0.1937% | -2.326%
2019-05-25 12:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.221% | -2.428% | -1.207% | -2.632% | -0.2044% | -2.848%
2019-05-25 13:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.221% | -2.43% | -1.209% | -2.545% | -0.1149% | -2.883%
2019-05-25 13:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.588% | -2.523% | -0.9351% | -2.72% | -0.1969% | -2.947%
2019-05-25 13:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.85% | -2.34% | -0.4897% | -2.545% | -0.2047% | -2.753%
2019-05-25 13:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -3.005% | -2.791% | 0.2146% | -3.071% | -0.2805% | -3.198%
2019-05-25 14:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -3.11% | -2.721% | 0.389% | -2.983% | -0.2622% | -3.127%
2019-05-25 14:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.06% | -2.438% | -0.3773% | -2.72% | -0.2825% | -2.82%
2019-05-25 14:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.798% | -2.498% | -0.6999% | -2.808% | -0.3101% | -2.868%
2019-05-25 14:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.27% | -2.647% | -0.3766% | -2.896% | -0.2489% | -3.037%
2019-05-25 15:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.323% | -2.764% | -0.4413% | -2.984% | -0.2197% | -3.154%
2019-05-25 15:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.375% | -2.994% | -0.619% | -3.247% | -0.253% | -3.386%
2019-05-25 15:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.218% | -2.724% | -0.5058% | -2.984% | -0.26% | -3.109%
2019-05-25 15:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.428% | -3.069% | -0.6417% | -3.247% | -0.1777% | -3.5%
2019-05-25 16:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.585% | -2.896% | -0.3111% | -3.071% | -0.1751% | -3.32%
2019-05-25 16:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.743% | -2.864% | -0.1214% | -3.159% | -0.2947% | -3.273%
2019-05-25 16:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.163% | -3.18% | -0.01773% | -3.423% | -0.2423% | -3.616%
2019-05-25 16:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.32% | -3.351% | -0.03107% | -3.511% | -0.1594% | -3.826%
2019-05-25 17:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.212% | -3.764% | 0.448% | -3.953% | -0.1882% | -4.205%
2019-05-25 17:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.425% | -3.36% | 0.06541% | -3.599% | -0.2398% | -3.778%
2019-05-25 17:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.268% | -3.125% | 0.1428% | -3.247% | -0.122% | -3.599%
2019-05-25 17:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.845% | -3.463% | 0.3819% | -3.686% | -0.2231% | -3.955%
2019-05-25 18:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.16% | -3.758% | 0.402% | -3.95% | -0.1923% | -4.298%
2019-05-25 18:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.317% | -4.254% | 0.06288% | -4.568% | -0.3133% | -4.819%
2019-05-25 18:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -4.737% | -4.65% | 0.08724% | -5.011% | -0.3606% | -5.231%
2019-05-25 18:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.265% | -4.549% | -0.2843% | -4.921% | -0.372% | -5.168%
2019-05-25 19:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -4.632% | -4.235% | 0.3971% | -4.567% | -0.3317% | -4.871%
2019-05-25 19:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.002% | -3.996% | 0.006684% | -4.39% | -0.3944% | -4.593%
2019-05-25 19:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.9% | -4.105% | -1.205% | -4.39% | -0.2848% | -4.723%
2019-05-25 19:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.953% | -3.772% | -0.8192% | -4.037% | -0.2654% | -4.38%
2019-05-25 20:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.687% | -3.655% | 0.03204% | -3.949% | -0.2936% | -4.275%
2019-05-25 20:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.638% | -3.451% | -0.8136% | -3.861% | -0.4096% | -4.038%
2019-05-25 20:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.533% | -3.427% | -0.8943% | -3.773% | -0.3459% | -4.009%
2019-05-25 20:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.585% | -3.741% | -1.156% | -4.037% | -0.2964% | -4.337%
2019-05-25 21:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.743% | -2.836% | -0.09346% | -3.07% | -0.2338% | -3.423%
2019-05-25 21:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.955% | -2.464% | -0.5083% | -2.719% | -0.2556% | -3.008%
2019-05-25 21:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.323% | -2.604% | -0.2817% | -2.895% | -0.2901% | -3.153%
2019-05-25 21:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.48% | -2.794% | -0.3136% | -3.07% | -0.276% | -3.353%
2019-05-25 22:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.323% | -2.416% | -0.09349% | -2.719% | -0.303% | -2.942%
2019-05-25 22:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.693% | -2.666% | -0.9726% | -2.895% | -0.2289% | -3.187%
2019-05-25 22:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.431% | -2.706% | -1.276% | -2.982% | -0.2761% | -3.218%
2019-05-25 22:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.063% | -2.745% | -1.682% | -2.895% | -0.1494% | -3.285%
2019-05-25 23:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -2.406% | -0.9754% | -2.632% | -0.2257% | -2.921%
2019-05-25 23:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.378% | -2.456% | -1.078% | -2.719% | -0.2634% | -2.935%
2019-05-25 23:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.378% | -2.611% | -1.233% | -2.895% | -0.2834% | -3.08%
2019-05-25 23:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.326% | -2.748% | -1.423% | -3.07% | -0.322% | -3.199%
2019-05-26 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.7482% | -2.488% | -1.739% | -2.807% | -0.3197% | -2.922%
2019-05-26 00:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.3283% | -2.399% | -2.07% | -2.807% | -0.4084% | -2.801%
2019-05-26 00:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.01343% | -2.28% | -2.267% | -2.632% | -0.3521% | -2.677%
2019-05-26 00:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.03906% | -2.313% | -2.352% | -2.632% | -0.3191% | -2.721%
2019-05-26 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.144% | -2.089% | -2.233% | -2.369% | -0.2807% | -2.504%
2019-05-26 01:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.249% | -1.116% | -1.365% | -1.322% | -0.2056% | -1.497%
2019-05-26 01:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5639% | -1.16% | -1.724% | -1.409% | -0.2486% | -1.533%
2019-05-26 01:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4589% | -1.461% | -1.92% | -1.758% | -0.2969% | -1.83%
2019-05-26 02:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.4333% | -1.446% | -1.013% | -1.758% | -0.3115% | -1.83%
2019-05-26 02:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -0.7482% | -1.348% | -0.5999% | -1.758% | -0.4096% | -1.707%
2019-05-26 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.4858% | -1.836% | -1.35% | -2.195% | -0.3585% | -2.197%
2019-05-26 02:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.06592% | -1.838% | -1.772% | -2.195% | -0.3563% | -2.198%
2019-05-26 03:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.3015% | -1.501% | -1.802% | -1.845% | -0.3441% | -1.861%
2019-05-26 03:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.03906% | -1.045% | -1.084% | -1.235% | -0.1894% | -1.423%
2019-05-26 03:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4065% | -0.9576% | -1.364% | -1.235% | -0.2771% | -1.315%
2019-05-26 03:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.249% | -1.331% | -1.58% | -1.671% | -0.3395% | -1.686%
2019-05-26 04:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.3015% | -1.183% | -1.484% | -1.496% | -0.3132% | -1.532%
2019-05-26 04:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.144% | -1.25% | -1.394% | -1.496% | -0.2463% | -1.632%
2019-05-26 04:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.1965% | -1.085% | -1.282% | -1.409% | -0.3239% | -1.44%
2019-05-26 04:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.144% | -1.164% | -1.308% | -1.496% | -0.3319% | -1.524%
2019-05-26 05:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -1.062% | -1.154% | -1.409% | -0.3466% | -1.41%
2019-05-26 05:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.03906% | -1.161% | -1.2% | -1.496% | -0.3349% | -1.511%
2019-05-26 05:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2759% | -1.421% | -1.145% | -1.671% | -0.2498% | -1.799%
2019-05-26 05:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.01343% | -1.113% | -1.099% | -1.496% | -0.3835% | -1.456%
2019-05-26 06:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2234% | -1.739% | -1.516% | -2.107% | -0.368% | -2.097%
2019-05-26 06:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2234% | -2.028% | -1.805% | -2.457% | -0.4289% | -2.379%
2019-05-26 06:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3808% | -2.037% | -1.656% | -2.457% | -0.4196% | -2.401%
2019-05-26 06:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8532% | -2.191% | -1.338% | -2.632% | -0.4409% | -2.573%
2019-05-26 07:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.063% | -2.087% | -1.024% | -2.544% | -0.4576% | -2.455%
2019-05-26 07:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.011% | -2.206% | -1.195% | -2.632% | -0.4264% | -2.576%
2019-05-26 07:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.821% | -1.273% | -2.121% | -0.8475% | -2.457% | -0.3363% | -2.528%
2019-05-26 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.7482% | -2.203% | -1.455% | -2.457% | -0.2536% | -2.62%
2019-05-26 08:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.9057% | -1.171% | -0.2657% | -1.496% | -0.3247% | -1.528%
2019-05-26 08:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -1.116% | -1.209% | -0.09286% | -1.496% | -0.2876% | -1.578%
2019-05-26 08:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.168% | -1.666% | -0.4977% | -1.932% | -0.2666% | -2.056%
2019-05-26 08:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.926% | -1.483% | -2.214% | -0.7309% | -2.545% | -0.3306% | -2.6%
2019-05-26 09:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.168% | -2.264% | -1.095% | -2.457% | -0.1936% | -2.682%
2019-05-26 09:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.588% | -2.554% | -0.9657% | -2.72% | -0.1661% | -3.01%
2019-05-26 09:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -1.798% | -2.369% | -0.5707% | -2.545% | -0.176% | -2.815%
2019-05-26 09:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.378% | -2.538% | -1.16% | -2.72% | -0.1815% | -2.979%
2019-05-26 10:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8007% | -2.707% | -1.906% | -2.72% | -0.01314% | -3.178%
2019-05-26 10:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8532% | -2.68% | -1.827% | -2.808% | -0.1274% | -3.127%
2019-05-26 10:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.116% | -1.799% | -0.6833% | -1.932% | -0.1335% | -2.227%
2019-05-26 10:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.641% | -1.739% | -0.09855% | -1.845% | -0.106% | -2.179%
2019-05-26 11:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.116% | -1.868% | -0.7525% | -1.933% | -0.06434% | -2.311%
2019-05-26 11:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -1.991% | -1.085% | -2.02% | -0.02892% | -2.437%
2019-05-26 11:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.116% | -2.379% | -1.264% | -2.457% | -0.07802% | -2.837%
2019-05-26 11:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.5383% | -2.03% | -1.492% | -1.933% | 0.09769% | -2.505%
2019-05-26 12:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -1.78% | -0.7689% | -1.758% | 0.02166% | -2.239%
2019-05-26 12:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.588% | -2.4% | -0.8117% | -2.457% | -0.0575% | -2.869%
2019-05-26 12:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.745% | -2.768% | -1.022% | -2.808% | -0.03975% | -3.255%
2019-05-26 12:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.273% | -2.63% | -1.357% | -2.808% | -0.178% | -3.067%
2019-05-26 13:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9057% | -2.619% | -1.714% | -2.72% | -0.1009% | -3.067%
2019-05-26 13:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.483% | -2.34% | -0.8568% | -2.457% | -0.1173% | -2.787%
2019-05-26 13:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.693% | -2.303% | -0.6102% | -2.457% | -0.1543% | -2.715%
2019-05-26 13:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.693% | -2.496% | -0.8031% | -2.632% | -0.1363% | -2.94%
2019-05-26 14:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.323% | -2.588% | -0.2651% | -2.633% | -0.0453% | -3.012%
2019-05-26 14:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.008% | -2.955% | -0.9471% | -3.072% | -0.1172% | -3.364%
2019-05-26 14:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.165% | -2.753% | -0.5876% | -2.896% | -0.1427% | -3.193%
2019-05-26 14:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.693% | -1.995% | -0.3016% | -2.108% | -0.113% | -2.397%
2019-05-26 15:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.27% | -2.226% | 0.04408% | -2.283% | -0.05663% | -2.629%
2019-05-26 15:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.48% | -2.763% | -0.2832% | -2.809% | -0.04568% | -3.174%
2019-05-26 15:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.955% | -3.372% | -1.416% | -3.337% | 0.03439% | -3.804%
2019-05-26 15:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.743% | -3.077% | -0.3345% | -3.161% | -0.08385% | -3.467%
2019-05-26 16:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.428% | -2.602% | -0.174% | -2.546% | 0.05569% | -3.034%
2019-05-26 16:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.375% | -2.33% | 0.04531% | -2.196% | 0.134% | -2.767%
2019-05-26 16:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.585% | -2.522% | 0.06317% | -2.546% | -0.02381% | -2.935%
2019-05-26 16:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.323% | -2.304% | 0.01904% | -2.283% | 0.02074% | -2.727%
2019-05-26 17:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.638% | -2.796% | -0.1582% | -2.721% | 0.07472% | -3.254%
2019-05-26 17:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -3.183% | -0.7549% | -3.16% | 0.02243% | -3.643%
2019-05-26 17:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.638% | -3.395% | -0.7568% | -3.424% | -0.02951% | -3.854%
2019-05-26 17:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -3.635% | -3.542% | 0.09296% | -3.6% | -0.05793% | -4.008%
2019-05-26 18:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.373% | -3.792% | -0.4191% | -3.864% | -0.07268% | -4.269%
2019-05-26 18:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.107% | -4.147% | -0.04% | -4.305% | -0.1571% | -4.667%
2019-05-26 18:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.373% | -4.398% | -1.025% | -4.479% | -0.08186% | -5.038%
2019-05-26 18:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.478% | -4.419% | -0.941% | -4.656% | -0.2375% | -5.031%
2019-05-26 19:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.373% | -4.064% | -0.6911% | -4.302% | -0.2386% | -4.659%
2019-05-26 19:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.845% | -4.26% | -0.4148% | -4.479% | -0.2195% | -4.861%
2019-05-26 19:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.95% | -4.242% | -0.2925% | -4.391% | -0.1484% | -4.871%
2019-05-26 19:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.373% | -3.843% | -0.4708% | -4.037% | -0.1941% | -4.452%
2019-05-26 20:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.795% | -3.57% | -0.7746% | -3.773% | -0.2032% | -4.166%
2019-05-26 20:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.743% | -3.506% | -0.763% | -3.773% | -0.2673% | -4.079%
2019-05-26 20:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.005% | -4.038% | -1.033% | -4.302% | -0.2645% | -4.613%
2019-05-26 20:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.005% | -4.11% | -1.105% | -4.391% | -0.2808% | -4.688%
2019-05-26 21:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -3.796% | -1.106% | -4.038% | -0.2416% | -4.365%
2019-05-26 21:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.323% | -3.885% | -1.562% | -4.214% | -0.3289% | -4.428%
2019-05-26 21:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.218% | -3.71% | -1.493% | -4.038% | -0.3274% | -4.235%
2019-05-26 21:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.955% | -2.777% | -0.8211% | -3.07% | -0.2934% | -3.298%
2019-05-26 22:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.113% | -2.363% | -0.2499% | -2.719% | -0.3564% | -2.846%
2019-05-26 22:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.431% | -2.164% | -0.733% | -2.544% | -0.3807% | -2.612%
2019-05-26 22:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.116% | -2.232% | -1.116% | -2.544% | -0.3126% | -2.704%
2019-05-26 22:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.7482% | -2.077% | -1.328% | -2.369% | -0.2925% | -2.557%
2019-05-26 23:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -2.181% | -1.171% | -2.544% | -0.363% | -2.624%
2019-05-26 23:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6958% | -2.47% | -1.774% | -2.807% | -0.3373% | -2.909%
2019-05-26 23:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.3283% | -2.37% | -2.041% | -2.632% | -0.2624% | -2.81%
2019-05-26 23:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.2759% | -2.012% | -1.736% | -2.282% | -0.2697% | -2.435%
2019-05-27 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5908% | -1.902% | -1.311% | -2.194% | -0.2928% | -2.328%
2019-05-27 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6958% | -1.824% | -1.129% | -2.194% | -0.37% | -2.21%
2019-05-27 00:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.915% | -1.429% | -2.282% | -0.3666% | -2.301%
2019-05-27 00:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.06592% | -1.41% | -1.344% | -1.845% | -0.4351% | -1.776%
2019-05-27 01:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.543% | -1.74% | -1.932% | -0.3892% | -1.896%
2019-05-27 01:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5114% | -1.253% | -1.764% | -1.583% | -0.3305% | -1.611%
2019-05-27 01:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3808% | -1.435% | -1.054% | -1.758% | -0.3227% | -1.804%
2019-05-27 01:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.1184% | -1.404% | -1.286% | -1.758% | -0.3536% | -1.744%
2019-05-27 02:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -0.4858% | -1.198% | -0.7124% | -1.583% | -0.3851% | -1.529%
2019-05-27 02:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2234% | -1.353% | -1.129% | -1.671% | -0.3178% | -1.707%
2019-05-27 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.1965% | -1.518% | -1.714% | -1.845% | -0.3274% | -1.865%
2019-05-27 02:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.4065% | -1.391% | -1.797% | -1.758% | -0.367% | -1.734%
2019-05-27 03:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4589% | -1.509% | -1.968% | -1.845% | -0.3358% | -1.871%
2019-05-27 03:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.5639% | -1.559% | -2.123% | -1.845% | -0.2861% | -1.902%
2019-05-27 03:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.4065% | -1.518% | -1.924% | -1.845% | -0.3274% | -1.865%
2019-05-27 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.354% | -1.529% | -1.883% | -1.845% | -0.316% | -1.871%
2019-05-27 04:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.3015% | -1.419% | -1.72% | -1.758% | -0.3389% | -1.744%
2019-05-27 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.01343% | -1.719% | -1.705% | -1.933% | -0.2137% | -2.097%
2019-05-27 04:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.418% | -1.509% | -1.758% | -0.34% | -1.752%
2019-05-27 04:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.06592% | -1.518% | -1.452% | -1.845% | -0.3274% | -1.865%
2019-05-27 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3808% | -1.565% | -1.184% | -1.845% | -0.2801% | -1.931%
2019-05-27 05:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.4333% | -1.466% | -1.033% | -1.845% | -0.379% | -1.796%
2019-05-27 05:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.4858% | -1.536% | -1.05% | -1.845% | -0.309% | -1.892%
2019-05-27 05:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -1.553% | -1.277% | -1.845% | -0.2923% | -1.896%
2019-05-27 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2759% | -1.781% | -1.505% | -2.195% | -0.4132% | -2.132%
2019-05-27 06:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.063% | -1.716% | -0.653% | -2.107% | -0.3909% | -2.087%
2019-05-27 06:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3808% | -1.927% | -1.546% | -2.457% | -0.5302% | -2.279%
2019-05-27 06:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.9057% | -2.083% | -1.178% | -2.544% | -0.4608% | -2.461%
2019-05-27 07:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.168% | -2.002% | -0.8336% | -2.457% | -0.455% | -2.393%
2019-05-27 07:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4858% | -2.3% | -1.815% | -2.719% | -0.4191% | -2.711%
2019-05-27 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8007% | -2.195% | -1.394% | -2.544% | -0.3495% | -2.615%
2019-05-27 07:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.798% | -2.345% | -0.5471% | -2.72% | -0.3746% | -2.742%
2019-05-27 08:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.483% | -2.527% | -1.044% | -2.895% | -0.3687% | -2.893%
2019-05-27 08:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.903% | -2.29% | -0.3868% | -2.632% | -0.3426% | -2.66%
2019-05-27 08:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.165% | -2.331% | -0.1656% | -2.632% | -0.3014% | -2.717%
2019-05-27 08:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.008% | -2.733% | -0.7252% | -2.984% | -0.2507% | -3.114%
2019-05-27 09:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.48% | -2.915% | -0.4342% | -3.16% | -0.2451% | -3.305%
2019-05-27 09:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.953% | -2.869% | 0.08321% | -3.071% | -0.2019% | -3.285%
2019-05-27 09:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.375% | -2.873% | -0.4974% | -3.159% | -0.2864% | -3.267%
2019-05-27 09:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.375% | -2.899% | -0.5235% | -3.159% | -0.2606% | -3.293%
2019-05-27 10:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.27% | -3.19% | -0.9195% | -3.335% | -0.1454% | -3.63%
2019-05-27 10:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.953% | -3.16% | -0.2069% | -3.335% | -0.1754% | -3.602%
2019-05-27 10:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.743% | -3.283% | -0.5399% | -3.511% | -0.2286% | -3.703%
2019-05-27 10:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.323% | -3.265% | -0.9419% | -3.423% | -0.1586% | -3.701%
2019-05-27 11:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.113% | -3.375% | -1.262% | -3.424% | -0.04905% | -3.831%
2019-05-27 11:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.848% | -3.297% | -0.4494% | -3.511% | -0.2142% | -3.722%
2019-05-27 11:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.27% | -2.848% | -0.5781% | -3.159% | -0.3102% | -3.262%
2019-05-27 11:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.273% | -2.571% | -1.298% | -2.895% | -0.3235% | -3.011%
2019-05-27 12:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.378% | -2.523% | -1.145% | -2.895% | -0.3721% | -2.939%
2019-05-27 12:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.06% | -2.739% | -0.6787% | -3.07% | -0.3313% | -3.177%
2019-05-27 12:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.165% | -2.77% | -0.6047% | -3.07% | -0.3003% | -3.22%
2019-05-27 12:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.798% | -2.674% | -0.876% | -3.07% | -0.3963% | -3.098%
2019-05-27 13:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.323% | -2.57% | -0.2475% | -2.895% | -0.3245% | -3.002%
2019-05-27 13:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -2.577% | -0.7264% | -2.808% | -0.2308% | -3.006%
2019-05-27 13:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.955% | -2.85% | -0.8946% | -3.071% | -0.2207% | -3.299%
2019-05-27 13:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.903% | -2.663% | -0.7597% | -2.895% | -0.2326% | -3.1%
2019-05-27 14:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.165% | -2.667% | -0.5017% | -2.895% | -0.2284% | -3.088%
2019-05-27 14:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.955% | -2.58% | -0.625% | -2.895% | -0.3151% | -2.968%
2019-05-27 14:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.008% | -2.665% | -0.6571% | -2.895% | -0.2305% | -3.084%
2019-05-27 14:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.903% | -2.591% | -0.6878% | -2.808% | -0.2172% | -2.997%
2019-05-27 15:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -2.292% | -0.4413% | -2.632% | -0.3406% | -2.664%
2019-05-27 15:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.536% | -2.335% | -0.7996% | -2.632% | -0.2973% | -2.722%
2019-05-27 15:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.273% | -2.105% | -0.8314% | -2.37% | -0.2651% | -2.499%
2019-05-27 15:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.798% | -2.421% | -0.6226% | -2.545% | -0.1242% | -2.864%
2019-05-27 16:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.27% | -2.444% | -0.1732% | -2.632% | -0.1889% | -2.863%
2019-05-27 16:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.533% | -2.552% | -0.01955% | -2.808% | -0.2555% | -2.955%
2019-05-27 16:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.795% | -2.65% | 0.1454% | -2.807% | -0.1576% | -3.118%
2019-05-27 16:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.428% | -2.799% | -0.3714% | -2.983% | -0.1839% | -3.256%
2019-05-27 17:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.27% | -2.949% | -0.6791% | -3.159% | -0.2092% | -3.407%
2019-05-27 17:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.638% | -3.09% | -0.4525% | -3.334% | -0.2438% | -3.568%
2019-05-27 17:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.743% | -3.17% | -0.4271% | -3.422% | -0.2518% | -3.673%
2019-05-27 17:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.848% | -3.155% | -0.3077% | -3.509% | -0.3539% | -3.66%
2019-05-27 18:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.11% | -3.418% | -0.3083% | -3.685% | -0.2666% | -3.993%
2019-05-27 18:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.163% | -3.845% | -0.6822% | -4.125% | -0.2806% | -4.467%
2019-05-27 18:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.583% | -3.735% | -0.1527% | -4.125% | -0.3902% | -4.337%
2019-05-27 18:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.687% | -3.93% | -0.2423% | -4.302% | -0.372% | -4.547%
2019-05-27 19:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -4.37% | -4.199% | 0.1709% | -4.567% | -0.3679% | -4.833%
2019-05-27 19:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.478% | -3.491% | -0.01357% | -3.949% | -0.4579% | -4.08%
2019-05-27 19:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.69% | -3.102% | -0.4116% | -3.421% | -0.3193% | -3.712%
2019-05-27 19:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.953% | -2.83% | 0.1223% | -3.158% | -0.3276% | -3.443%
2019-05-27 20:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.215% | -3.336% | -0.1205% | -3.685% | -0.3494% | -3.961%
2019-05-27 20:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.533% | -2.77% | -0.2376% | -3.158% | -0.3874% | -3.341%
2019-05-27 20:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.323% | -2.322% | 0.0006152% | -2.632% | -0.3098% | -2.898%
2019-05-27 20:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.903% | -2.468% | -0.5651% | -2.807% | -0.3391% | -3.039%
2019-05-27 21:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.218% | -2.945% | -0.7267% | -3.333% | -0.3888% | -3.51%
2019-05-27 21:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.743% | -2.99% | -0.2472% | -3.333% | -0.3434% | -3.572%
2019-05-27 21:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.798% | -2.695% | -0.8971% | -3.158% | -0.4626% | -3.204%
2019-05-27 21:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.798% | -2.36% | -0.5618% | -2.807% | -0.4472% | -2.859%
2019-05-27 22:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.483% | -2.41% | -0.9271% | -2.719% | -0.3092% | -2.932%
2019-05-27 22:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.116% | -2.157% | -1.041% | -2.457% | -0.2997% | -2.659%
2019-05-27 22:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.116% | -2.205% | -1.089% | -2.72% | -0.5146% | -2.698%
2019-05-27 22:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.221% | -2.757% | -1.536% | -3.333% | -0.5766% | -3.228%
2019-05-27 23:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.378% | -2.626% | -1.248% | -3.158% | -0.5316% | -3.077%
2019-05-27 23:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -2.581% | -1.622% | -3.07% | -0.4894% | -3.009%
2019-05-27 23:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4858% | -2.359% | -1.874% | -2.895% | -0.5353% | -2.753%
2019-05-27 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.2759% | -2.355% | -2.079% | -2.807% | -0.4519% | -2.779%
2019-05-28 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.1709% | -2.379% | -2.208% | -2.807% | -0.4281% | -2.801%
2019-05-28 00:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.1184% | -2.113% | -1.995% | -2.544% | -0.4309% | -2.509%
2019-05-28 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.6433% | -1.835% | -1.191% | -2.369% | -0.5347% | -2.197%
2019-05-28 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5908% | -1.938% | -1.347% | -2.369% | -0.4314% | -2.317%
2019-05-28 01:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3808% | -1.787% | -1.406% | -2.282% | -0.4945% | -2.144%
2019-05-28 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.3808% | -1.891% | -1.511% | -2.282% | -0.3903% | -2.277%
2019-05-28 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.09154% | -1.771% | -1.862% | -2.194% | -0.4235% | -2.135%
2019-05-28 01:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5114% | -1.564% | -2.075% | -2.02% | -0.456% | -1.908%
2019-05-28 02:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.6689% | -1.545% | -2.214% | -1.932% | -0.3871% | -1.897%
2019-05-28 02:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5639% | -1.474% | -2.038% | -1.845% | -0.3708% | -1.823%
2019-05-28 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3808% | -1.608% | -1.227% | -2.02% | -0.4117% | -1.978%
2019-05-28 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.1709% | -1.519% | -1.348% | -1.932% | -0.4129% | -1.871%
2019-05-28 03:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.2759% | -1.538% | -1.262% | -2.107% | -0.5693% | -1.868%
2019-05-28 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.4333% | -1.525% | -1.092% | -2.02% | -0.4942% | -1.866%
2019-05-28 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.4333% | -1.468% | -1.034% | -1.932% | -0.4645% | -1.803%
2019-05-28 03:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.2759% | -1.301% | -1.025% | -1.758% | -0.4569% | -1.641%
2019-05-28 04:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.144% | -1.414% | -1.558% | -1.758% | -0.3433% | -1.775%
2019-05-28 04:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.3015% | -1.347% | -1.649% | -1.758% | -0.4104% | -1.692%
2019-05-28 04:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.3015% | -1.267% | -1.568% | -1.67% | -0.4035% | -1.616%
2019-05-28 04:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.144% | -1.289% | -1.433% | -1.758% | -0.4692% | -1.622%
2019-05-28 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.2234% | -1.245% | -1.022% | -1.67% | -0.4251% | -1.578%
2019-05-28 05:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1709% | -1.49% | -1.319% | -1.845% | -0.3555% | -1.855%
2019-05-28 05:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4065% | -1.467% | -1.874% | -1.845% | -0.378% | -1.805%
2019-05-28 05:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.144% | -1.466% | -1.61% | -1.845% | -0.3791% | -1.813%
2019-05-28 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.4858% | -1.713% | -1.227% | -2.194% | -0.4813% | -2.057%
2019-05-28 06:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.693% | -1.208% | -2.194% | -0.501% | -2.04%
2019-05-28 06:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4333% | -1.843% | -1.41% | -2.282% | -0.4389% | -2.221%
2019-05-28 06:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.221% | -2.092% | -0.8709% | -2.544% | -0.4527% | -2.492%
2019-05-28 07:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8007% | -1.839% | -1.038% | -2.194% | -0.3557% | -2.233%
2019-05-28 07:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.5383% | -2.127% | -1.588% | -2.457% | -0.3301% | -2.554%
2019-05-28 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.011% | -2.191% | -1.18% | -2.544% | -0.3536% | -2.61%
2019-05-28 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9057% | -2.232% | -1.326% | -2.457% | -0.2248% | -2.678%
2019-05-28 08:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.011% | -1.873% | -0.8623% | -2.194% | -0.3214% | -2.266%
2019-05-28 08:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.326% | -2.19% | -0.8647% | -2.457% | -0.2668% | -2.589%
2019-05-28 08:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.008% | -2.674% | -0.6663% | -2.983% | -0.3087% | -3.089%
2019-05-28 08:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.168% | -2.56% | -1.392% | -2.808% | -0.2472% | -2.98%
2019-05-28 09:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.273% | -2.374% | -1.101% | -2.632% | -0.258% | -2.773%
2019-05-28 09:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -2.46% | -0.9772% | -2.632% | -0.1723% | -2.88%
2019-05-28 09:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -1.964% | -0.6382% | -2.194% | -0.2306% | -2.388%
2019-05-28 09:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -1.92% | -0.594% | -2.195% | -0.2749% | -2.318%
2019-05-28 10:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.693% | -2.133% | -0.4402% | -2.369% | -0.2363% | -2.554%
2019-05-28 10:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.903% | -2.02% | -0.1166% | -2.282% | -0.2624% | -2.434%
2019-05-28 10:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.113% | -2.027% | 0.08621% | -2.282% | -0.2552% | -2.452%
2019-05-28 10:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.955% | -2.125% | -0.1694% | -2.282% | -0.1571% | -2.575%
2019-05-28 11:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.85% | -2.06% | -0.2094% | -2.282% | -0.2221% | -2.479%
2019-05-28 11:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.798% | -2.226% | -0.4281% | -2.369% | -0.1434% | -2.68%
2019-05-28 11:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.588% | -1.964% | -0.376% | -2.195% | -0.2306% | -2.371%
2019-05-28 11:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.378% | -1.781% | -0.4032% | -1.845% | -0.06382% | -2.246%
2019-05-28 12:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.378% | -1.458% | -0.07947% | -1.583% | -0.1257% | -1.905%
2019-05-28 12:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.063% | -1.134% | -0.07124% | -1.322% | -0.1874% | -1.544%
2019-05-28 12:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.536% | -2.05% | -0.5148% | -2.457% | -0.4064% | -2.448%
2019-05-28 12:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.588% | -2.186% | -0.5978% | -2.457% | -0.2711% | -2.604%
2019-05-28 13:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.536% | -2.229% | -0.6936% | -2.457% | -0.2278% | -2.662%
2019-05-28 13:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.008% | -2.376% | -0.3682% | -2.545% | -0.1686% | -2.81%
2019-05-28 13:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.113% | -2.475% | -0.3626% | -2.72% | -0.2444% | -2.898%
2019-05-28 13:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.063% | -2.194% | -1.131% | -2.457% | -0.2627% | -2.595%
2019-05-28 14:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.5383% | -1.938% | -1.4% | -2.195% | -0.2563% | -2.325%
2019-05-28 14:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.7482% | -2.074% | -1.325% | -2.195% | -0.1211% | -2.501%
2019-05-28 14:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.745% | -2.005% | -0.2596% | -2.282% | -0.2768% | -2.414%
2019-05-28 14:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -2.197% | -1.291% | -2.457% | -0.2606% | -2.596%
2019-05-28 15:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.273% | -2.496% | -1.223% | -2.72% | -0.2236% | -2.907%
2019-05-28 15:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -2.595% | -1.322% | -2.808% | -0.213% | -3.016%
2019-05-28 15:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.221% | -2.503% | -1.282% | -2.72% | -0.2175% | -2.916%
2019-05-28 15:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.168% | -2.272% | -1.104% | -2.545% | -0.2727% | -2.658%
2019-05-28 16:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.745% | -2.013% | -0.2679% | -2.282% | -0.2685% | -2.425%
2019-05-28 16:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.536% | -2.041% | -0.5059% | -2.282% | -0.2406% | -2.452%
2019-05-28 16:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.6958% | -2.15% | -1.454% | -2.457% | -0.307% | -2.541%
2019-05-28 16:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.273% | -2.526% | -1.253% | -2.72% | -0.1938% | -2.957%
2019-05-28 17:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.798% | -2.504% | -0.7063% | -2.632% | -0.1281% | -2.954%
2019-05-28 17:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -2.324% | -0.7881% | -2.545% | -0.2211% | -2.73%
2019-05-28 17:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -2.24% | -0.7573% | -2.457% | -0.2165% | -2.689%
2019-05-28 17:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.223% | -0.5304% | -2.369% | -0.1458% | -2.719%
2019-05-28 18:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -2.381% | -0.3732% | -2.544% | -0.1631% | -2.918%
2019-05-28 18:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.9% | -3.172% | -0.2714% | -3.509% | -0.3374% | -3.72%
2019-05-28 18:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.268% | -3.868% | -0.6006% | -4.214% | -0.3454% | -4.464%
2019-05-28 18:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.005% | -4.037% | -1.032% | -4.39% | -0.3531% | -4.648%
2019-05-28 19:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.163% | -3.995% | -0.832% | -4.39% | -0.3955% | -4.601%
2019-05-28 19:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.848% | -3.862% | -1.014% | -4.214% | -0.3516% | -4.457%
2019-05-28 19:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.585% | -3.446% | -0.8603% | -3.773% | -0.3273% | -4.037%
2019-05-28 19:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.058% | -2.708% | 0.3498% | -2.982% | -0.2745% | -3.302%
2019-05-28 20:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.9% | -2.815% | 0.08472% | -3.07% | -0.2545% | -3.417%
2019-05-28 20:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.69% | -3.299% | -0.6088% | -3.597% | -0.2979% | -3.874%
2019-05-28 20:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.69% | -3.417% | -0.7264% | -3.773% | -0.3562% | -3.998%
2019-05-28 20:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.638% | -3.399% | -0.7613% | -3.773% | -0.3738% | -3.982%
2019-05-28 21:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.533% | -3.296% | -0.7636% | -3.685% | -0.3885% | -3.865%
2019-05-28 21:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.163% | -3.275% | -0.1126% | -3.597% | -0.3217% | -3.852%
2019-05-28 21:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.48% | -2.963% | -0.4828% | -3.333% | -0.3701% | -3.514%
2019-05-28 21:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.745% | -3.007% | -1.262% | -3.245% | -0.2383% | -3.599%
2019-05-28 22:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.431% | -2.666% | -1.235% | -3.07% | -0.404% | -3.179%
2019-05-28 22:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.378% | -2.533% | -1.155% | -2.895% | -0.3611% | -3.025%
2019-05-28 22:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.378% | -2.425% | -1.047% | -2.895% | -0.4695% | -2.904%
2019-05-28 22:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9057% | -2.405% | -1.5% | -2.807% | -0.4016% | -2.881%
2019-05-28 23:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.116% | -2.265% | -1.149% | -2.719% | -0.4544% | -2.703%
2019-05-28 23:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3808% | -2.251% | -1.87% | -2.719% | -0.4688% | -2.664%
2019-05-28 23:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.011% | -2.334% | -1.324% | -2.719% | -0.3851% | -2.767%
2019-05-28 23:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6433% | -1.996% | -1.353% | -2.457% | -0.4602% | -2.395%
2019-05-29 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2759% | -2.101% | -1.825% | -2.457% | -0.356% | -2.528%
2019-05-29 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.1965% | -1.772% | -1.968% | -2.194% | -0.4227% | -2.15%
2019-05-29 00:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.249% | -1.667% | -1.916% | -2.02% | -0.353% | -2.051%
2019-05-29 00:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.09154% | -1.437% | -1.528% | -1.845% | -0.4082% | -1.794%
2019-05-29 01:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.06592% | -1.376% | -1.31% | -1.758% | -0.3816% | -1.734%
2019-05-29 01:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -1.443% | -1.692% | -1.932% | -0.4895% | -1.806%
2019-05-29 01:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.3015% | -1.3% | -1.601% | -1.758% | -0.458% | -1.649%
2019-05-29 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.3015% | -1.46% | -1.761% | -1.845% | -0.3855% | -1.824%
2019-05-29 02:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.7739% | -1.345% | -2.119% | -1.758% | -0.4125% | -1.691%
2019-05-29 02:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.7739% | -1.384% | -2.158% | -1.758% | -0.3733% | -1.744%
2019-05-29 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.249% | -1.384% | -1.633% | -1.845% | -0.4608% | -1.73%
2019-05-29 02:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.4858% | -1.359% | -0.8737% | -1.758% | -0.3982% | -1.73%
2019-05-29 03:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -0.4858% | -1.246% | -0.7605% | -1.67% | -0.4242% | -1.59%
2019-05-29 03:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.4065% | -1.354% | -1.76% | -1.758% | -0.4042% | -1.702%
2019-05-29 03:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.5639% | -1.012% | -1.576% | -1.409% | -0.3972% | -1.351%
2019-05-29 03:45 | 508.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.8788% | -0.4457% | -1.325% | -0.7996% | -0.3539% | -0.7807%
2019-05-29 04:00 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.6689% | -0.4533% | -1.122% | -0.7127% | -0.2594% | -0.8133%
2019-05-29 04:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.4065% | -0.9181% | -1.325% | -1.322% | -0.4037% | -1.264%
2019-05-29 04:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.4589% | -0.8479% | -1.307% | -1.322% | -0.4739% | -1.188%
2019-05-29 04:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.3015% | -0.8551% | -1.157% | -1.322% | -0.4668% | -1.206%
2019-05-29 05:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.005% | -1.096% | -1.409% | -0.4044% | -1.349%
2019-05-29 05:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.1965% | -0.9201% | -1.117% | -1.322% | -0.4017% | -1.268%
2019-05-29 05:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.2234% | -1.108% | -0.885% | -1.496% | -0.3877% | -1.467%
2019-05-29 05:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.4333% | -1.061% | -0.6274% | -1.583% | -0.5226% | -1.39%
2019-05-29 06:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3283% | -1.536% | -1.207% | -2.02% | -0.4841% | -1.883%
2019-05-29 06:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.4858% | -1.611% | -1.125% | -2.107% | -0.4962% | -1.963%
2019-05-29 06:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4333% | -1.828% | -1.395% | -2.369% | -0.5408% | -2.187%
2019-05-29 06:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6433% | -1.694% | -1.051% | -2.194% | -0.5002% | -2.072%
2019-05-29 07:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.9582% | -2.049% | -1.091% | -2.457% | -0.4076% | -2.476%
2019-05-29 07:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.011% | -2.081% | -1.07% | -2.544% | -0.4631% | -2.48%
2019-05-29 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9057% | -2.129% | -1.223% | -2.544% | -0.4156% | -2.544%
2019-05-29 07:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4858% | -2.002% | -1.516% | -2.282% | -0.28% | -2.421%
2019-05-29 08:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4333% | -1.904% | -1.471% | -2.194% | -0.2905% | -2.309%
2019-05-29 08:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6958% | -2.01% | -1.315% | -2.282% | -0.2716% | -2.411%
2019-05-29 08:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.168% | -2.011% | -0.843% | -2.457% | -0.4456% | -2.395%
2019-05-29 08:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9582% | -1.89% | -0.9323% | -2.194% | -0.3039% | -2.299%
2019-05-29 09:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6958% | -1.7% | -1.004% | -2.02% | -0.32% | -2.095%
2019-05-29 09:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8007% | -1.732% | -0.9311% | -2.107% | -0.3753% | -2.096%
2019-05-29 09:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.168% | -1.398% | -0.2298% | -1.67% | -0.2726% | -1.786%
2019-05-29 09:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5383% | -0.8762% | -0.338% | -1.148% | -0.2714% | -1.263%
2019-05-29 10:00 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.4858% | -0.6544% | -0.1686% | -0.8866% | -0.2322% | -1.042%
2019-05-29 10:15 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5908% | -0.5555% | 0.03524% | -0.6257% | -0.0702% | -0.9757%
2019-05-29 10:30 | 480 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6958% | -0.4261% | 0.2697% | -0.5389% | -0.1128% | -0.8323%
2019-05-29 10:45 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.9582% | -0.619% | 0.3391% | -0.7126% | -0.09359% | -1.031%
2019-05-29 11:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.165% | -1.298% | 0.8671% | -1.322% | -0.02353% | -1.758%
2019-05-29 11:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.588% | -1.205% | 0.3829% | -1.235% | -0.02964% | -1.632%
2019-05-29 11:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.588% | -1.101% | 0.4872% | -1.235% | -0.1339% | -1.517%
2019-05-29 11:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -1.299% | 0.184% | -1.496% | -0.1971% | -1.719%
2019-05-29 12:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.378% | -1.602% | -0.224% | -1.671% | -0.06848% | -2.048%
2019-05-29 12:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.588% | -1.296% | 0.2918% | -1.409% | -0.1127% | -1.72%
2019-05-29 12:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.218% | -1.53% | 0.6881% | -1.67% | -0.1407% | -1.968%
2019-05-29 12:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.955% | -1.523% | 0.432% | -1.67% | -0.147% | -1.962%
2019-05-29 13:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.6958% | -1.198% | -0.5026% | -1.322% | -0.1234% | -1.629%
2019-05-29 13:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.588% | -1.082% | 0.5058% | -1.235% | -0.1524% | -1.492%
2019-05-29 13:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.273% | -1.237% | 0.03646% | -1.409% | -0.1723% | -1.636%
2019-05-29 13:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -1.129% | -0.1188% | -1.409% | -0.2795% | -1.491%
2019-05-29 14:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.168% | -1.313% | -0.145% | -1.409% | -0.09591% | -1.721%
2019-05-29 14:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.378% | -1.39% | -0.01209% | -1.583% | -0.1932% | -1.77%
2019-05-29 14:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.588% | -1.824% | -0.2359% | -2.107% | -0.2833% | -2.193%
2019-05-29 14:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.273% | -1.99% | -0.7173% | -2.282% | -0.2919% | -2.343%
2019-05-29 15:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.743% | -2.443% | 0.2996% | -2.72% | -0.2772% | -2.814%
2019-05-29 15:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.533% | -2.324% | 0.2087% | -2.545% | -0.221% | -2.71%
2019-05-29 15:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.848% | -2.861% | -0.01351% | -3.159% | -0.2978% | -3.26%
2019-05-29 15:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.638% | -2.414% | 0.2242% | -2.545% | -0.1314% | -2.846%
2019-05-29 16:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.638% | -1.864% | 0.7735% | -1.933% | -0.06841% | -2.289%
2019-05-29 16:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.69% | -1.932% | 0.7579% | -2.107% | -0.1751% | -2.333%
2019-05-29 16:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.008% | -2.463% | -0.4555% | -2.633% | -0.1692% | -2.877%
2019-05-29 16:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.653% | -0.9598% | -2.895% | -0.2427% | -3.063%
2019-05-29 17:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.85% | -2.504% | -0.6538% | -2.72% | -0.2156% | -2.939%
2019-05-29 17:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.85% | -2.736% | -0.8851% | -2.982% | -0.2469% | -3.215%
2019-05-29 17:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.218% | -2.691% | -0.4728% | -2.895% | -0.204% | -3.198%
2019-05-29 17:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -3.11% | -2.893% | 0.2172% | -3.246% | -0.3526% | -3.389%
2019-05-29 18:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.533% | -3.069% | -0.5365% | -3.421% | -0.352% | -3.563%
2019-05-29 18:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.9% | -3.626% | -0.7261% | -3.861% | -0.2349% | -4.207%
2019-05-29 18:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.268% | -3.57% | -0.3021% | -3.949% | -0.3794% | -4.147%
2019-05-29 18:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.53% | -3.966% | -0.436% | -4.302% | -0.3358% | -4.584%
2019-05-29 19:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.845% | -4.108% | -0.2633% | -4.479% | -0.3703% | -4.711%
2019-05-29 19:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.53% | -4.076% | -0.5461% | -4.478% | -0.4024% | -4.678%
2019-05-29 19:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.53% | -4.224% | -0.6939% | -4.567% | -0.3432% | -4.827%
2019-05-29 19:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.163% | -3.96% | -0.7977% | -4.214% | -0.2534% | -4.584%
2019-05-29 20:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.9% | -3.88% | -0.9802% | -4.037% | -0.1568% | -4.541%
2019-05-29 20:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.9% | -3.507% | -0.6069% | -3.861% | -0.3539% | -4.097%
2019-05-29 20:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.9% | -3.296% | -0.3962% | -3.685% | -0.3885% | -3.865%
2019-05-29 20:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.533% | -3.276% | -0.7435% | -3.597% | -0.3206% | -3.842%
2019-05-29 21:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.323% | -3.165% | -0.8419% | -3.597% | -0.4322% | -3.708%
2019-05-29 21:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.06% | -3.669% | -1.608% | -4.037% | -0.3688% | -4.22%
2019-05-29 21:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.903% | -3.642% | -1.739% | -4.038% | -0.3956% | -4.162%
2019-05-29 21:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.693% | -3.368% | -1.675% | -3.773% | -0.4047% | -3.877%
2019-05-29 22:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.326% | -2.98% | -1.655% | -3.421% | -0.4409% | -3.461%
2019-05-29 22:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -3.197% | -1.871% | -3.685% | -0.4886% | -3.655%
2019-05-29 22:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.431% | -2.779% | -1.349% | -3.246% | -0.4662% | -3.234%
2019-05-29 22:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.431% | -2.679% | -1.248% | -3.158% | -0.4788% | -3.121%
2019-05-29 23:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.168% | -2.611% | -1.443% | -2.982% | -0.3709% | -3.066%
2019-05-29 23:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4858% | -2.508% | -2.022% | -2.895% | -0.3866% | -2.939%
2019-05-29 23:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.2759% | -2.423% | -2.147% | -2.719% | -0.2963% | -2.868%
2019-05-29 23:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2759% | -2.165% | -1.889% | -2.544% | -0.3793% | -2.581%
2019-05-30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.8007% | -1.847% | -1.046% | -2.282% | -0.4348% | -2.229%
2019-05-30 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6433% | -1.774% | -1.13% | -2.194% | -0.4208% | -2.171%
2019-05-30 00:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.03906% | -1.633% | -1.673% | -2.107% | -0.4735% | -1.992%
2019-05-30 00:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.06592% | -1.652% | -1.586% | -2.107% | -0.4549% | -2.017%
2019-05-30 01:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.2234% | -1.57% | -1.346% | -1.932% | -0.3626% | -1.951%
2019-05-30 01:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -1.679% | -1.771% | -2.02% | -0.3406% | -2.066%
2019-05-30 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.3015% | -1.53% | -1.831% | -1.932% | -0.4026% | -1.886%
2019-05-30 01:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.354% | -1.465% | -1.819% | -1.932% | -0.4677% | -1.807%
2019-05-30 02:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.144% | -1.48% | -1.624% | -1.932% | -0.4521% | -1.818%
2019-05-30 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.03906% | -1.662% | -1.701% | -2.107% | -0.4453% | -2%
2019-05-30 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.1965% | -1.626% | -1.822% | -2.02% | -0.394% | -1.974%
2019-05-30 02:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.4589% | -1.356% | -1.815% | -1.758% | -0.402% | -1.686%
2019-05-30 03:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.6689% | -1.309% | -1.978% | -1.758% | -0.4484% | -1.631%
2019-05-30 03:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.6689% | -1.273% | -1.942% | -1.671% | -0.3971% | -1.605%
2019-05-30 03:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.5639% | -1.342% | -1.906% | -1.758% | -0.4154% | -1.675%
2019-05-30 03:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.3015% | -1.332% | -1.633% | -1.758% | -0.4259% | -1.681%
2019-05-30 04:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.09154% | -1.424% | -1.515% | -1.845% | -0.4214% | -1.764%
2019-05-30 04:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.01343% | -1.425% | -1.412% | -1.758% | -0.3329% | -1.77%
2019-05-30 04:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.03906% | -1.376% | -1.415% | -1.845% | -0.4689% | -1.7%
2019-05-30 04:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.1709% | -1.29% | -1.119% | -1.758% | -0.4681% | -1.615%
2019-05-30 05:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.3283% | -1.292% | -0.9633% | -1.758% | -0.4661% | -1.619%
2019-05-30 05:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.5383% | -1.418% | -0.8802% | -1.845% | -0.4266% | -1.749%
2019-05-30 05:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -0.6958% | -1.533% | -0.8369% | -2.02% | -0.487% | -1.868%
2019-05-30 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -0.8532% | -1.617% | -0.7638% | -2.107% | -0.4899% | -1.969%
2019-05-30 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.06592% | -1.7% | -1.634% | -2.194% | -0.4948% | -2.049%
2019-05-30 06:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1184% | -2.007% | -1.889% | -2.457% | -0.4496% | -2.37%
2019-05-30 06:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.1965% | -2.167% | -2.364% | -2.632% | -0.4646% | -2.531%
2019-05-30 06:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3283% | -2.163% | -1.835% | -2.544% | -0.3813% | -2.56%
2019-05-30 07:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.273% | -2.076% | -0.8029% | -2.544% | -0.4682% | -2.48%
2019-05-30 07:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.8532% | -2.263% | -1.41% | -2.719% | -0.4563% | -2.679%
2019-05-30 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9057% | -2.333% | -1.428% | -2.719% | -0.3861% | -2.755%
2019-05-30 07:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -1.798% | -2.316% | -0.5179% | -2.719% | -0.4036% | -2.723%
2019-05-30 08:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -3.005% | -2.575% | 0.4304% | -2.895% | -0.3204% | -2.991%
2019-05-30 08:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.323% | -2.85% | -0.5276% | -3.071% | -0.2206% | -3.28%
2019-05-30 08:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.218% | -2.706% | -0.488% | -2.983% | -0.2776% | -3.096%
2019-05-30 08:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -2.882% | -0.7694% | -3.159% | -0.2771% | -3.269%
2019-05-30 09:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.585% | -2.831% | -0.2459% | -3.159% | -0.3277% | -3.226%
2019-05-30 09:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.9% | -2.819% | 0.08148% | -3.159% | -0.3401% | -3.211%
2019-05-30 09:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.795% | -2.866% | -0.07036% | -3.334% | -0.4687% | -3.235%
2019-05-30 09:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.743% | -3.11% | -0.3676% | -3.51% | -0.4001% | -3.503%
2019-05-30 10:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.69% | -3.252% | -0.5616% | -3.599% | -0.3472% | -3.643%
2019-05-30 10:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.533% | -2.935% | -0.4023% | -3.422% | -0.4871% | -3.305%
2019-05-30 10:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.74% | -3.481% | 0.2593% | -4.039% | -0.5579% | -3.867%
2019-05-30 10:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -4.212% | -3.818% | 0.3947% | -4.216% | -0.3983% | -4.242%
2019-05-30 11:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.845% | -4.271% | -0.4262% | -4.659% | -0.3881% | -4.695%
2019-05-30 11:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.425% | -4.052% | -0.6268% | -4.306% | -0.2546% | -4.471%
2019-05-30 11:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.215% | -4.239% | -1.024% | -4.484% | -0.2448% | -4.668%
2019-05-30 11:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.005% | -3.906% | -0.9007% | -4.305% | -0.3993% | -4.309%
2019-05-30 12:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.638% | -3.444% | -0.806% | -3.863% | -0.4188% | -3.854%
2019-05-30 12:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.425% | -3.606% | -0.1814% | -4.039% | -0.4329% | -4.009%
2019-05-30 12:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.635% | -3.427% | 0.2083% | -3.951% | -0.5241% | -3.808%
2019-05-30 12:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.163% | -3.389% | -0.2266% | -3.863% | -0.4737% | -3.772%
2019-05-30 13:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.9% | -3.32% | -0.42% | -3.687% | -0.3666% | -3.724%
2019-05-30 13:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.585% | -3.195% | -0.6101% | -3.511% | -0.3154% | -3.602%
2019-05-30 13:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.69% | -3.357% | -0.6665% | -3.775% | -0.418% | -3.751%
2019-05-30 13:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.795% | -3.734% | -0.9383% | -4.04% | -0.3068% | -4.146%
2019-05-30 14:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.215% | -4.061% | -0.8455% | -4.484% | -0.4229% | -4.426%
2019-05-30 14:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.74% | -4.014% | -0.2742% | -4.395% | -0.3806% | -4.396%
2019-05-30 14:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.848% | -4.008% | -1.16% | -4.307% | -0.2991% | -4.401%
2019-05-30 14:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.638% | -3.626% | -0.9878% | -3.865% | -0.2391% | -4.028%
2019-05-30 15:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.638% | -3.154% | -0.5159% | -3.424% | -0.2702% | -3.531%
2019-05-30 15:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.058% | -3.242% | -0.1846% | -3.599% | -0.3565% | -3.643%
2019-05-30 15:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -3.425% | -3.43% | -0.005054% | -3.687% | -0.2571% | -3.857%
2019-05-30 15:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.9% | -3.165% | -0.2649% | -3.423% | -0.2578% | -3.585%
2019-05-30 16:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.165% | -3.278% | -1.112% | -3.511% | -0.2338% | -3.686%
2019-05-30 16:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.743% | -3.12% | -0.3777% | -3.423% | -0.3022% | -3.535%
2019-05-30 16:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -3.478% | -3.491% | -0.01329% | -3.687% | -0.1961% | -3.951%
2019-05-30 16:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.005% | -3.41% | -0.4051% | -3.687% | -0.2767% | -3.84%
2019-05-30 17:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.113% | -3.499% | -1.386% | -3.687% | -0.1878% | -3.961%
2019-05-30 17:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.428% | -3.443% | -1.015% | -3.599% | -0.1561% | -3.918%
2019-05-30 17:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.11% | -3.886% | -0.7759% | -4.04% | -0.1538% | -4.376%
2019-05-30 17:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.478% | -3.961% | -0.4836% | -4.216% | -0.2546% | -4.453%
2019-05-30 18:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.792% | -4.29% | -0.4979% | -4.657% | -0.3671% | -4.783%
2019-05-30 18:15 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.79% | -4.742% | 0.04733% | -5.189% | -0.4462% | -5.276%
2019-05-30 18:30 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -4.107% | -4.84% | -0.7324% | -5.189% | -0.3488% | -5.41%
2019-05-30 18:45 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.897% | -4.846% | -0.9491% | -5.277% | -0.4301% | -5.426%
2019-05-30 19:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.11% | -4.149% | -1.039% | -4.567% | -0.4177% | -4.723%
2019-05-30 19:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.9% | -4.122% | -1.222% | -4.479% | -0.3569% | -4.721%
2019-05-30 19:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.74% | -4.04% | -0.3002% | -4.39% | -0.3499% | -4.664%
2019-05-30 19:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.74% | -4.131% | -0.391% | -4.479% | -0.3476% | -4.743%
2019-05-30 20:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.687% | -4.489% | -0.8018% | -4.833% | -0.3433% | -5.109%
2019-05-30 20:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.32% | -4.464% | -1.144% | -4.921% | -0.4569% | -5.05%
2019-05-30 20:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.163% | -4.614% | -1.452% | -5.01% | -0.3956% | -5.22%
2019-05-30 20:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.9% | -4.397% | -1.497% | -4.833% | -0.4356% | -4.952%
2019-05-30 21:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.11% | -4.083% | -0.9732% | -4.567% | -0.484% | -4.615%
2019-05-30 21:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.005% | -4.394% | -1.389% | -4.833% | -0.4388% | -4.936%
2019-05-30 21:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.743% | -4.311% | -1.568% | -4.744% | -0.4338% | -4.854%
2019-05-30 21:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.48% | -3.876% | -1.396% | -4.302% | -0.4258% | -4.412%
2019-05-30 22:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.798% | -3.581% | -1.783% | -4.037% | -0.4566% | -4.088%
2019-05-30 22:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.693% | -3.552% | -1.859% | -4.037% | -0.4856% | -4.049%
2019-05-30 22:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -3.368% | -1.465% | -3.861% | -0.4933% | -3.834%
2019-05-30 22:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.955% | -3.19% | -1.235% | -3.685% | -0.4948% | -3.648%
2019-05-30 23:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.483% | -3.005% | -1.522% | -3.421% | -0.416% | -3.475%
2019-05-30 23:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.011% | -2.791% | -1.78% | -3.246% | -0.4548% | -3.238%
2019-05-30 23:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.221% | -2.894% | -1.673% | -3.334% | -0.44% | -3.336%
2019-05-30 23:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9057% | -2.601% | -1.695% | -3.158% | -0.5572% | -2.992%
2019-05-31 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.378% | -2.634% | -1.256% | -3.158% | -0.5241% | -3.036%
2019-05-31 00:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.273% | -2.309% | -1.036% | -2.807% | -0.4982% | -2.688%
2019-05-31 00:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.1709% | -2.59% | -2.419% | -2.895% | -0.3048% | -3.016%
2019-05-31 00:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6433% | -1.949% | -1.306% | -2.457% | -0.5075% | -2.309%
2019-05-31 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6433% | -1.948% | -1.305% | -2.369% | -0.4209% | -2.311%
2019-05-31 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1184% | -1.837% | -1.719% | -2.282% | -0.4449% | -2.192%
2019-05-31 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1709% | -1.848% | -1.678% | -2.282% | -0.4335% | -2.198%
2019-05-31 01:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4333% | -1.88% | -1.447% | -2.282% | -0.4016% | -2.25%
2019-05-31 02:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2234% | -1.753% | -1.529% | -2.195% | -0.442% | -2.091%
2019-05-31 02:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2759% | -1.848% | -1.572% | -2.282% | -0.4344% | -2.187%
2019-05-31 02:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1184% | -1.822% | -1.703% | -2.282% | -0.4603% | -2.161%
2019-05-31 02:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.06592% | -1.742% | -1.676% | -2.107% | -0.3648% | -2.09%
2019-05-31 03:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1184% | -2.066% | -1.948% | -2.457% | -0.3906% | -2.42%
2019-05-31 03:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3283% | -1.844% | -1.515% | -2.195% | -0.3511% | -2.196%
2019-05-31 03:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.811% | -1.64% | -2.282% | -0.4706% | -2.146%
2019-05-31 03:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.324% | -1.31% | -1.758% | -0.4342% | -1.671%
2019-05-31 04:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.06592% | -0.8856% | -0.8197% | -1.235% | -0.3491% | -1.215%
2019-05-31 04:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -1.21% | -0.9339% | -1.496% | -0.2864% | -1.567%
2019-05-31 04:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.5383% | -1.751% | -1.213% | -2.194% | -0.4431% | -2.098%
2019-05-31 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2759% | -1.431% | -1.155% | -1.932% | -0.5017% | -1.768%
2019-05-31 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.5383% | -1.332% | -0.7934% | -1.845% | -0.5133% | -1.65%
2019-05-31 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.6958% | -1.688% | -0.9926% | -2.194% | -0.5061% | -2.023%
2019-05-31 05:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.6958% | -1.681% | -0.9854% | -2.194% | -0.5133% | -2.005%
2019-05-31 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.011% | -1.801% | -0.7899% | -2.282% | -0.4812% | -2.172%
2019-05-31 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.4858% | -2.112% | -1.626% | -2.632% | -0.5203% | -2.455%
2019-05-31 06:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6433% | -2.366% | -1.723% | -2.895% | -0.5289% | -2.723%
2019-05-31 06:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.011% | -2.453% | -1.442% | -2.983% | -0.5297% | -2.809%
2019-05-31 06:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -2.693% | -1.262% | -3.158% | -0.4652% | -3.089%
2019-05-31 07:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -2.827% | -1.763% | -3.246% | -0.4195% | -3.23%
2019-05-31 07:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.745% | -2.904% | -1.158% | -3.246% | -0.3421% | -3.347%
2019-05-31 07:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.693% | -2.464% | -0.7715% | -2.807% | -0.3426% | -2.915%
2019-05-31 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.378% | -2.164% | -0.7856% | -2.457% | -0.293% | -2.606%
2019-05-31 08:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.27% | -2.43% | -0.1592% | -2.632% | -0.2026% | -2.875%
2019-05-31 08:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.215% | -2.929% | 0.2859% | -3.159% | -0.2297% | -3.358%
2019-05-31 08:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.743% | -2.982% | -0.2394% | -3.159% | -0.177% | -3.419%
2019-05-31 08:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.848% | -2.94% | -0.09276% | -3.071% | -0.1308% | -3.393%
2019-05-31 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.533% | -2.733% | -0.1999% | -2.896% | -0.1633% | -3.148%
2019-05-31 09:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -2.638% | -0.5254% | -2.808% | -0.1697% | -3.06%
2019-05-31 09:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.795% | -2.734% | 0.06162% | -2.896% | -0.1622% | -3.157%
2019-05-31 09:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.48% | -2.726% | -0.2455% | -2.896% | -0.1704% | -3.127%
2019-05-31 10:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.638% | -2.637% | 0.001179% | -2.808% | -0.1718% | -3.04%
2019-05-31 10:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.06% | -2.134% | -0.0735% | -2.282% | -0.1486% | -2.532%
2019-05-31 10:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.008% | -2.307% | -0.2993% | -2.457% | -0.1502% | -2.723%
2019-05-31 10:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.533% | -2.452% | 0.08062% | -2.633% | -0.1806% | -2.856%
2019-05-31 11:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.428% | -2.343% | 0.08442% | -2.545% | -0.2016% | -2.749%
2019-05-31 11:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.32% | -2.53% | 0.7904% | -2.72% | -0.1907% | -2.937%
2019-05-31 11:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.215% | -2.853% | 0.3617% | -3.159% | -0.306% | -3.23%
2019-05-31 11:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.903% | -2.637% | -0.7345% | -2.896% | -0.2582% | -3.035%
2019-05-31 12:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.795% | -2.847% | -0.05205% | -3.159% | -0.3113% | -3.269%
2019-05-31 12:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.268% | -3.082% | 0.1852% | -3.334% | -0.2519% | -3.536%
2019-05-31 12:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.058% | -2.937% | 0.1204% | -3.159% | -0.2215% | -3.385%
2019-05-31 12:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.743% | -2.918% | -0.1755% | -3.159% | -0.2409% | -3.326%
2019-05-31 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.005% | -2.858% | 0.1468% | -3.159% | -0.3008% | -3.244%
2019-05-31 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.953% | -2.859% | 0.0935% | -3.159% | -0.2998% | -3.256%
2019-05-31 13:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.795% | -2.863% | -0.06807% | -3.071% | -0.2081% | -3.275%
2019-05-31 13:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.113% | -2.77% | -0.6575% | -2.984% | -0.2135% | -3.163%
2019-05-31 14:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.533% | -2.803% | -0.2698% | -3.072% | -0.269% | -3.182%
2019-05-31 14:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.69% | -3.106% | -0.4162% | -3.335% | -0.229% | -3.507%
2019-05-31 14:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.373% | -3.506% | -0.1337% | -3.777% | -0.2703% | -3.886%
2019-05-31 14:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.687% | -3.369% | 0.3189% | -3.688% | -0.3191% | -3.752%
2019-05-31 15:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.002% | -3.779% | 0.2239% | -4.129% | -0.35% | -4.183%
2019-05-31 15:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.792% | -3.816% | -0.02389% | -4.129% | -0.3129% | -4.212%
2019-05-31 15:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.265% | -4.043% | 0.2217% | -4.395% | -0.3516% | -4.432%
2019-05-31 15:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.212% | -4.03% | 0.1824% | -4.395% | -0.3651% | -4.405%
2019-05-31 16:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.475% | -4.102% | 0.3728% | -4.484% | -0.3815% | -4.48%
2019-05-31 16:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -5.052% | -4.145% | 0.907% | -4.572% | -0.4268% | -4.516%
2019-05-31 16:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -5.105% | -4.198% | 0.9071% | -4.573% | -0.3752% | -4.569%
2019-05-31 16:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -4.107% | -4.245% | -0.1378% | -4.573% | -0.3276% | -4.632%
2019-05-31 17:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -4.107% | -4.104% | 0.003282% | -4.484% | -0.3794% | -4.484%
2019-05-31 17:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -4.422% | -4.064% | 0.358% | -4.306% | -0.2422% | -4.489%
2019-05-31 17:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.422% | -4.151% | 0.2714% | -4.394% | -0.2428% | -4.612%
2019-05-31 17:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.583% | -3.341% | 0.2418% | -3.687% | -0.346% | -3.756%
2019-05-31 18:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.95% | -3.773% | 0.1773% | -4.039% | -0.2664% | -4.25%
2019-05-31 18:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.583% | -3.884% | -0.3013% | -4.215% | -0.331% | -4.384%
2019-05-31 18:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.163% | -3.672% | -0.5092% | -4.037% | -0.3656% | -4.213%
2019-05-31 18:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.583% | -4.08% | -0.4972% | -4.39% | -0.3107% | -4.677%
2019-05-31 19:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -4.107% | -4.53% | -0.4226% | -4.833% | -0.3031% | -5.134%
2019-05-31 19:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.897% | -4.433% | -0.5352% | -4.744% | -0.3116% | -5.045%
2019-05-31 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.478% | -4.192% | -0.7145% | -4.479% | -0.2866% | -4.817%
2019-05-31 19:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.74% | -4.104% | -0.3641% | -4.479% | -0.3745% | -4.705%
2019-05-31 20:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.163% | -3.81% | -0.6473% | -4.302% | -0.4919% | -4.36%
2019-05-31 20:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.743% | -3.762% | -1.019% | -4.214% | -0.4519% | -4.327%
2019-05-31 20:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.583% | -4.218% | -0.6352% | -4.567% | -0.3494% | -4.815%
2019-05-31 20:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.373% | -4.104% | -0.7313% | -4.567% | -0.4632% | -4.66%
2019-05-31 21:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.005% | -3.936% | -0.9307% | -4.39% | -0.4545% | -4.488%
2019-05-31 21:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.743% | -4.151% | -1.408% | -4.567% | -0.4167% | -4.695%
2019-05-31 21:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.375% | -4.029% | -1.654% | -4.39% | -0.3614% | -4.594%
2019-05-31 21:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.48% | -3.523% | -1.043% | -3.861% | -0.3383% | -4.066%
2019-05-31 22:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.798% | -3.507% | -1.71% | -3.861% | -0.3538% | -4.035%
2019-05-31 22:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.588% | -3.433% | -1.845% | -3.685% | -0.252% | -3.989%
2019-05-31 22:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.536% | -3.084% | -1.548% | -3.421% | -0.3375% | -3.582%
2019-05-31 22:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.168% | -3.117% | -1.949% | -3.421% | -0.3045% | -3.626%
2019-05-31 23:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -2.794% | -1.363% | -3.158% | -0.3641% | -3.265%
2019-05-31 23:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8007% | -2.648% | -1.847% | -3.07% | -0.4222% | -3.089%
2019-05-31 23:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.2759% | -2.486% | -2.211% | -2.807% | -0.3207% | -2.93%
2019-05-31 23:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.7482% | -2.249% | -1.5% | -2.632% | -0.3832% | -2.671%
2019-06-01 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.221% | -2.293% | -1.072% | -2.632% | -0.3389% | -2.741%
2019-06-01 00:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.063% | -1.878% | -0.8146% | -2.282% | -0.404% | -2.289%
2019-06-01 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1709% | -2.057% | -1.886% | -2.369% | -0.3127% | -2.469%
2019-06-01 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.09154% | -2.036% | -2.128% | -2.369% | -0.3333% | -2.44%
2019-06-01 01:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.144% | -1.905% | -2.049% | -2.194% | -0.2895% | -2.318%
2019-06-01 01:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -1.924% | -2.173% | -2.195% | -0.2709% | -2.326%
2019-06-01 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4589% | -1.901% | -2.36% | -2.195% | -0.2935% | -2.293%
2019-06-01 01:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1709% | -1.775% | -1.604% | -2.107% | -0.3319% | -2.154%
2019-06-01 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3283% | -1.825% | -1.496% | -2.107% | -0.2824% | -2.222%
2019-06-01 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.01343% | -1.647% | -1.634% | -2.02% | -0.3725% | -2.014%
2019-06-01 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.1709% | -1.471% | -1.3% | -1.845% | -0.3741% | -1.83%
2019-06-01 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.249% | -1.581% | -1.83% | -2.02% | -0.4385% | -1.94%
2019-06-01 03:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.4333% | -1.682% | -1.249% | -2.02% | -0.3373% | -2.059%
2019-06-01 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.4858% | -1.753% | -1.268% | -2.107% | -0.3536% | -2.134%
2019-06-01 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.1709% | -1.545% | -1.374% | -1.932% | -0.3871% | -1.897%
2019-06-01 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.09154% | -1.524% | -1.615% | -1.845% | -0.3214% | -1.891%
2019-06-01 04:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.01343% | -1.456% | -1.442% | -1.845% | -0.3894% | -1.799%
2019-06-01 04:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.06592% | -1.52% | -1.454% | -1.845% | -0.3255% | -1.886%
2019-06-01 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.03906% | -1.513% | -1.552% | -1.932% | -0.4191% | -1.862%
2019-06-01 04:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.249% | -1.368% | -1.617% | -1.845% | -0.4772% | -1.707%
2019-06-01 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.144% | -1.352% | -1.496% | -1.845% | -0.4928% | -1.695%
2019-06-01 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.1184% | -1.566% | -1.447% | -2.02% | -0.454% | -1.912%
2019-06-01 05:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.3808% | -1.615% | -1.234% | -2.02% | -0.4045% | -1.979%
2019-06-01 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3808% | -1.682% | -1.301% | -2.107% | -0.4247% | -2.028%
2019-06-01 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.5908% | -1.716% | -1.125% | -2.194% | -0.4783% | -2.07%
2019-06-01 06:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4333% | -1.731% | -1.297% | -2.194% | -0.4638% | -2.09%
2019-06-01 06:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.03906% | -2.042% | -2.081% | -2.457% | -0.4145% | -2.415%
2019-06-01 06:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.03906% | -2.093% | -2.132% | -2.457% | -0.3639% | -2.475%
2019-06-01 07:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1709% | -2.229% | -2.058% | -2.632% | -0.4026% | -2.614%
2019-06-01 07:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.9582% | -2.294% | -1.336% | -2.72% | -0.4251% | -2.68%
2019-06-01 07:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.798% | -2.469% | -0.6713% | -2.895% | -0.4257% | -2.863%
2019-06-01 07:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.588% | -2.714% | -1.126% | -3.071% | -0.3569% | -3.112%
2019-06-01 08:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -2.599% | -1.694% | -2.983% | -0.3839% | -2.957%
2019-06-01 08:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.326% | -2.514% | -1.189% | -2.808% | -0.2935% | -2.889%
2019-06-01 08:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.955% | -2.472% | -0.5166% | -2.808% | -0.3358% | -2.839%
2019-06-01 08:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.221% | -2.359% | -1.139% | -2.632% | -0.2734% | -2.741%
2019-06-01 09:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -1.716% | -0.7573% | -1.932% | -0.2169% | -2.118%
2019-06-01 09:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.063% | -1.736% | -0.6731% | -1.933% | -0.1962% | -2.129%
2019-06-01 09:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.955% | -2.278% | -0.3226% | -2.632% | -0.354% | -2.67%
2019-06-01 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.06% | -2.49% | -0.4295% | -2.807% | -0.3174% | -2.903%
2019-06-01 10:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.113% | -2.758% | -0.6451% | -2.983% | -0.2251% | -3.196%
2019-06-01 10:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.646% | -0.9527% | -2.807% | -0.1618% | -3.113%
2019-06-01 10:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.536% | -2.3% | -0.7648% | -2.544% | -0.2441% | -2.739%
2019-06-01 10:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.641% | -2.167% | -0.5263% | -2.457% | -0.2899% | -2.616%
2019-06-01 11:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.85% | -2.445% | -0.5948% | -2.72% | -0.2744% | -2.869%
2019-06-01 11:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.536% | -2.565% | -1.03% | -2.895% | -0.3298% | -3.005%
2019-06-01 11:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.798% | -2.433% | -0.6346% | -2.632% | -0.1995% | -2.888%
2019-06-01 11:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -2.217% | -0.9442% | -2.457% | -0.2394% | -2.679%
2019-06-01 12:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.6958% | -2.315% | -1.619% | -2.632% | -0.3172% | -2.762%
2019-06-01 12:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6958% | -2.331% | -1.635% | -2.632% | -0.3007% | -2.785%
2019-06-01 12:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.116% | -2.417% | -1.301% | -2.719% | -0.3024% | -2.859%
2019-06-01 12:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.221% | -2.435% | -1.214% | -2.807% | -0.3724% | -2.878%
2019-06-01 13:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.536% | -2.36% | -0.8247% | -2.719% | -0.3592% | -2.79%
2019-06-01 13:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.378% | -2.203% | -0.8249% | -2.544% | -0.3412% | -2.642%
2019-06-01 13:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.063% | -2.032% | -0.9685% | -2.369% | -0.3376% | -2.455%
2019-06-01 13:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4858% | -1.635% | -1.149% | -1.932% | -0.2975% | -2.03%
2019-06-01 14:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6433% | -1.857% | -1.213% | -2.107% | -0.2504% | -2.257%
2019-06-01 14:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -1.986% | -1.08% | -2.282% | -0.2963% | -2.375%
2019-06-01 14:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.5908% | -1.987% | -1.396% | -2.195% | -0.2079% | -2.401%
2019-06-01 14:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.4858% | -1.955% | -1.469% | -2.282% | -0.3273% | -2.352%
2019-06-01 15:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.2234% | -1.876% | -1.653% | -2.194% | -0.3183% | -2.276%
2019-06-01 15:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5383% | -2.071% | -1.533% | -2.282% | -0.2108% | -2.519%
2019-06-01 15:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.2759% | -1.698% | -1.422% | -1.932% | -0.2345% | -2.105%
2019-06-01 15:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.5383% | -1.957% | -1.418% | -2.195% | -0.2378% | -2.37%
2019-06-01 16:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9582% | -2.129% | -1.171% | -2.282% | -0.1529% | -2.563%
2019-06-01 16:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.588% | -2.588% | -0.9997% | -2.72% | -0.132% | -3.063%
2019-06-01 16:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -1.915% | -0.537% | -2.02% | -0.1046% | -2.383%
2019-06-01 16:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.588% | -1.634% | -0.04631% | -1.758% | -0.1234% | -2.121%
2019-06-01 17:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -2.165% | -1.916% | 0.2495% | -2.107% | -0.1911% | -2.381%
2019-06-01 17:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.218% | -2.808% | -0.5897% | -2.982% | -0.1748% | -3.332%
2019-06-01 17:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.588% | -2.499% | -0.9113% | -2.719% | -0.2201% | -2.994%
2019-06-01 17:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.431% | -2.631% | -1.2% | -2.807% | -0.1765% | -3.15%
2019-06-01 18:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.48% | -2.802% | -0.322% | -3.07% | -0.2676% | -3.344%
2019-06-01 18:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.005% | -3.436% | -0.4313% | -3.773% | -0.3365% | -4.009%
2019-06-01 18:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.163% | -3.6% | -0.437% | -3.949% | -0.3494% | -4.198%
2019-06-01 18:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.425% | -3.936% | -0.511% | -4.302% | -0.3657% | -4.573%
2019-06-01 19:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.425% | -4.005% | -0.5796% | -4.214% | -0.2089% | -4.691%
2019-06-01 19:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.373% | -3.91% | -0.5373% | -4.125% | -0.2155% | -4.589%
2019-06-01 19:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.9% | -3.749% | -0.8488% | -4.037% | -0.2881% | -4.39%
2019-06-01 19:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.792% | -4.066% | -0.2736% | -4.39% | -0.3241% | -4.709%
2019-06-01 20:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.163% | -4.413% | -1.25% | -4.744% | -0.3312% | -5.048%
2019-06-01 20:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.743% | -4.254% | -1.511% | -4.567% | -0.3132% | -4.878%
2019-06-01 20:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.218% | -4.379% | -2.161% | -4.656% | -0.2767% | -5.014%
2019-06-01 20:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.323% | -4.496% | -2.173% | -4.744% | -0.2484% | -5.14%
2019-06-01 21:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.795% | -4.115% | -1.32% | -4.39% | -0.2755% | -4.745%
2019-06-01 21:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.113% | -3.1% | -0.9872% | -3.245% | -0.1454% | -3.728%
2019-06-01 21:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.48% | -3.12% | -0.6394% | -3.245% | -0.1257% | -3.744%
2019-06-01 21:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.375% | -3.986% | -1.611% | -4.214% | -0.2275% | -4.607%
2019-06-01 22:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.798% | -3.855% | -2.057% | -4.214% | -0.3589% | -4.416%
2019-06-01 22:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.165% | -3.608% | -1.442% | -4.037% | -0.4297% | -4.146%
2019-06-01 22:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -3.292% | -1.599% | -3.597% | -0.3051% | -3.833%
2019-06-01 22:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -2.428% | -3.192% | -0.7645% | -3.509% | -0.3168% | -3.749%
2019-06-01 23:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.221% | -2.579% | -1.358% | -2.895% | -0.3157% | -3.087%
2019-06-01 23:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.483% | -2.84% | -1.357% | -3.158% | -0.3179% | -3.362%
2019-06-01 23:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.9057% | -2.606% | -1.7% | -2.895% | -0.2887% | -3.102%
2019-06-01 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.8007% | -2.485% | -1.684% | -2.807% | -0.322% | -2.96%
2019-06-02 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6958% | -2.558% | -1.863% | -2.807% | -0.2486% | -3.05%
2019-06-02 00:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.6433% | -2.459% | -1.816% | -2.807% | -0.3478% | -2.934%
2019-06-02 00:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.7482% | -2.303% | -1.555% | -2.719% | -0.4162% | -2.744%
2019-06-02 00:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4333% | -2.12% | -1.687% | -2.544% | -0.4239% | -2.55%
2019-06-02 01:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2759% | -2.036% | -1.76% | -2.457% | -0.421% | -2.449%
2019-06-02 01:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.01343% | -2.034% | -2.02% | -2.457% | -0.4229% | -2.425%
2019-06-02 01:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.03906% | -2.002% | -2.041% | -2.369% | -0.3674% | -2.404%
2019-06-02 01:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.144% | -1.846% | -1.99% | -2.194% | -0.3482% | -2.228%
2019-06-02 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2234% | -1.621% | -1.398% | -2.107% | -0.4858% | -1.974%
2019-06-02 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.633% | -1.724% | -2.107% | -0.4744% | -1.981%
2019-06-02 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.5114% | -1.585% | -2.097% | -2.02% | -0.4345% | -1.948%
2019-06-02 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.5114% | -1.507% | -2.018% | -2.02% | -0.513% | -1.862%
2019-06-02 03:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.354% | -1.467% | -1.821% | -1.932% | -0.4656% | -1.811%
2019-06-02 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.06592% | -1.698% | -1.632% | -2.02% | -0.322% | -2.091%
2019-06-02 03:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.09154% | -1.481% | -1.573% | -1.845% | -0.3638% | -1.844%
2019-06-02 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.249% | -1.497% | -1.746% | -1.845% | -0.3484% | -1.876%
2019-06-02 04:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.3015% | -1.411% | -1.712% | -1.845% | -0.434% | -1.768%
2019-06-02 04:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -1.432% | -1.523% | -1.845% | -0.4134% | -1.797%
2019-06-02 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.144% | -1.601% | -1.746% | -2.107% | -0.5055% | -1.957%
2019-06-02 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.4589% | -1.621% | -2.08% | -2.02% | -0.3983% | -1.988%
2019-06-02 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6164% | -1.744% | -2.36% | -2.107% | -0.363% | -2.131%
2019-06-02 05:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.7739% | -1.694% | -2.467% | -2.107% | -0.4135% | -2.055%
2019-06-02 05:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6689% | -1.615% | -2.284% | -2.02% | -0.4044% | -1.962%
2019-06-02 05:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5114% | -1.532% | -2.043% | -1.932% | -0.4006% | -1.89%
2019-06-02 06:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.03906% | -1.683% | -1.722% | -2.107% | -0.4238% | -2.04%
2019-06-02 06:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.3015% | -1.688% | -1.99% | -2.194% | -0.5062% | -2.043%
2019-06-02 06:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.5383% | -1.859% | -1.321% | -2.369% | -0.5099% | -2.23%
2019-06-02 06:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.7482% | -1.68% | -0.9316% | -2.107% | -0.4271% | -2.064%
2019-06-02 07:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.03906% | -1.032% | -1.071% | -1.409% | -0.3768% | -1.399%
2019-06-02 07:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4333% | -1.128% | -0.6944% | -1.496% | -0.3683% | -1.507%
2019-06-02 07:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5383% | -1.561% | -1.023% | -2.02% | -0.4584% | -1.929%
2019-06-02 07:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2234% | -1.539% | -1.315% | -1.932% | -0.3936% | -1.911%
2019-06-02 08:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5908% | -1.635% | -1.044% | -2.02% | -0.3849% | -1.999%
2019-06-02 08:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.626% | -1.508% | -2.02% | -0.3933% | -2.005%
2019-06-02 08:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3283% | -0.8911% | -0.5627% | -1.322% | -0.4308% | -1.249%
2019-06-02 08:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.4333% | -0.8964% | -0.4631% | -1.235% | -0.3384% | -1.28%
2019-06-02 09:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3808% | -1.114% | -0.7329% | -1.322% | -0.2081% | -1.533%
2019-06-02 09:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5383% | -1.68% | -1.141% | -2.02% | -0.3398% | -2.098%
2019-06-02 09:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -1.221% | -1.729% | -0.5087% | -2.02% | -0.2903% | -2.148%
2019-06-02 09:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.116% | -2.436% | -1.32% | -2.632% | -0.1964% | -2.901%
2019-06-02 10:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.221% | -2.39% | -1.169% | -2.544% | -0.1545% | -2.872%
2019-06-02 10:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.168% | -2.416% | -1.247% | -2.457% | -0.04131% | -2.932%
2019-06-02 10:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.745% | -2.467% | -0.7219% | -2.719% | -0.252% | -2.942%
2019-06-02 10:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.063% | -2.473% | -1.41% | -2.719% | -0.2468% | -2.939%
2019-06-02 11:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.116% | -2.419% | -1.303% | -2.544% | -0.1256% | -2.911%
2019-06-02 11:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.221% | -2.159% | -0.9387% | -2.369% | -0.2099% | -2.635%
2019-06-02 11:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.168% | -2.09% | -0.9222% | -2.282% | -0.1915% | -2.562%
2019-06-02 11:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.641% | -2.131% | -0.49% | -2.194% | -0.06384% | -2.638%
2019-06-02 12:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.536% | -2.204% | -0.6684% | -2.369% | -0.1654% | -2.682%
2019-06-02 12:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.168% | -2.219% | -1.05% | -2.457% | -0.2382% | -2.668%
2019-06-02 12:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.116% | -2.237% | -1.121% | -2.369% | -0.1323% | -2.726%
2019-06-02 12:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.011% | -1.725% | -0.7148% | -1.845% | -0.1196% | -2.172%
2019-06-02 13:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8007% | -1.648% | -0.8475% | -1.671% | -0.02226% | -2.123%
2019-06-02 13:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.7482% | -2.178% | -1.43% | -2.282% | -0.1036% | -2.651%
2019-06-02 13:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.5383% | -2.135% | -1.597% | -2.195% | -0.05937% | -2.604%
2019-06-02 13:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.4333% | -2.072% | -1.639% | -2.107% | -0.03494% | -2.543%
2019-06-02 14:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.116% | -1.689% | -0.5738% | -1.845% | -0.1556% | -2.129%
2019-06-02 14:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.536% | -2.32% | -0.7848% | -2.457% | -0.1368% | -2.765%
2019-06-02 14:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.326% | -1.964% | -0.6382% | -2.107% | -0.1433% | -2.405%
2019-06-02 14:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.326% | -2.239% | -0.9139% | -2.457% | -0.2175% | -2.677%
2019-06-02 15:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.221% | -1.829% | -0.6079% | -1.932% | -0.1038% | -2.295%
2019-06-02 15:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.6958% | -1.42% | -0.7241% | -1.496% | -0.07625% | -1.855%
2019-06-02 15:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8007% | -1.744% | -0.9435% | -1.758% | -0.01357% | -2.211%
2019-06-02 15:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.221% | -2.792% | -1.572% | -2.896% | -0.1034% | -3.246%
2019-06-02 16:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.548% | -1.537% | -2.633% | -0.08458% | -2.992%
2019-06-02 16:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.5908% | -2.252% | -1.662% | -2.282% | -0.03006% | -2.704%
2019-06-02 16:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.168% | -2.416% | -1.248% | -2.545% | -0.1284% | -2.859%
2019-06-02 16:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.221% | -2.636% | -1.416% | -2.632% | 0.003945% | -3.136%
2019-06-02 17:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.273% | -2.664% | -1.391% | -2.808% | -0.144% | -3.106%
2019-06-02 17:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.431% | -2.64% | -1.209% | -2.808% | -0.1678% | -3.084%
2019-06-02 17:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.903% | -2.525% | -0.6225% | -2.72% | -0.1941% | -3%
2019-06-02 17:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.641% | -2.38% | -0.74% | -2.544% | -0.1638% | -2.87%
2019-06-02 18:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -2.218% | -2.464% | -0.2461% | -2.719% | -0.2553% | -2.968%
2019-06-02 18:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.428% | -3.201% | -0.7734% | -3.421% | -0.22% | -3.768%
2019-06-02 18:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.375% | -3.807% | -1.432% | -4.037% | -0.2302% | -4.409%
2019-06-02 18:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.375% | -3.72% | -1.345% | -4.037% | -0.3171% | -4.312%
2019-06-02 19:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.638% | -3.828% | -1.19% | -4.125% | -0.2971% | -4.447%
2019-06-02 19:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.48% | -3.965% | -1.485% | -4.302% | -0.3368% | -4.575%
2019-06-02 19:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.795% | -4.115% | -1.319% | -4.39% | -0.2755% | -4.765%
2019-06-02 19:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.9% | -4.188% | -1.288% | -4.479% | -0.2907% | -4.812%
2019-06-02 20:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.058% | -4.114% | -1.057% | -4.479% | -0.3642% | -4.723%
2019-06-02 20:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.848% | -4.002% | -1.154% | -4.39% | -0.3882% | -4.602%
2019-06-02 20:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.848% | -4.314% | -1.466% | -4.479% | -0.1645% | -4.986%
2019-06-02 20:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.9% | -4.135% | -1.235% | -4.39% | -0.2548% | -4.777%
2019-06-02 21:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -3.98% | -1.552% | -4.302% | -0.3224% | -4.575%
2019-06-02 21:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.165% | -3.795% | -1.629% | -4.037% | -0.2426% | -4.393%
2019-06-02 21:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -3.415% | -1.407% | -3.685% | -0.2697% | -4%
2019-06-02 21:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.85% | -3.311% | -1.461% | -3.597% | -0.2855% | -3.89%
2019-06-02 22:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.378% | -3.221% | -1.843% | -3.597% | -0.3764% | -3.745%
2019-06-02 22:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.588% | -3.072% | -1.484% | -3.421% | -0.3491% | -3.601%
2019-06-02 22:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.116% | -3.081% | -1.965% | -3.333% | -0.2523% | -3.637%
2019-06-02 22:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8532% | -2.839% | -1.986% | -3.158% | -0.3189% | -3.35%
2019-06-02 23:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.063% | -2.427% | -1.364% | -2.807% | -0.3798% | -2.882%
2019-06-02 23:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -11.35% | -1.881% | 9.469% | -2.195% | -0.3134% | -2.268%
2019-06-02 23:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -25.31% | -0.9969% | 24.31% | -1.322% | -0.3252% | -1.291%
2019-06-02 23:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -25.57% | -0.9747% | 24.6% | -1.235% | -0.2604% | -1.273%
2019-06-03 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -15.08% | -1.322% | 13.76% | -1.583% | -0.2616% | -1.687%
2019-06-03 00:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.8007% | -1.979% | -1.178% | -2.282% | -0.3028% | -2.408%
2019-06-03 00:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.6958% | -1.745% | -1.049% | -2.107% | -0.3622% | -2.146%
2019-06-03 00:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.3808% | -1.523% | -1.142% | -2.02% | -0.4965% | -1.885%
2019-06-03 01:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.2234% | -1.338% | -1.114% | -1.845% | -0.5073% | -1.679%
2019-06-03 01:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.4065% | -0.9621% | -1.369% | -1.409% | -0.4468% | -1.303%
2019-06-03 01:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.6164% | -1.228% | -1.844% | -1.67% | -0.4428% | -1.566%
2019-06-03 01:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.6689% | -1.28% | -1.949% | -1.67% | -0.3901% | -1.626%
2019-06-03 02:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.6164% | -1.047% | -1.663% | -1.409% | -0.3622% | -1.399%
2019-06-03 02:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.5114% | -0.9745% | -1.486% | -1.409% | -0.4344% | -1.319%
2019-06-03 02:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.7214% | -0.851% | -1.572% | -1.322% | -0.4708% | -1.184%
2019-06-03 02:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.8788% | -0.7481% | -1.627% | -1.235% | -0.4867% | -1.078%
2019-06-03 03:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.5114% | -0.8974% | -1.409% | -1.322% | -0.4244% | -1.238%
2019-06-03 03:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.6164% | -0.7% | -1.316% | -1.148% | -0.4477% | -1.034%
2019-06-03 03:30 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.5639% | -0.7547% | -1.319% | -1.148% | -0.393% | -1.099%
2019-06-03 03:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.4065% | -0.7641% | -1.171% | -1.148% | -0.3836% | -1.101%
2019-06-03 04:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.144% | -1.122% | -1.266% | -1.496% | -0.3743% | -1.478%
2019-06-03 04:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.5114% | -0.9417% | -1.453% | -1.409% | -0.4672% | -1.255%
2019-06-03 04:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.6689% | -0.9706% | -1.639% | -1.409% | -0.4383% | -1.294%
2019-06-03 04:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.4065% | -1.148% | -1.554% | -1.583% | -0.4357% | -1.47%
2019-06-03 05:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | 0.1965% | -1.022% | -1.218% | -1.496% | -0.4743% | -1.351%
2019-06-03 05:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.1184% | -1.147% | -1.029% | -1.583% | -0.4359% | -1.489%
2019-06-03 05:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.926% | -0.3808% | -1.271% | -0.8901% | -1.758% | -0.4868% | -1.593%
2019-06-03 05:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -0.4858% | -1.253% | -0.7674% | -1.758% | -0.5046% | -1.597%
2019-06-03 06:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.1965% | -1.52% | -1.717% | -2.02% | -0.4996% | -1.872%
2019-06-03 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.249% | -1.743% | -1.992% | -2.369% | -0.6266% | -2.082%
2019-06-03 06:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.2759% | -2.208% | -1.933% | -2.807% | -0.5985% | -2.58%
2019-06-03 06:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4333% | -2.043% | -1.61% | -2.632% | -0.5887% | -2.422%
2019-06-03 07:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.273% | -2.085% | -0.8121% | -2.632% | -0.5466% | -2.491%
2019-06-03 07:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.221% | -2.097% | -0.8759% | -2.632% | -0.5352% | -2.497%
2019-06-03 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.063% | -2.116% | -1.053% | -2.544% | -0.4281% | -2.548%
2019-06-03 07:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.06592% | -1.446% | -1.38% | -1.758% | -0.3119% | -1.853%
2019-06-03 08:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.9057% | -1.679% | -0.773% | -2.02% | -0.3409% | -2.089%
2019-06-03 08:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.326% | -1.658% | -0.3328% | -2.02% | -0.3613% | -2.04%
2019-06-03 08:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9582% | -2.186% | -1.228% | -2.544% | -0.3585% | -2.587%
2019-06-03 08:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9057% | -2.086% | -1.18% | -2.369% | -0.2837% | -2.491%
2019-06-03 09:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.431% | -2.102% | -0.671% | -2.457% | -0.3556% | -2.469%
2019-06-03 09:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.903% | -2.167% | -0.2645% | -2.545% | -0.3771% | -2.545%
2019-06-03 09:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.323% | -2.224% | 0.09874% | -2.544% | -0.3203% | -2.631%
2019-06-03 09:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.795% | -2.756% | 0.03933% | -3.071% | -0.3155% | -3.13%
2019-06-03 10:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.585% | -3.102% | -0.5171% | -3.423% | -0.3208% | -3.487%
2019-06-03 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.113% | -2.595% | -0.4817% | -2.72% | -0.1256% | -3.033%
2019-06-03 10:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.431% | -2.489% | -1.059% | -2.72% | -0.2309% | -2.888%
2019-06-03 10:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.483% | -2.914% | -1.431% | -3.247% | -0.3326% | -3.307%
2019-06-03 11:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.375% | -3.017% | -0.6417% | -3.247% | -0.2303% | -3.419%
2019-06-03 11:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.48% | -3.163% | -0.6823% | -3.336% | -0.1733% | -3.567%
2019-06-03 11:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.533% | -2.945% | -0.4119% | -3.16% | -0.2151% | -3.336%
2019-06-03 11:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.848% | -3.312% | -0.4644% | -3.512% | -0.1997% | -3.722%
2019-06-03 12:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.9% | -3.252% | -0.3515% | -3.511% | -0.2596% | -3.657%
2019-06-03 12:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.005% | -2.861% | 0.1438% | -3.247% | -0.3853% | -3.243%
2019-06-03 12:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.428% | -3.113% | -0.6853% | -3.422% | -0.3094% | -3.53%
2019-06-03 12:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.375% | -3.244% | -0.8684% | -3.687% | -0.4431% | -3.619%
2019-06-03 13:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.163% | -3.193% | -0.03006% | -3.599% | -0.4061% | -3.573%
2019-06-03 13:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.53% | -3.601% | -0.07122% | -3.952% | -0.3504% | -4.005%
2019-06-03 13:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.005% | -3.016% | -0.01122% | -3.423% | -0.4065% | -3.379%
2019-06-03 13:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.373% | -3.35% | 0.02256% | -3.688% | -0.3377% | -3.727%
2019-06-03 14:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.425% | -3.442% | -0.0167% | -3.687% | -0.2457% | -3.861%
2019-06-03 14:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.005% | -3.133% | -0.1276% | -3.599% | -0.466% | -3.491%
2019-06-03 14:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.69% | -3.185% | -0.4946% | -3.774% | -0.5895% | -3.532%
2019-06-03 14:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.268% | -3.53% | -0.2628% | -4.04% | -0.5095% | -3.886%
2019-06-03 15:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.005% | -3.224% | -0.2187% | -3.424% | -0.1999% | -3.627%
2019-06-03 15:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -3.215% | -3.262% | -0.04657% | -3.512% | -0.2503% | -3.646%
2019-06-03 15:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.058% | -2.921% | 0.137% | -3.072% | -0.1513% | -3.328%
2019-06-03 15:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.795% | -3.096% | -0.3008% | -3.248% | -0.1518% | -3.509%
2019-06-03 16:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.218% | -3.133% | -0.9151% | -3.336% | -0.2032% | -3.516%
2019-06-03 16:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.953% | -3.361% | -0.4081% | -3.601% | -0.2398% | -3.736%
2019-06-03 16:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.005% | -2.988% | 0.01707% | -3.16% | -0.1717% | -3.394%
2019-06-03 16:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -2.57% | -0.4573% | -2.721% | -0.1504% | -2.982%
2019-06-03 17:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.85% | -2.514% | -0.664% | -2.721% | -0.2061% | -2.906%
2019-06-03 17:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.483% | -2.305% | -0.8221% | -2.457% | -0.1522% | -2.719%
2019-06-03 17:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.218% | -2.798% | -0.5805% | -2.983% | -0.1848% | -3.244%
2019-06-03 17:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.218% | -2.858% | -0.6403% | -2.983% | -0.125% | -3.326%
2019-06-03 18:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.533% | -3.09% | -0.557% | -3.246% | -0.1563% | -3.602%
2019-06-03 18:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.268% | -3.725% | -0.4578% | -3.95% | -0.2243% | -4.283%
2019-06-03 18:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.215% | -4.1% | -0.8845% | -4.391% | -0.2911% | -4.674%
2019-06-03 18:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.792% | -4.398% | -0.6054% | -4.656% | -0.2582% | -5.002%
2019-06-03 19:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.95% | -4.5% | -0.5499% | -4.833% | -0.3331% | -5.103%
2019-06-03 19:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.373% | -4.094% | -0.7213% | -4.479% | -0.3849% | -4.674%
2019-06-03 19:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.635% | -3.945% | -0.31% | -4.39% | -0.4451% | -4.533%
2019-06-03 19:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.635% | -3.942% | -0.3072% | -4.302% | -0.3595% | -4.563%
2019-06-03 20:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.478% | -3.712% | -0.2349% | -4.125% | -0.4129% | -4.305%
2019-06-03 20:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.478% | -3.814% | -0.3369% | -4.214% | -0.3991% | -4.411%
2019-06-03 20:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.425% | -3.832% | -0.4069% | -4.214% | -0.3816% | -4.426%
2019-06-03 20:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.11% | -3.623% | -0.5128% | -4.037% | -0.4142% | -4.197%
2019-06-03 21:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.585% | -3.463% | -0.8774% | -3.861% | -0.3983% | -4.024%
2019-06-03 21:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.953% | -3.585% | -0.6321% | -4.037% | -0.4525% | -4.116%
2019-06-03 21:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.638% | -3.523% | -0.8855% | -3.949% | -0.4259% | -4.055%
2019-06-03 21:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.165% | -3.118% | -0.9526% | -3.509% | -0.3911% | -3.63%
2019-06-03 22:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -3.211% | -1.571% | -3.597% | -0.3856% | -3.723%
2019-06-03 22:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.536% | -3.231% | -1.695% | -3.685% | -0.4546% | -3.714%
2019-06-03 22:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -2.796% | -1.366% | -3.333% | -0.5372% | -3.244%
2019-06-03 22:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -2.771% | -1.76% | -3.246% | -0.4745% | -3.224%
2019-06-03 23:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9057% | -2.658% | -1.752% | -3.07% | -0.4119% | -3.106%
2019-06-03 23:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8007% | -1.795% | -0.9942% | -2.282% | -0.4868% | -2.217%
2019-06-03 23:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.116% | -1.694% | -0.5782% | -2.107% | -0.4131% | -2.126%
2019-06-03 23:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.03906% | -1.583% | -1.622% | -2.02% | -0.4369% | -1.987%
2019-06-04 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.3283% | -1.278% | -0.9494% | -1.758% | -0.48% | -1.651%
2019-06-04 00:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.01343% | -1.353% | -1.34% | -1.845% | -0.492% | -1.71%
2019-06-04 00:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4065% | -1.553% | -1.959% | -2.02% | -0.4666% | -1.916%
2019-06-04 00:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.144% | -1.131% | -1.275% | -1.671% | -0.5399% | -1.471%
2019-06-04 01:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.06592% | -1.235% | -1.169% | -1.67% | -0.4358% | -1.604%
2019-06-04 01:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.06592% | -1.24% | -1.174% | -1.67% | -0.4305% | -1.601%
2019-06-04 01:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.09154% | -0.9426% | -1.034% | -1.409% | -0.4664% | -1.284%
2019-06-04 01:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.4065% | -1.17% | -1.577% | -1.583% | -0.4131% | -1.519%
2019-06-04 02:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.6164% | -0.8993% | -1.516% | -1.409% | -0.5097% | -1.225%
2019-06-04 02:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.5639% | -1.004% | -1.568% | -1.496% | -0.4918% | -1.335%
2019-06-04 02:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.7214% | -0.7585% | -1.48% | -1.235% | -0.4762% | -1.089%
2019-06-04 02:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.9313% | -0.9784% | -1.91% | -1.496% | -0.5177% | -1.309%
2019-06-04 03:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.5114% | -1.008% | -1.52% | -1.496% | -0.4877% | -1.34%
2019-06-04 03:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.5639% | -1.139% | -1.703% | -1.583% | -0.444% | -1.476%
2019-06-04 03:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.7214% | -0.8254% | -1.547% | -1.322% | -0.4964% | -1.138%
2019-06-04 03:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.4589% | -1.001% | -1.46% | -1.409% | -0.4075% | -1.336%
2019-06-04 04:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.3015% | -0.8501% | -1.152% | -1.322% | -0.4717% | -1.172%
2019-06-04 04:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.354% | -0.741% | -1.095% | -1.235% | -0.4937% | -1.057%
2019-06-04 04:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.249% | -0.8593% | -1.108% | -1.322% | -0.4625% | -1.194%
2019-06-04 04:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | 0.09154% | -0.7627% | -0.8542% | -1.235% | -0.4721% | -1.095%
2019-06-04 05:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | 0.03906% | -0.8019% | -0.8409% | -1.235% | -0.4329% | -1.131%
2019-06-04 05:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.06592% | -0.7031% | -0.6372% | -1.148% | -0.4446% | -1.03%
2019-06-04 05:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.1184% | -0.7584% | -0.64% | -1.235% | -0.4764% | -1.092%
2019-06-04 05:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.1709% | -0.6979% | -0.527% | -1.148% | -0.4498% | -1.033%
2019-06-04 06:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2759% | -0.9042% | -0.6284% | -1.409% | -0.5048% | -1.245%
2019-06-04 06:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6433% | -1.38% | -0.7364% | -1.932% | -0.5527% | -1.751%
2019-06-04 06:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.8007% | -1.483% | -0.6818% | -2.194% | -0.7119% | -1.831%
2019-06-04 06:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.063% | -1.55% | -0.4864% | -2.107% | -0.5574% | -1.929%
2019-06-04 07:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.011% | -1.783% | -0.772% | -2.369% | -0.5866% | -2.168%
2019-06-04 07:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.5908% | -1.866% | -1.275% | -2.369% | -0.503% | -2.271%
2019-06-04 07:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4858% | -1.691% | -1.205% | -2.107% | -0.416% | -2.093%
2019-06-04 07:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6958% | -1.444% | -0.7481% | -1.758% | -0.3139% | -1.849%
2019-06-04 08:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.588% | -1.247% | 0.3409% | -1.67% | -0.4234% | -1.605%
2019-06-04 08:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.536% | -1.276% | 0.2594% | -1.67% | -0.3943% | -1.624%
2019-06-04 08:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.483% | -1.812% | -0.3292% | -2.02% | -0.2075% | -2.223%
2019-06-04 08:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.431% | -2.044% | -0.6139% | -2.369% | -0.325% | -2.434%
2019-06-04 09:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.903% | -2.106% | -0.2027% | -2.37% | -0.264% | -2.491%
2019-06-04 09:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.745% | -1.723% | 0.02276% | -2.02% | -0.2971% | -2.091%
2019-06-04 09:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.798% | -1.863% | -0.06507% | -2.107% | -0.2442% | -2.249%
2019-06-04 09:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.85% | -1.867% | -0.01673% | -2.107% | -0.2401% | -2.254%
2019-06-04 10:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.743% | -2.129% | 0.6132% | -2.457% | -0.3277% | -2.499%
2019-06-04 10:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.585% | -2.55% | 0.03535% | -2.808% | -0.2584% | -2.92%
2019-06-04 10:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.638% | -2.767% | -0.1293% | -2.984% | -0.2166% | -3.167%
2019-06-04 10:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.005% | -3.01% | -0.004906% | -3.335% | -0.3252% | -3.387%
2019-06-04 11:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.268% | -3.106% | 0.1612% | -3.335% | -0.2291% | -3.509%
2019-06-04 11:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.848% | -2.91% | -0.06267% | -3.16% | -0.2492% | -3.299%
2019-06-04 11:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.428% | -2.781% | -0.3529% | -2.984% | -0.2032% | -3.178%
2019-06-04 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.903% | -2.741% | -0.838% | -2.983% | -0.2425% | -3.144%
2019-06-04 12:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.218% | -2.358% | -0.1399% | -2.72% | -0.3621% | -2.741%
2019-06-04 12:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.638% | -2.401% | 0.2367% | -2.72% | -0.3188% | -2.799%
2019-06-04 12:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.953% | -2.352% | 0.6011% | -2.72% | -0.3683% | -2.732%
2019-06-04 12:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.005% | -2.63% | 0.3756% | -2.983% | -0.354% | -2.991%
2019-06-04 13:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.953% | -2.573% | 0.3801% | -2.983% | -0.4108% | -2.922%
2019-06-04 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.32% | -2.751% | 0.5686% | -3.159% | -0.4072% | -3.127%
2019-06-04 13:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.585% | -2.592% | -0.00636% | -2.895% | -0.3037% | -2.992%
2019-06-04 13:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.48% | -2.775% | -0.295% | -3.071% | -0.2959% | -3.166%
2019-06-04 14:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.69% | -3.388% | -0.6976% | -3.6% | -0.2118% | -3.802%
2019-06-04 14:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.005% | -3.032% | -0.02713% | -3.247% | -0.2149% | -3.45%
2019-06-04 14:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.743% | -2.694% | 0.04918% | -2.983% | -0.29% | -3.078%
2019-06-04 14:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.478% | -3.425% | 0.05257% | -3.688% | -0.2633% | -3.809%
2019-06-04 15:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.212% | -3.738% | 0.4743% | -3.953% | -0.2151% | -4.148%
2019-06-04 15:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.95% | -3.343% | 0.607% | -3.6% | -0.2573% | -3.723%
2019-06-04 15:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.95% | -3.518% | 0.4318% | -3.865% | -0.3466% | -3.879%
2019-06-04 15:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -4.632% | -3.877% | 0.7551% | -4.218% | -0.3406% | -4.264%
2019-06-04 16:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.792% | -3.848% | -0.05515% | -4.217% | -0.3695% | -4.245%
2019-06-04 16:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.317% | -3.96% | 0.3571% | -4.306% | -0.3455% | -4.365%
2019-06-04 16:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.212% | -3.992% | 0.2208% | -4.394% | -0.4022% | -4.392%
2019-06-04 16:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.212% | -3.715% | 0.4971% | -4.04% | -0.3243% | -4.149%
2019-06-04 17:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.163% | -2.669% | 0.4934% | -2.895% | -0.2263% | -3.089%
2019-06-04 17:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.163% | -2.604% | 0.5586% | -2.808% | -0.2039% | -3.024%
2019-06-04 17:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.845% | -2.984% | 0.8607% | -3.159% | -0.1749% | -3.42%
2019-06-04 17:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.107% | -3.523% | 0.5848% | -3.687% | -0.1641% | -4.006%
2019-06-04 18:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.74% | -3.599% | 0.1411% | -3.774% | -0.1753% | -4.117%
2019-06-04 18:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.268% | -3.896% | -0.6285% | -4.126% | -0.2299% | -4.467%
2019-06-04 18:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.32% | -3.937% | -0.6169% | -4.126% | -0.1886% | -4.564%
2019-06-04 18:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.685% | -4.637% | 0.04749% | -4.921% | -0.284% | -5.278%
2019-06-04 19:00 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.58% | -4.835% | -0.2551% | -5.01% | -0.1749% | -5.534%
2019-06-04 19:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -4.16% | -4.595% | -0.4352% | -4.833% | -0.2378% | -5.236%
2019-06-04 19:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.845% | -4.397% | -0.5518% | -4.656% | -0.2592% | -5.013%
2019-06-04 19:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.055% | -4.194% | -0.1394% | -4.479% | -0.2846% | -4.802%
2019-06-04 20:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.533% | -3.891% | -1.358% | -4.214% | -0.3227% | -4.499%
2019-06-04 20:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.585% | -3.698% | -1.113% | -4.037% | -0.3388% | -4.311%
2019-06-04 20:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.32% | -3.649% | -0.3292% | -3.949% | -0.2998% | -4.249%
2019-06-04 20:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -3.478% | -3.355% | 0.1229% | -3.773% | -0.4182% | -3.912%
2019-06-04 21:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.953% | -3.162% | -0.2089% | -3.597% | -0.4353% | -3.695%
2019-06-04 21:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.113% | -2.852% | -0.7388% | -3.333% | -0.4816% | -3.358%
2019-06-04 21:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.483% | -2.824% | -1.341% | -3.333% | -0.5094% | -3.311%
2019-06-04 21:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.798% | -2.513% | -0.715% | -2.982% | -0.4692% | -2.982%
2019-06-04 22:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.903% | -2.535% | -0.6317% | -2.982% | -0.4476% | -3.04%
2019-06-04 22:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.273% | -2.545% | -1.272% | -3.07% | -0.5246% | -3%
2019-06-04 22:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.273% | -2.414% | -1.141% | -2.982% | -0.5683% | -2.864%
2019-06-04 22:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.168% | -2.263% | -1.095% | -2.807% | -0.5441% | -2.705%
2019-06-04 23:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.326% | -2.872% | -1.546% | -3.333% | -0.4618% | -3.318%
2019-06-04 23:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.221% | -2.678% | -1.457% | -3.07% | -0.3923% | -3.123%
2019-06-04 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.168% | -2.559% | -1.391% | -2.982% | -0.4236% | -3.005%
2019-06-04 23:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6433% | -2.315% | -1.671% | -2.719% | -0.4047% | -2.731%
2019-06-05 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.03906% | -1.945% | -1.984% | -2.369% | -0.4243% | -2.338%
2019-06-05 00:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.03906% | -2.093% | -2.132% | -2.544% | -0.4516% | -2.484%
2019-06-05 00:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.1965% | -2.262% | -2.459% | -2.632% | -0.3697% | -2.661%
2019-06-05 00:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.4858% | -1.95% | -1.465% | -2.282% | -0.3316% | -2.349%
2019-06-05 01:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.4333% | -1.731% | -1.297% | -2.107% | -0.3765% | -2.107%
2019-06-05 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5114% | -1.71% | -2.221% | -2.107% | -0.3971% | -2.078%
2019-06-05 01:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.249% | -1.685% | -1.934% | -2.107% | -0.4218% | -2.044%
2019-06-05 01:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.5639% | -1.529% | -2.093% | -1.932% | -0.4037% | -1.877%
2019-06-05 02:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.7739% | -1.586% | -2.36% | -1.932% | -0.3459% | -1.954%
2019-06-05 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.7739% | -1.648% | -2.422% | -2.02% | -0.3714% | -2.006%
2019-06-05 02:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6164% | -1.782% | -2.399% | -2.107% | -0.3247% | -2.156%
2019-06-05 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.5639% | -1.613% | -2.177% | -1.932% | -0.319% | -1.972%
2019-06-05 03:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.7739% | -1.575% | -2.349% | -1.932% | -0.3571% | -1.928%
2019-06-05 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.7739% | -1.541% | -2.315% | -1.932% | -0.3913% | -1.892%
2019-06-05 03:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.7739% | -1.432% | -2.206% | -1.845% | -0.4132% | -1.777%
2019-06-05 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4065% | -1.457% | -1.863% | -1.845% | -0.3885% | -1.811%
2019-06-05 04:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.354% | -1.613% | -1.967% | -2.02% | -0.4064% | -1.958%
2019-06-05 04:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.01343% | -1.64% | -1.626% | -2.107% | -0.4671% | -1.982%
2019-06-05 04:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.2234% | -1.617% | -1.394% | -2.02% | -0.4025% | -1.983%
2019-06-05 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.01343% | -1.535% | -1.521% | -1.932% | -0.3975% | -1.886%
2019-06-05 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.249% | -1.358% | -1.607% | -1.845% | -0.4865% | -1.687%
2019-06-05 05:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.499% | -1.59% | -1.932% | -0.4337% | -1.846%
2019-06-05 05:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2234% | -1.607% | -1.384% | -2.02% | -0.4127% | -1.952%
2019-06-05 05:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3808% | -1.511% | -1.13% | -1.932% | -0.4213% | -1.864%
2019-06-05 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -1.063% | -1.828% | -0.7651% | -2.369% | -0.5409% | -2.19%
2019-06-05 06:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.063% | -2.185% | -1.121% | -2.632% | -0.4473% | -2.587%
2019-06-05 06:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5908% | -2.366% | -1.775% | -2.982% | -0.6166% | -2.749%
2019-06-05 06:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.221% | -2.537% | -1.317% | -3.07% | -0.5327% | -2.95%
2019-06-05 07:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -2.825% | -1.762% | -3.246% | -0.4206% | -3.257%
2019-06-05 07:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.378% | -2.858% | -1.48% | -3.334% | -0.4752% | -3.29%
2019-06-05 07:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8532% | -2.582% | -1.729% | -2.895% | -0.3123% | -3.041%
2019-06-05 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.3808% | -2.104% | -1.723% | -2.457% | -0.3529% | -2.524%
2019-06-05 08:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.378% | -1.849% | -0.4712% | -2.195% | -0.3452% | -2.227%
2019-06-05 08:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.375% | -2.276% | 0.0992% | -2.632% | -0.3561% | -2.652%
2019-06-05 08:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.428% | -2.922% | -0.4937% | -3.159% | -0.2378% | -3.323%
2019-06-05 08:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.428% | -2.982% | -0.5541% | -3.247% | -0.2655% | -3.371%
2019-06-05 09:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -2.882% | -0.4545% | -3.159% | -0.2771% | -3.269%
2019-06-05 09:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.218% | -2.615% | -0.3968% | -2.808% | -0.1934% | -3.019%
2019-06-05 09:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.533% | -2.547% | -0.01438% | -2.633% | -0.08562% | -2.983%
2019-06-05 09:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.375% | -2.63% | -0.2542% | -2.896% | -0.2664% | -3.005%
2019-06-05 10:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.323% | -2.72% | -0.3972% | -2.984% | -0.2641% | -3.084%
2019-06-05 10:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.218% | -2.977% | -0.7591% | -3.248% | -0.2706% | -3.354%
2019-06-05 10:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.795% | -3.112% | -0.3166% | -3.336% | -0.2239% | -3.507%
2019-06-05 10:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.163% | -3.09% | 0.07271% | -3.423% | -0.3332% | -3.472%
2019-06-05 11:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.005% | -3.317% | -0.3119% | -3.599% | -0.2821% | -3.725%
2019-06-05 11:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.27% | -3.084% | -0.814% | -3.247% | -0.1623% | -3.551%
2019-06-05 11:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.638% | -2.869% | -0.2317% | -3.159% | -0.2895% | -3.271%
2019-06-05 11:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.058% | -3.204% | -0.1466% | -3.599% | -0.3947% | -3.579%
2019-06-05 12:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.638% | -2.955% | -0.317% | -3.335% | -0.3799% | -3.339%
2019-06-05 12:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.953% | -3.002% | -0.04953% | -3.335% | -0.3324% | -3.405%
2019-06-05 12:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.32% | -3.104% | 0.216% | -3.51% | -0.4063% | -3.497%
2019-06-05 12:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.215% | -3.33% | -0.115% | -3.687% | -0.3573% | -3.71%
2019-06-05 13:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.163% | -3.013% | 0.1497% | -3.335% | -0.3221% | -3.4%
2019-06-05 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.005% | -2.843% | 0.1617% | -3.159% | -0.3153% | -3.245%
2019-06-05 13:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.005% | -2.969% | 0.03603% | -3.335% | -0.3655% | -3.361%
2019-06-05 13:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.058% | -2.729% | 0.329% | -3.071% | -0.3424% | -3.112%
2019-06-05 14:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.638% | -2.716% | -0.07854% | -3.071% | -0.3548% | -3.093%
2019-06-05 14:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.848% | -2.774% | 0.07352% | -3.159% | -0.3845% | -3.157%
2019-06-05 14:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.005% | -2.689% | 0.3166% | -3.071% | -0.3826% | -3.047%
2019-06-05 14:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.163% | -2.998% | 0.1644% | -3.423% | -0.4251% | -3.335%
2019-06-05 15:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.635% | -2.976% | 0.6587% | -3.423% | -0.4468% | -3.314%
2019-06-05 15:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.897% | -3.148% | 0.7491% | -3.511% | -0.3629% | -3.516%
2019-06-05 15:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.953% | -2.923% | 0.02979% | -3.247% | -0.3243% | -3.298%
2019-06-05 15:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9057% | -2.047% | -1.141% | -2.107% | -0.06044% | -2.477%
2019-06-05 16:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.536% | -2.46% | -0.9242% | -2.633% | -0.1732% | -2.852%
2019-06-05 16:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.27% | -2.357% | -0.08709% | -2.545% | -0.1879% | -2.737%
2019-06-05 16:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.795% | -2.998% | -0.2028% | -3.159% | -0.1614% | -3.425%
2019-06-05 16:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.533% | -2.668% | -0.1353% | -2.809% | -0.1406% | -3.06%
2019-06-05 17:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.69% | -2.796% | -0.1053% | -3.072% | -0.2762% | -3.164%
2019-06-05 17:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.375% | -2.726% | -0.3504% | -2.896% | -0.1704% | -3.127%
2019-06-05 17:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.693% | -2.688% | -0.9948% | -2.721% | -0.0327% | -3.142%
2019-06-05 17:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.69% | -3.105% | -0.4148% | -3.334% | -0.2292% | -3.568%
2019-06-05 18:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.373% | -3.8% | -0.4275% | -3.951% | -0.1509% | -4.313%
2019-06-05 18:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.792% | -4.579% | -0.7865% | -4.835% | -0.2558% | -5.119%
2019-06-05 18:30 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.95% | -4.74% | -0.7897% | -5.1% | -0.3605% | -5.288%
2019-06-05 18:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.212% | -4.356% | -0.1432% | -4.656% | -0.3006% | -4.933%
2019-06-05 19:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.212% | -4.041% | 0.171% | -4.39% | -0.349% | -4.636%
2019-06-05 19:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.687% | -4.028% | -0.3405% | -4.39% | -0.3624% | -4.605%
2019-06-05 19:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.687% | -3.989% | -0.3012% | -4.39% | -0.4017% | -4.552%
2019-06-05 19:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.53% | -4.077% | -0.5469% | -4.567% | -0.4901% | -4.625%
2019-06-05 20:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.635% | -3.84% | -0.2054% | -4.214% | -0.3733% | -4.417%
2019-06-05 20:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.687% | -3.874% | -0.1867% | -4.302% | -0.4278% | -4.427%
2019-06-05 20:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.16% | -4.24% | -0.08033% | -4.656% | -0.4153% | -4.823%
2019-06-05 20:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.583% | -3.925% | -0.3424% | -4.302% | -0.3772% | -4.49%
2019-06-05 21:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.9% | -3.861% | -0.961% | -4.214% | -0.3527% | -4.425%
2019-06-05 21:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.638% | -3.86% | -1.222% | -4.302% | -0.4424% | -4.388%
2019-06-05 21:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.795% | -3.625% | -0.8302% | -4.038% | -0.4121% | -4.139%
2019-06-05 21:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.638% | -3.513% | -0.8754% | -3.949% | -0.4362% | -4.018%
2019-06-05 22:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.798% | -3.217% | -1.419% | -3.685% | -0.468% | -3.703%
2019-06-05 22:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.585% | -3.024% | -0.4391% | -3.597% | -0.5726% | -3.492%
2019-06-05 22:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.008% | -2.939% | -0.9311% | -3.421% | -0.4822% | -3.404%
2019-06-05 22:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.431% | -2.695% | -1.265% | -3.07% | -0.3748% | -3.175%
2019-06-05 23:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9582% | -2.719% | -1.761% | -3.07% | -0.351% | -3.197%
2019-06-05 23:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9057% | -2.462% | -1.557% | -2.807% | -0.3446% | -2.927%
2019-06-05 23:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8532% | -2.3% | -1.447% | -2.719% | -0.4191% | -2.728%
2019-06-05 23:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.9582% | -2.257% | -1.299% | -2.719% | -0.4625% | -2.67%
2019-06-06 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6958% | -2.32% | -1.624% | -2.807% | -0.4869% | -2.711%
2019-06-06 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.06592% | -2.141% | -2.075% | -2.632% | -0.4904% | -2.522%
2019-06-06 00:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.06592% | -2.413% | -2.347% | -2.807% | -0.3939% | -2.817%
2019-06-06 00:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -2.025% | -2.011% | -2.544% | -0.5195% | -2.369%
2019-06-06 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.4333% | -1.924% | -1.49% | -2.369% | -0.4457% | -2.278%
2019-06-06 01:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.144% | -1.904% | -2.048% | -2.369% | -0.4653% | -2.261%
2019-06-06 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.249% | -1.862% | -2.111% | -2.282% | -0.4201% | -2.226%
2019-06-06 01:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2234% | -1.808% | -1.585% | -2.195% | -0.3863% | -2.167%
2019-06-06 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.711% | -1.698% | -2.107% | -0.3959% | -2.067%
2019-06-06 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.09154% | -1.815% | -1.907% | -2.107% | -0.2917% | -2.2%
2019-06-06 02:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.5114% | -1.686% | -2.198% | -2.107% | -0.4206% | -2.033%
2019-06-06 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.4065% | -1.614% | -2.021% | -2.02% | -0.4054% | -1.967%
2019-06-06 03:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.144% | -1.452% | -1.596% | -1.932% | -0.48% | -1.788%
2019-06-06 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.1965% | -1.556% | -1.753% | -2.02% | -0.4632% | -1.889%
2019-06-06 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.249% | -1.626% | -1.875% | -2.107% | -0.4815% | -1.96%
2019-06-06 03:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.354% | -1.761% | -2.115% | -2.195% | -0.4337% | -2.101%
2019-06-06 04:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.01343% | -1.702% | -1.689% | -2.107% | -0.4051% | -2.045%
2019-06-06 04:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.1709% | -1.793% | -1.622% | -2.195% | -0.4017% | -2.136%
2019-06-06 04:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2234% | -1.852% | -1.628% | -2.282% | -0.4303% | -2.192%
2019-06-06 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.1709% | -1.691% | -1.52% | -2.107% | -0.4165% | -2.039%
2019-06-06 05:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.5383% | -1.797% | -1.258% | -2.282% | -0.4852% | -2.147%
2019-06-06 05:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.144% | -1.621% | -1.765% | -2.107% | -0.4856% | -1.954%
2019-06-06 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5114% | -1.51% | -2.021% | -1.932% | -0.4223% | -1.869%
2019-06-06 05:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.868% | -1.697% | -2.369% | -0.5015% | -2.221%
2019-06-06 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.5383% | -2.18% | -1.641% | -2.632% | -0.4523% | -2.567%
2019-06-06 06:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.06592% | -2.263% | -2.198% | -2.72% | -0.4561% | -2.639%
2019-06-06 06:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.2234% | -2.341% | -2.117% | -2.807% | -0.4662% | -2.74%
2019-06-06 06:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.116% | -2.479% | -1.364% | -2.895% | -0.4154% | -2.897%
2019-06-06 07:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.9057% | -2.657% | -1.752% | -3.07% | -0.4128% | -3.075%
2019-06-06 07:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.221% | -2.502% | -1.281% | -2.895% | -0.3928% | -2.93%
2019-06-06 07:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.431% | -2.793% | -1.362% | -3.158% | -0.3651% | -3.236%
2019-06-06 07:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6433% | -2.536% | -1.893% | -2.895% | -0.3586% | -2.946%
2019-06-06 08:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.4858% | -2.133% | -1.647% | -2.369% | -0.2363% | -2.554%
2019-06-06 08:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.221% | -2.348% | -1.128% | -2.545% | -0.1964% | -2.78%
2019-06-06 08:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.008% | -2.981% | -0.9736% | -3.247% | -0.2655% | -3.391%
2019-06-06 08:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.221% | -2.768% | -1.548% | -2.984% | -0.2156% | -3.159%
2019-06-06 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.378% | -2.671% | -1.293% | -2.896% | -0.2251% | -3.059%
2019-06-06 09:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.165% | -2.927% | -0.7612% | -3.159% | -0.2326% | -3.337%
2019-06-06 09:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.955% | -2.878% | -0.9228% | -3.247% | -0.3687% | -3.247%
2019-06-06 09:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.483% | -3.109% | -1.626% | -3.511% | -0.4011% | -3.492%
2019-06-06 10:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -3.225% | -1.322% | -3.511% | -0.2864% | -3.619%
2019-06-06 10:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -3.1% | -1.092% | -3.423% | -0.3238% | -3.472%
2019-06-06 10:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.795% | -3.417% | -0.6218% | -3.687% | -0.2704% | -3.824%
2019-06-06 10:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.163% | -3.573% | -0.41% | -3.864% | -0.2918% | -3.961%
2019-06-06 11:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.428% | -3.33% | -0.9022% | -3.6% | -0.2697% | -3.721%
2019-06-06 11:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.533% | -3.516% | -0.9833% | -3.776% | -0.2599% | -3.917%
2019-06-06 11:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.27% | -3.28% | -1.01% | -3.424% | -0.1441% | -3.681%
2019-06-06 11:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.693% | -3.015% | -1.322% | -3.16% | -0.1448% | -3.429%
2019-06-06 12:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.32% | -3.565% | -0.2449% | -3.863% | -0.2979% | -4.01%
2019-06-06 12:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.74% | -3.224% | 0.5156% | -3.511% | -0.2865% | -3.641%
2019-06-06 12:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.11% | -2.807% | 0.303% | -3.071% | -0.2639% | -3.218%
2019-06-06 12:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.763% | -2.585% | -3.171% | -0.5861% | -3.423% | -0.2516% | -3.591%
2019-06-06 13:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -3.215% | -3.61% | -0.3948% | -3.776% | -0.1658% | -4.055%
2019-06-06 13:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.9% | -3.773% | -0.873% | -3.953% | -0.1799% | -4.193%
2019-06-06 13:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -3.058% | -3.814% | -0.7562% | -3.953% | -0.1396% | -4.239%
2019-06-06 13:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.425% | -3.998% | -0.5726% | -4.13% | -0.1319% | -4.451%
2019-06-06 14:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -3.058% | -3.567% | -0.5094% | -3.776% | -0.2093% | -3.977%
2019-06-06 14:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -3.163% | -3.369% | -0.2067% | -3.6% | -0.2304% | -3.774%
2019-06-06 14:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.792% | -3.335% | 0.4575% | -3.599% | -0.2645% | -3.738%
2019-06-06 14:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.74% | -3.361% | 0.3789% | -3.6% | -0.2387% | -3.764%
2019-06-06 15:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -3.005% | -3.655% | -0.6494% | -3.865% | -0.2101% | -4.064%
2019-06-06 15:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.32% | -3.366% | -0.04638% | -3.6% | -0.2335% | -3.762%
2019-06-06 15:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.897% | -3.547% | 0.3505% | -3.688% | -0.1413% | -3.974%
2019-06-06 15:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.95% | -2.669% | 1.281% | -2.721% | -0.05215% | -3.086%
2019-06-06 16:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -3.583% | -3.141% | 0.4418% | -3.248% | -0.1074% | -3.56%
2019-06-06 16:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.69% | -3.269% | -0.5787% | -3.423% | -0.1544% | -3.703%
2019-06-06 16:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.13% | -2.165% | -3.42% | -1.254% | -3.512% | -0.09213% | -3.865%
2019-06-06 16:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.708% | -1.798% | -3.431% | -1.633% | -3.6% | -0.1684% | -3.858%
2019-06-06 17:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.183% | -2.165% | -3.459% | -1.293% | -3.688% | -0.2291% | -3.862%
2019-06-06 17:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.795% | -3.389% | -0.5942% | -3.599% | -0.2097% | -3.823%
2019-06-06 17:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.897% | -3.414% | 0.4831% | -3.687% | -0.2726% | -3.845%
2019-06-06 17:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.527% | -3.852% | 0.6748% | -4.128% | -0.2755% | -4.307%
2019-06-06 18:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.002% | -3.676% | 0.3263% | -3.862% | -0.1863% | -4.186%
2019-06-06 18:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.9% | -3.733% | -0.8326% | -3.862% | -0.1294% | -4.272%
2019-06-06 18:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.373% | -3.804% | -0.4314% | -4.126% | -0.3219% | -4.347%
2019-06-06 18:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.32% | -3.992% | -0.6722% | -4.302% | -0.31% | -4.568%
2019-06-06 19:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.478% | -4.161% | -0.6832% | -4.567% | -0.4063% | -4.746%
2019-06-06 19:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.792% | -4.187% | -0.3942% | -4.567% | -0.3804% | -4.772%
2019-06-06 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.897% | -4.163% | -0.2657% | -4.479% | -0.3155% | -4.776%
2019-06-06 19:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.37% | -4.353% | 0.01697% | -4.744% | -0.3913% | -4.943%
2019-06-06 20:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.74% | -4.077% | -0.3367% | -4.39% | -0.3138% | -4.661%
2019-06-06 20:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.215% | -3.974% | -0.7591% | -4.39% | -0.4162% | -4.53%
2019-06-06 20:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.478% | -4.058% | -0.5805% | -4.39% | -0.3324% | -4.633%
2019-06-06 20:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.005% | -3.8% | -0.7944% | -4.126% | -0.326% | -4.362%
2019-06-06 21:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.69% | -3.663% | -0.9724% | -4.038% | -0.3749% | -4.188%
2019-06-06 21:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.638% | -3.442% | -0.8038% | -3.861% | -0.4199% | -3.924%
2019-06-06 21:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.165% | -3.379% | -1.214% | -3.773% | -0.3943% | -3.871%
2019-06-06 21:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.375% | -3.278% | -0.9023% | -3.597% | -0.3195% | -3.811%
2019-06-06 22:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.641% | -2.728% | -1.087% | -2.982% | -0.2544% | -3.236%
2019-06-06 22:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.116% | -1.894% | -0.7783% | -2.107% | -0.213% | -2.38%
2019-06-06 22:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -1.69% | 0.003305% | -2.02% | -0.33% | -2.155%
2019-06-06 22:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.7482% | -2.477% | -1.729% | -2.807% | -0.3301% | -2.927%
2019-06-06 23:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9057% | -2.243% | -1.337% | -2.457% | -0.2136% | -2.721%
2019-06-06 23:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.5383% | -2.252% | -1.713% | -2.457% | -0.2052% | -2.712%
2019-06-06 23:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.5383% | -2.145% | -1.607% | -2.457% | -0.3114% | -2.576%
2019-06-06 23:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.6433% | -2.132% | -1.489% | -2.457% | -0.3248% | -2.548%
2019-06-07 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5908% | -1.94% | -1.349% | -2.282% | -0.3419% | -2.352%
2019-06-07 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1184% | -1.838% | -1.719% | -2.194% | -0.3565% | -2.235%
2019-06-07 00:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1184% | -1.867% | -1.749% | -2.194% | -0.3275% | -2.254%
2019-06-07 00:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.3283% | -2.265% | -1.936% | -2.545% | -0.28% | -2.674%
2019-06-07 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.3015% | -1.99% | -2.292% | -2.37% | -0.3794% | -2.346%
2019-06-07 01:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6433% | -2.023% | -1.38% | -2.457% | -0.434% | -2.379%
2019-06-07 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.8007% | -1.925% | -1.124% | -2.282% | -0.357% | -2.281%
2019-06-07 01:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.6433% | -1.714% | -1.071% | -2.107% | -0.3926% | -2.061%
2019-06-07 02:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.144% | -1.868% | -2.012% | -2.195% | -0.3263% | -2.227%
2019-06-07 02:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.6164% | -1.927% | -2.544% | -2.195% | -0.2674% | -2.297%
2019-06-07 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.354% | -1.713% | -2.067% | -2.02% | -0.3072% | -2.071%
2019-06-07 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.673% | -1.555% | -2.02% | -0.3464% | -2.018%
2019-06-07 03:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3808% | -1.629% | -1.248% | -2.02% | -0.3908% | -1.967%
2019-06-07 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.65% | -1.531% | -2.02% | -0.3702% | -1.996%
2019-06-07 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5639% | -1.75% | -2.314% | -2.02% | -0.27% | -2.103%
2019-06-07 03:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.3015% | -1.602% | -1.904% | -1.932% | -0.3303% | -1.963%
2019-06-07 04:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.03906% | -1.899% | -1.938% | -2.282% | -0.3828% | -2.255%
2019-06-07 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -1.576% | -1.825% | -1.932% | -0.3561% | -1.937%
2019-06-07 04:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.6164% | -1.945% | -2.561% | -2.282% | -0.3373% | -2.298%
2019-06-07 04:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.861% | -1.638% | -2.282% | -0.4209% | -2.194%
2019-06-07 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.763% | -1.54% | -2.107% | -0.3441% | -2.116%
2019-06-07 05:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3283% | -1.717% | -1.388% | -2.107% | -0.3905% | -2.045%
2019-06-07 05:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.72% | -1.496% | -2.107% | -0.3874% | -2.058%
2019-06-07 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.354% | -1.664% | -2.018% | -2.107% | -0.4432% | -2.001%
2019-06-07 06:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.06592% | -2.082% | -2.016% | -2.457% | -0.3751% | -2.449%
2019-06-07 06:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4333% | -2.195% | -1.762% | -2.632% | -0.4366% | -2.575%
2019-06-07 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.011% | -2.262% | -1.252% | -2.719% | -0.4571% | -2.644%
2019-06-07 06:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.9582% | -2.291% | -1.333% | -2.807% | -0.5158% | -2.672%
2019-06-07 07:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.378% | -2.496% | -1.118% | -2.982% | -0.4864% | -2.904%
2019-06-07 07:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9057% | -2.645% | -1.739% | -3.07% | -0.4252% | -3.056%
2019-06-07 07:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8532% | -2.688% | -1.835% | -3.07% | -0.3818% | -3.115%
2019-06-07 07:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.063% | -2.332% | -1.268% | -2.632% | -0.3005% | -2.746%
2019-06-07 08:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6958% | -2.402% | -1.707% | -2.632% | -0.2301% | -2.803%
2019-06-07 08:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.008% | -2.673% | -0.665% | -2.983% | -0.3106% | -3.049%
2019-06-07 08:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.641% | -2.781% | -1.141% | -3.072% | -0.2907% | -3.144%
2019-06-07 08:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.953% | -3.803% | -0.8507% | -4.217% | -0.414% | -4.171%
2019-06-07 09:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.005% | -3.536% | -0.5304% | -3.952% | -0.4167% | -3.898%
2019-06-07 09:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.428% | -3.489% | -1.062% | -3.864% | -0.3745% | -3.868%
2019-06-07 09:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.215% | -3.479% | -0.2634% | -3.863% | -0.3848% | -3.874%
2019-06-07 09:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.478% | -3.463% | 0.01427% | -3.864% | -0.4003% | -3.842%
2019-06-07 10:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.9% | -3.633% | -0.7326% | -3.952% | -0.3194% | -4.029%
2019-06-07 10:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.058% | -3.669% | -0.6118% | -4.04% | -0.3709% | -4.056%
2019-06-07 10:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.163% | -3.613% | -0.45% | -3.953% | -0.3402% | -3.984%
2019-06-07 10:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.32% | -3.419% | -0.09883% | -3.776% | -0.3571% | -3.786%
2019-06-07 11:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.373% | -3.562% | -0.1894% | -3.952% | -0.3897% | -3.952%
2019-06-07 11:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.163% | -3.461% | -0.2986% | -3.864% | -0.4023% | -3.838%
2019-06-07 11:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.953% | -3.763% | -0.8099% | -4.04% | -0.2778% | -4.182%
2019-06-07 11:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.058% | -3.744% | -0.6863% | -4.04% | -0.2965% | -4.157%
2019-06-07 12:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.268% | -3.517% | -0.2497% | -3.951% | -0.4342% | -3.901%
2019-06-07 12:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.425% | -3.297% | 0.1282% | -3.775% | -0.478% | -3.666%
2019-06-07 12:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.058% | -3.381% | -0.3229% | -3.687% | -0.3066% | -3.784%
2019-06-07 12:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.848% | -3.571% | -0.7233% | -4.04% | -0.4691% | -3.929%
2019-06-07 13:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.48% | -3.391% | -0.9105% | -3.776% | -0.385% | -3.756%
2019-06-07 13:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.953% | -3.514% | -0.5615% | -3.864% | -0.3496% | -3.899%
2019-06-07 13:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.27% | -3.298% | -1.028% | -3.688% | -0.3893% | -3.652%
2019-06-07 13:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.48% | -3.218% | -0.7381% | -3.6% | -0.3813% | -3.567%
2019-06-07 14:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.375% | -3.311% | -0.9361% | -3.6% | -0.2882% | -3.694%
2019-06-07 14:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.955% | -3.059% | -1.104% | -3.424% | -0.3641% | -3.409%
2019-06-07 14:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.005% | -3.097% | -0.0922% | -3.423% | -0.326% | -3.473%
2019-06-07 14:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.323% | -3.328% | -1.005% | -3.6% | -0.2718% | -3.72%
2019-06-07 15:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.955% | -3.062% | -1.107% | -3.336% | -0.2734% | -3.436%
2019-06-07 15:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.848% | -3.321% | -0.4732% | -3.689% | -0.3677% | -3.657%
2019-06-07 15:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.795% | -2.963% | -0.1679% | -3.336% | -0.3726% | -3.301%
2019-06-07 15:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.638% | -3.279% | -0.6414% | -3.599% | -0.3203% | -3.661%
2019-06-07 16:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.428% | -3.241% | -0.8136% | -3.511% | -0.2699% | -3.643%
2019-06-07 16:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.32% | -3.173% | 0.1468% | -3.599% | -0.4257% | -3.536%
2019-06-07 16:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -3.183% | -0.4925% | -3.511% | -0.3288% | -3.553%
2019-06-07 16:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.48% | -3.216% | -0.7355% | -3.511% | -0.2957% | -3.597%
2019-06-07 17:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.743% | -3.148% | -0.4052% | -3.511% | -0.3629% | -3.536%
2019-06-07 17:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.533% | -3.234% | -0.7012% | -3.599% | -0.3648% | -3.63%
2019-06-07 17:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.008% | -2.934% | -0.9258% | -3.334% | -0.4006% | -3.33%
2019-06-07 17:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.058% | -3.155% | -0.09702% | -3.598% | -0.4433% | -3.563%
2019-06-07 18:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.897% | -3.895% | 0.002022% | -4.391% | -0.496% | -4.352%
2019-06-07 18:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.215% | -4.141% | -0.9259% | -4.479% | -0.3384% | -4.683%
2019-06-07 18:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.005% | -4.435% | -1.43% | -4.744% | -0.3096% | -5.026%
2019-06-07 18:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -3.478% | -4.966% | -1.488% | -5.188% | -0.2222% | -5.603%
2019-06-07 19:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.055% | -4.553% | -0.4986% | -4.833% | -0.2791% | -5.196%
2019-06-07 19:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.74% | -4.043% | -0.303% | -4.478% | -0.4355% | -4.634%
2019-06-07 19:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.53% | -4.118% | -0.5882% | -4.567% | -0.4487% | -4.703%
2019-06-07 19:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.953% | -3.812% | -0.8598% | -4.214% | -0.4013% | -4.37%
2019-06-07 20:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.215% | -4.167% | -0.952% | -4.567% | -0.4001% | -4.738%
2019-06-07 20:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.32% | -4.141% | -0.821% | -4.567% | -0.426% | -4.712%
2019-06-07 20:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.795% | -3.83% | -1.035% | -4.214% | -0.3837% | -4.402%
2019-06-07 20:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.953% | -3.908% | -0.9554% | -4.126% | -0.2175% | -4.525%
2019-06-07 21:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.69% | -3.581% | -0.8905% | -3.861% | -0.2805% | -4.15%
2019-06-07 21:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -3.336% | -0.6462% | -3.597% | -0.2607% | -3.887%
2019-06-07 21:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.27% | -3.204% | -0.9333% | -3.509% | -0.3054% | -3.758%
2019-06-07 21:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.903% | -3.386% | -1.483% | -3.685% | -0.2986% | -3.941%
2019-06-07 22:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -1.483% | -3.408% | -1.925% | -3.685% | -0.2769% | -3.978%
2019-06-07 22:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.06% | -3.284% | -1.224% | -3.509% | -0.2248% | -3.866%
2019-06-07 22:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.218% | -3.424% | -1.206% | -3.773% | -0.3489% | -3.956%
2019-06-07 22:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.85% | -3.563% | -1.712% | -3.949% | -0.3866% | -4.089%
2019-06-07 23:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -3.359% | -1.824% | -3.773% | -0.414% | -3.857%
2019-06-07 23:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.326% | -3.124% | -1.799% | -3.509% | -0.3848% | -3.617%
2019-06-07 23:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.798% | -2.912% | -1.114% | -3.333% | -0.4215% | -3.383%
2019-06-07 23:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.011% | -2.659% | -1.648% | -3.07% | -0.411% | -3.135%
2019-06-08 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8007% | -2.673% | -1.872% | -3.158% | -0.485% | -3.112%
2019-06-08 00:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.326% | -2.44% | -1.114% | -2.895% | -0.4549% | -2.884%
2019-06-08 00:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.9582% | -2.582% | -1.623% | -3.07% | -0.4884% | -3.021%
2019-06-08 00:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.063% | -2.514% | -1.451% | -2.982% | -0.468% | -2.934%
2019-06-08 01:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3283% | -2.304% | -1.976% | -2.719% | -0.415% | -2.717%
2019-06-08 01:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.09154% | -1.527% | -1.618% | -1.758% | -0.2312% | -1.941%
2019-06-08 01:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.1965% | -1.319% | -1.516% | -1.583% | -0.2639% | -1.734%
2019-06-08 01:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.354% | -1.388% | -1.742% | -1.67% | -0.2821% | -1.786%
2019-06-08 02:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5908% | -1.451% | -0.8603% | -1.845% | -0.3939% | -1.833%
2019-06-08 02:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.09154% | -1.075% | -1.166% | -1.409% | -0.3344% | -1.446%
2019-06-08 02:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.5114% | -1.004% | -1.515% | -1.322% | -0.3181% | -1.372%
2019-06-08 02:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2759% | -1.216% | -0.9405% | -1.67% | -0.4542% | -1.559%
2019-06-08 03:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.2234% | -1.31% | -1.087% | -1.758% | -0.4477% | -1.663%
2019-06-08 03:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.2759% | -1.194% | -0.9179% | -1.583% | -0.3895% | -1.561%
2019-06-08 03:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.01343% | -1.159% | -1.145% | -1.583% | -0.4245% | -1.513%
2019-06-08 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2234% | -1.532% | -1.308% | -2.02% | -0.4881% | -1.875%
2019-06-08 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.4858% | -1.411% | -0.925% | -1.932% | -0.5215% | -1.754%
2019-06-08 04:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.875% | -1.389% | -2.369% | -0.4942% | -2.222%
2019-06-08 04:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2234% | -1.603% | -1.379% | -2.02% | -0.4169% | -1.964%
2019-06-08 04:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.036% | -0.8656% | -1.409% | -0.3724% | -1.384%
2019-06-08 05:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.041% | -0.8706% | -1.496% | -0.4546% | -1.367%
2019-06-08 05:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.4858% | -1.361% | -0.8748% | -1.758% | -0.3971% | -1.723%
2019-06-08 05:30 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -0.7919% | -0.9359% | -1.148% | -0.3557% | -1.131%
2019-06-08 05:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2234% | -1.057% | -0.8334% | -1.496% | -0.4393% | -1.399%
2019-06-08 06:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6433% | -1.374% | -0.7304% | -1.932% | -0.5586% | -1.705%
2019-06-08 06:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5383% | -1.941% | -1.403% | -2.457% | -0.5157% | -2.299%
2019-06-08 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3808% | -2.097% | -1.716% | -2.719% | -0.6223% | -2.441%
2019-06-08 06:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9582% | -2.218% | -1.26% | -2.807% | -0.5891% | -2.583%
2019-06-08 07:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.483% | -2.377% | -0.8942% | -2.982% | -0.6051% | -2.735%
2019-06-08 07:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -2.496% | -1.066% | -2.982% | -0.4864% | -2.887%
2019-06-08 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8007% | -2.087% | -1.286% | -2.544% | -0.4577% | -2.458%
2019-06-08 07:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.4333% | -1.862% | -1.429% | -2.369% | -0.5068% | -2.226%
2019-06-08 08:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.011% | -1.515% | -0.5044% | -1.932% | -0.4172% | -1.869%
2019-06-08 08:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.378% | -1.495% | -0.1164% | -1.932% | -0.4378% | -1.84%
2019-06-08 08:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -1.985% | -0.8696% | -2.369% | -0.384% | -2.383%
2019-06-08 08:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.168% | -2.144% | -0.9764% | -2.457% | -0.3124% | -2.55%
2019-06-08 09:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.273% | -2.318% | -1.045% | -2.457% | -0.139% | -2.766%
2019-06-08 09:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.063% | -1.955% | -0.8916% | -2.195% | -0.2399% | -2.352%
2019-06-08 09:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -1.987% | -0.9761% | -2.107% | -0.1205% | -2.418%
2019-06-08 09:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.588% | -2.077% | -0.4887% | -2.195% | -0.1181% | -2.5%
2019-06-08 10:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.693% | -1.964% | -0.2709% | -2.195% | -0.2307% | -2.374%
2019-06-08 10:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.536% | -2.054% | -0.5185% | -2.195% | -0.1407% | -2.467%
2019-06-08 10:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.326% | -2.153% | -0.8275% | -2.457% | -0.304% | -2.54%
2019-06-08 10:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.955% | -2.351% | -0.3959% | -2.632% | -0.2808% | -2.762%
2019-06-08 11:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.903% | -1.845% | 0.05753% | -2.107% | -0.2618% | -2.233%
2019-06-08 11:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.431% | -1.955% | -0.5243% | -2.195% | -0.2398% | -2.349%
2019-06-08 11:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.221% | -2.134% | -0.9137% | -2.37% | -0.2352% | -2.547%
2019-06-08 11:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.745% | -2.426% | -0.6805% | -2.632% | -0.2064% | -2.844%
2019-06-08 12:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.483% | -2.279% | -0.7962% | -2.545% | -0.2655% | -2.676%
2019-06-08 12:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.27% | -2.732% | -0.4613% | -3.159% | -0.4269% | -3.111%
2019-06-08 12:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.585% | -2.894% | -0.3083% | -3.334% | -0.4408% | -3.265%
2019-06-08 12:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.165% | -3.002% | -0.8369% | -3.335% | -0.3324% | -3.402%
2019-06-08 13:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.693% | -2.665% | -0.9721% | -2.983% | -0.3179% | -3.067%
2019-06-08 13:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.165% | -2.765% | -0.5993% | -3.071% | -0.3063% | -3.169%
2019-06-08 13:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.955% | -2.887% | -0.9314% | -3.159% | -0.2719% | -3.303%
2019-06-08 13:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.743% | -2.721% | 0.02182% | -3.071% | -0.3497% | -3.13%
2019-06-08 14:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.11% | -2.796% | 0.3145% | -3.159% | -0.3629% | -3.198%
2019-06-08 14:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.69% | -2.892% | -0.2021% | -3.247% | -0.3543% | -3.286%
2019-06-08 14:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.215% | -2.943% | 0.2723% | -3.334% | -0.3913% | -3.352%
2019-06-08 14:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.11% | -2.746% | 0.3641% | -3.071% | -0.3249% | -3.144%
2019-06-08 15:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.268% | -2.617% | 0.6502% | -2.983% | -0.3654% | -3.02%
2019-06-08 15:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.005% | -2.694% | 0.3107% | -3.071% | -0.3765% | -3.073%
2019-06-08 15:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.953% | -2.833% | 0.1195% | -3.159% | -0.3256% | -3.23%
2019-06-08 15:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.215% | -3.055% | 0.1605% | -3.247% | -0.1922% | -3.5%
2019-06-08 16:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.583% | -3.318% | 0.2644% | -3.511% | -0.1925% | -3.779%
2019-06-08 16:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.163% | -3.006% | 0.1568% | -3.247% | -0.2408% | -3.444%
2019-06-08 16:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.845% | -3.268% | 0.577% | -3.422% | -0.1545% | -3.745%
2019-06-08 16:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.058% | -2.773% | 0.2844% | -2.895% | -0.1221% | -3.241%
2019-06-08 17:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.163% | -2.758% | 0.4042% | -2.895% | -0.1367% | -3.242%
2019-06-08 17:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.9% | -3.083% | -0.183% | -3.334% | -0.2509% | -3.547%
2019-06-08 17:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.163% | -3.293% | -0.1305% | -3.598% | -0.3049% | -3.751%
2019-06-08 17:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.265% | -4.063% | 0.2018% | -4.48% | -0.4172% | -4.537%
2019-06-08 18:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -4.842% | -4.227% | 0.6149% | -4.745% | -0.5178% | -4.71%
2019-06-08 18:15 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -5.052% | -5.074% | -0.02148% | -5.543% | -0.4697% | -5.655%
2019-06-08 18:30 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -5.052% | -5.584% | -0.5314% | -5.9% | -0.3161% | -6.249%
2019-06-08 18:45 | 1142.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -5.629% | -6.239% | -0.6094% | -6.615% | -0.3759% | -6.931%
2019-06-08 19:00 | 1132.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -5.839% | -6.121% | -0.2813% | -6.525% | -0.4042% | -6.801%
2019-06-08 19:15 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -5.21% | -5.496% | -0.2862% | -5.898% | -0.4026% | -6.188%
2019-06-08 19:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.845% | -4.545% | -0.7% | -4.832% | -0.2873% | -5.225%
2019-06-08 19:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.215% | -4.02% | -0.8054% | -4.125% | -0.1048% | -4.731%
2019-06-08 20:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.11% | -3.923% | -0.8132% | -4.125% | -0.202% | -4.617%
2019-06-08 20:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.583% | -3.894% | -0.3117% | -3.949% | -0.05487% | -4.614%
2019-06-08 20:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.16% | -4.066% | 0.09424% | -4.214% | -0.1479% | -4.768%
2019-06-08 20:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -4.107% | -4.641% | -0.5338% | -4.921% | -0.2797% | -5.326%
2019-06-08 21:00 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.95% | -4.839% | -0.8889% | -5.01% | -0.1707% | -5.56%
2019-06-08 21:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.953% | -4.375% | -1.422% | -4.655% | -0.2807% | -5.029%
2019-06-08 21:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.638% | -4.353% | -1.715% | -4.655% | -0.3025% | -4.988%
2019-06-08 21:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.585% | -4.102% | -1.516% | -4.302% | -0.2003% | -4.74%
2019-06-08 22:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.428% | -3.821% | -1.393% | -4.125% | -0.3043% | -4.423%
2019-06-08 22:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.27% | -3.654% | -1.384% | -3.949% | -0.2946% | -4.283%
2019-06-08 22:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.745% | -3.491% | -1.746% | -3.773% | -0.2818% | -4.077%
2019-06-08 22:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.693% | -3.432% | -1.739% | -3.861% | -0.4292% | -3.961%
2019-06-08 23:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.27% | -3.207% | -0.9369% | -3.597% | -0.3898% | -3.734%
2019-06-08 23:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.85% | -2.982% | -1.131% | -3.333% | -0.3514% | -3.499%
2019-06-08 23:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -3.005% | -1.469% | -3.333% | -0.3286% | -3.529%
2019-06-08 23:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.641% | -2.915% | -1.275% | -3.245% | -0.33% | -3.442%
2019-06-09 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.011% | -2.798% | -1.787% | -3.158% | -0.3601% | -3.293%
2019-06-09 00:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8532% | -2.598% | -1.744% | -2.895% | -0.2969% | -3.089%
2019-06-09 00:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.2759% | -2.687% | -2.411% | -3.07% | -0.383% | -3.145%
2019-06-09 00:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.3283% | -2.509% | -2.18% | -2.807% | -0.2982% | -2.982%
2019-06-09 01:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -2.339% | -1.906% | -2.632% | -0.2925% | -2.798%
2019-06-09 01:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.06592% | -2.201% | -2.135% | -2.544% | -0.3433% | -2.641%
2019-06-09 01:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.1965% | -2.225% | -2.421% | -2.544% | -0.3195% | -2.663%
2019-06-09 01:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1184% | -1.907% | -1.788% | -2.369% | -0.4626% | -2.314%
2019-06-09 02:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5908% | -2.137% | -1.546% | -2.544% | -0.4073% | -2.571%
2019-06-09 02:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5383% | -2.045% | -1.507% | -2.457% | -0.4116% | -2.451%
2019-06-09 02:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3808% | -2.066% | -1.685% | -2.457% | -0.391% | -2.48%
2019-06-09 02:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.3015% | -1.161% | -1.462% | -1.409% | -0.248% | -1.582%
2019-06-09 03:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6164% | -1.035% | -1.652% | -1.322% | -0.2865% | -1.444%
2019-06-09 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.3015% | -1.745% | -2.046% | -2.107% | -0.3622% | -2.163%
2019-06-09 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.01343% | -1.588% | -1.575% | -2.02% | -0.4315% | -1.964%
2019-06-09 03:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -1.132% | -0.8562% | -1.409% | -0.2769% | -1.543%
2019-06-09 04:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.014% | -0.8954% | -1.322% | -0.3081% | -1.406%
2019-06-09 04:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.785% | -1.299% | -2.107% | -0.322% | -2.208%
2019-06-09 04:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5908% | -1.87% | -1.279% | -2.282% | -0.4121% | -2.259%
2019-06-09 04:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3808% | -1.822% | -1.441% | -2.194% | -0.3722% | -2.226%
2019-06-09 05:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6433% | -1.927% | -1.284% | -2.282% | -0.3543% | -2.337%
2019-06-09 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6433% | -1.725% | -1.082% | -2.194% | -0.4692% | -2.095%
2019-06-09 05:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.6958% | -1.763% | -1.068% | -2.194% | -0.4311% | -2.156%
2019-06-09 05:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.5908% | -2.045% | -1.454% | -2.457% | -0.4116% | -2.451%
2019-06-09 06:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2234% | -2.278% | -2.054% | -2.719% | -0.4418% | -2.679%
2019-06-09 06:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.8532% | -1.718% | -0.8646% | -2.194% | -0.4766% | -2.114%
2019-06-09 06:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.9057% | -1.262% | -0.3567% | -1.671% | -0.4081% | -1.653%
2019-06-09 06:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.011% | -1.744% | -0.7329% | -2.02% | -0.276% | -2.188%
2019-06-09 07:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.7482% | -2.169% | -1.421% | -2.632% | -0.4628% | -2.575%
2019-06-09 07:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.063% | -2.324% | -1.261% | -2.632% | -0.3081% | -2.787%
2019-06-09 07:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.116% | -2.407% | -1.291% | -2.807% | -0.4003% | -2.834%
2019-06-09 07:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4858% | -2.493% | -2.007% | -2.895% | -0.402% | -2.908%
2019-06-09 08:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.483% | -2.629% | -1.146% | -3.07% | -0.4408% | -3.047%
2019-06-09 08:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.116% | -2.292% | -1.176% | -2.632% | -0.3399% | -2.715%
2019-06-09 08:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3808% | -2.309% | -1.929% | -2.544% | -0.2349% | -2.762%
2019-06-09 08:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.273% | -2.418% | -1.145% | -2.632% | -0.2141% | -2.888%
2019-06-09 09:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.273% | -2.182% | -0.9089% | -2.544% | -0.3622% | -2.639%
2019-06-09 09:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.063% | -2.335% | -1.272% | -2.544% | -0.2092% | -2.807%
2019-06-09 09:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.431% | -2.417% | -0.9864% | -2.719% | -0.3025% | -2.862%
2019-06-09 09:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.221% | -2.432% | -1.212% | -2.719% | -0.2871% | -2.893%
2019-06-09 10:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.221% | -2.872% | -1.652% | -3.07% | -0.1981% | -3.368%
2019-06-09 10:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.221% | -2.77% | -1.549% | -2.983% | -0.2128% | -3.234%
2019-06-09 10:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.168% | -2.867% | -1.699% | -3.071% | -0.2032% | -3.332%
2019-06-09 10:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.168% | -2.974% | -1.806% | -3.071% | -0.09674% | -3.465%
2019-06-09 11:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -2.531% | -1.468% | -2.807% | -0.2762% | -2.96%
2019-06-09 11:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -2.361% | -1.613% | -2.632% | -0.2715% | -2.765%
2019-06-09 11:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.7482% | -2.205% | -1.457% | -2.369% | -0.1641% | -2.655%
2019-06-09 11:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.5383% | -1.579% | -1.041% | -1.758% | -0.1785% | -2.001%
2019-06-09 12:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.5383% | -1.821% | -1.283% | -1.932% | -0.111% | -2.277%
2019-06-09 12:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -2.93% | -1.657% | -2.983% | -0.0527% | -3.441%
2019-06-09 12:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.116% | -2.805% | -1.69% | -2.895% | -0.09003% | -3.274%
2019-06-09 12:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.011% | -2.858% | -1.848% | -2.983% | -0.1248% | -3.321%
2019-06-09 13:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.6433% | -2.612% | -1.968% | -2.632% | -0.02064% | -3.096%
2019-06-09 13:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6958% | -2.685% | -1.99% | -2.808% | -0.1223% | -3.141%
2019-06-09 13:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.4858% | -2.658% | -2.172% | -2.808% | -0.1501% | -3.094%
2019-06-09 13:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.5383% | -2.699% | -2.161% | -2.896% | -0.1962% | -3.115%
2019-06-09 14:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.483% | -2.709% | -1.226% | -2.983% | -0.2735% | -3.135%
2019-06-09 14:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.588% | -2.651% | -1.063% | -2.895% | -0.244% | -3.11%
2019-06-09 14:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.798% | -2.858% | -1.06% | -3.07% | -0.2125% | -3.346%
2019-06-09 14:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.588% | -2.546% | -0.9576% | -2.72% | -0.1742% | -2.994%
2019-06-09 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.588% | -2.584% | -0.996% | -2.807% | -0.2235% | -3.021%
2019-06-09 15:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.431% | -2.654% | -1.223% | -2.808% | -0.1542% | -3.086%
2019-06-09 15:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -2.724% | -1.294% | -2.896% | -0.1715% | -3.151%
2019-06-09 15:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.326% | -2.606% | -1.28% | -2.808% | -0.2017% | -3.025%
2019-06-09 16:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9582% | -2.914% | -1.956% | -2.983% | -0.06908% | -3.381%
2019-06-09 16:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.9057% | -2.947% | -2.042% | -2.983% | -0.03602% | -3.425%
2019-06-09 16:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.9057% | -2.879% | -1.974% | -2.983% | -0.1041% | -3.33%
2019-06-09 16:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.483% | -2.958% | -1.475% | -3.159% | -0.2008% | -3.411%
2019-06-09 17:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.378% | -3.012% | -1.634% | -3.159% | -0.1471% | -3.484%
2019-06-09 17:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.641% | -2.694% | -1.054% | -2.808% | -0.1131% | -3.166%
2019-06-09 17:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.85% | -2.904% | -1.053% | -3.158% | -0.2545% | -3.358%
2019-06-09 17:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.798% | -2.961% | -1.163% | -3.246% | -0.2853% | -3.433%
2019-06-09 18:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.48% | -3.463% | -0.9825% | -3.773% | -0.3106% | -3.975%
2019-06-09 18:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.48% | -3.628% | -1.148% | -3.949% | -0.3214% | -4.165%
2019-06-09 18:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.9% | -4.274% | -1.374% | -4.568% | -0.2936% | -4.852%
2019-06-09 18:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.005% | -4.046% | -1.041% | -4.391% | -0.3449% | -4.598%
2019-06-09 19:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.638% | -3.595% | -0.9575% | -3.861% | -0.266% | -4.167%
2019-06-09 19:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.27% | -3.029% | -0.7584% | -3.158% | -0.129% | -3.613%
2019-06-09 19:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.06% | -2.835% | -0.7747% | -2.982% | -0.1472% | -3.404%
2019-06-09 19:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.85% | -2.845% | -0.9942% | -3.07% | -0.2253% | -3.41%
2019-06-09 20:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.745% | -2.999% | -1.254% | -3.245% | -0.2463% | -3.545%
2019-06-09 20:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.008% | -3.325% | -1.317% | -3.597% | -0.272% | -3.877%
2019-06-09 20:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.903% | -3.704% | -1.801% | -3.95% | -0.246% | -4.259%
2019-06-09 20:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.06% | -3.682% | -1.621% | -3.949% | -0.2677% | -4.238%
2019-06-09 21:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.48% | -3.45% | -0.9693% | -3.685% | -0.2355% | -4.013%
2019-06-09 21:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.165% | -3.463% | -1.297% | -3.773% | -0.3107% | -3.998%
2019-06-09 21:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.798% | -3.416% | -1.618% | -3.773% | -0.3572% | -3.943%
2019-06-09 21:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.431% | -3.251% | -1.821% | -3.685% | -0.4338% | -3.739%
2019-06-09 22:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.9582% | -3.034% | -2.076% | -3.422% | -0.3871% | -3.495%
2019-06-09 22:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.8532% | -3.054% | -2.201% | -3.421% | -0.3675% | -3.548%
2019-06-09 22:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.326% | -3.127% | -1.801% | -3.509% | -0.3827% | -3.598%
2019-06-09 22:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.7482% | -2.934% | -2.186% | -3.334% | -0.3997% | -3.381%
2019-06-09 23:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.483% | -2.52% | -1.036% | -2.982% | -0.4628% | -2.949%
2019-06-09 23:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.7482% | -2.488% | -1.739% | -2.895% | -0.4072% | -2.908%
2019-06-09 23:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.2759% | -2.495% | -2.219% | -2.895% | -0.3998% | -2.906%
2019-06-09 23:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.1184% | -2.217% | -2.098% | -2.632% | -0.4151% | -2.616%
2019-06-10 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.8007% | -2.197% | -1.396% | -2.632% | -0.4347% | -2.599%
2019-06-10 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1184% | -2.2% | -2.082% | -2.632% | -0.4315% | -2.575%
2019-06-10 00:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.6433% | -2.3% | -1.657% | -2.72% | -0.4199% | -2.677%
2019-06-10 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6958% | -2.018% | -1.322% | -2.369% | -0.3517% | -2.396%
2019-06-10 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.4589% | -2.005% | -2.464% | -2.369% | -0.3641% | -2.377%
2019-06-10 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3808% | -1.738% | -1.357% | -2.107% | -0.369% | -2.102%
2019-06-10 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3808% | -1.777% | -1.396% | -2.194% | -0.4173% | -2.141%
2019-06-10 01:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1709% | -1.171% | -1% | -1.496% | -0.3247% | -1.542%
2019-06-10 02:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4589% | -0.9402% | -1.399% | -1.235% | -0.2945% | -1.296%
2019-06-10 02:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.354% | -1.117% | -1.471% | -1.496% | -0.3792% | -1.458%
2019-06-10 02:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.3015% | -1.341% | -1.643% | -1.758% | -0.4165% | -1.683%
2019-06-10 02:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.09154% | -1.301% | -1.393% | -1.67% | -0.3693% | -1.652%
2019-06-10 03:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.144% | -1.348% | -1.493% | -1.758% | -0.4093% | -1.685%
2019-06-10 03:15 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4065% | -0.7696% | -1.176% | -1.061% | -0.291% | -1.13%
2019-06-10 03:30 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.06592% | -0.7909% | -0.725% | -1.148% | -0.3567% | -1.136%
2019-06-10 03:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5114% | -1.236% | -1.748% | -1.67% | -0.4343% | -1.573%
2019-06-10 04:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.354% | -1.585% | -1.938% | -2.02% | -0.4352% | -1.917%
2019-06-10 04:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.144% | -1.779% | -1.923% | -2.195% | -0.4151% | -2.125%
2019-06-10 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.657% | -1.643% | -2.107% | -0.4504% | -1.983%
2019-06-10 04:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.421% | -1.25% | -1.845% | -0.4244% | -1.751%
2019-06-10 05:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.01343% | -1.601% | -1.588% | -2.02% | -0.4188% | -1.94%
2019-06-10 05:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.01343% | -1.723% | -1.709% | -2.107% | -0.3845% | -2.074%
2019-06-10 05:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6958% | -1.803% | -1.107% | -2.194% | -0.3915% | -2.17%
2019-06-10 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3283% | -1.947% | -1.618% | -2.282% | -0.3354% | -2.322%
2019-06-10 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3808% | -1.737% | -1.356% | -2.194% | -0.4577% | -2.099%
2019-06-10 06:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.4858% | -2.007% | -1.522% | -2.457% | -0.4495% | -2.367%
2019-06-10 06:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.116% | -1.955% | -0.8389% | -2.457% | -0.5022% | -2.307%
2019-06-10 06:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.7482% | -2.074% | -1.326% | -2.544% | -0.47% | -2.436%
2019-06-10 07:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.063% | -2.135% | -1.072% | -2.632% | -0.4967% | -2.499%
2019-06-10 07:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6958% | -2.36% | -1.665% | -2.72% | -0.3592% | -2.773%
2019-06-10 07:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.273% | -2.417% | -1.144% | -2.895% | -0.4774% | -2.814%
2019-06-10 07:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.8007% | -2.444% | -1.643% | -2.807% | -0.363% | -2.863%
2019-06-10 08:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.3808% | -2.316% | -1.935% | -2.632% | -0.3159% | -2.731%
2019-06-10 08:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5908% | -2.358% | -1.767% | -2.72% | -0.3621% | -2.755%
2019-06-10 08:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9582% | -2.351% | -1.393% | -2.632% | -0.2807% | -2.76%
2019-06-10 08:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.378% | -2.259% | -0.8814% | -2.545% | -0.2851% | -2.66%
2019-06-10 09:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.431% | -2.18% | -0.7491% | -2.544% | -0.3647% | -2.578%
2019-06-10 09:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.9057% | -2.502% | -1.596% | -2.808% | -0.3059% | -2.89%
2019-06-10 09:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -2.571% | -1.298% | -2.895% | -0.3243% | -2.96%
2019-06-10 09:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.745% | -2.562% | -0.8165% | -2.895% | -0.3335% | -2.938%
2019-06-10 10:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.116% | -2.564% | -1.448% | -2.808% | -0.2439% | -2.953%
2019-06-10 10:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.8532% | -2.69% | -1.837% | -2.896% | -0.2054% | -3.093%
2019-06-10 10:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.798% | -2.756% | -0.9584% | -2.983% | -0.2269% | -3.17%
2019-06-10 10:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.008% | -2.933% | -0.9253% | -3.16% | -0.2264% | -3.326%
2019-06-10 11:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.48% | -3.544% | -1.064% | -3.689% | -0.1444% | -3.961%
2019-06-10 11:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.218% | -3.243% | -1.025% | -3.336% | -0.09267% | -3.674%
2019-06-10 11:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.431% | -2.639% | -1.208% | -2.808% | -0.1696% | -3.038%
2019-06-10 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.116% | -2.701% | -1.586% | -2.983% | -0.2817% | -3.105%
2019-06-10 12:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.378% | -2.85% | -1.472% | -3.071% | -0.2215% | -3.265%
2019-06-10 12:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.483% | -2.952% | -1.469% | -3.159% | -0.2069% | -3.399%
2019-06-10 12:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.116% | -3.18% | -2.065% | -3.423% | -0.2423% | -3.614%
2019-06-10 12:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.168% | -2.843% | -1.675% | -3.159% | -0.3153% | -3.245%
2019-06-10 13:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.85% | -2.603% | -0.7524% | -2.895% | -0.2924% | -3.015%
2019-06-10 13:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.693% | -2.781% | -1.088% | -2.983% | -0.2022% | -3.223%
2019-06-10 13:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.85% | -2.704% | -0.8539% | -2.983% | -0.2787% | -3.121%
2019-06-10 13:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.06% | -2.6% | -0.5395% | -2.895% | -0.2954% | -3.002%
2019-06-10 14:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.378% | -2.774% | -1.396% | -2.983% | -0.2094% | -3.185%
2019-06-10 14:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.168% | -2.661% | -1.493% | -2.808% | -0.147% | -3.09%
2019-06-10 14:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.5383% | -1.927% | -1.389% | -2.195% | -0.2676% | -2.319%
2019-06-10 14:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.4333% | -2.19% | -1.757% | -2.457% | -0.2669% | -2.606%
2019-06-10 15:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.063% | -2.36% | -1.296% | -2.632% | -0.2725% | -2.773%
2019-06-10 15:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.9057% | -2.452% | -1.547% | -2.72% | -0.268% | -2.836%
2019-06-10 15:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.063% | -2.569% | -1.506% | -2.808% | -0.2388% | -2.954%
2019-06-10 15:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9582% | -2.305% | -1.347% | -2.545% | -0.2396% | -2.702%
2019-06-10 16:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.326% | -2.293% | -0.9669% | -2.545% | -0.2521% | -2.704%
2019-06-10 16:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.5908% | -2.151% | -1.56% | -2.37% | -0.2185% | -2.547%
2019-06-10 16:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8532% | -2.073% | -1.219% | -2.37% | -0.297% | -2.461%
2019-06-10 16:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.168% | -2.465% | -1.297% | -2.632% | -0.1672% | -2.914%
2019-06-10 17:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.326% | -2.358% | -1.033% | -2.632% | -0.2736% | -2.781%
2019-06-10 17:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.536% | -2.376% | -0.8403% | -2.545% | -0.1687% | -2.83%
2019-06-10 17:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.063% | -2.73% | -1.666% | -2.895% | -0.1655% | -3.2%
2019-06-10 17:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.06% | -2.993% | -0.9322% | -3.158% | -0.1657% | -3.479%
2019-06-10 18:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.743% | -3.456% | -0.713% | -3.686% | -0.2302% | -3.951%
2019-06-10 18:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.638% | -3.81% | -1.173% | -4.126% | -0.3157% | -4.337%
2019-06-10 18:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.848% | -4.147% | -1.3% | -4.391% | -0.2435% | -4.738%
2019-06-10 18:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.953% | -4.237% | -1.284% | -4.479% | -0.2421% | -4.865%
2019-06-10 19:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.795% | -4.096% | -1.301% | -4.39% | -0.2941% | -4.698%
2019-06-10 19:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.795% | -4.089% | -1.294% | -4.39% | -0.3014% | -4.699%
2019-06-10 19:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.48% | -3.834% | -1.354% | -4.214% | -0.3795% | -4.407%
2019-06-10 19:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.9% | -3.631% | -0.7305% | -3.949% | -0.3184% | -4.221%
2019-06-10 20:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.005% | -3.53% | -0.5253% | -3.773% | -0.2425% | -4.133%
2019-06-10 20:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.9% | -3.52% | -0.6194% | -3.861% | -0.3414% | -4.093%
2019-06-10 20:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.953% | -3.474% | -0.5214% | -3.861% | -0.3869% | -4.03%
2019-06-10 20:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.428% | -3.343% | -0.9151% | -3.685% | -0.342% | -3.899%
2019-06-10 21:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.008% | -3.268% | -1.26% | -3.509% | -0.2413% | -3.842%
2019-06-10 21:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.48% | -2.912% | -0.432% | -3.245% | -0.3332% | -3.449%
2019-06-10 21:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.218% | -2.862% | -0.6439% | -3.245% | -0.3837% | -3.386%
2019-06-10 21:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.431% | -2.9% | -1.469% | -3.245% | -0.3455% | -3.41%
2019-06-10 22:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.483% | -2.521% | -1.038% | -2.982% | -0.4609% | -2.992%
2019-06-10 22:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.431% | -2.479% | -1.048% | -2.807% | -0.3283% | -2.971%
2019-06-10 22:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.8007% | -2.383% | -1.583% | -2.719% | -0.3358% | -2.875%
2019-06-10 22:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -2.343% | -1.07% | -2.719% | -0.3761% | -2.829%
2019-06-10 23:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.588% | -2.435% | -0.8474% | -2.807% | -0.3715% | -2.893%
2019-06-10 23:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.116% | -2.654% | -1.539% | -3.07% | -0.4159% | -3.078%
2019-06-10 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.4333% | -2.622% | -2.189% | -2.982% | -0.3604% | -3.057%
2019-06-10 23:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.5383% | -2.356% | -1.818% | -2.719% | -0.3633% | -2.785%
2019-06-11 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5908% | -2.25% | -1.659% | -2.544% | -0.2946% | -2.677%
2019-06-11 00:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.03906% | -1.974% | -2.013% | -2.369% | -0.3951% | -2.337%
2019-06-11 00:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.3015% | -1.891% | -2.192% | -2.195% | -0.3038% | -2.279%
2019-06-11 00:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2234% | -1.576% | -1.353% | -1.932% | -0.3562% | -1.94%
2019-06-11 01:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.785% | -1.3% | -2.194% | -0.4091% | -2.154%
2019-06-11 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5908% | -1.637% | -1.046% | -2.107% | -0.4703% | -1.986%
2019-06-11 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.802% | -1.684% | -2.195% | -0.3925% | -2.158%
2019-06-11 01:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.09154% | -1.91% | -2.001% | -2.195% | -0.285% | -2.284%
2019-06-11 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3283% | -1.761% | -1.433% | -2.107% | -0.3462% | -2.115%
2019-06-11 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.01343% | -1.78% | -1.766% | -2.107% | -0.3276% | -2.14%
2019-06-11 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2234% | -1.797% | -1.574% | -2.195% | -0.3975% | -2.141%
2019-06-11 02:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.4589% | -1.777% | -2.236% | -2.107% | -0.3307% | -2.127%
2019-06-11 03:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4065% | -1.632% | -2.039% | -1.933% | -0.3002% | -1.977%
2019-06-11 03:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4065% | -1.55% | -1.956% | -1.845% | -0.2953% | -1.897%
2019-06-11 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4065% | -1.54% | -1.947% | -1.932% | -0.3922% | -1.88%
2019-06-11 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.7214% | -1.64% | -2.362% | -2.02% | -0.3794% | -1.973%
2019-06-11 04:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.144% | -1.864% | -2.008% | -2.107% | -0.2429% | -2.236%
2019-06-11 04:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.06592% | -1.679% | -1.614% | -2.107% | -0.4277% | -2.012%
2019-06-11 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.5908% | -1.648% | -1.057% | -2.107% | -0.4588% | -1.989%
2019-06-11 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.661% | -1.91% | -2.02% | -0.3588% | -2.002%
2019-06-11 05:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4333% | -1.682% | -1.248% | -2.02% | -0.3382% | -2.031%
2019-06-11 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.657% | -1.171% | -2.02% | -0.3629% | -1.997%
2019-06-11 05:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5908% | -1.716% | -1.126% | -2.107% | -0.3906% | -2.065%
2019-06-11 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.354% | -1.801% | -2.155% | -2.107% | -0.3059% | -2.16%
2019-06-11 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1184% | -1.934% | -1.816% | -2.282% | -0.3479% | -2.306%
2019-06-11 06:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4858% | -1.853% | -1.367% | -2.282% | -0.4294% | -2.204%
2019-06-11 06:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8532% | -2.084% | -1.23% | -2.544% | -0.4607% | -2.459%
2019-06-11 06:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.9582% | -1.752% | -0.7939% | -2.194% | -0.4423% | -2.13%
2019-06-11 07:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.063% | -2.013% | -0.9501% | -2.457% | -0.4435% | -2.396%
2019-06-11 07:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.7482% | -2.567% | -1.818% | -2.895% | -0.3286% | -2.978%
2019-06-11 07:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -2.747% | -1.736% | -3.07% | -0.324% | -3.176%
2019-06-11 07:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.378% | -2.876% | -1.498% | -3.246% | -0.3699% | -3.294%
2019-06-11 08:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.536% | -2.622% | -1.087% | -2.895% | -0.2728% | -3.051%
2019-06-11 08:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.221% | -2.393% | -1.172% | -2.632% | -0.2394% | -2.8%
2019-06-11 08:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.483% | -2.494% | -1.01% | -2.72% | -0.2267% | -2.894%
2019-06-11 08:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -3.036% | -1.395% | -3.159% | -0.1232% | -3.486%
2019-06-11 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.9582% | -2.676% | -1.717% | -2.895% | -0.22% | -3.093%
2019-06-11 09:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.326% | -2.734% | -1.409% | -2.983% | -0.2487% | -3.152%
2019-06-11 09:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.85% | -2.761% | -0.9109% | -2.896% | -0.1343% | -3.201%
2019-06-11 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.431% | -2.647% | -1.216% | -2.808% | -0.1614% | -3.068%
2019-06-11 10:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.378% | -2.719% | -1.341% | -2.896% | -0.1765% | -3.132%
2019-06-11 10:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.273% | -2.8% | -1.527% | -2.896% | -0.09603% | -3.242%
2019-06-11 10:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.326% | -2.893% | -1.567% | -2.984% | -0.09062% | -3.337%
2019-06-11 10:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.218% | -3.144% | -0.9258% | -3.335% | -0.1918% | -3.556%
2019-06-11 11:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.85% | -2.953% | -1.103% | -3.159% | -0.2057% | -3.372%
2019-06-11 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.745% | -2.751% | -1.006% | -2.983% | -0.2321% | -3.172%
2019-06-11 11:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.536% | -2.917% | -1.381% | -2.983% | -0.0669% | -3.379%
2019-06-11 11:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.011% | -2.716% | -1.705% | -2.808% | -0.09217% | -3.152%
2019-06-11 12:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.588% | -2.668% | -1.08% | -2.808% | -0.1397% | -3.105%
2019-06-11 12:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -2.543% | -1.112% | -2.632% | -0.08962% | -2.989%
2019-06-11 12:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9057% | -2.595% | -1.689% | -2.808% | -0.213% | -3.013%
2019-06-11 12:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.9582% | -2.614% | -1.656% | -2.72% | -0.1059% | -3.047%
2019-06-11 13:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.011% | -2.754% | -1.744% | -2.808% | -0.05391% | -3.194%
2019-06-11 13:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.693% | -2.87% | -1.177% | -2.984% | -0.1133% | -3.305%
2019-06-11 13:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.431% | -2.655% | -1.225% | -2.896% | -0.2405% | -3.044%
2019-06-11 13:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.011% | -2.653% | -1.643% | -2.808% | -0.155% | -3.055%
2019-06-11 14:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.273% | -2.585% | -1.312% | -2.721% | -0.1357% | -2.993%
2019-06-11 14:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -2.408% | -0.9774% | -2.545% | -0.1373% | -2.811%
2019-06-11 14:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.745% | -2.752% | -1.006% | -2.896% | -0.1444% | -3.147%
2019-06-11 14:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.323% | -3.444% | -1.121% | -3.6% | -0.1559% | -3.873%
2019-06-11 15:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.743% | -3.232% | -0.4896% | -3.511% | -0.2791% | -3.618%
2019-06-11 15:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.9% | -3.216% | -0.3157% | -3.599% | -0.3833% | -3.583%
2019-06-11 15:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.95% | -3.573% | 0.3768% | -3.951% | -0.3783% | -3.975%
2019-06-11 15:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.795% | -3.503% | -0.7074% | -3.864% | -0.361% | -3.893%
2019-06-11 16:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.638% | -3.458% | -0.82% | -3.775% | -0.3178% | -3.856%
2019-06-11 16:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.9% | -3.604% | -0.7037% | -3.864% | -0.2597% | -4.032%
2019-06-11 16:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.375% | -3.598% | -1.223% | -3.864% | -0.2659% | -4.003%
2019-06-11 16:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.375% | -3.653% | -1.277% | -3.864% | -0.2111% | -4.088%
2019-06-11 17:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.48% | -3.776% | -1.296% | -3.952% | -0.1757% | -4.235%
2019-06-11 17:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.005% | -3.443% | -0.4378% | -3.687% | -0.2436% | -3.901%
2019-06-11 17:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.32% | -3.532% | -0.2117% | -3.687% | -0.1547% | -4.022%
2019-06-11 17:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.425% | -3.504% | -0.07862% | -3.686% | -0.1827% | -3.995%
2019-06-11 18:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.373% | -3.113% | 0.26% | -3.246% | -0.1335% | -3.629%
2019-06-11 18:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.058% | -2.827% | 0.2309% | -2.895% | -0.06782% | -3.402%
2019-06-11 18:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.795% | -3.715% | -0.92% | -3.861% | -0.146% | -4.325%
2019-06-11 18:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.53% | -4.326% | -0.7964% | -4.567% | -0.2408% | -4.953%
2019-06-11 19:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.215% | -4.504% | -1.289% | -4.833% | -0.329% | -5.083%
2019-06-11 19:15 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.215% | -4.739% | -1.524% | -5.011% | -0.2715% | -5.347%
2019-06-11 19:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.585% | -4.477% | -1.892% | -4.833% | -0.3559% | -5.048%
2019-06-11 19:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -2.218% | -4.343% | -2.125% | -4.656% | -0.313% | -4.931%
2019-06-11 20:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.9% | -3.997% | -1.097% | -4.302% | -0.3048% | -4.585%
2019-06-11 20:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.215% | -4.302% | -1.087% | -4.567% | -0.2657% | -4.899%
2019-06-11 20:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.375% | -4.317% | -1.941% | -4.568% | -0.2512% | -4.902%
2019-06-11 20:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.113% | -4.035% | -1.922% | -4.303% | -0.2676% | -4.597%
2019-06-11 21:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.375% | -3.776% | -1.401% | -3.95% | -0.1736% | -4.337%
2019-06-11 21:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.955% | -3.64% | -1.684% | -3.95% | -0.31% | -4.169%
2019-06-11 21:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.113% | -3.427% | -1.314% | -3.685% | -0.2582% | -3.96%
2019-06-11 21:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.27% | -3.237% | -0.9668% | -3.509% | -0.2722% | -3.759%
2019-06-11 22:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.693% | -2.976% | -1.283% | -3.246% | -0.2699% | -3.481%
2019-06-11 22:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.168% | -2.822% | -1.654% | -3.158% | -0.3362% | -3.292%
2019-06-11 22:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.8007% | -2.607% | -1.807% | -2.895% | -0.2875% | -3.072%
2019-06-11 22:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.378% | -2.388% | -1.01% | -2.719% | -0.3314% | -2.837%
2019-06-11 23:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.326% | -2.618% | -1.292% | -2.982% | -0.3646% | -3.052%
2019-06-11 23:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.063% | -2.631% | -1.568% | -2.982% | -0.3512% | -3.079%
2019-06-11 23:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.2234% | -2.575% | -2.351% | -2.895% | -0.3203% | -3.005%
2019-06-11 23:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.116% | -2.402% | -1.286% | -2.72% | -0.3178% | -2.828%
2019-06-12 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.5908% | -2.115% | -1.525% | -2.544% | -0.4288% | -2.511%
2019-06-12 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5908% | -2.332% | -1.741% | -2.632% | -0.3004% | -2.743%
2019-06-12 00:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4858% | -2.231% | -1.745% | -2.545% | -0.314% | -2.618%
2019-06-12 00:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.06592% | -2.382% | -2.316% | -2.72% | -0.3381% | -2.757%
2019-06-12 01:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2759% | -2.166% | -1.89% | -2.545% | -0.3789% | -2.519%
2019-06-12 01:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1709% | -2.179% | -2.008% | -2.457% | -0.278% | -2.56%
2019-06-12 01:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.1965% | -1.985% | -2.182% | -2.37% | -0.3845% | -2.329%
2019-06-12 01:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.3015% | -2.053% | -2.355% | -2.37% | -0.3164% | -2.421%
2019-06-12 02:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.144% | -1.502% | -1.646% | -1.758% | -0.2554% | -1.865%
2019-06-12 02:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4589% | -1.181% | -1.64% | -1.322% | -0.1404% | -1.571%
2019-06-12 02:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.6689% | -1.211% | -1.88% | -1.496% | -0.2852% | -1.573%
2019-06-12 02:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.6689% | -1.341% | -2.009% | -1.671% | -0.33% | -1.686%
2019-06-12 03:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.354% | -1.46% | -1.814% | -1.758% | -0.2977% | -1.815%
2019-06-12 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.09154% | -1.796% | -1.888% | -2.107% | -0.3111% | -2.16%
2019-06-12 03:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.4065% | -2.13% | -2.536% | -2.37% | -0.24% | -2.507%
2019-06-12 03:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.1965% | -1.809% | -2.006% | -2.195% | -0.3851% | -2.157%
2019-06-12 04:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3808% | -2.024% | -1.643% | -2.37% | -0.3453% | -2.382%
2019-06-12 04:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.2759% | -1.89% | -1.614% | -2.282% | -0.392% | -2.233%
2019-06-12 04:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.09154% | -2.104% | -2.195% | -2.37% | -0.2658% | -2.481%
2019-06-12 04:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.144% | -1.902% | -2.046% | -2.195% | -0.2932% | -2.254%
2019-06-12 05:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2759% | -2.161% | -1.885% | -2.37% | -0.2091% | -2.55%
2019-06-12 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.249% | -1.913% | -2.162% | -2.195% | -0.2819% | -2.28%
2019-06-12 05:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.249% | -1.132% | -1.381% | -1.322% | -0.1899% | -1.506%
2019-06-12 05:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -1.191% | -0.8105% | -1.409% | -0.2176% | -1.573%
2019-06-12 06:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.7482% | -1.76% | -1.011% | -2.02% | -0.26% | -2.157%
2019-06-12 06:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9582% | -2.443% | -1.485% | -2.808% | -0.3648% | -2.82%
2019-06-12 06:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8532% | -2.813% | -1.96% | -3.159% | -0.3452% | -3.211%
2019-06-12 06:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9057% | -2.953% | -2.047% | -3.246% | -0.2934% | -3.377%
2019-06-12 07:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.693% | -2.904% | -1.211% | -3.246% | -0.342% | -3.324%
2019-06-12 07:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.273% | -2.97% | -1.697% | -3.334% | -0.3645% | -3.39%
2019-06-12 07:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.378% | -2.65% | -1.272% | -2.895% | -0.2449% | -3.081%
2019-06-12 07:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8007% | -2.701% | -1.9% | -2.895% | -0.1942% | -3.138%
2019-06-12 08:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.1184% | -1.833% | -1.715% | -2.02% | -0.1865% | -2.227%
2019-06-12 08:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9582% | -2.14% | -1.182% | -2.282% | -0.1422% | -2.535%
2019-06-12 08:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.378% | -2.635% | -1.257% | -2.808% | -0.1727% | -3.042%
2019-06-12 08:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.533% | -2.901% | -0.3682% | -3.072% | -0.1709% | -3.305%
2019-06-12 09:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.85% | -2.893% | -1.042% | -3.072% | -0.1791% | -3.292%
2019-06-12 09:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.588% | -2.755% | -1.167% | -2.896% | -0.1413% | -3.16%
2019-06-12 09:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.745% | -2.818% | -1.072% | -2.896% | -0.0784% | -3.255%
2019-06-12 09:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -2.786% | -1.145% | -2.984% | -0.1979% | -3.189%
2019-06-12 10:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.536% | -2.822% | -1.287% | -2.984% | -0.1618% | -3.229%
2019-06-12 10:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.273% | -2.81% | -1.537% | -2.896% | -0.0866% | -3.225%
2019-06-12 10:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.641% | -2.756% | -1.115% | -2.896% | -0.1404% | -3.172%
2019-06-12 10:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.955% | -2.64% | -0.6842% | -2.808% | -0.1685% | -3.047%
2019-06-12 11:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.428% | -3.131% | -0.7029% | -3.247% | -0.1167% | -3.571%
2019-06-12 11:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.06% | -3.217% | -1.156% | -3.335% | -0.1185% | -3.665%
2019-06-12 11:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.641% | -2.702% | -1.061% | -2.808% | -0.1066% | -3.133%
2019-06-12 11:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.4858% | -2.417% | -1.931% | -2.458% | -0.04056% | -2.847%
2019-06-12 12:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.6% | -1.222% | -2.72% | -0.1204% | -3.047%
2019-06-12 12:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.6958% | -2.522% | -1.826% | -2.632% | -0.1103% | -2.963%
2019-06-12 12:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.273% | -2.077% | -0.8037% | -2.282% | -0.2054% | -2.48%
2019-06-12 12:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.267% | -1.256% | -2.37% | -0.1028% | -2.686%
2019-06-12 13:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.378% | -2.246% | -0.868% | -2.37% | -0.1236% | -2.677%
2019-06-12 13:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.4858% | -1.92% | -1.434% | -2.02% | -0.09982% | -2.326%
2019-06-12 13:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.011% | -2.031% | -1.02% | -2.108% | -0.07674% | -2.434%
2019-06-12 13:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8532% | -1.958% | -1.105% | -2.107% | -0.149% | -2.354%
2019-06-12 14:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.168% | -1.853% | -0.6852% | -1.933% | -0.07941% | -2.258%
2019-06-12 14:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.5908% | -1.791% | -1.201% | -1.845% | -0.05394% | -2.206%
2019-06-12 14:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.7482% | -1.887% | -1.139% | -2.02% | -0.1327% | -2.28%
2019-06-12 14:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.588% | -2.19% | -0.6021% | -2.283% | -0.09267% | -2.586%
2019-06-12 15:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.588% | -2.379% | -0.7913% | -2.371% | 0.008795% | -2.801%
2019-06-12 15:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.06% | -2.45% | -0.3893% | -2.458% | -0.00852% | -2.866%
2019-06-12 15:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.008% | -2.469% | -0.4607% | -2.546% | -0.07731% | -2.857%
2019-06-12 15:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.165% | -2.572% | -0.4063% | -2.633% | -0.06162% | -2.983%
2019-06-12 16:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.165% | -2.956% | -0.7906% | -2.985% | -0.02855% | -3.384%
2019-06-12 16:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.113% | -2.873% | -0.7598% | -2.897% | -0.02461% | -3.275%
2019-06-12 16:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.27% | -2.869% | -0.5989% | -2.897% | -0.02777% | -3.281%
2019-06-12 16:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.955% | -2.713% | -0.7575% | -2.721% | -0.008602% | -3.122%
2019-06-12 17:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -3.209% | -0.7811% | -3.161% | 0.04839% | -3.663%
2019-06-12 17:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.9% | -3.106% | -0.2056% | -3.072% | 0.03358% | -3.568%
2019-06-12 17:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.11% | -3.239% | -0.1291% | -3.16% | 0.07924% | -3.729%
2019-06-12 17:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.163% | -3.226% | -0.06376% | -3.16% | 0.06681% | -3.73%
2019-06-12 18:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.53% | -3.742% | -0.2124% | -3.775% | -0.03253% | -4.269%
2019-06-12 18:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.163% | -3.917% | -0.7545% | -3.95% | -0.03301% | -4.51%
2019-06-12 18:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.32% | -4.107% | -0.7865% | -4.214% | -0.1076% | -4.728%
2019-06-12 18:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.163% | -4.059% | -0.8962% | -4.214% | -0.1551% | -4.681%
2019-06-12 19:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.11% | -4.058% | -0.9483% | -4.302% | -0.2438% | -4.659%
2019-06-12 19:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.005% | -3.985% | -0.9798% | -4.302% | -0.3172% | -4.566%
2019-06-12 19:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -2.218% | -3.885% | -1.667% | -4.214% | -0.3289% | -4.444%
2019-06-12 19:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.795% | -4.112% | -1.317% | -4.391% | -0.2787% | -4.687%
2019-06-12 20:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.425% | -4.029% | -0.6041% | -4.39% | -0.3614% | -4.594%
2019-06-12 20:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.743% | -4.107% | -1.364% | -4.479% | -0.3726% | -4.647%
2019-06-12 20:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.743% | -4.227% | -1.484% | -4.568% | -0.3413% | -4.766%
2019-06-12 20:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.218% | -4.005% | -1.787% | -4.303% | -0.2976% | -4.544%
2019-06-12 21:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.113% | -3.909% | -1.796% | -4.214% | -0.3051% | -4.447%
2019-06-12 21:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -3.601% | -1.173% | -3.949% | -0.3483% | -4.127%
2019-06-12 21:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.798% | -3.697% | -1.899% | -4.038% | -0.3408% | -4.207%
2019-06-12 21:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.326% | -3.525% | -2.2% | -3.774% | -0.2486% | -4.041%
2019-06-12 22:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.641% | -3.211% | -1.571% | -3.598% | -0.3865% | -3.668%
2019-06-12 22:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.063% | -3.198% | -2.135% | -3.51% | -0.3113% | -3.664%
2019-06-12 22:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.6958% | -3.06% | -2.364% | -3.334% | -0.2746% | -3.503%
2019-06-12 22:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.221% | -2.619% | -1.398% | -3.07% | -0.4511% | -3.067%
2019-06-12 23:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.7482% | -2.786% | -2.037% | -3.158% | -0.3723% | -3.232%
2019-06-12 23:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.3283% | -2.758% | -2.43% | -3.158% | -0.4001% | -3.185%
2019-06-12 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6433% | -2.644% | -2.001% | -2.983% | -0.3386% | -3.075%
2019-06-12 23:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.2759% | -2.624% | -2.349% | -2.895% | -0.2707% | -3.053%
2019-06-13 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.1184% | -2.604% | -2.485% | -2.895% | -0.2913% | -3.024%
2019-06-13 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.03906% | -2.328% | -2.367% | -2.632% | -0.3044% | -2.718%
2019-06-13 00:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3808% | -2.353% | -1.972% | -2.72% | -0.3672% | -2.738%
2019-06-13 00:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.1965% | -2.14% | -2.337% | -2.457% | -0.3172% | -2.507%
2019-06-13 01:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.3015% | -2.174% | -2.476% | -2.457% | -0.2831% | -2.543%
2019-06-13 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.1965% | -2.085% | -2.281% | -2.282% | -0.1979% | -2.459%
2019-06-13 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1709% | -2.072% | -1.901% | -2.282% | -0.2104% | -2.46%
2019-06-13 01:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1709% | -2.044% | -1.873% | -2.37% | -0.3257% | -2.399%
2019-06-13 02:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6433% | -2.15% | -1.507% | -2.457% | -0.3069% | -2.521%
2019-06-13 02:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.06592% | -1.981% | -1.915% | -2.282% | -0.3012% | -2.338%
2019-06-13 02:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.144% | -1.988% | -2.132% | -2.282% | -0.294% | -2.356%
2019-06-13 02:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.1965% | -1.938% | -2.134% | -2.282% | -0.3446% | -2.297%
2019-06-13 03:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.06592% | -2.061% | -1.995% | -2.37% | -0.3092% | -2.423%
2019-06-13 03:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2759% | -2.043% | -1.767% | -2.37% | -0.3267% | -2.407%
2019-06-13 03:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.6433% | -1.888% | -1.244% | -2.282% | -0.3942% | -2.249%
2019-06-13 03:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.01343% | -2.29% | -2.276% | -2.632% | -0.3425% | -2.654%
2019-06-13 04:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1709% | -2.232% | -2.061% | -2.632% | -0.4004% | -2.596%
2019-06-13 04:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1709% | -2.071% | -1.9% | -2.457% | -0.3864% | -2.423%
2019-06-13 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.854% | -1.736% | -2.107% | -0.2532% | -2.221%
2019-06-13 04:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2234% | -1.809% | -1.586% | -2.195% | -0.3851% | -2.157%
2019-06-13 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.354% | -1.775% | -2.129% | -2.107% | -0.3327% | -2.123%
2019-06-13 05:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.09154% | -1.824% | -1.916% | -2.107% | -0.2832% | -2.19%
2019-06-13 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1184% | -1.71% | -1.591% | -1.933% | -0.223% | -2.092%
2019-06-13 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.03906% | -1.689% | -1.728% | -2.02% | -0.331% | -2.049%
2019-06-13 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.01343% | -1.921% | -1.908% | -2.282% | -0.3611% | -2.276%
2019-06-13 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6433% | -1.96% | -1.317% | -2.369% | -0.4094% | -2.315%
2019-06-13 06:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.144% | -2.126% | -2.27% | -2.457% | -0.3307% | -2.5%
2019-06-13 06:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.06592% | -2.245% | -2.179% | -2.632% | -0.387% | -2.623%
2019-06-13 07:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.011% | -2.379% | -1.369% | -2.72% | -0.3404% | -2.775%
2019-06-13 07:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9057% | -2.427% | -1.521% | -2.807% | -0.3804% | -2.808%
2019-06-13 07:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.116% | -2.48% | -1.364% | -2.895% | -0.4152% | -2.858%
2019-06-13 07:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -2.082% | -1.124% | -2.282% | -0.2003% | -2.497%
2019-06-13 08:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.116% | -2.705% | -1.59% | -2.984% | -0.2785% | -3.081%
2019-06-13 08:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.536% | -3.019% | -1.484% | -3.247% | -0.2282% | -3.42%
2019-06-13 08:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.903% | -2.88% | -0.9774% | -2.984% | -0.1039% | -3.291%
2019-06-13 08:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.693% | -2.707% | -1.014% | -2.809% | -0.1014% | -3.113%
2019-06-13 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.011% | -2.717% | -1.707% | -2.896% | -0.1786% | -3.13%
2019-06-13 09:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.85% | -2.624% | -0.7734% | -2.808% | -0.1841% | -3.038%
2019-06-13 09:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.745% | -2.751% | -1.005% | -2.896% | -0.1456% | -3.158%
2019-06-13 09:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.008% | -2.855% | -0.8472% | -2.984% | -0.1288% | -3.276%
2019-06-13 10:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.428% | -2.834% | -0.4066% | -2.984% | -0.1494% | -3.248%
2019-06-13 10:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.585% | -2.824% | -0.2389% | -2.984% | -0.1597% | -3.233%
2019-06-13 10:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.27% | -2.848% | -0.5777% | -2.984% | -0.136% | -3.258%
2019-06-13 10:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.533% | -3.197% | -0.6645% | -3.16% | 0.03702% | -3.657%
2019-06-13 11:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.375% | -3.043% | -0.6678% | -3.072% | -0.02933% | -3.47%
2019-06-13 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.743% | -3.014% | -0.271% | -2.985% | 0.02922% | -3.465%
2019-06-13 11:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -3.017% | -0.5895% | -2.984% | 0.03328% | -3.49%
2019-06-13 11:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.745% | -3.01% | -1.264% | -3.071% | -0.06148% | -3.474%
2019-06-13 12:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.9057% | -2.892% | -1.986% | -2.896% | -0.004079% | -3.356%
2019-06-13 12:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.011% | -2.686% | -1.675% | -2.721% | -0.03464% | -3.135%
2019-06-13 12:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.273% | -2.861% | -1.588% | -2.896% | -0.0351% | -3.316%
2019-06-13 12:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -2.918% | -1.172% | -2.984% | -0.06584% | -3.371%
2019-06-13 13:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.116% | -2.616% | -1.5% | -2.721% | -0.1048% | -3.039%
2019-06-13 13:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.273% | -2.791% | -1.518% | -2.896% | -0.1053% | -3.22%
2019-06-13 13:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -2.862% | -1.379% | -2.896% | -0.03404% | -3.308%
2019-06-13 13:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.693% | -2.488% | -0.7953% | -2.545% | -0.05693% | -2.925%
2019-06-13 14:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.536% | -2.276% | -0.7407% | -2.37% | -0.09361% | -2.708%
2019-06-13 14:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9057% | -1.976% | -1.07% | -2.02% | -0.04424% | -2.42%
2019-06-13 14:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.116% | -2.18% | -1.065% | -2.195% | -0.01463% | -2.615%
2019-06-13 14:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.221% | -2.554% | -1.333% | -2.633% | -0.07917% | -2.967%
2019-06-13 15:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.431% | -2.731% | -1.3% | -2.721% | 0.009897% | -3.166%
2019-06-13 15:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.323% | -3.043% | -0.7203% | -3.072% | -0.02933% | -3.47%
2019-06-13 15:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.795% | -3.119% | -0.3235% | -3.16% | -0.04154% | -3.553%
2019-06-13 15:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.85% | -2.902% | -1.051% | -2.984% | -0.08233% | -3.331%
2019-06-13 16:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -2.798% | -0.6848% | -2.808% | -0.01062% | -3.255%
2019-06-13 16:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.323% | -2.646% | -0.323% | -2.633% | 0.0126% | -3.087%
2019-06-13 16:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.9% | -2.979% | -0.0792% | -2.984% | -0.004899% | -3.429%
2019-06-13 16:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.795% | -3.382% | -0.5872% | -3.248% | 0.1343% | -3.889%
2019-06-13 17:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.743% | -3.048% | -0.3048% | -3.072% | -0.02427% | -3.507%
2019-06-13 17:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.9% | -3.067% | -0.1672% | -3.072% | -0.00468% | -3.527%
2019-06-13 17:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.478% | -3.272% | 0.2057% | -3.247% | 0.0247% | -3.778%
2019-06-13 17:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.687% | -3.387% | 0.3009% | -3.422% | -0.03576% | -3.917%
2019-06-13 18:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.897% | -3.924% | -0.02663% | -4.038% | -0.1144% | -4.486%
2019-06-13 18:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.74% | -4.223% | -0.4827% | -4.303% | -0.08044% | -4.825%
2019-06-13 18:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.478% | -4.219% | -0.741% | -4.391% | -0.1721% | -4.84%
2019-06-13 18:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.687% | -4.237% | -0.5493% | -4.479% | -0.2421% | -4.842%
2019-06-13 19:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.32% | -3.915% | -0.5949% | -4.214% | -0.2988% | -4.492%
2019-06-13 19:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.005% | -3.699% | -0.6935% | -3.861% | -0.1626% | -4.304%
2019-06-13 19:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.848% | -3.111% | -0.2629% | -3.245% | -0.1349% | -3.716%
2019-06-13 19:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.215% | -3.087% | 0.1279% | -3.333% | -0.2461% | -3.661%
2019-06-13 20:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.743% | -4.068% | -1.325% | -4.302% | -0.2344% | -4.658%
2019-06-13 20:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.375% | -3.733% | -1.358% | -3.949% | -0.216% | -4.307%
2019-06-13 20:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.795% | -3.699% | -0.9034% | -3.861% | -0.1626% | -4.304%
2019-06-13 20:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.058% | -3.835% | -0.7775% | -4.037% | -0.2023% | -4.436%
2019-06-13 21:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.533% | -2.842% | -0.3095% | -2.982% | -0.1399% | -3.423%
2019-06-13 21:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.218% | -2.777% | -0.5591% | -2.895% | -0.1175% | -3.357%
2019-06-13 21:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.375% | -3.093% | -0.7179% | -3.246% | -0.1523% | -3.664%
2019-06-13 21:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.165% | -3.573% | -1.408% | -3.862% | -0.2886% | -4.091%
2019-06-13 22:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.431% | -2.598% | -1.167% | -2.807% | -0.2094% | -3.103%
2019-06-13 22:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.221% | -1.856% | -0.6353% | -2.02% | -0.1637% | -2.35%
2019-06-13 22:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.745% | -2.13% | -0.3848% | -2.369% | -0.2389% | -2.63%
2019-06-13 22:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.903% | -2.902% | -0.9993% | -3.158% | -0.2557% | -3.403%
2019-06-13 23:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.955% | -2.6% | -0.6445% | -2.895% | -0.2947% | -3.07%
2019-06-13 23:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.588% | -2.418% | -0.83% | -2.719% | -0.3014% | -2.868%
2019-06-13 23:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6433% | -2.242% | -1.599% | -2.457% | -0.2144% | -2.69%
2019-06-13 23:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6433% | -1.107% | -0.4632% | -1.322% | -0.2153% | -1.532%
2019-06-14 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3283% | -0.9587% | -0.6303% | -1.148% | -0.189% | -1.375%
2019-06-14 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.144% | -1.86% | -2.004% | -2.194% | -0.3348% | -2.253%
2019-06-14 00:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5908% | -1.936% | -1.345% | -2.194% | -0.2585% | -2.358%
2019-06-14 00:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2759% | -1.824% | -1.548% | -2.107% | -0.2833% | -2.207%
2019-06-14 01:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.4065% | -1.759% | -2.165% | -2.02% | -0.2608% | -2.142%
2019-06-14 01:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.4589% | -1.56% | -2.019% | -1.845% | -0.2851% | -1.928%
2019-06-14 01:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.1965% | -1.437% | -1.634% | -1.671% | -0.2331% | -1.817%
2019-06-14 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.144% | -1.544% | -1.688% | -1.845% | -0.3006% | -1.917%
2019-06-14 02:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1184% | -1.58% | -1.462% | -1.932% | -0.352% | -1.942%
2019-06-14 02:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.354% | -1.593% | -1.947% | -1.845% | -0.2521% | -1.972%
2019-06-14 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.4065% | -1.644% | -2.05% | -1.845% | -0.2015% | -2.032%
2019-06-14 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.5114% | -1.557% | -2.068% | -1.845% | -0.2881% | -1.915%
2019-06-14 03:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.249% | -1.461% | -1.71% | -1.671% | -0.2094% | -1.841%
2019-06-14 03:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4065% | -1.324% | -1.731% | -1.583% | -0.2592% | -1.696%
2019-06-14 03:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.03906% | -1.186% | -1.225% | -1.409% | -0.2227% | -1.573%
2019-06-14 03:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4858% | -1.582% | -1.097% | -1.932% | -0.3499% | -1.946%
2019-06-14 04:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.511% | -1.34% | -1.845% | -0.3337% | -1.872%
2019-06-14 04:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.06592% | -1.39% | -1.324% | -1.671% | -0.2805% | -1.753%
2019-06-14 04:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2759% | -1.331% | -1.055% | -1.671% | -0.3394% | -1.683%
2019-06-14 04:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.249% | -1.555% | -1.804% | -1.758% | -0.2029% | -1.945%
2019-06-14 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.7214% | -1.471% | -2.192% | -1.671% | -0.2% | -1.844%
2019-06-14 05:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4589% | -1.33% | -1.789% | -1.583% | -0.253% | -1.705%
2019-06-14 05:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.2234% | -1.257% | -1.034% | -1.583% | -0.3263% | -1.616%
2019-06-14 05:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.03906% | -1.619% | -1.658% | -1.932% | -0.3138% | -1.987%
2019-06-14 06:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.06592% | -1.562% | -1.496% | -1.932% | -0.3707% | -1.938%
2019-06-14 06:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2759% | -1.606% | -1.33% | -1.932% | -0.3263% | -1.988%
2019-06-14 06:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5383% | -1.706% | -1.168% | -2.107% | -0.4011% | -2.07%
2019-06-14 06:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.6433% | -2.086% | -1.442% | -2.369% | -0.2838% | -2.508%
2019-06-14 07:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.273% | -2.157% | -0.8837% | -2.369% | -0.2126% | -2.596%
2019-06-14 07:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.378% | -2.093% | -0.7154% | -2.369% | -0.2757% | -2.541%
2019-06-14 07:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.378% | -1.741% | -0.3634% | -2.107% | -0.3655% | -2.17%
2019-06-14 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -2.306% | -0.6656% | -2.457% | -0.1507% | -2.799%
2019-06-14 08:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.536% | -2.369% | -0.8332% | -2.545% | -0.1759% | -2.812%
2019-06-14 08:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.693% | -2.217% | -0.5245% | -2.37% | -0.1524% | -2.622%
2019-06-14 08:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -2.369% | -0.3082% | -2.545% | -0.1766% | -2.761%
2019-06-14 08:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -2.423% | -0.6251% | -2.632% | -0.2094% | -2.828%
2019-06-14 09:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.06% | -2.04% | 0.02066% | -2.195% | -0.1551% | -2.445%
2019-06-14 09:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.85% | -2.424% | -0.5731% | -2.545% | -0.1219% | -2.826%
2019-06-14 09:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.588% | -2.424% | -0.8355% | -2.545% | -0.1219% | -2.826%
2019-06-14 09:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.165% | -2.609% | -0.4434% | -2.633% | -0.02451% | -3.035%
2019-06-14 10:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.641% | -2.549% | -0.9084% | -2.633% | -0.08435% | -2.953%
2019-06-14 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.903% | -2.644% | -0.7413% | -2.721% | -0.07684% | -3.049%
2019-06-14 10:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.428% | -2.972% | -0.5446% | -2.985% | -0.01206% | -3.408%
2019-06-14 10:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.533% | -2.894% | -0.3608% | -2.984% | -0.09054% | -3.318%
2019-06-14 11:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.165% | -2.896% | -0.7302% | -2.984% | -0.0885% | -3.322%
2019-06-14 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.323% | -2.87% | -0.5467% | -2.984% | -0.1143% | -3.296%
2019-06-14 11:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.536% | -2.454% | -0.9186% | -2.545% | -0.09096% | -2.885%
2019-06-14 11:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.221% | -2.249% | -1.029% | -2.37% | -0.1205% | -2.674%
2019-06-14 12:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.745% | -2.444% | -0.6987% | -2.632% | -0.1879% | -2.888%
2019-06-14 12:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.27% | -2.616% | -0.3454% | -2.807% | -0.1916% | -3.076%
2019-06-14 12:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.326% | -2.177% | -0.851% | -2.282% | -0.1055% | -2.627%
2019-06-14 12:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.273% | -2.085% | -0.8116% | -2.282% | -0.1973% | -2.51%
2019-06-14 13:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.798% | -2.214% | -0.416% | -2.37% | -0.1557% | -2.645%
2019-06-14 13:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.483% | -2.097% | -0.6139% | -2.369% | -0.2724% | -2.514%
2019-06-14 13:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.221% | -1.931% | -0.7103% | -2.107% | -0.1762% | -2.358%
2019-06-14 13:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -1.929% | -0.8657% | -2.107% | -0.1782% | -2.354%
2019-06-14 14:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.745% | -2.065% | -0.3193% | -2.194% | -0.1296% | -2.527%
2019-06-14 14:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.011% | -1.979% | -0.968% | -2.107% | -0.1286% | -2.402%
2019-06-14 14:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.483% | -2.287% | -0.8038% | -2.37% | -0.08326% | -2.706%
2019-06-14 14:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.168% | -2.222% | -1.054% | -2.283% | -0.06082% | -2.641%
2019-06-14 15:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.798% | -2.172% | -0.3741% | -2.195% | -0.02301% | -2.607%
2019-06-14 15:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.85% | -2.084% | -0.2338% | -2.195% | -0.1107% | -2.495%
2019-06-14 15:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.375% | -2.109% | 0.2664% | -2.195% | -0.08602% | -2.532%
2019-06-14 15:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -2.088% | -0.1852% | -2.282% | -0.1941% | -2.489%
2019-06-14 16:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -2.517% | -0.08893% | -2.632% | -0.1156% | -2.969%
2019-06-14 16:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.9% | -2.495% | 0.405% | -2.72% | -0.2248% | -2.917%
2019-06-14 16:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.218% | -2.255% | -0.03754% | -2.37% | -0.1144% | -2.686%
2019-06-14 16:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.638% | -2.414% | 0.2234% | -2.632% | -0.2179% | -2.841%
2019-06-14 17:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.693% | -2.801% | -1.108% | -2.895% | -0.09417% | -3.269%
2019-06-14 17:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.693% | -2.756% | -1.063% | -2.895% | -0.1397% | -3.226%
2019-06-14 17:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.06% | -2.888% | -0.8274% | -3.07% | -0.1826% | -3.38%
2019-06-14 17:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.215% | -3.023% | 0.1917% | -3.246% | -0.2224% | -3.531%
2019-06-14 18:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.743% | -3.562% | -0.8189% | -3.686% | -0.1239% | -4.127%
2019-06-14 18:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.27% | -3.451% | -1.18% | -3.685% | -0.2345% | -4.005%
2019-06-14 18:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.218% | -3.659% | -1.441% | -3.949% | -0.2905% | -4.228%
2019-06-14 18:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.215% | -3.639% | -0.4234% | -4.037% | -0.3987% | -4.206%
2019-06-14 19:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.373% | -3.589% | -0.2163% | -4.037% | -0.4483% | -4.138%
2019-06-14 19:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.53% | -3.731% | -0.2011% | -4.125% | -0.3943% | -4.309%
2019-06-14 19:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.163% | -3.729% | -0.5669% | -4.037% | -0.3077% | -4.331%
2019-06-14 19:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.9% | -3.502% | -0.6018% | -3.861% | -0.359% | -4.077%
2019-06-14 20:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.743% | -3.487% | -0.7443% | -3.773% | -0.2859% | -4.071%
2019-06-14 20:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.375% | -3.186% | -0.8108% | -3.509% | -0.3229% | -3.739%
2019-06-14 20:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.48% | -3.352% | -0.8715% | -3.597% | -0.2451% | -3.932%
2019-06-14 20:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -3.409% | -1.296% | -3.773% | -0.3644% | -3.962%
2019-06-14 21:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.641% | -3.151% | -1.51% | -3.421% | -0.2705% | -3.705%
2019-06-14 21:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -2.894% | -0.8865% | -3.158% | -0.2632% | -3.447%
2019-06-14 21:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -2.516% | -0.4552% | -2.807% | -0.2913% | -3.043%
2019-06-14 21:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.588% | -2.717% | -1.129% | -2.982% | -0.2649% | -3.262%
2019-06-14 22:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.641% | -2.731% | -1.09% | -2.982% | -0.2515% | -3.289%
2019-06-14 22:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.9582% | -2.647% | -1.689% | -2.895% | -0.2476% | -3.179%
2019-06-14 22:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.5908% | -2.716% | -2.125% | -2.982% | -0.2667% | -3.218%
2019-06-14 22:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.011% | -2.694% | -1.684% | -3.158% | -0.4634% | -3.169%
2019-06-14 23:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.116% | -2.826% | -1.71% | -3.246% | -0.4197% | -3.286%
2019-06-14 23:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9057% | -2.714% | -1.808% | -3.07% | -0.3561% | -3.18%
2019-06-14 23:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.6958% | -2.516% | -1.821% | -2.895% | -0.3783% | -2.947%
2019-06-14 23:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5383% | -2.075% | -1.537% | -2.544% | -0.4691% | -2.468%
2019-06-15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.2234% | -1.772% | -1.549% | -2.194% | -0.4218% | -2.179%
2019-06-15 00:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2234% | -1.288% | -1.065% | -1.758% | -0.4696% | -1.662%
2019-06-15 00:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.09154% | -2.042% | -2.134% | -2.457% | -0.4146% | -2.435%
2019-06-15 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.144% | -1.963% | -2.107% | -2.369% | -0.4066% | -2.351%
2019-06-15 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.09154% | -2.081% | -2.173% | -2.369% | -0.2879% | -2.503%
2019-06-15 01:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4065% | -1.817% | -2.224% | -2.194% | -0.3771% | -2.189%
2019-06-15 01:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3808% | -1.671% | -1.29% | -2.107% | -0.4363% | -2.042%
2019-06-15 01:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.4858% | -1.761% | -1.276% | -2.282% | -0.5204% | -2.118%
2019-06-15 02:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.4589% | -2.028% | -2.487% | -2.457% | -0.4289% | -2.396%
2019-06-15 02:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.144% | -1.793% | -1.937% | -2.282% | -0.4893% | -2.141%
2019-06-15 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.1965% | -1.746% | -1.943% | -2.194% | -0.4483% | -2.101%
2019-06-15 02:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.03906% | -1.856% | -1.895% | -2.282% | -0.4263% | -2.217%
2019-06-15 03:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.3015% | -1.724% | -2.025% | -2.107% | -0.3834% | -2.083%
2019-06-15 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.5114% | -1.666% | -2.177% | -2.107% | -0.4412% | -2.005%
2019-06-15 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.1965% | -1.497% | -1.694% | -2.02% | -0.5221% | -1.836%
2019-06-15 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.534% | -1.52% | -2.02% | -0.486% | -1.877%
2019-06-15 04:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2234% | -1.65% | -1.427% | -2.194% | -0.5442% | -1.979%
2019-06-15 04:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.3015% | -1.754% | -2.055% | -2.195% | -0.4409% | -2.083%
2019-06-15 04:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1184% | -1.676% | -1.558% | -2.194% | -0.5184% | -2.005%
2019-06-15 04:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.834% | -1.348% | -2.282% | -0.448% | -2.196%
2019-06-15 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.1184% | -1.335% | -1.216% | -1.845% | -0.5102% | -1.663%
2019-06-15 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.3015% | -1.536% | -1.837% | -2.02% | -0.4838% | -1.861%
2019-06-15 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.1965% | -1.444% | -1.641% | -1.932% | -0.4883% | -1.778%
2019-06-15 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.06592% | -1.531% | -1.465% | -2.02% | -0.489% | -1.864%
2019-06-15 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.1709% | -1.602% | -1.431% | -2.194% | -0.5928% | -1.923%
2019-06-15 06:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3808% | -1.611% | -1.23% | -2.107% | -0.4961% | -1.96%
2019-06-15 06:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3283% | -1.62% | -1.292% | -2.194% | -0.5742% | -1.948%
2019-06-15 06:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4333% | -1.656% | -1.223% | -2.107% | -0.4508% | -2.039%
2019-06-15 07:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.01343% | -1.967% | -1.954% | -2.457% | -0.4898% | -2.322%
2019-06-15 07:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.2234% | -2.109% | -1.885% | -2.544% | -0.4358% | -2.473%
2019-06-15 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.3283% | -2.049% | -1.72% | -2.544% | -0.4958% | -2.411%
2019-06-15 07:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4333% | -2.316% | -1.883% | -2.807% | -0.4909% | -2.686%
2019-06-15 08:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.011% | -2.446% | -1.435% | -2.895% | -0.4493% | -2.819%
2019-06-15 08:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.326% | -2.495% | -1.17% | -2.807% | -0.3122% | -2.9%
2019-06-15 08:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.536% | -2.175% | -0.6393% | -2.545% | -0.3697% | -2.544%
2019-06-15 08:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.588% | -2.377% | -0.7886% | -2.808% | -0.4309% | -2.732%
2019-06-15 09:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.588% | -2.337% | -0.7492% | -2.632% | -0.2951% | -2.723%
2019-06-15 09:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.8532% | -2.591% | -1.738% | -2.896% | -0.3046% | -2.96%
2019-06-15 09:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.378% | -2.712% | -1.334% | -2.983% | -0.2714% | -3.122%
2019-06-15 09:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.168% | -2.393% | -1.225% | -2.72% | -0.327% | -2.786%
2019-06-15 10:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.431% | -2.529% | -1.099% | -2.895% | -0.3657% | -2.925%
2019-06-15 10:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.903% | -2.563% | -0.6603% | -2.895% | -0.3318% | -2.984%
2019-06-15 10:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.85% | -2.702% | -0.8515% | -2.983% | -0.2809% | -3.139%
2019-06-15 10:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.008% | -2.592% | -0.5842% | -2.895% | -0.3029% | -3.023%
2019-06-15 11:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.903% | -2.541% | -0.6385% | -2.807% | -0.2659% | -2.978%
2019-06-15 11:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.428% | -2.886% | -0.4583% | -3.071% | -0.1846% | -3.356%
2019-06-15 11:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.641% | -2.963% | -1.322% | -3.071% | -0.1081% | -3.442%
2019-06-15 11:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.168% | -2.892% | -1.724% | -3.07% | -0.1785% | -3.385%
2019-06-15 12:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.6433% | -2.616% | -1.972% | -2.895% | -0.2792% | -3.082%
2019-06-15 12:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.5383% | -2.517% | -1.979% | -2.719% | -0.2023% | -3.003%
2019-06-15 12:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.5908% | -2.409% | -1.819% | -2.632% | -0.2223% | -2.892%
2019-06-15 12:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.3283% | -2.302% | -1.974% | -2.544% | -0.2422% | -2.76%
2019-06-15 13:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6433% | -2.475% | -1.832% | -2.719% | -0.2446% | -2.937%
2019-06-15 13:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.221% | -2.46% | -1.24% | -2.719% | -0.2592% | -2.937%
2019-06-15 13:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.378% | -1.811% | -0.4327% | -2.107% | -0.2962% | -2.237%
2019-06-15 13:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9582% | -1.866% | -0.9083% | -2.107% | -0.2405% | -2.311%
2019-06-15 14:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.6433% | -1.961% | -1.318% | -2.282% | -0.3205% | -2.412%
2019-06-15 14:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.3283% | -1.949% | -1.621% | -2.194% | -0.2453% | -2.391%
2019-06-15 14:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6958% | -2.38% | -1.684% | -2.632% | -0.2522% | -2.841%
2019-06-15 14:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8007% | -2.387% | -1.586% | -2.632% | -0.2449% | -2.842%
2019-06-15 15:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -2.246% | -0.8159% | -2.632% | -0.3853% | -2.67%
2019-06-15 15:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.378% | -2.327% | -0.9488% | -2.544% | -0.2174% | -2.794%
2019-06-15 15:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.326% | -2.21% | -0.8845% | -2.544% | -0.3341% | -2.663%
2019-06-15 15:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -2.18% | -0.7495% | -2.544% | -0.3641% | -2.632%
2019-06-15 16:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.745% | -2.076% | -0.3302% | -2.457% | -0.381% | -2.534%
2019-06-15 16:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.903% | -2.501% | -0.5976% | -2.807% | -0.3065% | -2.972%
2019-06-15 16:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.688% | -0.9947% | -2.982% | -0.2946% | -3.188%
2019-06-15 16:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.27% | -2.884% | -0.6132% | -3.245% | -0.3619% | -3.387%
2019-06-15 17:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.48% | -3.013% | -0.5323% | -3.509% | -0.4965% | -3.503%
2019-06-15 17:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.953% | -3.514% | -0.5614% | -3.949% | -0.4352% | -4.03%
2019-06-15 17:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.69% | -3.945% | -1.254% | -4.302% | -0.3575% | -4.504%
2019-06-15 17:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.795% | -4.135% | -1.34% | -4.479% | -0.3435% | -4.729%
2019-06-15 18:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.058% | -4.411% | -1.353% | -4.744% | -0.3332% | -5.044%
2019-06-15 18:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.373% | -4.508% | -1.135% | -4.832% | -0.3246% | -5.153%
2019-06-15 18:30 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.002% | -4.726% | -0.7235% | -5.098% | -0.3724% | -5.368%
2019-06-15 18:45 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.32% | -4.765% | -1.445% | -5.098% | -0.333% | -5.422%
2019-06-15 19:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.792% | -4.546% | -0.7536% | -4.832% | -0.2863% | -5.215%
2019-06-15 19:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -4.317% | -4.562% | -0.2451% | -4.921% | -0.3584% | -5.216%
2019-06-15 19:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -4.055% | -4.577% | -0.5221% | -4.921% | -0.3439% | -5.235%
2019-06-15 19:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.583% | -4.523% | -0.9408% | -4.832% | -0.309% | -5.185%
2019-06-15 20:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.373% | -4.656% | -1.283% | -4.832% | -0.1766% | -5.347%
2019-06-15 20:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.848% | -4.481% | -1.633% | -4.744% | -0.2628% | -5.158%
2019-06-15 20:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.268% | -4.352% | -1.084% | -4.655% | -0.3035% | -4.996%
2019-06-15 20:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.373% | -4.287% | -0.9144% | -4.567% | -0.2801% | -4.922%
2019-06-15 21:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.9% | -4.045% | -1.145% | -4.39% | -0.3448% | -4.641%
2019-06-15 21:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.428% | -4.286% | -1.858% | -4.567% | -0.2811% | -4.91%
2019-06-15 21:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.323% | -4.333% | -2.01% | -4.567% | -0.2346% | -4.965%
2019-06-15 21:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.27% | -3.89% | -1.62% | -4.214% | -0.3237% | -4.484%
2019-06-15 22:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.903% | -3.69% | -1.787% | -4.037% | -0.347% | -4.258%
2019-06-15 22:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.06% | -3.414% | -1.353% | -3.773% | -0.3593% | -3.962%
2019-06-15 22:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.536% | -3.551% | -2.016% | -3.773% | -0.2218% | -4.119%
2019-06-15 22:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.063% | -3.124% | -2.061% | -3.421% | -0.2974% | -3.65%
2019-06-15 23:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.378% | -3.031% | -1.652% | -3.333% | -0.3028% | -3.555%
2019-06-15 23:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.2234% | -2.511% | -2.287% | -2.807% | -0.2963% | -3.006%
2019-06-15 23:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.2234% | -2.259% | -2.036% | -2.632% | -0.3723% | -2.74%
2019-06-15 23:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5908% | -1.949% | -1.358% | -2.369% | -0.4206% | -2.403%
2019-06-16 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.7482% | -1.689% | -0.9404% | -2.194% | -0.5058% | -2.115%
2019-06-16 00:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5908% | -1.97% | -1.38% | -2.457% | -0.4862% | -2.39%
2019-06-16 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1184% | -1.881% | -1.762% | -2.369% | -0.4885% | -2.291%
2019-06-16 00:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.767% | -1.754% | -2.194% | -0.4271% | -2.181%
2019-06-16 01:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2234% | -1.595% | -1.372% | -2.02% | -0.4245% | -1.985%
2019-06-16 01:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.553% | -1.645% | -1.932% | -0.3793% | -1.95%
2019-06-16 01:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2759% | -1.608% | -1.332% | -2.02% | -0.412% | -2.001%
2019-06-16 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.1184% | -1.392% | -1.274% | -1.845% | -0.4528% | -1.763%
2019-06-16 02:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.144% | -1.442% | -1.586% | -1.845% | -0.4031% | -1.811%
2019-06-16 02:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.5114% | -1.49% | -2.002% | -1.845% | -0.3546% | -1.866%
2019-06-16 02:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.249% | -1.531% | -1.78% | -1.932% | -0.4008% | -1.909%
2019-06-16 02:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.354% | -1.312% | -1.666% | -1.758% | -0.4457% | -1.667%
2019-06-16 03:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.01343% | -1.118% | -1.105% | -1.583% | -0.465% | -1.487%
2019-06-16 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.2759% | -1.469% | -1.194% | -1.932% | -0.4628% | -1.844%
2019-06-16 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.7214% | -1.478% | -2.199% | -1.932% | -0.4544% | -1.837%
2019-06-16 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 1.141% | -1.571% | -2.712% | -2.02% | -0.4489% | -1.929%
2019-06-16 04:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.7214% | -1.711% | -2.432% | -2.107% | -0.396% | -2.087%
2019-06-16 04:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.9313% | -1.622% | -2.554% | -2.02% | -0.3972% | -1.98%
2019-06-16 04:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.01343% | -1.427% | -1.413% | -1.845% | -0.4185% | -1.78%
2019-06-16 04:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.1184% | -1.176% | -1.058% | -1.67% | -0.4944% | -1.514%
2019-06-16 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.144% | -1.165% | -1.309% | -1.67% | -0.5058% | -1.508%
2019-06-16 05:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.144% | -1.074% | -1.218% | -1.496% | -0.4218% | -1.431%
2019-06-16 05:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.1965% | -1.336% | -1.532% | -1.845% | -0.5093% | -1.675%
2019-06-16 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.09154% | -1.461% | -1.553% | -2.02% | -0.5583% | -1.799%
2019-06-16 06:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.01343% | -1.466% | -1.453% | -2.02% | -0.5531% | -1.796%
2019-06-16 06:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.01343% | -1.427% | -1.414% | -2.02% | -0.5925% | -1.763%
2019-06-16 06:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.03906% | -1.479% | -1.518% | -2.107% | -0.6283% | -1.818%
2019-06-16 06:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.354% | -1.591% | -1.945% | -2.107% | -0.5158% | -1.96%
2019-06-16 07:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-06-16 07:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-06-16 07:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-06-16 07:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-06-16 08:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-06-16 08:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-06-16 08:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-06-16 08:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-06-16 09:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-06-16 09:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-06-16 09:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-06-16 09:45 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-06-16 10:00 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-06-16 10:15 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-06-16 10:30 | 28.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 11.32% | 5.183% | 3.488% | -1.695% | 3.529% | 0.04095% | 3.459%
2019-06-16 10:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 6.127% | -0.5908% | -3.313% | -2.722% | -3.159% | 0.1546% | -3.889%
2019-06-16 11:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.533% | -3.617% | -1.085% | -3.51% | 0.1072% | -4.203%
2019-06-16 11:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.815% | -1.641% | -2.891% | -1.251% | -2.72% | 0.1715% | -3.455%
2019-06-16 11:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -1.011% | -2.172% | -1.161% | -2.194% | -0.02237% | -2.673%
2019-06-16 11:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.8007% | -2.718% | -1.917% | -2.895% | -0.1768% | -3.191%
2019-06-16 12:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.5383% | -2.573% | -2.035% | -2.72% | -0.1464% | -3.041%
2019-06-16 12:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.483% | -2.618% | -1.135% | -2.72% | -0.1011% | -3.123%
2019-06-16 12:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.815% | -0.3283% | -2.81% | -2.482% | -2.983% | -0.1724% | -3.294%
2019-06-16 12:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -2.642% | -1.737% | -2.895% | -0.2524% | -3.12%
2019-06-16 13:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.588% | -2.371% | -0.7831% | -2.632% | -0.2606% | -2.867%
2019-06-16 13:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.483% | -2.494% | -1.011% | -2.807% | -0.3126% | -2.96%
2019-06-16 13:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.326% | -2.327% | -1.001% | -2.719% | -0.3923% | -2.763%
2019-06-16 13:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.168% | -2.429% | -1.261% | -2.719% | -0.29% | -2.875%
2019-06-16 14:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.6433% | -2.684% | -2.041% | -2.807% | -0.1234% | -3.168%
2019-06-16 14:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8007% | -2.44% | -1.639% | -2.632% | -0.1922% | -2.903%
2019-06-16 14:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.011% | -2.647% | -1.636% | -2.895% | -0.2481% | -3.105%
2019-06-16 14:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.4858% | -2.638% | -2.153% | -2.807% | -0.1689% | -3.109%
2019-06-16 15:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.536% | -2.456% | -0.9207% | -2.632% | -0.1757% | -2.927%
2019-06-16 15:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -2.246% | -1.236% | -2.544% | -0.2978% | -2.684%
2019-06-16 15:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -2.645% | -1.634% | -2.895% | -0.2502% | -3.104%
2019-06-16 15:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8007% | -2.569% | -1.768% | -2.895% | -0.3256% | -3.01%
2019-06-16 16:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -2.598% | -1.167% | -2.895% | -0.2968% | -3.052%
2019-06-16 16:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.798% | -2.715% | -0.9175% | -2.895% | -0.1792% | -3.232%
2019-06-16 16:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.745% | -2.805% | -1.059% | -2.982% | -0.1779% | -3.322%
2019-06-16 16:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.641% | -2.6% | -0.9591% | -2.807% | -0.2074% | -3.107%
2019-06-16 17:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.588% | -2.926% | -1.338% | -3.158% | -0.232% | -3.43%
2019-06-16 17:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.955% | -3.217% | -1.262% | -3.421% | -0.2043% | -3.756%
2019-06-16 17:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.798% | -3.104% | -1.306% | -3.334% | -0.2294% | -3.627%
2019-06-16 17:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.165% | -3.362% | -1.196% | -3.597% | -0.2358% | -3.898%
2019-06-16 18:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.428% | -3.779% | -1.352% | -4.037% | -0.2581% | -4.362%
2019-06-16 18:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.375% | -3.893% | -1.518% | -4.037% | -0.1444% | -4.517%
2019-06-16 18:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.795% | -4.007% | -1.212% | -4.302% | -0.2944% | -4.622%
2019-06-16 18:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.11% | -4.058% | -0.9476% | -4.39% | -0.3324% | -4.679%
2019-06-16 19:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.425% | -3.665% | -0.2397% | -3.949% | -0.2843% | -4.32%
2019-06-16 19:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.32% | -3.534% | -0.2144% | -3.773% | -0.2385% | -4.201%
2019-06-16 19:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.69% | -3.887% | -1.196% | -4.037% | -0.1506% | -4.61%
2019-06-16 19:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.11% | -3.513% | -0.4027% | -3.773% | -0.2602% | -4.18%
2019-06-16 20:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.69% | -3.462% | -0.7719% | -3.773% | -0.3108% | -4.101%
2019-06-16 20:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.268% | -3.486% | -0.2184% | -3.773% | -0.2871% | -4.142%
2019-06-16 20:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.848% | -3.491% | -0.6428% | -3.685% | -0.1944% | -4.153%
2019-06-16 20:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.743% | -3.288% | -0.5454% | -3.685% | -0.3969% | -3.894%
2019-06-16 21:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.323% | -3.187% | -0.8641% | -3.509% | -0.3221% | -3.794%
2019-06-16 21:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.641% | -3.099% | -1.458% | -3.421% | -0.3224% | -3.696%
2019-06-16 21:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.588% | -3.114% | -1.526% | -3.421% | -0.3069% | -3.728%
2019-06-16 21:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.008% | -2.975% | -0.9673% | -3.246% | -0.2703% | -3.584%
2019-06-16 22:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.955% | -2.983% | -1.027% | -3.333% | -0.3505% | -3.551%
2019-06-16 22:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.273% | -2.769% | -1.496% | -3.07% | -0.3008% | -3.319%
2019-06-16 22:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.221% | -2.406% | -1.185% | -2.632% | -0.226% | -2.961%
2019-06-16 22:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.168% | -2.449% | -1.281% | -2.632% | -0.1826% | -3.02%
2019-06-16 23:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9057% | -1.935% | -1.029% | -2.194% | -0.2593% | -2.443%
2019-06-16 23:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8532% | -2.073% | -1.22% | -2.457% | -0.3833% | -2.57%
2019-06-16 23:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.06592% | -1.882% | -1.816% | -2.194% | -0.3129% | -2.368%
2019-06-16 23:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.1184% | -1.786% | -1.667% | -2.107% | -0.3214% | -2.26%
2019-06-17 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.01343% | -1.724% | -1.71% | -2.107% | -0.3832% | -2.174%
2019-06-17 00:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8532% | -1.668% | -0.8149% | -2.02% | -0.3516% | -2.131%
2019-06-17 00:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.6433% | -1.369% | -0.726% | -1.845% | -0.4759% | -1.79%
2019-06-17 00:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.249% | -1.266% | -1.515% | -1.583% | -0.3178% | -1.698%
2019-06-17 01:00 | 480 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.3015% | -0.3104% | -0.6119% | -0.5392% | -0.2288% | -0.7336%
2019-06-17 01:15 | 480 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.3015% | -0.3104% | -0.6119% | -0.5392% | -0.2288% | -0.7336%
2019-06-17 01:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.1709% | -0.7103% | -0.5394% | -1.061% | -0.3506% | -1.119%
2019-06-17 01:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.03906% | -1.02% | -1.059% | -1.322% | -0.302% | -1.432%
2019-06-17 02:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5639% | -1.233% | -1.797% | -1.496% | -0.263% | -1.628%
2019-06-17 02:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.8788% | -0.9099% | -1.789% | -1.235% | -0.3249% | -1.305%
2019-06-17 02:30 | 480 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.8788% | -0.3282% | -1.207% | -0.539% | -0.2108% | -0.7263%
2019-06-17 02:45 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.7739% | -0.4098% | -1.184% | -0.7129% | -0.303% | -0.7919%
2019-06-17 03:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5114% | -1.223% | -1.734% | -1.496% | -0.2732% | -1.614%
2019-06-17 03:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6689% | -1.139% | -1.808% | -1.409% | -0.2695% | -1.542%
2019-06-17 03:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.9313% | -1.126% | -2.057% | -1.409% | -0.2828% | -1.514%
2019-06-17 03:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.9838% | -0.9995% | -1.983% | -1.322% | -0.3224% | -1.384%
2019-06-17 04:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.9313% | -1.028% | -1.959% | -1.409% | -0.3809% | -1.408%
2019-06-17 04:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.7739% | -1.126% | -1.9% | -1.496% | -0.3702% | -1.5%
2019-06-17 04:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.354% | -1.221% | -1.575% | -1.583% | -0.3627% | -1.596%
2019-06-17 04:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.249% | -1.083% | -1.332% | -1.409% | -0.3261% | -1.456%
2019-06-17 05:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.4065% | -0.9056% | -1.312% | -1.322% | -0.4162% | -1.266%
2019-06-17 05:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.4065% | -0.806% | -1.212% | -1.235% | -0.4288% | -1.153%
2019-06-17 05:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.3015% | -0.8595% | -1.161% | -1.235% | -0.3752% | -1.226%
2019-06-17 05:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.3015% | -0.8348% | -1.136% | -1.235% | -0.4% | -1.192%
2019-06-17 06:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.1709% | -0.8668% | -0.6959% | -1.235% | -0.368% | -1.227%
2019-06-17 06:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5114% | -1.091% | -1.602% | -1.496% | -0.4052% | -1.452%
2019-06-17 06:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1184% | -1.427% | -1.308% | -1.67% | -0.2437% | -1.825%
2019-06-17 06:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.205% | -1.192% | -1.583% | -0.3781% | -1.567%
2019-06-17 07:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1709% | -1.248% | -1.077% | -1.67% | -0.4222% | -1.611%
2019-06-17 07:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.3015% | -1.313% | -1.615% | -1.758% | -0.4447% | -1.676%
2019-06-17 07:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.09154% | -1.564% | -1.656% | -1.932% | -0.3678% | -1.954%
2019-06-17 07:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4333% | -1.688% | -1.255% | -2.02% | -0.3315% | -2.091%
2019-06-17 08:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.5908% | -1.581% | -0.9901% | -1.845% | -0.2641% | -2.011%
2019-06-17 08:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1709% | -1.017% | -0.8462% | -1.235% | -0.2177% | -1.433%
2019-06-17 08:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1709% | -0.9686% | -0.7977% | -1.235% | -0.2662% | -1.378%
2019-06-17 08:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.06592% | -1.779% | -1.713% | -2.107% | -0.328% | -2.179%
2019-06-17 09:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.01343% | -1.895% | -1.881% | -2.194% | -0.2998% | -2.304%
2019-06-17 09:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.011% | -1.958% | -0.9475% | -2.282% | -0.3236% | -2.399%
2019-06-17 09:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.378% | -1.973% | -0.5945% | -2.282% | -0.3091% | -2.419%
2019-06-17 09:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.588% | -1.673% | -0.08541% | -1.932% | -0.2588% | -2.126%
2019-06-17 10:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -5.21% | -1.305% | 3.904% | -1.845% | -0.5396% | -1.666%
2019-06-17 10:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -19.54% | -0.6099% | 18.93% | -1.583% | -0.9736% | -0.8304%
2019-06-17 10:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -21.64% | -0.9063% | 20.73% | -1.845% | -0.9387% | -1.136%
2019-06-17 10:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -19.28% | -0.9073% | 18.37% | -1.845% | -0.9378% | -1.148%
2019-06-17 11:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -16.34% | -1.047% | 15.29% | -2.02% | -0.9724% | -1.292%
2019-06-17 11:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -16.44% | -1.006% | 15.44% | -1.932% | -0.9263% | -1.269%
2019-06-17 11:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -6.154% | -1.731% | 4.423% | -2.369% | -0.6382% | -2.116%
2019-06-17 11:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.693% | -2.08% | -0.3868% | -2.369% | -0.2895% | -2.57%
2019-06-17 12:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -2.106% | -0.57% | -2.457% | -0.3512% | -2.585%
2019-06-17 12:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.221% | -2.096% | -0.8756% | -2.544% | -0.448% | -2.568%
2019-06-17 12:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.273% | -2.067% | -0.7943% | -2.544% | -0.4768% | -2.51%
2019-06-17 12:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.079% | -0.7006% | -2.544% | -0.4655% | -2.536%
2019-06-17 13:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.483% | -2.067% | -0.5842% | -2.457% | -0.3894% | -2.543%
2019-06-17 13:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.378% | -2.057% | -0.6791% | -2.544% | -0.4871% | -2.495%
2019-06-17 13:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -2.156% | -0.8308% | -2.719% | -0.5629% | -2.582%
2019-06-17 13:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.116% | -2.145% | -1.029% | -2.457% | -0.3119% | -2.621%
2019-06-17 14:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.8007% | -2.085% | -1.284% | -2.457% | -0.3718% | -2.556%
2019-06-17 14:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.378% | -1.83% | -0.4517% | -2.194% | -0.3646% | -2.302%
2019-06-17 14:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.536% | -2.053% | -0.517% | -2.282% | -0.2292% | -2.575%
2019-06-17 14:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -2.193% | -0.7625% | -2.457% | -0.2636% | -2.699%
2019-06-17 15:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.239% | -0.5456% | -2.544% | -0.3055% | -2.728%
2019-06-17 15:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.693% | -2.288% | -0.5952% | -2.632% | -0.3436% | -2.801%
2019-06-17 15:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.85% | -2.242% | -0.3913% | -2.632% | -0.39% | -2.73%
2019-06-17 15:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.745% | -2.317% | -0.5716% | -2.632% | -0.3147% | -2.84%
2019-06-17 16:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.745% | -2.352% | -0.6067% | -2.632% | -0.2795% | -2.868%
2019-06-17 16:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -2.371% | -0.363% | -2.719% | -0.3483% | -2.862%
2019-06-17 16:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.218% | -2.469% | -0.2513% | -2.807% | -0.3377% | -2.971%
2019-06-17 16:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.745% | -2.762% | -1.016% | -2.982% | -0.2205% | -3.315%
2019-06-17 17:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -2.745% | -0.8422% | -2.982% | -0.2371% | -3.294%
2019-06-17 17:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.638% | -2.857% | -0.2193% | -3.158% | -0.3006% | -3.42%
2019-06-17 17:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.428% | -3.072% | -0.6443% | -3.245% | -0.1733% | -3.701%
2019-06-17 17:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.9% | -3.255% | -0.3549% | -3.509% | -0.254% | -3.889%
2019-06-17 18:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.533% | -3.315% | -0.7827% | -3.597% | -0.2815% | -3.958%
2019-06-17 18:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.005% | -3.676% | -0.6704% | -3.861% | -0.1855% | -4.38%
2019-06-17 18:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.478% | -4.146% | -0.6684% | -4.302% | -0.1558% | -4.874%
2019-06-17 18:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.373% | -3.881% | -0.5085% | -4.125% | -0.2444% | -4.591%
2019-06-17 19:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.53% | -3.574% | -0.0444% | -3.861% | -0.2868% | -4.261%
2019-06-17 19:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.69% | -3.656% | -0.9653% | -3.949% | -0.2936% | -4.338%
2019-06-17 19:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.69% | -3.437% | -0.7469% | -3.685% | -0.2482% | -4.141%
2019-06-17 19:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.9% | -3.486% | -0.5854% | -3.685% | -0.1996% | -4.196%
2019-06-17 20:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.9% | -3.473% | -0.5725% | -3.773% | -0.3005% | -4.155%
2019-06-17 20:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.005% | -3.568% | -0.5624% | -3.773% | -0.2055% | -4.265%
2019-06-17 20:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.163% | -3.429% | -0.2665% | -3.773% | -0.3439% | -4.077%
2019-06-17 20:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.585% | -3.299% | -0.7133% | -3.509% | -0.2106% | -3.968%
2019-06-17 21:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.375% | -3.19% | -0.8148% | -3.509% | -0.3191% | -3.831%
2019-06-17 21:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.903% | -3.139% | -1.236% | -3.421% | -0.2822% | -3.784%
2019-06-17 21:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.85% | -2.72% | -0.8695% | -3.158% | -0.4381% | -3.301%
2019-06-17 21:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.221% | -2.957% | -1.736% | -3.333% | -0.3764% | -3.525%
2019-06-17 22:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.326% | -2.717% | -1.391% | -3.158% | -0.441% | -3.245%
2019-06-17 22:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.483% | -2.508% | -1.025% | -3.07% | -0.5621% | -3.011%
2019-06-17 22:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -2.161% | -1.256% | -2.72% | -0.5581% | -2.643%
2019-06-17 22:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.063% | -2.241% | -1.178% | -2.719% | -0.4786% | -2.741%
2019-06-17 23:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -14.18% | -0.7399% | 13.44% | -1.148% | -0.4077% | -1.071%
2019-06-17 23:15 | 480 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -21.11% | -0.1041% | 21.01% | -0.5388% | -0.4347% | -0.3366%
2019-06-17 23:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -6.259% | -0.7613% | 5.498% | -1.235% | -0.4735% | -1.108%
2019-06-17 23:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.9313% | -0.7765% | -1.708% | -1.322% | -0.5457% | -1.142%
2019-06-18 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.7214% | -0.6501% | -1.371% | -1.235% | -0.585% | -0.9919%
2019-06-18 00:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 1.141% | -0.7579% | -1.899% | -1.409% | -0.6513% | -1.081%
2019-06-18 00:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 1.614% | -0.8928% | -2.506% | -1.496% | -0.6035% | -1.222%
2019-06-18 00:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.7739% | -0.8443% | -1.618% | -1.496% | -0.652% | -1.166%
2019-06-18 01:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 1.246% | -0.5843% | -1.831% | -1.235% | -0.6506% | -0.8811%
2019-06-18 01:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 1.036% | -0.6657% | -1.702% | -1.235% | -0.5693% | -1.001%
2019-06-18 01:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 1.509% | -0.3993% | -1.908% | -1.061% | -0.6616% | -0.6951%
2019-06-18 01:45 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 1.666% | -0.3028% | -1.969% | -0.9739% | -0.6712% | -0.5956%
2019-06-18 02:00 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 1.981% | -0.3327% | -2.314% | -0.9739% | -0.6412% | -0.6265%
2019-06-18 02:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 2.034% | -0.5021% | -2.536% | -1.148% | -0.6458% | -0.801%
2019-06-18 02:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 2.034% | -0.4468% | -2.48% | -1.061% | -0.6139% | -0.7387%
2019-06-18 02:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 1.299% | -0.5701% | -1.869% | -1.148% | -0.5778% | -0.8931%
2019-06-18 03:00 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 1.246% | -0.32% | -1.566% | -1.061% | -0.7411% | -0.6139%
2019-06-18 03:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 1.141% | -0.5482% | -1.689% | -1.235% | -0.6868% | -0.841%
2019-06-18 03:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 1.036% | -0.3376% | -1.374% | -1.061% | -0.7233% | -0.6094%
2019-06-18 03:45 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 1.036% | -0.3235% | -1.36% | -0.9738% | -0.6503% | -0.6043%
2019-06-18 04:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.9838% | -0.4341% | -1.418% | -1.148% | -0.7138% | -0.7089%
2019-06-18 04:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 1.824% | -0.5661% | -2.39% | -1.148% | -0.5817% | -0.868%
2019-06-18 04:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 1.509% | -0.6019% | -2.111% | -1.235% | -0.6329% | -0.8938%
2019-06-18 04:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 1.404% | -0.529% | -1.933% | -1.148% | -0.6188% | -0.8188%
2019-06-18 05:00 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 1.194% | -0.2445% | -1.438% | -0.8868% | -0.6423% | -0.5202%
2019-06-18 05:15 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 1.089% | -0.2022% | -1.291% | -0.887% | -0.6849% | -0.491%
2019-06-18 05:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.9838% | -0.3901% | -1.374% | -1.061% | -0.6708% | -0.6729%
2019-06-18 05:45 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | 0.6164% | -0.3852% | -1.002% | -0.9738% | -0.5886% | -0.69%
2019-06-18 06:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 1.719% | -0.6073% | -2.326% | -1.148% | -0.5405% | -0.9252%
2019-06-18 06:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 1.299% | -0.6041% | -1.903% | -1.148% | -0.5438% | -0.932%
2019-06-18 06:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.8788% | -0.7303% | -1.609% | -1.322% | -0.5916% | -1.048%
2019-06-18 06:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.4589% | -0.9381% | -1.397% | -1.496% | -0.5582% | -1.284%
2019-06-18 07:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.354% | -1.284% | -1.638% | -1.845% | -0.5611% | -1.626%
2019-06-18 07:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.5639% | -1.503% | -2.067% | -2.02% | -0.5162% | -1.868%
2019-06-18 07:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.4065% | -1.753% | -2.159% | -2.194% | -0.4414% | -2.142%
2019-06-18 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.4858% | -1.906% | -1.42% | -2.457% | -0.5511% | -2.291%
2019-06-18 08:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8532% | -2.244% | -1.391% | -2.632% | -0.3883% | -2.637%
2019-06-18 08:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.4858% | -2.373% | -1.887% | -2.633% | -0.26% | -2.755%
2019-06-18 08:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.798% | -2.11% | -0.3125% | -2.282% | -0.1716% | -2.542%
2019-06-18 08:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.85% | -1.724% | 0.1261% | -1.932% | -0.208% | -2.148%
2019-06-18 09:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.06% | -2.22% | -0.1595% | -2.37% | -0.1497% | -2.66%
2019-06-18 09:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.113% | -2.434% | -0.3213% | -2.545% | -0.1108% | -2.874%
2019-06-18 09:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.06% | -2.689% | -0.629% | -2.808% | -0.1183% | -3.152%
2019-06-18 09:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.585% | -2.778% | -0.1924% | -2.896% | -0.118% | -3.23%
2019-06-18 10:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.428% | -2.515% | -0.08769% | -2.545% | -0.02932% | -2.994%
2019-06-18 10:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.428% | -2.44% | -0.01199% | -2.545% | -0.1047% | -2.917%
2019-06-18 10:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.638% | -2.394% | 0.2434% | -2.632% | -0.2377% | -2.843%
2019-06-18 10:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.218% | -2.778% | -0.5603% | -2.895% | -0.117% | -3.258%
2019-06-18 11:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.425% | -2.961% | 0.4644% | -3.071% | -0.1102% | -3.441%
2019-06-18 11:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.215% | -2.734% | 0.4811% | -2.808% | -0.07384% | -3.202%
2019-06-18 11:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.32% | -3.043% | 0.2772% | -3.159% | -0.1161% | -3.51%
2019-06-18 11:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.323% | -2.876% | -0.5536% | -2.895% | -0.01889% | -3.382%
2019-06-18 12:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -2.113% | -2.998% | -0.8852% | -3.246% | -0.2481% | -3.462%
2019-06-18 12:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.27% | -2.832% | -0.5616% | -2.983% | -0.1508% | -3.317%
2019-06-18 12:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.533% | -3.23% | -0.6976% | -3.422% | -0.1917% | -3.713%
2019-06-18 12:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.27% | -2.99% | -0.7193% | -3.159% | -0.1688% | -3.466%
2019-06-18 13:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.005% | -2.991% | 0.01448% | -3.246% | -0.2554% | -3.464%
2019-06-18 13:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.795% | -3.258% | -0.4627% | -3.334% | -0.07637% | -3.776%
2019-06-18 13:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.478% | -3.294% | 0.184% | -3.422% | -0.1288% | -3.794%
2019-06-18 13:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.48% | -2.964% | -0.4837% | -3.159% | -0.1946% | -3.423%
2019-06-18 14:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.533% | -3.001% | -0.4684% | -3.159% | -0.1574% | -3.472%
2019-06-18 14:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.743% | -2.972% | -0.2296% | -3.159% | -0.1864% | -3.433%
2019-06-18 14:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.005% | -3.073% | -0.06809% | -3.334% | -0.2612% | -3.513%
2019-06-18 14:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.27% | -2.746% | -0.4753% | -2.895% | -0.1499% | -3.192%
2019-06-18 15:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.478% | -3.211% | 0.267% | -3.423% | -0.2124% | -3.648%
2019-06-18 15:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.373% | -3.115% | 0.2575% | -3.422% | -0.3074% | -3.537%
2019-06-18 15:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.268% | -2.996% | 0.2713% | -3.159% | -0.1626% | -3.455%
2019-06-18 15:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.585% | -2.876% | -0.2907% | -2.896% | -0.01983% | -3.353%
2019-06-18 16:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.375% | -2.708% | -0.333% | -2.808% | -0.09965% | -3.159%
2019-06-18 16:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.218% | -2.627% | -0.4093% | -2.72% | -0.09277% | -3.099%
2019-06-18 16:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.428% | -2.709% | -0.2814% | -2.808% | -0.09861% | -3.168%
2019-06-18 16:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.795% | -2.731% | 0.06454% | -2.808% | -0.07702% | -3.209%
2019-06-18 17:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.638% | -2.786% | -0.1487% | -2.895% | -0.1088% | -3.272%
2019-06-18 17:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.953% | -2.88% | 0.07301% | -2.983% | -0.1034% | -3.367%
2019-06-18 17:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -2.726% | -0.03557% | -2.72% | 0.00608% | -3.257%
2019-06-18 17:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.743% | -2.721% | 0.02216% | -2.807% | -0.08661% | -3.246%
2019-06-18 18:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.743% | -2.918% | -0.1752% | -2.982% | -0.06444% | -3.479%
2019-06-18 18:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.373% | -3.659% | -0.2861% | -3.773% | -0.1144% | -4.287%
2019-06-18 18:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.425% | -4.014% | -0.5893% | -4.125% | -0.111% | -4.702%
2019-06-18 18:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.95% | -4.029% | -0.07955% | -4.214% | -0.1841% | -4.751%
2019-06-18 19:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.37% | -4.146% | 0.2241% | -4.39% | -0.2444% | -4.851%
2019-06-18 19:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.212% | -3.762% | 0.45% | -3.861% | -0.09869% | -4.5%
2019-06-18 19:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.107% | -3.562% | 0.5449% | -3.773% | -0.2107% | -4.271%
2019-06-18 19:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.95% | -3.764% | 0.1859% | -3.949% | -0.1851% | -4.479%
2019-06-18 20:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.425% | -4.227% | -0.8021% | -4.478% | -0.2512% | -4.949%
2019-06-18 20:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.425% | -4.3% | -0.8745% | -4.478% | -0.1789% | -5.026%
2019-06-18 20:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.583% | -4.3% | -0.7178% | -4.567% | -0.2664% | -5.013%
2019-06-18 20:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.953% | -3.982% | -1.029% | -4.214% | -0.2317% | -4.664%
2019-06-18 21:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.585% | -4.064% | -1.479% | -4.302% | -0.2375% | -4.754%
2019-06-18 21:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.953% | -3.871% | -0.9179% | -4.125% | -0.2547% | -4.536%
2019-06-18 21:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.27% | -3.636% | -1.365% | -3.949% | -0.3133% | -4.281%
2019-06-18 21:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.585% | -3.251% | -0.6662% | -3.597% | -0.3456% | -3.871%
2019-06-18 22:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.375% | -3.75% | -1.374% | -4.125% | -0.3757% | -4.377%
2019-06-18 22:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.323% | -3.29% | -0.9668% | -3.773% | -0.4834% | -3.873%
2019-06-18 22:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.69% | -3.167% | -0.4765% | -3.597% | -0.4303% | -3.752%
2019-06-18 22:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.431% | -2.908% | -1.478% | -3.333% | -0.4249% | -3.47%
2019-06-18 23:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.378% | -2.87% | -1.492% | -3.245% | -0.3756% | -3.422%
2019-06-18 23:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.8007% | -2.695% | -1.894% | -3.07% | -0.3751% | -3.218%
2019-06-18 23:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.5383% | -2.482% | -1.943% | -2.895% | -0.4128% | -2.973%
2019-06-18 23:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.4333% | -2.339% | -1.906% | -2.719% | -0.3803% | -2.824%
2019-06-19 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.5383% | -2.184% | -1.646% | -2.632% | -0.4476% | -2.646%
2019-06-19 00:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.01343% | -2.12% | -2.107% | -2.457% | -0.3366% | -2.584%
2019-06-19 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.5383% | -1.834% | -1.296% | -2.369% | -0.5349% | -2.236%
2019-06-19 00:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4858% | -1.381% | -0.8948% | -1.932% | -0.5518% | -1.763%
2019-06-19 01:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.2759% | -1.239% | -0.9627% | -1.758% | -0.5193% | -1.615%
2019-06-19 01:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5383% | -1.26% | -0.7218% | -1.845% | -0.585% | -1.621%
2019-06-19 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.3015% | -1.392% | -1.694% | -1.932% | -0.5402% | -1.749%
2019-06-19 01:45 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6164% | -0.6816% | -1.298% | -1.061% | -0.3792% | -1.061%
2019-06-19 02:00 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4065% | -0.5183% | -0.9247% | -0.8868% | -0.3685% | -0.8953%
2019-06-19 02:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.1965% | -0.9783% | -1.175% | -1.496% | -0.5179% | -1.329%
2019-06-19 02:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -1.334% | -1.583% | -1.758% | -0.4241% | -1.705%
2019-06-19 02:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4065% | -1.27% | -1.676% | -1.758% | -0.488% | -1.618%
2019-06-19 03:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.1965% | -1.313% | -1.51% | -1.758% | -0.4447% | -1.676%
2019-06-19 03:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.144% | -1.266% | -1.41% | -1.758% | -0.4921% | -1.613%
2019-06-19 03:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.03906% | -1.189% | -1.228% | -1.67% | -0.4811% | -1.541%
2019-06-19 03:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.4065% | -1.218% | -1.625% | -1.67% | -0.4522% | -1.58%
2019-06-19 04:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -1.173% | -1.265% | -1.583% | -0.4103% | -1.552%
2019-06-19 04:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.259% | -1.246% | -1.758% | -0.4985% | -1.623%
2019-06-19 04:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5114% | -1.097% | -1.608% | -1.583% | -0.4866% | -1.45%
2019-06-19 04:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5639% | -1.177% | -1.741% | -1.67% | -0.4935% | -1.526%
2019-06-19 05:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.148% | -1.397% | -1.583% | -0.435% | -1.518%
2019-06-19 05:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1184% | -1.07% | -0.9514% | -1.583% | -0.5136% | -1.432%
2019-06-19 05:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3808% | -1.123% | -0.7426% | -1.583% | -0.46% | -1.504%
2019-06-19 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3283% | -1.598% | -1.27% | -2.02% | -0.4212% | -1.978%
2019-06-19 06:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.1965% | -1.564% | -1.761% | -2.107% | -0.5428% | -1.928%
2019-06-19 06:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.2234% | -1.14% | -0.9165% | -1.583% | -0.4435% | -1.528%
2019-06-19 06:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.4858% | -0.9608% | -0.475% | -1.409% | -0.4484% | -1.351%
2019-06-19 06:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.116% | -1.467% | -0.3516% | -1.845% | -0.3778% | -1.879%
2019-06-19 07:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.116% | -2.304% | -1.189% | -2.719% | -0.4151% | -2.736%
2019-06-19 07:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.063% | -2.356% | -1.293% | -2.719% | -0.3635% | -2.808%
2019-06-19 07:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8007% | -2.454% | -1.653% | -2.895% | -0.4405% | -2.906%
2019-06-19 07:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.6433% | -1.76% | -1.117% | -2.107% | -0.347% | -2.197%
2019-06-19 08:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.326% | -1.315% | 0.01065% | -1.67% | -0.3556% | -1.717%
2019-06-19 08:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.375% | -2.296% | 0.07942% | -2.544% | -0.2484% | -2.754%
2019-06-19 08:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.588% | -2.219% | -0.6307% | -2.544% | -0.3257% | -2.637%
2019-06-19 08:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -2.352% | -0.607% | -2.632% | -0.2798% | -2.757%
2019-06-19 09:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.85% | -2.477% | -0.6269% | -2.72% | -0.2424% | -2.905%
2019-06-19 09:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.585% | -2.859% | -0.2734% | -3.071% | -0.2124% | -3.293%
2019-06-19 09:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.953% | -2.976% | -0.02297% | -3.246% | -0.2708% | -3.416%
2019-06-19 09:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.795% | -2.857% | -0.06222% | -3.071% | -0.2135% | -3.301%
2019-06-19 10:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.585% | -2.815% | -0.2296% | -2.983% | -0.1683% | -3.265%
2019-06-19 10:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.113% | -2.842% | -0.7294% | -2.983% | -0.1405% | -3.332%
2019-06-19 10:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.218% | -2.631% | -0.4132% | -2.807% | -0.1762% | -3.11%
2019-06-19 10:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.9% | -2.741% | 0.1592% | -2.895% | -0.1542% | -3.209%
2019-06-19 11:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.428% | -2.64% | -0.2123% | -2.72% | -0.07951% | -3.146%
2019-06-19 11:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.218% | -2.414% | -0.1961% | -2.545% | -0.1306% | -2.877%
2019-06-19 11:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.955% | -2.256% | -0.3005% | -2.37% | -0.1136% | -2.717%
2019-06-19 11:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.273% | -2.316% | -1.043% | -2.457% | -0.1413% | -2.785%
2019-06-19 12:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.113% | -2.453% | -0.3404% | -2.72% | -0.2663% | -2.899%
2019-06-19 12:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.428% | -2.879% | -0.4509% | -3.158% | -0.2794% | -3.344%
2019-06-19 12:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.375% | -2.778% | -0.403% | -3.07% | -0.292% | -3.231%
2019-06-19 12:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.638% | -2.814% | -0.176% | -3.071% | -0.2569% | -3.259%
2019-06-19 13:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.953% | -3.087% | -0.1347% | -3.334% | -0.2468% | -3.553%
2019-06-19 13:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.533% | -3.014% | -0.4815% | -3.422% | -0.4077% | -3.429%
2019-06-19 13:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.428% | -3.049% | -0.6217% | -3.422% | -0.3725% | -3.475%
2019-06-19 13:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.218% | -2.447% | -0.2295% | -2.72% | -0.2723% | -2.871%
2019-06-19 14:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.428% | -2.676% | -0.2481% | -2.895% | -0.2192% | -3.127%
2019-06-19 14:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.585% | -2.368% | 0.2175% | -2.72% | -0.3518% | -2.772%
2019-06-19 14:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.743% | -2.374% | 0.3684% | -2.807% | -0.4331% | -2.747%
2019-06-19 14:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.743% | -2.746% | -0.002957% | -3.071% | -0.3249% | -3.164%
2019-06-19 15:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.85% | -2.403% | -0.5524% | -2.545% | -0.1426% | -2.8%
2019-06-19 15:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.903% | -2.322% | -0.419% | -2.545% | -0.2231% | -2.709%
2019-06-19 15:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.483% | -2.209% | -0.7263% | -2.283% | -0.07325% | -2.626%
2019-06-19 15:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.745% | -2.221% | -0.4759% | -2.282% | -0.06097% | -2.661%
2019-06-19 16:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -1.751% | -0.2151% | -1.933% | -0.1819% | -2.152%
2019-06-19 16:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -1.609% | 0.1363% | -1.845% | -0.2359% | -2.001%
2019-06-19 16:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.798% | -1.814% | -0.0164% | -2.02% | -0.2054% | -2.224%
2019-06-19 16:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.063% | -2.023% | -0.9601% | -2.195% | -0.1716% | -2.421%
2019-06-19 17:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.431% | -1.82% | -0.3893% | -2.107% | -0.2874% | -2.188%
2019-06-19 17:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.326% | -1.577% | -0.2516% | -1.845% | -0.2679% | -1.966%
2019-06-19 17:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.011% | -1.458% | -0.4469% | -1.67% | -0.2129% | -1.871%
2019-06-19 17:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.063% | -1.565% | -0.5014% | -1.67% | -0.1059% | -2.036%
2019-06-19 18:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.06% | -1.947% | 0.1138% | -2.107% | -0.1604% | -2.444%
2019-06-19 18:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.585% | -3.442% | -0.8572% | -3.685% | -0.2428% | -3.995%
2019-06-19 18:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.058% | -3.845% | -0.7873% | -4.125% | -0.2806% | -4.447%
2019-06-19 18:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.792% | -4% | -0.2074% | -4.39% | -0.3903% | -4.598%
2019-06-19 19:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.16% | -4.334% | -0.1744% | -4.655% | -0.3211% | -4.964%
2019-06-19 19:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.632% | -4.333% | 0.2993% | -4.744% | -0.4108% | -4.949%
2019-06-19 19:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.897% | -3.991% | -0.09309% | -4.39% | -0.3996% | -4.596%
2019-06-19 19:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.74% | -3.816% | -0.07648% | -4.214% | -0.3971% | -4.435%
2019-06-19 20:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.635% | -3.815% | -0.18% | -4.302% | -0.4867% | -4.42%
2019-06-19 20:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.635% | -3.914% | -0.2793% | -4.302% | -0.3874% | -4.556%
2019-06-19 20:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.792% | -3.951% | -0.1581% | -4.302% | -0.3512% | -4.616%
2019-06-19 20:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.373% | -3.734% | -0.3615% | -4.125% | -0.3912% | -4.348%
2019-06-19 21:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.005% | -3.681% | -0.6762% | -4.125% | -0.4439% | -4.285%
2019-06-19 21:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.323% | -3.467% | -1.144% | -3.949% | -0.4817% | -4.039%
2019-06-19 21:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.795% | -3.532% | -0.7367% | -3.861% | -0.3291% | -4.151%
2019-06-19 21:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.638% | -3.342% | -0.704% | -3.685% | -0.3431% | -3.93%
2019-06-19 22:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -3.183% | -0.7554% | -3.597% | -0.4137% | -3.755%
2019-06-19 22:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.903% | -3.028% | -1.125% | -3.509% | -0.4811% | -3.574%
2019-06-19 22:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.693% | -2.944% | -1.251% | -3.333% | -0.3898% | -3.498%
2019-06-19 22:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -2.786% | -0.778% | -3.158% | -0.3718% | -3.329%
2019-06-19 23:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.745% | -2.761% | -1.016% | -3.158% | -0.3965% | -3.295%
2019-06-19 23:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.378% | -2.711% | -1.333% | -3.158% | -0.4471% | -3.216%
2019-06-19 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -2.54% | -0.8992% | -2.982% | -0.4425% | -3.04%
2019-06-19 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.168% | -2.401% | -1.233% | -2.807% | -0.4058% | -2.876%
2019-06-20 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6958% | -2.088% | -1.392% | -2.544% | -0.4561% | -2.538%
2019-06-20 00:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.5908% | -2.027% | -1.436% | -2.457% | -0.4296% | -2.495%
2019-06-20 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.09154% | -1.91% | -2.001% | -2.369% | -0.4596% | -2.33%
2019-06-20 00:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4333% | -1.869% | -1.436% | -2.282% | -0.4123% | -2.279%
2019-06-20 01:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3283% | -1.901% | -1.572% | -2.282% | -0.3812% | -2.302%
2019-06-20 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.144% | -1.714% | -1.858% | -2.107% | -0.3931% | -2.103%
2019-06-20 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -1.508% | -1.232% | -1.932% | -0.4246% | -1.888%
2019-06-20 01:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.01343% | -1.301% | -1.287% | -1.758% | -0.4571% | -1.661%
2019-06-20 02:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2234% | -1.327% | -1.104% | -1.758% | -0.4304% | -1.698%
2019-06-20 02:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2234% | -1.244% | -1.021% | -1.671% | -0.4266% | -1.626%
2019-06-20 02:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1184% | -1.21% | -1.092% | -1.67% | -0.4605% | -1.57%
2019-06-20 02:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.03906% | -1.3% | -1.339% | -1.758% | -0.4582% | -1.669%
2019-06-20 03:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.354% | -1.232% | -1.586% | -1.67% | -0.4388% | -1.591%
2019-06-20 03:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.3015% | -1.206% | -1.507% | -1.67% | -0.4646% | -1.565%
2019-06-20 03:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.354% | -1.043% | -1.397% | -1.496% | -0.4528% | -1.391%
2019-06-20 03:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.4589% | -1.039% | -1.498% | -1.496% | -0.457% | -1.403%
2019-06-20 04:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.6164% | -1.208% | -1.824% | -1.67% | -0.4625% | -1.566%
2019-06-20 04:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.5639% | -1.172% | -1.736% | -1.583% | -0.4112% | -1.54%
2019-06-20 04:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4065% | -1.128% | -1.534% | -1.583% | -0.4556% | -1.49%
2019-06-20 04:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.08% | -1.172% | -1.496% | -0.4157% | -1.44%
2019-06-20 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.03906% | -1.196% | -1.235% | -1.67% | -0.4749% | -1.551%
2019-06-20 05:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.249% | -0.9632% | -1.212% | -1.409% | -0.4457% | -1.295%
2019-06-20 05:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.144% | -1.014% | -1.158% | -1.496% | -0.4826% | -1.34%
2019-06-20 05:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2759% | -1.07% | -0.7944% | -1.496% | -0.4259% | -1.409%
2019-06-20 06:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5908% | -1.288% | -0.6974% | -1.758% | -0.4695% | -1.645%
2019-06-20 06:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.249% | -1.488% | -1.737% | -1.932% | -0.4441% | -1.851%
2019-06-20 06:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.03906% | -1.534% | -1.573% | -2.107% | -0.5726% | -1.877%
2019-06-20 06:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.3808% | -1.579% | -1.198% | -2.107% | -0.5284% | -1.948%
2019-06-20 07:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5383% | -1.653% | -1.115% | -2.282% | -0.6289% | -2.001%
2019-06-20 07:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.116% | -1.885% | -0.7693% | -2.544% | -0.6592% | -2.248%
2019-06-20 07:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.5383% | -1.882% | -1.344% | -2.457% | -0.5748% | -2.249%
2019-06-20 07:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.3283% | -1.844% | -1.515% | -2.282% | -0.438% | -2.233%
2019-06-20 08:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.7482% | -1.405% | -0.6563% | -1.932% | -0.5277% | -1.747%
2019-06-20 08:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.168% | -1.137% | 0.03137% | -1.583% | -0.4466% | -1.515%
2019-06-20 08:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9057% | -1.182% | -0.2765% | -1.583% | -0.4011% | -1.557%
2019-06-20 08:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.641% | -1.96% | -0.32% | -2.457% | -0.4962% | -2.335%
2019-06-20 09:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.168% | -1.867% | -0.6985% | -2.282% | -0.4152% | -2.246%
2019-06-20 09:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9582% | -1.895% | -0.9364% | -2.369% | -0.4747% | -2.259%
2019-06-20 09:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.431% | -1.737% | -0.3062% | -2.107% | -0.3703% | -2.116%
2019-06-20 09:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.8007% | -1.858% | -1.058% | -2.194% | -0.336% | -2.266%
2019-06-20 10:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -2.185% | -0.754% | -2.544% | -0.3598% | -2.601%
2019-06-20 10:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -2.279% | -0.5857% | -2.632% | -0.3533% | -2.688%
2019-06-20 10:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.955% | -2.268% | -0.3128% | -2.457% | -0.1887% | -2.718%
2019-06-20 10:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.955% | -2.314% | -0.3583% | -2.632% | -0.3182% | -2.736%
2019-06-20 11:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.008% | -2.082% | -0.07442% | -2.369% | -0.287% | -2.5%
2019-06-20 11:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.798% | -1.805% | -0.007509% | -1.932% | -0.1268% | -2.288%
2019-06-20 11:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.168% | -1.582% | -0.4139% | -1.758% | -0.1757% | -2.02%
2019-06-20 11:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.113% | -2.713% | -0.6006% | -3.07% | -0.357% | -3.132%
2019-06-20 12:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.745% | -2.78% | -1.034% | -2.983% | -0.2034% | -3.234%
2019-06-20 12:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.378% | -2.492% | -1.114% | -2.72% | -0.2279% | -2.921%
2019-06-20 12:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.588% | -2.529% | -0.941% | -2.807% | -0.2783% | -2.959%
2019-06-20 12:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.116% | -2.545% | -1.429% | -2.72% | -0.1753% | -2.985%
2019-06-20 13:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.008% | -2.391% | -0.3834% | -2.545% | -0.1533% | -2.845%
2019-06-20 13:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.693% | -2.384% | -0.691% | -2.545% | -0.1605% | -2.843%
2019-06-20 13:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.588% | -2.21% | -0.6223% | -2.457% | -0.2465% | -2.657%
2019-06-20 13:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -2.44% | -0.4321% | -2.632% | -0.1922% | -2.886%
2019-06-20 14:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.798% | -2.28% | -0.482% | -2.545% | -0.2646% | -2.691%
2019-06-20 14:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.588% | -2.183% | -0.5948% | -2.457% | -0.2742% | -2.591%
2019-06-20 14:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.378% | -2.244% | -0.866% | -2.545% | -0.3006% | -2.631%
2019-06-20 14:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.116% | -2.592% | -1.476% | -2.895% | -0.3036% | -2.989%
2019-06-20 15:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.063% | -2.017% | -0.9537% | -2.37% | -0.3527% | -2.384%
2019-06-20 15:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.7482% | -1.482% | -0.7342% | -1.758% | -0.2753% | -1.868%
2019-06-20 15:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.378% | -1.812% | -0.434% | -2.02% | -0.2076% | -2.24%
2019-06-20 15:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.641% | -2.615% | -0.9747% | -2.895% | -0.28% | -3.033%
2019-06-20 16:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.745% | -2.667% | -0.9217% | -2.983% | -0.3159% | -3.071%
2019-06-20 16:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.745% | -2.594% | -0.8482% | -2.895% | -0.3017% | -2.996%
2019-06-20 16:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.955% | -2.661% | -0.7051% | -2.895% | -0.2347% | -3.099%
2019-06-20 16:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.483% | -2.675% | -1.192% | -2.807% | -0.1319% | -3.164%
2019-06-20 17:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -2.452% | -0.4441% | -2.719% | -0.2674% | -2.91%
2019-06-20 17:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -2.674% | -0.2466% | -2.895% | -0.2204% | -3.158%
2019-06-20 17:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.795% | -2.667% | 0.1284% | -2.895% | -0.2278% | -3.176%
2019-06-20 17:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.48% | -3.052% | -0.572% | -3.333% | -0.2811% | -3.576%
2019-06-20 18:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.795% | -3.189% | -0.3939% | -3.509% | -0.3199% | -3.755%
2019-06-20 18:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.478% | -3.744% | -0.267% | -4.125% | -0.3809% | -4.34%
2019-06-20 18:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.897% | -3.904% | -0.006561% | -4.302% | -0.3978% | -4.541%
2019-06-20 18:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.058% | -4.283% | -1.226% | -4.655% | -0.3717% | -4.944%
2019-06-20 19:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -3.11% | -4.442% | -1.332% | -4.744% | -0.302% | -5.15%
2019-06-20 19:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.583% | -4.556% | -0.9739% | -4.832% | -0.2758% | -5.272%
2019-06-20 19:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.055% | -4.447% | -0.392% | -4.744% | -0.2967% | -5.165%
2019-06-20 19:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.055% | -4.331% | -0.2765% | -4.567% | -0.2354% | -5.056%
2019-06-20 20:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.845% | -4.117% | -0.2716% | -4.478% | -0.3619% | -4.807%
2019-06-20 20:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.687% | -4.074% | -0.3869% | -4.39% | -0.3157% | -4.763%
2019-06-20 20:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.687% | -3.832% | -0.1449% | -4.125% | -0.293% | -4.515%
2019-06-20 20:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.425% | -4.058% | -0.6331% | -4.302% | -0.2437% | -4.765%
2019-06-20 21:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.373% | -3.917% | -0.5449% | -4.302% | -0.3843% | -4.572%
2019-06-20 21:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.428% | -3.671% | -1.244% | -4.037% | -0.3657% | -4.296%
2019-06-20 21:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.27% | -3.504% | -1.234% | -3.861% | -0.357% | -4.124%
2019-06-20 21:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.638% | -3.051% | -0.4135% | -3.421% | -0.3699% | -3.633%
2019-06-20 22:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.745% | -3.184% | -1.438% | -3.509% | -0.3251% | -3.778%
2019-06-20 22:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.273% | -2.644% | -1.371% | -3.07% | -0.4258% | -3.178%
2019-06-20 22:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.9057% | -2.607% | -1.701% | -2.982% | -0.3754% | -3.14%
2019-06-20 22:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.7482% | -2.399% | -1.651% | -2.807% | -0.4081% | -2.915%
2019-06-20 23:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9057% | -2.478% | -1.572% | -2.895% | -0.417% | -2.988%
2019-06-20 23:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.1184% | -2.222% | -2.104% | -2.632% | -0.4095% | -2.707%
2019-06-20 23:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.5383% | -2.116% | -1.578% | -2.457% | -0.3409% | -2.599%
2019-06-20 23:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1709% | -1.964% | -1.793% | -2.282% | -0.3176% | -2.428%
2019-06-21 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5908% | -0.9753% | -0.3845% | -1.322% | -0.3468% | -1.404%
2019-06-21 00:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.06592% | -0.7893% | -0.7234% | -1.148% | -0.3587% | -1.206%
2019-06-21 00:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.249% | -1.563% | -1.812% | -2.02% | -0.4564% | -1.95%
2019-06-21 00:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.354% | -1.503% | -1.857% | -1.932% | -0.429% | -1.902%
2019-06-21 01:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.7214% | -1.358% | -2.08% | -1.758% | -0.3995% | -1.741%
2019-06-21 01:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5114% | -1.568% | -2.079% | -1.845% | -0.2774% | -1.984%
2019-06-21 01:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.7214% | -1.402% | -2.123% | -1.758% | -0.3562% | -1.8%
2019-06-21 01:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.9313% | -1.282% | -2.214% | -1.583% | -0.3008% | -1.664%
2019-06-21 02:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.6164% | -1.007% | -1.624% | -1.409% | -0.4016% | -1.382%
2019-06-21 02:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.4589% | -1.017% | -1.476% | -1.496% | -0.4787% | -1.382%
2019-06-21 02:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.4589% | -1.039% | -1.498% | -1.583% | -0.5445% | -1.389%
2019-06-21 02:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.4065% | -1.187% | -1.594% | -1.67% | -0.4832% | -1.54%
2019-06-21 03:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.5114% | -1.116% | -1.628% | -1.583% | -0.467% | -1.466%
2019-06-21 03:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.6164% | -1.214% | -1.831% | -1.583% | -0.3689% | -1.572%
2019-06-21 03:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.354% | -1.076% | -1.43% | -1.496% | -0.4198% | -1.435%
2019-06-21 03:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.354% | -1.077% | -1.431% | -1.496% | -0.4187% | -1.427%
2019-06-21 04:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.144% | -0.9293% | -1.073% | -1.322% | -0.3925% | -1.29%
2019-06-21 04:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.09154% | -0.9799% | -1.071% | -1.322% | -0.342% | -1.35%
2019-06-21 04:30 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.4589% | -0.765% | -1.224% | -1.148% | -0.3827% | -1.113%
2019-06-21 04:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.5639% | -1.096% | -1.66% | -1.496% | -0.4001% | -1.452%
2019-06-21 05:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.354% | -1.077% | -1.431% | -1.409% | -0.3324% | -1.45%
2019-06-21 05:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.144% | -0.963% | -1.107% | -1.409% | -0.4459% | -1.315%
2019-06-21 05:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.1709% | -1.275% | -1.104% | -1.67% | -0.3956% | -1.652%
2019-06-21 05:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.235% | -1.011% | -1.583% | -0.3487% | -1.641%
2019-06-21 06:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1709% | -1.433% | -1.262% | -1.758% | -0.3244% | -1.854%
2019-06-21 06:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.4858% | -1.532% | -1.046% | -1.932% | -0.4% | -1.924%
2019-06-21 06:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.8532% | -1.493% | -0.6398% | -1.932% | -0.4393% | -1.888%
2019-06-21 06:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4858% | -1.635% | -1.149% | -2.107% | -0.4718% | -2.036%
2019-06-21 07:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.4858% | -1.945% | -1.459% | -2.369% | -0.4246% | -2.378%
2019-06-21 07:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.5908% | -2.122% | -1.532% | -2.544% | -0.4219% | -2.554%
2019-06-21 07:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.221% | -2.039% | -0.818% | -2.369% | -0.3306% | -2.479%
2019-06-21 07:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -1.579% | -0.5688% | -1.932% | -0.3529% | -2.028%
2019-06-21 08:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.588% | -1.971% | -0.3834% | -2.282% | -0.3103% | -2.43%
2019-06-21 08:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.428% | -2.549% | -0.1209% | -2.895% | -0.3463% | -2.968%
2019-06-21 08:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.638% | -2.705% | -0.06737% | -3.07% | -0.3654% | -3.124%
2019-06-21 08:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.953% | -2.77% | 0.1824% | -3.071% | -0.3003% | -3.203%
2019-06-21 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.11% | -2.615% | 0.4953% | -2.895% | -0.2802% | -3.056%
2019-06-21 09:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.743% | -2.415% | 0.3276% | -2.632% | -0.217% | -2.855%
2019-06-21 09:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.428% | -2.451% | -0.02272% | -2.72% | -0.2693% | -2.87%
2019-06-21 09:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.27% | -2.525% | -0.2549% | -2.633% | -0.1074% | -2.965%
2019-06-21 10:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.483% | -2.234% | -0.7512% | -2.282% | -0.04787% | -2.71%
2019-06-21 10:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.483% | -2.047% | -0.564% | -2.194% | -0.1474% | -2.517%
2019-06-21 10:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.218% | -1.822% | 0.3958% | -2.02% | -0.1976% | -2.277%
2019-06-21 10:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.953% | -2.178% | 0.7745% | -2.369% | -0.1911% | -2.639%
2019-06-21 11:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.218% | -1.767% | 0.4504% | -1.845% | -0.07754% | -2.258%
2019-06-21 11:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.431% | -1.532% | -0.101% | -1.758% | -0.2261% | -1.958%
2019-06-21 11:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.221% | -1.841% | -0.6201% | -2.02% | -0.1789% | -2.299%
2019-06-21 11:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.063% | -2.025% | -0.9623% | -2.107% | -0.08155% | -2.508%
2019-06-21 12:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.378% | -2.003% | -0.6247% | -2.282% | -0.279% | -2.43%
2019-06-21 12:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.85% | -2.087% | -0.2361% | -2.369% | -0.2828% | -2.503%
2019-06-21 12:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.693% | -2.266% | -0.5733% | -2.457% | -0.1906% | -2.712%
2019-06-21 12:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.177% | -0.6937% | -2.457% | -0.2802% | -2.579%
2019-06-21 13:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.063% | -1.901% | -0.8379% | -2.195% | -0.2935% | -2.293%
2019-06-21 13:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -1.555% | -0.5441% | -1.758% | -0.203% | -1.948%
2019-06-21 13:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.168% | -1.649% | -0.4806% | -1.758% | -0.1091% | -2.066%
2019-06-21 13:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9057% | -1.615% | -0.7089% | -1.845% | -0.2305% | -1.996%
2019-06-21 14:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.641% | -1.767% | -0.1265% | -2.02% | -0.2528% | -2.158%
2019-06-21 14:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.641% | -1.911% | -0.271% | -2.107% | -0.1957% | -2.322%
2019-06-21 14:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.005% | -0.3117% | -2.195% | -0.1901% | -2.397%
2019-06-21 14:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.641% | -2.474% | -0.8337% | -2.633% | -0.1588% | -2.871%
2019-06-21 15:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.798% | -2.192% | -0.394% | -2.37% | -0.1781% | -2.576%
2019-06-21 15:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.27% | -2.177% | 0.09325% | -2.37% | -0.1927% | -2.576%
2019-06-21 15:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.165% | -2.512% | -0.3464% | -2.632% | -0.1207% | -2.952%
2019-06-21 15:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.903% | -2.551% | -0.6483% | -2.808% | -0.2565% | -2.96%
2019-06-21 16:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.798% | -2.511% | -0.7128% | -2.808% | -0.2968% | -2.915%
2019-06-21 16:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.428% | -2.469% | -0.04143% | -2.632% | -0.1631% | -2.905%
2019-06-21 16:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.903% | -2.165% | -0.262% | -2.369% | -0.2044% | -2.609%
2019-06-21 16:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -2.418% | -0.7774% | -2.544% | -0.1265% | -2.899%
2019-06-21 17:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.06% | -2.632% | -0.5718% | -2.72% | -0.08768% | -3.116%
2019-06-21 17:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.693% | -2.212% | -0.5186% | -2.282% | -0.0705% | -2.678%
2019-06-21 17:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.745% | -1.837% | -0.09155% | -1.845% | -0.008114% | -2.305%
2019-06-21 17:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.85% | -2.036% | -0.1855% | -2.107% | -0.07119% | -2.505%
2019-06-21 18:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.163% | -3.026% | 0.1361% | -3.158% | -0.1318% | -3.538%
2019-06-21 18:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.9% | -3.407% | -0.507% | -3.685% | -0.2779% | -3.964%
2019-06-21 18:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.795% | -3.959% | -1.164% | -4.214% | -0.2544% | -4.566%
2019-06-21 18:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.953% | -4.043% | -1.09% | -4.302% | -0.2593% | -4.67%
2019-06-21 19:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -2.69% | -4.095% | -1.405% | -4.39% | -0.2952% | -4.706%
2019-06-21 19:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.848% | -4.043% | -1.196% | -4.39% | -0.3468% | -4.654%
2019-06-21 19:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.163% | -3.567% | -0.404% | -3.949% | -0.3824% | -4.131%
2019-06-21 19:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.848% | -3.583% | -0.7355% | -3.949% | -0.3659% | -4.155%
2019-06-21 20:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.848% | -3.745% | -0.8973% | -4.037% | -0.2922% | -4.342%
2019-06-21 20:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.11% | -3.923% | -0.8124% | -4.126% | -0.203% | -4.542%
2019-06-21 20:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.9% | -3.788% | -0.8879% | -4.126% | -0.3374% | -4.358%
2019-06-21 20:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.585% | -3.882% | -1.296% | -4.214% | -0.3319% | -4.471%
2019-06-21 21:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.218% | -3.614% | -1.396% | -3.949% | -0.3349% | -4.178%
2019-06-21 21:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -1.745% | -3.384% | -1.638% | -3.773% | -0.3892% | -3.928%
2019-06-21 21:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.113% | -3.21% | -1.097% | -3.597% | -0.3867% | -3.768%
2019-06-21 21:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.06% | -3.15% | -1.09% | -3.509% | -0.3591% | -3.699%
2019-06-21 22:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.483% | -3.18% | -1.697% | -3.509% | -0.3291% | -3.71%
2019-06-21 22:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.168% | -2.925% | -1.757% | -3.333% | -0.4081% | -3.427%
2019-06-21 22:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.536% | -2.901% | -1.366% | -3.333% | -0.4319% | -3.386%
2019-06-21 22:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.641% | -2.663% | -1.023% | -3.07% | -0.4069% | -3.14%
2019-06-21 23:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.536% | -2.4% | -0.8649% | -2.807% | -0.4065% | -2.842%
2019-06-21 23:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8532% | -2.323% | -1.47% | -2.719% | -0.3964% | -2.758%
2019-06-21 23:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.4333% | -2.153% | -1.72% | -2.544% | -0.3907% | -2.575%
2019-06-21 23:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.3808% | -2.125% | -1.744% | -2.457% | -0.3322% | -2.55%
2019-06-22 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.221% | -2.14% | -0.9194% | -2.457% | -0.3167% | -2.578%
2019-06-22 00:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.7482% | -1.79% | -1.042% | -2.282% | -0.4915% | -2.157%
2019-06-22 00:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.3808% | -1.836% | -1.455% | -2.282% | -0.4461% | -2.22%
2019-06-22 00:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.09154% | -1.814% | -1.906% | -2.194% | -0.3802% | -2.193%
2019-06-22 01:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.144% | -1.849% | -1.993% | -2.107% | -0.2586% | -2.244%
2019-06-22 01:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1709% | -1.44% | -1.269% | -1.845% | -0.4051% | -1.807%
2019-06-22 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2759% | -1.56% | -1.285% | -1.932% | -0.3718% | -1.946%
2019-06-22 01:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.354% | -1.585% | -1.939% | -1.932% | -0.3469% | -1.96%
2019-06-22 02:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5639% | -1.094% | -1.658% | -1.409% | -0.3146% | -1.459%
2019-06-22 02:15 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.7214% | -0.6342% | -1.356% | -0.8866% | -0.2524% | -0.9913%
2019-06-22 02:30 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3283% | -0.6708% | -0.3425% | -0.9736% | -0.3027% | -1.029%
2019-06-22 02:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2234% | -0.8617% | -0.6383% | -1.235% | -0.373% | -1.21%
2019-06-22 03:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.2759% | -1.198% | -0.9225% | -1.496% | -0.2978% | -1.56%
2019-06-22 03:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1184% | -1.274% | -1.156% | -1.67% | -0.3962% | -1.617%
2019-06-22 03:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.03906% | -1.007% | -1.046% | -1.322% | -0.3149% | -1.365%
2019-06-22 03:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.328% | -1.157% | -1.67% | -0.3426% | -1.69%
2019-06-22 04:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.326% | -1.207% | -1.67% | -0.3446% | -1.686%
2019-06-22 04:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.4858% | -1.292% | -0.8059% | -1.67% | -0.3787% | -1.65%
2019-06-22 04:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5908% | -1.315% | -0.7245% | -1.758% | -0.4425% | -1.66%
2019-06-22 04:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.5908% | -1.292% | -0.701% | -1.67% | -0.3787% | -1.65%
2019-06-22 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.5383% | -1.283% | -0.7443% | -1.67% | -0.3879% | -1.628%
2019-06-22 05:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1184% | -1.375% | -1.257% | -1.758% | -0.3825% | -1.722%
2019-06-22 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.354% | -1.588% | -1.942% | -1.932% | -0.3447% | -1.944%
2019-06-22 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.249% | -1.665% | -1.914% | -2.02% | -0.3548% | -2.027%
2019-06-22 06:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.01343% | -1.578% | -1.565% | -2.02% | -0.4415% | -1.927%
2019-06-22 06:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.3808% | -1.649% | -1.268% | -2.194% | -0.5454% | -2.004%
2019-06-22 06:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3283% | -1.739% | -1.41% | -2.194% | -0.4555% | -2.1%
2019-06-22 06:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.5908% | -1.297% | -0.706% | -1.67% | -0.3737% | -1.667%
2019-06-22 07:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5908% | -0.8987% | -0.3079% | -1.235% | -0.336% | -1.262%
2019-06-22 07:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.2759% | -1.419% | -1.144% | -1.758% | -0.3383% | -1.793%
2019-06-22 07:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3808% | -1.743% | -1.362% | -2.107% | -0.3641% | -2.139%
2019-06-22 07:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6433% | -1.798% | -1.155% | -2.107% | -0.3091% | -2.167%
2019-06-22 08:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.5383% | -1.234% | -0.6962% | -1.496% | -0.2616% | -1.601%
2019-06-22 08:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.326% | -1.118% | 0.2074% | -1.409% | -0.2908% | -1.467%
2019-06-22 08:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.903% | -1.865% | 0.03793% | -2.195% | -0.3296% | -2.236%
2019-06-22 08:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -1.965% | -0.8496% | -2.195% | -0.2294% | -2.36%
2019-06-22 09:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.168% | -1.804% | -0.6354% | -2.02% | -0.2164% | -2.179%
2019-06-22 09:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.693% | -1.831% | -0.1383% | -2.02% | -0.1887% | -2.225%
2019-06-22 09:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.168% | -0.4752% | -2.369% | -0.2012% | -2.602%
2019-06-22 09:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.85% | -2.138% | -0.288% | -2.282% | -0.1437% | -2.569%
2019-06-22 10:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.113% | -2.167% | -0.05428% | -2.282% | -0.1148% | -2.624%
2019-06-22 10:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.745% | -2.109% | -0.3631% | -2.282% | -0.1735% | -2.535%
2019-06-22 10:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -1.915% | -0.5892% | -2.107% | -0.1925% | -2.315%
2019-06-22 10:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.588% | -2.322% | -0.7343% | -2.545% | -0.2222% | -2.752%
2019-06-22 11:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.116% | -1.846% | -0.73% | -1.933% | -0.08684% | -2.276%
2019-06-22 11:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.9057% | -1.11% | -0.204% | -1.148% | -0.03797% | -1.522%
2019-06-22 11:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.5383% | -1.193% | -0.6543% | -1.322% | -0.1292% | -1.597%
2019-06-22 11:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.063% | -2.336% | -1.273% | -2.37% | -0.0337% | -2.788%
2019-06-22 12:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.06% | -2.23% | -0.1692% | -2.457% | -0.2275% | -2.64%
2019-06-22 12:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -2.192% | -0.132% | -2.457% | -0.2647% | -2.591%
2019-06-22 12:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.113% | -2.47% | -0.3573% | -2.72% | -0.2495% | -2.897%
2019-06-22 12:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.903% | -2.363% | -0.46% | -2.545% | -0.1818% | -2.78%
2019-06-22 13:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.378% | -2.452% | -1.074% | -2.632% | -0.1806% | -2.887%
2019-06-22 13:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.008% | -2.743% | -0.7353% | -2.896% | -0.1528% | -3.156%
2019-06-22 13:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.483% | -2.533% | -1.05% | -2.72% | -0.1874% | -2.944%
2019-06-22 13:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.273% | -2.481% | -1.208% | -2.632% | -0.1516% | -2.906%
2019-06-22 14:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.431% | -2.693% | -1.262% | -2.808% | -0.1149% | -3.139%
2019-06-22 14:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.431% | -2.825% | -1.394% | -2.896% | -0.07126% | -3.276%
2019-06-22 14:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.273% | -2.531% | -1.258% | -2.633% | -0.102% | -2.957%
2019-06-22 14:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.536% | -2.469% | -0.9333% | -2.72% | -0.2514% | -2.857%
2019-06-22 15:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.955% | -2.834% | -0.8783% | -3.071% | -0.2371% | -3.27%
2019-06-22 15:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.483% | -2.382% | -0.8985% | -2.632% | -0.2507% | -2.791%
2019-06-22 15:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.431% | -2.572% | -1.142% | -2.72% | -0.1473% | -3.029%
2019-06-22 15:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.85% | -2.687% | -0.837% | -2.808% | -0.1202% | -3.145%
2019-06-22 16:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.641% | -2.87% | -1.229% | -2.983% | -0.1134% | -3.327%
2019-06-22 16:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.641% | -2.684% | -1.043% | -2.808% | -0.1243% | -3.12%
2019-06-22 16:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.06% | -2.882% | -0.8219% | -2.983% | -0.101% | -3.343%
2019-06-22 16:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.428% | -2.982% | -0.5541% | -3.159% | -0.177% | -3.433%
2019-06-22 17:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -2.932% | -0.5045% | -3.159% | -0.2265% | -3.365%
2019-06-22 17:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.375% | -2.795% | -0.4199% | -3.071% | -0.2754% | -3.231%
2019-06-22 17:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.743% | -2.883% | -0.1404% | -3.071% | -0.1876% | -3.343%
2019-06-22 17:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.583% | -3.179% | 0.4032% | -3.422% | -0.2424% | -3.673%
2019-06-22 18:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.53% | -3.76% | -0.2303% | -4.126% | -0.3653% | -4.306%
2019-06-22 18:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.422% | -4.439% | -0.01675% | -4.744% | -0.3055% | -5.031%
2019-06-22 18:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.79% | -4.667% | 0.1225% | -5.01% | -0.3428% | -5.281%
2019-06-22 18:45 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -5% | -4.677% | 0.3224% | -5.098% | -0.4211% | -5.29%
2019-06-22 19:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.685% | -4.57% | 0.1149% | -4.921% | -0.3513% | -5.191%
2019-06-22 19:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.317% | -3.97% | 0.347% | -4.302% | -0.3317% | -4.57%
2019-06-22 19:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.95% | -3.388% | 0.562% | -3.597% | -0.2091% | -3.995%
2019-06-22 19:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.055% | -3.592% | 0.463% | -3.861% | -0.2691% | -4.21%
2019-06-22 20:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.74% | -3.938% | -0.1976% | -4.214% | -0.2761% | -4.548%
2019-06-22 20:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.215% | -3.576% | -0.3614% | -3.861% | -0.2846% | -4.159%
2019-06-22 20:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.11% | -3.725% | -0.6148% | -3.949% | -0.2243% | -4.319%
2019-06-22 20:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.48% | -3.393% | -0.9124% | -3.685% | -0.2923% | -3.944%
2019-06-22 21:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.113% | -3.432% | -1.319% | -3.597% | -0.1655% | -4.011%
2019-06-22 21:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.428% | -3.025% | -0.5975% | -3.333% | -0.308% | -3.558%
2019-06-22 21:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.27% | -3.049% | -0.7788% | -3.333% | -0.2842% | -3.579%
2019-06-22 21:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.745% | -2.879% | -1.134% | -3.158% | -0.2785% | -3.393%
2019-06-22 22:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.008% | -2.914% | -0.9057% | -3.246% | -0.3319% | -3.415%
2019-06-22 22:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.113% | -2.591% | -0.4786% | -2.895% | -0.3031% | -3.08%
2019-06-22 22:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.011% | -2.231% | -1.22% | -2.457% | -0.2261% | -2.723%
2019-06-22 22:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.116% | -1.648% | -0.532% | -1.845% | -0.1973% | -2.131%
2019-06-22 23:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.7482% | -1.61% | -0.8613% | -1.845% | -0.2354% | -2.07%
2019-06-22 23:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6958% | -1.998% | -1.303% | -2.194% | -0.1959% | -2.476%
2019-06-22 23:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.5908% | -1.809% | -1.218% | -2.02% | -0.2109% | -2.264%
2019-06-22 23:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.01343% | -1.119% | -1.106% | -1.235% | -0.1158% | -1.581%
2019-06-23 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3808% | -0.8041% | -0.4232% | -1.061% | -0.2567% | -1.237%
2019-06-23 00:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.5908% | -1.541% | -0.9498% | -1.845% | -0.3044% | -1.983%
2019-06-23 00:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.09154% | -0.8136% | -0.9051% | -1.061% | -0.2471% | -1.22%
2019-06-23 00:45 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.144% | -0.8696% | -1.014% | -0.9736% | -0.104% | -1.308%
2019-06-23 01:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.4065% | -1.513% | -1.92% | -1.758% | -0.2445% | -1.927%
2019-06-23 01:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.6164% | -1.436% | -2.052% | -1.758% | -0.3217% | -1.813%
2019-06-23 01:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.09154% | -1.15% | -1.241% | -1.496% | -0.3464% | -1.522%
2019-06-23 01:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.09154% | -1.136% | -1.228% | -1.496% | -0.3597% | -1.494%
2019-06-23 02:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.144% | -1.332% | -1.476% | -1.67% | -0.3385% | -1.712%
2019-06-23 02:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -1.25% | -1.394% | -1.583% | -0.3336% | -1.615%
2019-06-23 02:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.144% | -1.333% | -1.477% | -1.583% | -0.25% | -1.718%
2019-06-23 02:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.2759% | -1.239% | -0.9635% | -1.583% | -0.3439% | -1.6%
2019-06-23 03:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.354% | -1.45% | -1.804% | -1.671% | -0.2208% | -1.835%
2019-06-23 03:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.6689% | -1.212% | -1.881% | -1.496% | -0.2843% | -1.585%
2019-06-23 03:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.8264% | -1.187% | -2.014% | -1.409% | -0.2216% | -1.566%
2019-06-23 03:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | 0.9313% | -1.09% | -2.021% | -1.322% | -0.2322% | -1.457%
2019-06-23 04:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | 0.7739% | -1.316% | -2.09% | -1.583% | -0.2676% | -1.703%
2019-06-23 04:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.4065% | -1.438% | -1.845% | -1.671% | -0.2322% | -1.829%
2019-06-23 04:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.4589% | -1.365% | -1.824% | -1.583% | -0.218% | -1.753%
2019-06-23 04:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.6164% | -1.369% | -1.985% | -1.583% | -0.2148% | -1.747%
2019-06-23 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.6164% | -1.39% | -2.006% | -1.671% | -0.2805% | -1.753%
2019-06-23 05:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.6164% | -1.115% | -1.732% | -1.322% | -0.2064% | -1.483%
2019-06-23 05:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.4589% | -1.219% | -1.678% | -1.496% | -0.277% | -1.586%
2019-06-23 05:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.09154% | -1.304% | -1.396% | -1.583% | -0.2789% | -1.68%
2019-06-23 06:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.1965% | -1.629% | -1.825% | -1.932% | -0.3036% | -2.018%
2019-06-23 06:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.09154% | -1.479% | -1.571% | -1.758% | -0.2784% | -1.871%
2019-06-23 06:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2759% | -1.674% | -1.398% | -2.02% | -0.3456% | -2.049%
2019-06-23 06:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2234% | -1.525% | -1.302% | -1.932% | -0.4069% | -1.898%
2019-06-23 07:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5383% | -1.686% | -1.148% | -2.02% | -0.3332% | -2.065%
2019-06-23 07:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.1184% | -1.641% | -1.523% | -2.02% | -0.3785% | -2.002%
2019-06-23 07:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.6433% | -1.723% | -1.08% | -2.02% | -0.2962% | -2.134%
2019-06-23 07:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.5908% | -1.598% | -1.007% | -2.02% | -0.4219% | -1.944%
2019-06-23 08:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.4333% | -1.533% | -1.1% | -1.845% | -0.312% | -1.893%
2019-06-23 08:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.168% | -1.696% | -0.5276% | -2.02% | -0.3239% | -2.07%
2019-06-23 08:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.221% | -1.845% | -0.6246% | -2.107% | -0.2618% | -2.25%
2019-06-23 08:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.326% | -1.165% | 0.1609% | -1.235% | -0.07% | -1.604%
2019-06-23 09:00 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4858% | -0.9562% | -0.4704% | -1.061% | -0.1044% | -1.356%
2019-06-23 09:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.063% | -1.321% | -0.2577% | -1.496% | -0.1752% | -1.737%
2019-06-23 09:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.4333% | -1.831% | -1.398% | -2.02% | -0.1887% | -2.242%
2019-06-23 09:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.168% | -1.972% | -0.8041% | -2.107% | -0.1349% | -2.413%
2019-06-23 10:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.326% | -1.978% | -0.6528% | -2.107% | -0.1287% | -2.422%
2019-06-23 10:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.5908% | -2.243% | -1.652% | -2.282% | -0.03938% | -2.715%
2019-06-23 10:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.6958% | -2.181% | -1.485% | -2.195% | -0.01375% | -2.643%
2019-06-23 10:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.9582% | -2.331% | -1.373% | -2.457% | -0.1264% | -2.776%
2019-06-23 11:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.326% | -2.206% | -0.8804% | -2.282% | -0.0763% | -2.643%
2019-06-23 11:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -1.903% | -0.4723% | -1.933% | -0.02993% | -2.325%
2019-06-23 11:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.588% | -1.988% | -0.4001% | -2.107% | -0.1192% | -2.404%
2019-06-23 11:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.113% | -0.4199% | -2.195% | -0.08183% | -2.551%
2019-06-23 12:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -2.442% | -0.5393% | -2.632% | -0.1899% | -2.882%
2019-06-23 12:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.536% | -2.419% | -0.8832% | -2.545% | -0.1261% | -2.854%
2019-06-23 12:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.693% | -2.498% | -0.8053% | -2.632% | -0.1341% | -2.939%
2019-06-23 12:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.326% | -2.522% | -1.196% | -2.72% | -0.1987% | -2.918%
2019-06-23 13:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.273% | -2.344% | -1.071% | -2.458% | -0.1138% | -2.755%
2019-06-23 13:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.431% | -2.408% | -0.9772% | -2.458% | -0.04983% | -2.842%
2019-06-23 13:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.273% | -2.436% | -1.163% | -2.458% | -0.02197% | -2.872%
2019-06-23 13:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.221% | -2.503% | -1.282% | -2.633% | -0.1298% | -2.924%
2019-06-23 14:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.745% | -2.453% | -0.7075% | -2.632% | -0.1794% | -2.876%
2019-06-23 14:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.008% | -2.255% | -0.2469% | -2.37% | -0.1152% | -2.668%
2019-06-23 14:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.428% | -2.367% | 0.06059% | -2.457% | -0.09021% | -2.799%
2019-06-23 14:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.323% | -2.37% | -0.04762% | -2.458% | -0.08711% | -2.796%
2019-06-23 15:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.008% | -2.278% | -0.2704% | -2.37% | -0.09149% | -2.71%
2019-06-23 15:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.533% | -2.427% | 0.1054% | -2.545% | -0.1177% | -2.848%
2019-06-23 15:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.008% | -2.501% | -0.4929% | -2.545% | -0.04441% | -2.937%
2019-06-23 15:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.641% | -2.545% | -0.9045% | -2.545% | -0.0001083% | -3.007%
2019-06-23 16:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.483% | -2.496% | -1.013% | -2.545% | -0.04868% | -2.952%
2019-06-23 16:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.588% | -2.628% | -1.04% | -2.633% | -0.00499% | -3.088%
2019-06-23 16:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.745% | -2.772% | -1.026% | -2.721% | 0.05104% | -3.243%
2019-06-23 16:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.955% | -2.798% | -0.8423% | -2.808% | -0.01062% | -3.255%
2019-06-23 17:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.955% | -2.791% | -0.8357% | -2.721% | 0.0706% | -3.28%
2019-06-23 17:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.323% | -2.703% | -0.38% | -2.633% | 0.07017% | -3.204%
2019-06-23 17:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.165% | -2.607% | -0.4421% | -2.632% | -0.02487% | -3.094%
2019-06-23 17:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.585% | -2.757% | -0.172% | -2.72% | 0.03731% | -3.275%
2019-06-23 18:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.533% | -3.343% | -0.8097% | -3.422% | -0.07921% | -3.895%
2019-06-23 18:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.53% | -3.581% | -0.05113% | -3.685% | -0.1043% | -4.164%
2019-06-23 18:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.268% | -4.087% | -0.8199% | -4.126% | -0.03863% | -4.717%
2019-06-23 18:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.373% | -4.104% | -0.7311% | -4.214% | -0.1107% | -4.715%
2019-06-23 19:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.215% | -3.793% | -0.5783% | -3.949% | -0.1561% | -4.392%
2019-06-23 19:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.743% | -3.584% | -0.8414% | -3.685% | -0.1012% | -4.177%
2019-06-23 19:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.953% | -3.489% | -0.5359% | -3.597% | -0.1087% | -4.08%
2019-06-23 19:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.743% | -3.446% | -0.7034% | -3.597% | -0.1511% | -4.031%
2019-06-23 20:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.48% | -3.321% | -0.841% | -3.421% | -0.1% | -3.909%
2019-06-23 20:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.27% | -3.17% | -0.8997% | -3.333% | -0.1634% | -3.735%
2019-06-23 20:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.165% | -3.236% | -1.071% | -3.421% | -0.1847% | -3.81%
2019-06-23 20:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.955% | -3.216% | -1.26% | -3.334% | -0.1178% | -3.775%
2019-06-23 21:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.588% | -3.041% | -1.453% | -3.246% | -0.205% | -3.583%
2019-06-23 21:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.378% | -3.129% | -1.751% | -3.334% | -0.2046% | -3.658%
2019-06-23 21:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.273% | -2.789% | -1.516% | -2.982% | -0.1934% | -3.307%
2019-06-23 21:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.85% | -3.037% | -1.187% | -3.158% | -0.1206% | -3.601%
2019-06-23 22:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.27% | -2.72% | -0.4492% | -2.982% | -0.2627% | -3.243%
2019-06-23 22:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.116% | -2.415% | -1.299% | -2.632% | -0.2172% | -2.909%
2019-06-23 22:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -2.122% | -1.007% | -2.282% | -0.1596% | -2.614%
2019-06-23 22:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.6433% | -2.003% | -1.359% | -2.194% | -0.1917% | -2.464%
2019-06-23 23:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.4858% | -2.452% | -1.966% | -2.632% | -0.1798% | -2.919%
2019-06-23 23:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.1184% | -2.421% | -2.302% | -2.632% | -0.2116% | -2.847%
2019-06-23 23:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2759% | -2.048% | -1.773% | -2.282% | -0.2335% | -2.473%
2019-06-23 23:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3283% | -2.171% | -1.843% | -2.37% | -0.1981% | -2.599%
2019-06-24 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.8007% | -1.982% | -1.182% | -2.282% | -0.2995% | -2.382%
2019-06-24 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5908% | -1.964% | -1.373% | -2.195% | -0.2305% | -2.368%
2019-06-24 00:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3808% | -2.022% | -1.641% | -2.282% | -0.2601% | -2.415%
2019-06-24 00:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5383% | -1.848% | -1.309% | -2.107% | -0.2597% | -2.235%
2019-06-24 01:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5383% | -1.743% | -1.204% | -2.02% | -0.2773% | -2.105%
2019-06-24 01:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.4333% | -1.606% | -1.172% | -1.845% | -0.2397% | -1.974%
2019-06-24 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3808% | -1.621% | -1.24% | -1.933% | -0.3116% | -1.971%
2019-06-24 01:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1709% | -1.692% | -1.521% | -2.02% | -0.328% | -2.062%
2019-06-24 02:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.783% | -1.559% | -2.02% | -0.2371% | -2.167%
2019-06-24 02:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.2234% | -1.68% | -1.456% | -1.933% | -0.2528% | -2.041%
2019-06-24 02:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.1184% | -1.622% | -1.504% | -1.933% | -0.3105% | -1.963%
2019-06-24 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.03906% | -1.568% | -1.608% | -1.845% | -0.2768% | -1.922%
2019-06-24 03:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.06592% | -1.743% | -1.677% | -2.107% | -0.3638% | -2.099%
2019-06-24 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.06592% | -1.759% | -1.693% | -2.107% | -0.3482% | -2.111%
2019-06-24 03:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -1.551% | -1.643% | -1.845% | -0.2942% | -1.889%
2019-06-24 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3283% | -1.524% | -1.196% | -1.845% | -0.3212% | -1.871%
2019-06-24 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.7482% | -1.66% | -0.9118% | -1.933% | -0.2724% | -2.024%
2019-06-24 04:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -0.5383% | -1.415% | -0.8764% | -1.758% | -0.3431% | -1.756%
2019-06-24 04:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2234% | -1.498% | -1.275% | -1.758% | -0.2596% | -1.859%
2019-06-24 04:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.619% | -1.501% | -1.845% | -0.2262% | -1.981%
2019-06-24 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.4065% | -1.676% | -2.082% | -1.845% | -0.1695% | -2.05%
2019-06-24 05:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.611% | -1.492% | -1.845% | -0.2345% | -1.971%
2019-06-24 05:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6433% | -1.941% | -1.297% | -2.195% | -0.2541% | -2.327%
2019-06-24 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.8532% | -1.941% | -1.087% | -2.282% | -0.3416% | -2.296%
2019-06-24 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6958% | -2.055% | -1.359% | -2.37% | -0.3145% | -2.428%
2019-06-24 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.9057% | -1.952% | -1.046% | -2.369% | -0.4178% | -2.308%
2019-06-24 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.011% | -2.347% | -1.337% | -2.72% | -0.3723% | -2.724%
2019-06-24 06:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.011% | -2.307% | -1.296% | -2.72% | -0.4126% | -2.678%
2019-06-24 07:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.011% | -2.228% | -1.218% | -2.545% | -0.3162% | -2.62%
2019-06-24 07:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.273% | -2.606% | -1.333% | -2.895% | -0.2893% | -3.011%
2019-06-24 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.4858% | -2.43% | -1.945% | -2.72% | -0.2897% | -2.818%
2019-06-24 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -2.218% | -0.7873% | -2.457% | -0.2391% | -2.639%
2019-06-24 08:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.955% | -2.347% | -0.3918% | -2.545% | -0.1975% | -2.771%
2019-06-24 08:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.378% | -2.5% | -1.122% | -2.633% | -0.133% | -2.917%
2019-06-24 08:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.428% | -2.711% | -0.2835% | -2.984% | -0.2723% | -3.09%
2019-06-24 08:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.638% | -2.682% | -0.04385% | -2.896% | -0.2148% | -3.057%
2019-06-24 09:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.533% | -3.053% | -0.5199% | -3.16% | -0.1076% | -3.462%
2019-06-24 09:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.638% | -2.969% | -0.3311% | -3.072% | -0.1037% | -3.369%
2019-06-24 09:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.533% | -2.767% | -0.2344% | -2.985% | -0.2175% | -3.119%
2019-06-24 09:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.533% | -2.83% | -0.2972% | -2.985% | -0.1546% | -3.214%
2019-06-24 10:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.9% | -2.976% | -0.07606% | -3.16% | -0.184% | -3.356%
2019-06-24 10:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.795% | -3.083% | -0.2877% | -3.248% | -0.1652% | -3.479%
2019-06-24 10:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.48% | -2.952% | -0.4719% | -3.072% | -0.1202% | -3.348%
2019-06-24 10:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.638% | -3.398% | -0.7602% | -3.513% | -0.1149% | -3.799%
2019-06-24 11:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.11% | -3.324% | -0.2134% | -3.425% | -0.1017% | -3.712%
2019-06-24 11:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.005% | -3.26% | -0.255% | -3.425% | -0.1648% | -3.636%
2019-06-24 11:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.113% | -2.965% | -0.8523% | -3.073% | -0.1078% | -3.347%
2019-06-24 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.06% | -2.865% | -0.8046% | -2.985% | -0.1195% | -3.262%
2019-06-24 12:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -1.934% | 0.7353% | -2.669%
2019-06-24 12:15 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.9582% | -0.6667% | 0.2915% | -0.8877% | -0.221% | -0.8622%
2019-06-24 12:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.273% | -2.476% | -1.202% | -2.546% | -0.07018% | -2.878%
2019-06-24 12:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.9582% | -2.438% | -1.48% | -2.458% | -0.01991% | -2.859%
2019-06-24 13:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.588% | -2.221% | -0.6331% | -2.37% | -0.1492% | -2.598%
2019-06-24 13:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.378% | -2.21% | -0.8315% | -2.37% | -0.1606% | -2.592%
2019-06-24 13:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.536% | -2.217% | -0.6813% | -2.283% | -0.0659% | -2.624%
2019-06-24 13:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.378% | -2.167% | -0.7885% | -2.283% | -0.1163% | -2.545%
2019-06-24 14:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -1.919% | -0.5934% | -2.021% | -0.1016% | -2.286%
2019-06-24 14:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.8532% | -1.958% | -1.105% | -2.021% | -0.06242% | -2.339%
2019-06-24 14:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -2.285% | -0.9593% | -2.371% | -0.08596% | -2.651%
2019-06-24 14:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.008% | -2.638% | -0.6303% | -2.81% | -0.1714% | -2.978%
2019-06-24 15:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.693% | -2.616% | -0.9234% | -2.722% | -0.1056% | -2.972%
2019-06-24 15:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.903% | -2.757% | -0.8542% | -2.81% | -0.05267% | -3.13%
2019-06-24 15:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.483% | -2.922% | -1.439% | -2.986% | -0.0636% | -3.3%
2019-06-24 15:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.693% | -2.737% | -1.044% | -2.81% | -0.0724% | -3.116%
2019-06-24 16:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.273% | -2.603% | -1.33% | -2.547% | 0.056% | -2.992%
2019-06-24 16:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.745% | -2.442% | -0.6964% | -2.459% | -0.01668% | -2.836%
2019-06-24 16:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.008% | -2.392% | -0.3843% | -2.546% | -0.1537% | -2.754%
2019-06-24 16:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -2.458% | -0.3453% | -2.546% | -0.0877% | -2.845%
2019-06-24 17:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.638% | -2.754% | -0.1161% | -2.896% | -0.1425% | -3.154%
2019-06-24 17:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.06% | -2.732% | -0.6717% | -2.721% | 0.0108% | -3.164%
2019-06-24 17:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.536% | -2.668% | -1.132% | -2.721% | -0.05321% | -3.094%
2019-06-24 17:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.955% | -2.914% | -0.9581% | -2.984% | -0.07013% | -3.372%
2019-06-24 18:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.53% | -3.674% | -0.1437% | -3.775% | -0.1008% | -4.196%
2019-06-24 18:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.005% | -4.075% | -1.07% | -4.215% | -0.1397% | -4.656%
2019-06-24 18:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.005% | -4.117% | -1.112% | -4.302% | -0.1848% | -4.732%
2019-06-24 18:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.9% | -3.882% | -0.9819% | -3.949% | -0.06722% | -4.536%
2019-06-24 19:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.323% | -3.043% | -0.72% | -3.07% | -0.02709% | -3.663%
2019-06-24 19:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -2.113% | -2.764% | -0.6509% | -2.982% | -0.2184% | -3.316%
2019-06-24 19:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.27% | -3.336% | -1.065% | -3.685% | -0.3492% | -3.895%
2019-06-24 19:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.058% | -3.732% | -0.6747% | -4.126% | -0.3933% | -4.282%
2019-06-24 20:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.743% | -3.566% | -0.8236% | -3.861% | -0.2949% | -4.125%
2019-06-24 20:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.848% | -3.695% | -0.8469% | -4.037% | -0.3429% | -4.243%
2019-06-24 20:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.585% | -3.495% | -0.9098% | -3.861% | -0.3662% | -4.019%
2019-06-24 20:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.533% | -3.408% | -0.8757% | -3.685% | -0.2768% | -3.939%
2019-06-24 21:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.27% | -3.422% | -1.151% | -3.685% | -0.2634% | -3.966%
2019-06-24 21:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.903% | -3.516% | -1.613% | -3.685% | -0.1694% | -4.084%
2019-06-24 21:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.585% | -3.235% | -0.65% | -3.597% | -0.3619% | -3.745%
2019-06-24 21:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.27% | -3.098% | -0.8281% | -3.509% | -0.4107% | -3.591%
2019-06-24 22:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.903% | -2.979% | -1.076% | -3.333% | -0.3543% | -3.463%
2019-06-24 22:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.221% | -3.037% | -1.817% | -3.421% | -0.384% | -3.508%
2019-06-24 22:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.008% | -2.828% | -0.8203% | -3.246% | -0.4175% | -3.27%
2019-06-24 22:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.588% | -2.751% | -1.163% | -3.07% | -0.3189% | -3.212%
2019-06-24 23:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.7482% | -2.504% | -1.756% | -2.807% | -0.3032% | -2.945%
2019-06-24 23:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.5383% | -2.291% | -1.753% | -2.632% | -0.3408% | -2.7%
2019-06-24 23:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.3283% | -2.064% | -1.736% | -2.369% | -0.3054% | -2.47%
2019-06-24 23:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.4858% | -1.863% | -1.377% | -2.194% | -0.3317% | -2.252%
2019-06-25 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -1.885% | -1.452% | -2.282% | -0.3965% | -2.267%
2019-06-25 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.2759% | -1.859% | -1.583% | -2.194% | -0.3358% | -2.244%
2019-06-25 00:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3808% | -1.532% | -1.151% | -1.932% | -0.4005% | -1.87%
2019-06-25 00:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.6958% | -1.36% | -0.6639% | -1.758% | -0.398% | -1.711%
2019-06-25 01:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3808% | -1.319% | -0.9379% | -1.671% | -0.3518% | -1.668%
2019-06-25 01:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.144% | -1.294% | -1.438% | -1.671% | -0.3765% | -1.634%
2019-06-25 01:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4589% | -1.328% | -1.787% | -1.671% | -0.3424% | -1.67%
2019-06-25 01:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.5114% | -1.308% | -1.82% | -1.671% | -0.3621% | -1.653%
2019-06-25 02:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.5639% | -1.313% | -1.876% | -1.671% | -0.3579% | -1.659%
2019-06-25 02:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.8264% | -1.397% | -2.224% | -1.671% | -0.2733% | -1.754%
2019-06-25 02:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.5639% | -0.8301% | -1.394% | -1.671% | -0.8404% | -1.005%
2019-06-25 02:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.7739% | -1.234% | -2.008% | -1.583% | -0.3488% | -1.566%
2019-06-25 03:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.4065% | -1.089% | -1.496% | -1.409% | -0.3195% | -1.425%
2019-06-25 03:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | 0.4065% | -0.8422% | -1.249% | -1.235% | -0.3925% | -1.173%
2019-06-25 03:30 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.373% | -0.5549% | 2.818% | -0.8865% | -0.3317% | -0.8758%
2019-06-25 03:45 | 364.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -52.34% | 0.742% | 53.08% | 0.5022% | -0.2398% | 0.6218%
2019-06-25 04:00 | 364.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.784% | 0.6968% | 2.481% | 0.5022% | -0.1946% | 0.5595%
2019-06-25 04:15 | 355.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.784% | 0.7767% | 2.561% | 0.589% | -0.1877% | 0.6354%
2019-06-25 04:30 | 316.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.784% | 1.172% | 2.957% | 0.9356% | -0.2364% | 1.044%
2019-06-25 04:45 | 259.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.455% | 4.124% | -2.669%
2019-06-25 05:00 | 192 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 2.06% | 4.73% | -2.669%
2019-06-25 05:15 | 192 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 2.06% | 4.73% | -2.669%
2019-06-25 05:30 | 182.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 2.147% | 4.816% | -2.669%
2019-06-25 05:45 | 220.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.801% | 4.47% | -2.669%
2019-06-25 06:00 | 230.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.714% | 4.384% | -2.669%
2019-06-25 06:15 | 249.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.541% | 4.211% | -2.669%
2019-06-25 06:30 | 268.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.368% | 4.037% | -2.669%
2019-06-25 06:45 | 240 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.628% | 4.297% | -2.669%
2019-06-25 07:00 | 240 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.628% | 4.297% | -2.669%
2019-06-25 07:15 | 240 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.628% | 4.297% | -2.669%
2019-06-25 07:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.844% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-06-25 07:45 | 67.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.784% | 3.175% | 4.96% | 3.183% | 0.00805% | 3.134%
2019-06-25 08:00 | 249.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.541% | 4.211% | -2.669%
2019-06-25 08:15 | 192 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 2.06% | 4.73% | -2.669%
2019-06-25 08:30 | 192 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 2.06% | 4.73% | -2.669%
2019-06-25 08:45 | 211.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.887% | 4.557% | -2.669%
2019-06-25 09:00 | 230.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.714% | 4.384% | -2.669%
2019-06-25 09:15 | 326.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -24.68% | 1.121% | 25.8% | 0.8489% | -0.2717% | 1.026%
2019-06-25 09:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -23.89% | -0.9337% | 22.96% | -1.235% | -0.3014% | -1.213%
2019-06-25 09:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -23.68% | -0.9369% | 22.75% | -1.235% | -0.2983% | -1.209%
2019-06-25 10:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -23.26% | -1.11% | 22.15% | -1.323% | -0.2123% | -1.395%
2019-06-25 10:15 | 115.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.784% | 2.881% | 4.665% | 2.752% | -0.1291% | 2.877%
2019-06-25 10:30 | 0 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.894% | -0.225% | -2.669%
2019-06-25 10:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.638% | -1.257% | 1.381% | -1.322% | -0.06515% | -1.636%
2019-06-25 11:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.215% | -3.514% | -0.2993% | -3.511% | 0.003858% | -4.046%
2019-06-25 11:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.795% | -3.609% | -0.8141% | -3.599% | 0.01033% | -4.134%
2019-06-25 11:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.11% | -3.419% | -0.3084% | -3.511% | -0.09224% | -3.907%
2019-06-25 11:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.638% | -3.24% | -0.602% | -3.335% | -0.09486% | -3.729%
2019-06-25 12:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.265% | -3.919% | 0.3463% | -4.215% | -0.2969% | -4.401%
2019-06-25 12:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.055% | -3.641% | 0.4138% | -4.039% | -0.3977% | -4.079%
2019-06-25 12:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -4.632% | -3.873% | 0.7588% | -4.216% | -0.3425% | -4.322%
2019-06-25 12:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.002% | -3.68% | 0.3223% | -3.951% | -0.2708% | -4.146%
2019-06-25 13:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.583% | -3.383% | 0.2% | -3.686% | -0.3036% | -3.842%
2019-06-25 13:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.897% | -3.785% | 0.1129% | -4.127% | -0.3427% | -4.243%
2019-06-25 13:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.74% | -3.71% | 0.03019% | -4.039% | -0.3295% | -4.155%
2019-06-25 13:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.058% | -3.748% | -0.6902% | -4.039% | -0.2912% | -4.216%
2019-06-25 14:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.635% | -3.644% | -0.009142% | -3.951% | -0.307% | -4.089%
2019-06-25 14:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.583% | -3.614% | -0.03142% | -3.951% | -0.337% | -4.058%
2019-06-25 14:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.268% | -3.635% | -0.3679% | -3.951% | -0.3153% | -4.096%
2019-06-25 14:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.425% | -3.125% | 0.3004% | -3.51% | -0.3857% | -3.529%
2019-06-25 15:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.058% | -3.092% | -0.03386% | -3.423% | -0.3312% | -3.496%
2019-06-25 15:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.163% | -3.217% | -0.05462% | -3.511% | -0.2938% | -3.626%
2019-06-25 15:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.953% | -3.33% | -0.3776% | -3.599% | -0.2687% | -3.755%
2019-06-25 15:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.848% | -3.086% | -0.2383% | -3.335% | -0.2488% | -3.512%
2019-06-25 16:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.32% | -3.184% | 0.1364% | -3.423% | -0.2392% | -3.613%
2019-06-25 16:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.583% | -3.244% | 0.3381% | -3.423% | -0.1783% | -3.704%
2019-06-25 16:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.635% | -3.07% | 0.5648% | -3.247% | -0.1767% | -3.514%
2019-06-25 16:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.638% | -2.923% | -0.2854% | -3.159% | -0.2359% | -3.346%
2019-06-25 17:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.215% | -2.943% | 0.2717% | -3.159% | -0.2153% | -3.395%
2019-06-25 17:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.848% | -2.878% | -0.03077% | -2.983% | -0.1044% | -3.375%
2019-06-25 17:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.743% | -2.719% | 0.02398% | -2.807% | -0.0886% | -3.225%
2019-06-25 17:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.743% | -2.666% | 0.07698% | -2.807% | -0.1414% | -3.181%
2019-06-25 18:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.058% | -2.884% | 0.1736% | -3.07% | -0.186% | -3.426%
2019-06-25 18:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.795% | -3.613% | -0.8182% | -3.773% | -0.1598% | -4.205%
2019-06-25 18:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.16% | -4.086% | 0.07386% | -4.302% | -0.2158% | -4.751%
2019-06-25 18:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.478% | -4.304% | -0.8269% | -4.567% | -0.2624% | -4.978%
2019-06-25 19:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.32% | -4.16% | -0.8398% | -4.478% | -0.3185% | -4.822%
2019-06-25 19:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.163% | -4.133% | -0.9706% | -4.39% | -0.2569% | -4.793%
2019-06-25 19:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.268% | -3.973% | -0.7056% | -4.302% | -0.3286% | -4.609%
2019-06-25 19:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.635% | -4.359% | -0.7238% | -4.744% | -0.3849% | -4.995%
2019-06-25 20:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.897% | -4.647% | -0.75% | -4.921% | -0.2736% | -5.312%
2019-06-25 20:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.53% | -4.276% | -0.7465% | -4.567% | -0.2904% | -4.931%
2019-06-25 20:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.32% | -4.089% | -0.7687% | -4.39% | -0.3013% | -4.742%
2019-06-25 20:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.163% | -4.287% | -1.124% | -4.567% | -0.28% | -4.945%
2019-06-25 21:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.215% | -4.174% | -0.9585% | -4.39% | -0.2165% | -4.858%
2019-06-25 21:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.058% | -3.954% | -0.8963% | -4.214% | -0.2596% | -4.597%
2019-06-25 21:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.585% | -3.824% | -1.239% | -4.125% | -0.3013% | -4.441%
2019-06-25 21:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.795% | -3.675% | -0.8794% | -4.037% | -0.3626% | -4.272%
2019-06-25 22:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.27% | -3.424% | -1.154% | -3.773% | -0.349% | -3.999%
2019-06-25 22:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.903% | -3.552% | -1.649% | -3.861% | -0.3094% | -4.128%
2019-06-25 22:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.798% | -3.199% | -1.401% | -3.597% | -0.3982% | -3.747%
2019-06-25 22:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.008% | -2.996% | -0.9883% | -3.333% | -0.3371% | -3.541%
2019-06-25 23:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.745% | -2.651% | -0.906% | -3.07% | -0.4185% | -3.16%
2019-06-25 23:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.588% | -2.061% | -0.473% | -2.457% | -0.3957% | -2.537%
2019-06-25 23:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -1.968% | -0.9049% | -2.282% | -0.3137% | -2.456%
2019-06-25 23:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.8532% | -1.978% | -1.125% | -2.282% | -0.3034% | -2.471%
2019-06-26 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.5383% | -1.745% | -1.207% | -2.107% | -0.3616% | -2.197%
2019-06-26 00:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.4333% | -1.514% | -1.08% | -1.932% | -0.4188% | -1.937%
2019-06-26 00:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4333% | -1.359% | -0.9257% | -1.758% | -0.3988% | -1.773%
2019-06-26 00:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.03906% | -1.413% | -1.452% | -1.758% | -0.345% | -1.826%
2019-06-26 01:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.06592% | -1.337% | -1.271% | -1.583% | -0.2463% | -1.749%
2019-06-26 01:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3283% | -1.128% | -0.7996% | -1.409% | -0.2809% | -1.521%
2019-06-26 01:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.06592% | -0.997% | -0.931% | -1.409% | -0.412% | -1.371%
2019-06-26 01:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -0.7482% | -0.9229% | -0.1746% | -1.322% | -0.399% | -1.304%
2019-06-26 02:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.06592% | -0.9674% | -0.9015% | -1.322% | -0.3544% | -1.334%
2019-06-26 02:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.1965% | -1.11% | -1.306% | -1.409% | -0.2994% | -1.494%
2019-06-26 02:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4589% | -1.037% | -1.496% | -1.409% | -0.3715% | -1.396%
2019-06-26 02:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6164% | -1.026% | -1.642% | -1.235% | -0.209% | -1.407%
2019-06-26 03:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.7214% | -1.017% | -1.738% | -1.322% | -0.3047% | -1.382%
2019-06-26 03:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.7739% | -0.9912% | -1.765% | -1.322% | -0.3306% | -1.356%
2019-06-26 03:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4589% | -1.035% | -1.494% | -1.322% | -0.2872% | -1.398%
2019-06-26 03:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.4065% | -0.9788% | -1.385% | -1.322% | -0.343% | -1.341%
2019-06-26 04:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.1965% | -0.9313% | -1.128% | -1.322% | -0.3905% | -1.294%
2019-06-26 04:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.01343% | -0.8859% | -0.8724% | -1.322% | -0.436% | -1.252%
2019-06-26 04:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.4333% | -1.336% | -0.9023% | -1.758% | -0.4221% | -1.709%
2019-06-26 04:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.3283% | -1.223% | -0.895% | -1.67% | -0.4471% | -1.58%
2019-06-26 05:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.1709% | -1.093% | -0.9216% | -1.583% | -0.4908% | -1.444%
2019-06-26 05:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.3808% | -1.147% | -0.7664% | -1.583% | -0.4361% | -1.509%
2019-06-26 05:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.3808% | -1.265% | -0.8846% | -1.758% | -0.4922% | -1.615%
2019-06-26 05:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.489% | -1.003% | -1.932% | -0.4432% | -1.863%
2019-06-26 06:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.06592% | -1.515% | -1.449% | -2.02% | -0.5048% | -1.875%
2019-06-26 06:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4333% | -1.783% | -1.349% | -2.282% | -0.4989% | -2.162%
2019-06-26 06:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.8532% | -1.953% | -1.1% | -2.544% | -0.5912% | -2.343%
2019-06-26 06:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.8007% | -1.971% | -1.17% | -2.457% | -0.4861% | -2.372%
2019-06-26 07:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.221% | -2.232% | -1.011% | -2.807% | -0.5749% | -2.625%
2019-06-26 07:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -1.967% | -0.9566% | -2.369% | -0.4019% | -2.41%
2019-06-26 07:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8532% | -1.785% | -0.9313% | -2.282% | -0.4972% | -2.206%
2019-06-26 07:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -1.844% | -1.096% | -2.282% | -0.4373% | -2.267%
2019-06-26 08:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.8532% | -1.492% | -0.6389% | -1.845% | -0.3529% | -1.893%
2019-06-26 08:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.431% | -1.425% | 0.005361% | -1.671% | -0.2453% | -1.875%
2019-06-26 08:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.218% | -1.675% | 0.5424% | -2.107% | -0.4315% | -2.081%
2019-06-26 08:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.903% | -1.953% | -0.05028% | -2.282% | -0.3286% | -2.365%
2019-06-26 09:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.113% | -2.211% | -0.09845% | -2.457% | -0.2455% | -2.652%
2019-06-26 09:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.848% | -2.694% | 0.1535% | -2.982% | -0.2883% | -3.16%
2019-06-26 09:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.953% | -2.834% | 0.1182% | -3.158% | -0.3238% | -3.276%
2019-06-26 09:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.326% | -2.425% | -1.1% | -2.632% | -0.2067% | -2.886%
2019-06-26 10:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.955% | -2.594% | -0.6385% | -2.72% | -0.1259% | -3.072%
2019-06-26 10:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.69% | -2.787% | -0.09658% | -2.983% | -0.1962% | -3.238%
2019-06-26 10:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.378% | -2.486% | -1.108% | -2.545% | -0.05836% | -2.975%
2019-06-26 10:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.273% | -2.546% | -1.273% | -2.457% | 0.08907% | -3.051%
2019-06-26 11:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.955% | -2.792% | -0.8367% | -2.896% | -0.1035% | -3.249%
2019-06-26 11:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.641% | -2.768% | -1.127% | -2.895% | -0.1273% | -3.244%
2019-06-26 11:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.063% | -2.347% | -1.284% | -2.457% | -0.1103% | -2.825%
2019-06-26 11:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -2.239% | -0.9663% | -2.37% | -0.1301% | -2.694%
2019-06-26 12:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.955% | -2.311% | -0.3552% | -2.544% | -0.2338% | -2.754%
2019-06-26 12:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -2.218% | -2.337% | -0.1196% | -2.544% | -0.207% | -2.789%
2019-06-26 12:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.903% | -2.197% | -0.2941% | -2.369% | -0.1724% | -2.644%
2019-06-26 12:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.745% | -2.259% | -0.514% | -2.545% | -0.2851% | -2.66%
2019-06-26 13:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.063% | -2.127% | -1.064% | -2.369% | -0.2424% | -2.545%
2019-06-26 13:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.5908% | -1.753% | -1.162% | -2.02% | -0.2672% | -2.139%
2019-06-26 13:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.5908% | -1.696% | -1.105% | -1.932% | -0.2367% | -2.104%
2019-06-26 13:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.078% | -1.068% | -2.282% | -0.2035% | -2.504%
2019-06-26 14:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.798% | -2.162% | -0.364% | -2.457% | -0.2949% | -2.582%
2019-06-26 14:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -2.348% | -0.9174% | -2.545% | -0.1966% | -2.786%
2019-06-26 14:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8007% | -2.164% | -1.364% | -2.457% | -0.2928% | -2.566%
2019-06-26 14:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.8532% | -1.948% | -1.094% | -2.107% | -0.1597% | -2.365%
2019-06-26 15:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.536% | -2.115% | -0.5793% | -2.37% | -0.2548% | -2.513%
2019-06-26 15:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.903% | -2.07% | -0.1674% | -2.37% | -0.2992% | -2.462%
2019-06-26 15:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.536% | -2.027% | -0.4913% | -2.282% | -0.2551% | -2.435%
2019-06-26 15:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.011% | -1.672% | -0.6613% | -1.845% | -0.1731% | -2.096%
2019-06-26 16:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.798% | -2.137% | -0.3386% | -2.37% | -0.2331% | -2.534%
2019-06-26 16:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.431% | -2.289% | -0.8589% | -2.545% | -0.2553% | -2.694%
2019-06-26 16:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.588% | -2.458% | -0.8697% | -2.632% | -0.1745% | -2.899%
2019-06-26 16:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.903% | -2.339% | -0.4359% | -2.545% | -0.2058% | -2.764%
2019-06-26 17:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.431% | -2.08% | -0.6498% | -2.282% | -0.2016% | -2.51%
2019-06-26 17:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.286% | -0.5926% | -2.457% | -0.1713% | -2.754%
2019-06-26 17:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.218% | -2.551% | -0.3335% | -2.807% | -0.2558% | -3.014%
2019-06-26 17:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.743% | -2.898% | -0.1552% | -3.158% | -0.26% | -3.403%
2019-06-26 18:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.638% | -2.984% | -0.3459% | -3.158% | -0.1743% | -3.514%
2019-06-26 18:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.953% | -3.995% | -1.043% | -4.302% | -0.3069% | -4.567%
2019-06-26 18:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.635% | -4.223% | -0.588% | -4.478% | -0.2555% | -4.88%
2019-06-26 18:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.005% | -3.918% | -0.9126% | -4.214% | -0.2957% | -4.574%
2019-06-26 19:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -4.317% | -3.846% | 0.4718% | -4.214% | -0.3681% | -4.517%
2019-06-26 19:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.055% | -3.766% | 0.2885% | -4.125% | -0.3591% | -4.444%
2019-06-26 19:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.792% | -3.759% | 0.03357% | -3.949% | -0.1903% | -4.481%
2019-06-26 19:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.055% | -3.93% | 0.1252% | -4.125% | -0.1958% | -4.669%
2019-06-26 20:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.055% | -3.773% | 0.2816% | -3.949% | -0.1759% | -4.504%
2019-06-26 20:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.95% | -3.764% | 0.1862% | -4.037% | -0.2737% | -4.476%
2019-06-26 20:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.687% | -3.687% | 0.0005478% | -3.861% | -0.1742% | -4.409%
2019-06-26 20:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -4.055% | -3.664% | 0.3907% | -3.861% | -0.1969% | -4.377%
2019-06-26 21:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.635% | -3.524% | 0.1109% | -3.773% | -0.2489% | -4.21%
2019-06-26 21:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.215% | -3.695% | -0.4804% | -4.037% | -0.3419% | -4.381%
2019-06-26 21:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.795% | -3.45% | -0.6551% | -3.685% | -0.2348% | -4.131%
2019-06-26 21:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.008% | -3.198% | -1.19% | -3.421% | -0.2233% | -3.854%
2019-06-26 22:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -2.91% | -0.7973% | -3.246% | -0.3356% | -3.528%
2019-06-26 22:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.113% | -2.508% | -0.3953% | -3.07% | -0.5623% | -3.054%
2019-06-26 22:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -2.33% | -0.8469% | -2.807% | -0.4774% | -2.868%
2019-06-26 22:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -2.15% | -0.8244% | -2.632% | -0.482% | -2.65%
2019-06-26 23:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.378% | -2.017% | -0.6385% | -2.369% | -0.3529% | -2.538%
2019-06-26 23:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6958% | -1.792% | -1.096% | -2.107% | -0.3155% | -2.292%
2019-06-26 23:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.1709% | -1.643% | -1.472% | -2.02% | -0.3766% | -2.12%
2019-06-26 23:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1709% | -1.339% | -1.168% | -1.758% | -0.4186% | -1.776%
2019-06-27 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.1965% | -1.118% | -1.315% | -1.584% | -0.4656% | -1.53%
2019-06-27 00:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.03906% | -1.11% | -1.149% | -1.496% | -0.3863% | -1.531%
2019-06-27 00:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.3015% | -1.164% | -1.466% | -1.583% | -0.419% | -1.582%
2019-06-27 00:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.01343% | -0.8394% | -0.826% | -1.322% | -0.4827% | -1.217%
2019-06-27 01:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.09154% | -0.9093% | -1.001% | -1.409% | -0.4998% | -1.279%
2019-06-27 01:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.6164% | -0.7449% | -1.361% | -1.235% | -0.49% | -1.102%
2019-06-27 01:30 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.8788% | -0.5335% | -1.412% | -0.9738% | -0.4403% | -0.8924%
2019-06-27 01:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | 0.03906% | -0.6833% | -0.7224% | -1.148% | -0.4646% | -1.05%
2019-06-27 02:00 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.1184% | -0.5675% | -0.4491% | -0.9737% | -0.4062% | -0.9285%
2019-06-27 02:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.144% | -0.7204% | -0.8645% | -1.148% | -0.4273% | -1.082%
2019-06-27 02:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | 0.09154% | -0.6311% | -0.7226% | -1.061% | -0.4297% | -0.984%
2019-06-27 02:45 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.144% | -0.7001% | -0.8442% | -1.061% | -0.3605% | -1.068%
2019-06-27 03:00 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | 0.144% | -0.5118% | -0.6558% | -0.9737% | -0.4619% | -0.8547%
2019-06-27 03:15 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | 0.144% | -0.5912% | -0.7352% | -0.9737% | -0.3825% | -0.9531%
2019-06-27 03:30 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | 0.144% | -0.587% | -0.731% | -0.9737% | -0.3867% | -0.948%
2019-06-27 03:45 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.4065% | -0.4616% | -0.8681% | -0.8867% | -0.4251% | -0.8096%
2019-06-27 04:00 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | 0.09154% | -0.6036% | -0.6951% | -0.9736% | -0.37% | -0.9515%
2019-06-27 04:15 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | 0.144% | -0.508% | -0.652% | -0.8867% | -0.3787% | -0.8639%
2019-06-27 04:30 | 508.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.01343% | -0.3929% | -0.3795% | -0.7998% | -0.4068% | -0.7398%
2019-06-27 04:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.821% | -0.5908% | -0.847% | -0.2562% | -1.235% | -0.3878% | -1.213%
2019-06-27 05:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.144% | -0.8728% | -1.017% | -1.235% | -0.362% | -1.239%
2019-06-27 05:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5639% | -0.7514% | -1.315% | -1.148% | -0.3962% | -1.105%
2019-06-27 05:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.249% | -0.7074% | -0.9564% | -1.061% | -0.3533% | -1.069%
2019-06-27 05:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.3808% | -0.6328% | -0.252% | -1.148% | -0.515% | -0.9737%
2019-06-27 06:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3808% | -1.043% | -0.6623% | -1.496% | -0.453% | -1.411%
2019-06-27 06:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.1965% | -1.403% | -1.6% | -1.758% | -0.3543% | -1.823%
2019-06-27 06:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1184% | -1.321% | -1.202% | -1.758% | -0.437% | -1.732%
2019-06-27 06:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6433% | -1.528% | -0.8846% | -1.932% | -0.4045% | -1.959%
2019-06-27 07:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -1.636% | -0.6254% | -2.107% | -0.471% | -2.068%
2019-06-27 07:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.536% | -1.766% | -0.2304% | -2.282% | -0.516% | -2.218%
2019-06-27 07:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -1.777% | -0.7141% | -2.194% | -0.4172% | -2.238%
2019-06-27 07:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9057% | -1.86% | -0.9541% | -2.282% | -0.4221% | -2.319%
2019-06-27 08:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -1.744% | -0.733% | -2.02% | -0.2759% | -2.171%
2019-06-27 08:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.431% | -1.706% | -0.275% | -1.845% | -0.1394% | -2.175%
2019-06-27 08:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.798% | -1.473% | 0.3254% | -1.758% | -0.2851% | -1.891%
2019-06-27 08:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -1.95% | -0.467% | -2.194% | -0.2444% | -2.386%
2019-06-27 09:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.903% | -1.938% | -0.03464% | -2.107% | -0.1694% | -2.402%
2019-06-27 09:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.008% | -2.054% | -0.0464% | -2.194% | -0.1401% | -2.518%
2019-06-27 09:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -2.019% | -0.1687% | -2.282% | -0.2626% | -2.456%
2019-06-27 09:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -1.914% | 0.1466% | -2.02% | -0.1058% | -2.394%
2019-06-27 10:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.428% | -2.183% | 0.2445% | -2.195% | -0.01118% | -2.685%
2019-06-27 10:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.693% | -2.148% | -0.4552% | -2.282% | -0.1337% | -2.622%
2019-06-27 10:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.008% | -2.16% | -0.1517% | -2.369% | -0.2097% | -2.615%
2019-06-27 10:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.693% | -2.115% | -0.4223% | -2.282% | -0.1666% | -2.575%
2019-06-27 11:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.955% | -2.148% | -0.1928% | -2.282% | -0.1337% | -2.622%
2019-06-27 11:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.798% | -2.088% | -0.2897% | -2.195% | -0.107% | -2.543%
2019-06-27 11:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.641% | -2.265% | -0.6246% | -2.369% | -0.1043% | -2.736%
2019-06-27 11:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.483% | -2.092% | -0.6085% | -2.282% | -0.1903% | -2.551%
2019-06-27 12:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.378% | -1.926% | -0.5481% | -2.194% | -0.2681% | -2.378%
2019-06-27 12:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.85% | -2.193% | -0.3421% | -2.369% | -0.1766% | -2.673%
2019-06-27 12:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.536% | -2.01% | -0.4744% | -2.282% | -0.2718% | -2.448%
2019-06-27 12:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.378% | -1.935% | -0.5564% | -2.282% | -0.3472% | -2.358%
2019-06-27 13:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.116% | -1.957% | -0.8416% | -2.282% | -0.3245% | -2.387%
2019-06-27 13:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.168% | -1.843% | -0.6748% | -2.282% | -0.4389% | -2.221%
2019-06-27 13:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.378% | -1.834% | -0.4557% | -2.194% | -0.3606% | -2.213%
2019-06-27 13:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.8532% | -1.911% | -1.058% | -2.194% | -0.2834% | -2.33%
2019-06-27 14:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.221% | -1.926% | -0.7058% | -2.194% | -0.268% | -2.359%
2019-06-27 14:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.168% | -1.823% | -0.6553% | -2.107% | -0.2836% | -2.232%
2019-06-27 14:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -1.957% | -0.2636% | -2.195% | -0.2379% | -2.373%
2019-06-27 14:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.168% | -1.935% | -0.7668% | -2.107% | -0.1722% | -2.366%
2019-06-27 15:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6958% | -1.904% | -1.208% | -2.107% | -0.2031% | -2.323%
2019-06-27 15:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.85% | -2.176% | -0.3257% | -2.37% | -0.1938% | -2.567%
2019-06-27 15:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.85% | -2.107% | -0.2561% | -2.37% | -0.2631% | -2.503%
2019-06-27 15:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.165% | -2.203% | -0.03806% | -2.457% | -0.2536% | -2.62%
2019-06-27 16:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.9% | -2.305% | 0.5954% | -2.545% | -0.2399% | -2.725%
2019-06-27 16:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.428% | -1.835% | 0.5926% | -2.02% | -0.1847% | -2.236%
2019-06-27 16:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.168% | -1.832% | -0.664% | -1.933% | -0.1004% | -2.254%
2019-06-27 16:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.85% | -2.348% | -0.4977% | -2.457% | -0.109% | -2.797%
2019-06-27 17:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.955% | -2.472% | -0.5166% | -2.633% | -0.161% | -2.873%
2019-06-27 17:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.323% | -2.606% | -0.2832% | -2.808% | -0.2018% | -3.028%
2019-06-27 17:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.48% | -2.81% | -0.3293% | -3.071% | -0.2611% | -3.257%
2019-06-27 17:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.165% | -2.884% | -0.7182% | -3.07% | -0.1868% | -3.378%
2019-06-27 18:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.848% | -3.223% | -0.3751% | -3.51% | -0.2867% | -3.723%
2019-06-27 18:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.373% | -3.918% | -0.5458% | -4.214% | -0.2958% | -4.475%
2019-06-27 18:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.74% | -4.407% | -0.6669% | -4.656% | -0.2487% | -5.044%
2019-06-27 18:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -4.527% | -4.389% | 0.1384% | -4.744% | -0.3549% | -5.026%
2019-06-27 19:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.583% | -4.237% | -0.6544% | -4.655% | -0.4183% | -4.872%
2019-06-27 19:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.215% | -4.246% | -1.031% | -4.655% | -0.4089% | -4.895%
2019-06-27 19:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.425% | -4.245% | -0.8202% | -4.655% | -0.4099% | -4.903%
2019-06-27 19:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.897% | -4.194% | -0.2971% | -4.655% | -0.4607% | -4.826%
2019-06-27 20:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.163% | -4.238% | -1.076% | -4.567% | -0.3286% | -4.89%
2019-06-27 20:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.425% | -4.427% | -1.002% | -4.744% | -0.3165% | -5.111%
2019-06-27 20:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.268% | -4.324% | -1.056% | -4.655% | -0.3313% | -5.012%
2019-06-27 20:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.425% | -4.465% | -1.04% | -4.744% | -0.2782% | -5.172%
2019-06-27 21:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.795% | -4.122% | -1.326% | -4.478% | -0.3567% | -4.801%
2019-06-27 21:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.9% | -3.741% | -0.8413% | -4.125% | -0.3839% | -4.387%
2019-06-27 21:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.953% | -3.811% | -0.8586% | -4.214% | -0.4023% | -4.441%
2019-06-27 21:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.218% | -3.629% | -1.411% | -3.949% | -0.3205% | -4.26%
2019-06-27 22:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.431% | -3.081% | -1.651% | -3.421% | -0.3399% | -3.663%
2019-06-27 22:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.955% | -2.163% | -0.2078% | -2.545% | -0.3814% | -2.714%
2019-06-27 22:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.431% | -2.364% | -0.9339% | -2.632% | -0.2675% | -2.947%
2019-06-27 22:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.011% | -2.503% | -1.492% | -2.807% | -0.3039% | -3.05%
2019-06-27 23:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.536% | -2.839% | -1.303% | -3.158% | -0.3191% | -3.393%
2019-06-27 23:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.9582% | -2.72% | -1.762% | -2.982% | -0.2619% | -3.278%
2019-06-27 23:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.506% | -1.496% | -2.807% | -0.3006% | -3.041%
2019-06-27 23:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -2.305% | -1.347% | -2.632% | -0.3269% | -2.802%
2019-06-28 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.116% | -2.141% | -1.025% | -2.544% | -0.4037% | -2.622%
2019-06-28 00:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.011% | -2.011% | -1.001% | -2.369% | -0.3578% | -2.501%
2019-06-28 00:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.09154% | -1.873% | -1.965% | -2.282% | -0.4084% | -2.323%
2019-06-28 00:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2759% | -1.815% | -1.539% | -2.194% | -0.3799% | -2.268%
2019-06-28 01:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.499% | -1.276% | -1.932% | -0.4333% | -1.917%
2019-06-28 01:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.5908% | -1.572% | -0.9815% | -1.932% | -0.36% | -2.006%
2019-06-28 01:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.3283% | -1.5% | -1.172% | -1.845% | -0.3448% | -1.923%
2019-06-28 01:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.1965% | -1.257% | -1.454% | -1.671% | -0.4134% | -1.656%
2019-06-28 02:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.3015% | -1.32% | -1.622% | -1.671% | -0.3504% | -1.731%
2019-06-28 02:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.1965% | -1.335% | -1.532% | -1.758% | -0.4223% | -1.729%
2019-06-28 02:30 | 412.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.01343% | -0.1016% | -0.08815% | 0.069% | 0.1706% | -0.5287%
2019-06-28 02:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4065% | -1.269% | -1.675% | -1.671% | -0.4019% | -1.66%
2019-06-28 03:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4065% | -1.265% | -1.671% | -1.671% | -0.406% | -1.655%
2019-06-28 03:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.354% | -1.32% | -1.674% | -1.758% | -0.4376% | -1.697%
2019-06-28 03:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.6689% | -1.115% | -1.784% | -1.583% | -0.4681% | -1.474%
2019-06-28 03:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.6164% | -1.191% | -1.807% | -1.583% | -0.3928% | -1.568%
2019-06-28 04:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6164% | -1.353% | -1.97% | -1.758% | -0.4046% | -1.741%
2019-06-28 04:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.319% | -1.201% | -1.67% | -0.3513% | -1.719%
2019-06-28 04:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.2759% | -1.156% | -0.8806% | -1.583% | -0.4269% | -1.531%
2019-06-28 04:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2234% | -0.8232% | -0.5998% | -1.235% | -0.4117% | -1.208%
2019-06-28 05:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.2759% | -0.8343% | -0.5584% | -1.322% | -0.4877% | -1.2%
2019-06-28 05:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.5383% | -0.7862% | -0.2479% | -1.235% | -0.4487% | -1.156%
2019-06-28 05:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2234% | -0.9189% | -0.6955% | -1.322% | -0.403% | -1.296%
2019-06-28 05:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6433% | -0.926% | -0.2827% | -1.322% | -0.396% | -1.317%
2019-06-28 06:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3808% | -1.633% | -1.252% | -2.02% | -0.3865% | -2.066%
2019-06-28 06:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.6958% | -1.745% | -1.05% | -2.194% | -0.4489% | -2.164%
2019-06-28 06:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.9582% | -1.797% | -0.839% | -2.107% | -0.3098% | -2.229%
2019-06-28 06:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.168% | -2.025% | -0.857% | -2.282% | -0.2566% | -2.485%
2019-06-28 07:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -2.45% | -1.019% | -2.719% | -0.2697% | -2.929%
2019-06-28 07:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.273% | -2.582% | -1.309% | -2.895% | -0.3124% | -3.06%
2019-06-28 07:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.323% | -2.653% | -0.3297% | -2.982% | -0.3297% | -3.143%
2019-06-28 07:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.221% | -1.89% | -0.6692% | -2.194% | -0.3045% | -2.344%
2019-06-28 08:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.06% | -1.807% | 0.253% | -2.02% | -0.2122% | -2.278%
2019-06-28 08:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.136% | -0.4426% | -2.369% | -0.2336% | -2.61%
2019-06-28 08:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.165% | -2.213% | -0.04806% | -2.544% | -0.3309% | -2.64%
2019-06-28 08:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.221% | -2.042% | -0.8214% | -2.282% | -0.2398% | -2.483%
2019-06-28 09:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.798% | -1.997% | -0.1986% | -2.369% | -0.3726% | -2.407%
2019-06-28 09:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.85% | -2.023% | -0.1729% | -2.369% | -0.3459% | -2.444%
2019-06-28 09:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.745% | -1.932% | -0.187% | -2.282% | -0.3493% | -2.354%
2019-06-28 09:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.113% | -1.981% | 0.1319% | -2.282% | -0.3008% | -2.412%
2019-06-28 10:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.69% | -2.373% | 0.3177% | -2.719% | -0.3469% | -2.809%
2019-06-28 10:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.903% | -2.399% | -0.4965% | -2.544% | -0.145% | -2.872%
2019-06-28 10:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.641% | -2.07% | -0.4294% | -2.282% | -0.212% | -2.513%
2019-06-28 10:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.641% | -2.131% | -0.4901% | -2.282% | -0.1512% | -2.607%
2019-06-28 11:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.693% | -2.066% | -0.3726% | -2.194% | -0.1288% | -2.542%
2019-06-28 11:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.06% | -2.304% | -0.2439% | -2.457% | -0.1526% | -2.776%
2019-06-28 11:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.798% | -2.221% | -0.4226% | -2.457% | -0.2362% | -2.672%
2019-06-28 11:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.588% | -2.234% | -0.6459% | -2.457% | -0.2228% | -2.699%
2019-06-28 12:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.588% | -2.005% | -0.4166% | -2.282% | -0.2771% | -2.454%
2019-06-28 12:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.588% | -1.941% | -0.3526% | -2.194% | -0.2537% | -2.398%
2019-06-28 12:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.431% | -1.94% | -0.5091% | -2.282% | -0.3421% | -2.372%
2019-06-28 12:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.221% | -1.939% | -0.718% | -2.282% | -0.3431% | -2.363%
2019-06-28 13:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.588% | -1.767% | -0.1785% | -2.02% | -0.2531% | -2.198%
2019-06-28 13:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.693% | -1.801% | -0.1075% | -2.107% | -0.3064% | -2.22%
2019-06-28 13:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.48% | -2.167% | 0.3133% | -2.457% | -0.2898% | -2.599%
2019-06-28 13:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.27% | -1.965% | 0.3049% | -2.194% | -0.2289% | -2.415%
2019-06-28 14:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.903% | -1.834% | 0.06847% | -2.107% | -0.2725% | -2.276%
2019-06-28 14:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -1.92% | -0.4372% | -2.194% | -0.2741% | -2.349%
2019-06-28 14:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.221% | -1.819% | -0.5987% | -2.107% | -0.2877% | -2.225%
2019-06-28 14:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.221% | -1.98% | -0.7596% | -2.282% | -0.3016% | -2.397%
2019-06-28 15:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -2.138% | -0.34% | -2.282% | -0.1439% | -2.605%
2019-06-28 15:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.218% | -1.972% | 0.246% | -2.194% | -0.2226% | -2.404%
2019-06-28 15:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.955% | -2.097% | -0.1415% | -2.282% | -0.185% | -2.531%
2019-06-28 15:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -1.995% | -0.2499% | -2.194% | -0.199% | -2.463%
2019-06-28 16:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.221% | -2.191% | -0.97% | -2.457% | -0.2662% | -2.641%
2019-06-28 16:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.168% | -2.195% | -1.027% | -2.369% | -0.1746% | -2.66%
2019-06-28 16:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.378% | -2.286% | -0.9076% | -2.457% | -0.1712% | -2.751%
2019-06-28 16:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.798% | -2.484% | -0.6862% | -2.632% | -0.1479% | -2.956%
2019-06-28 17:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.218% | -2.728% | -0.5097% | -2.983% | -0.2551% | -3.185%
2019-06-28 17:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.641% | -2.703% | -1.062% | -2.895% | -0.1924% | -3.165%
2019-06-28 17:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.011% | -2.451% | -1.44% | -2.719% | -0.2684% | -2.915%
2019-06-28 17:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.218% | -2.423% | -0.2049% | -2.632% | -0.209% | -2.922%
2019-06-28 18:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.428% | -2.864% | -0.4358% | -3.158% | -0.2941% | -3.384%
2019-06-28 18:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.953% | -3.542% | -0.5892% | -3.949% | -0.4072% | -4.097%
2019-06-28 18:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.848% | -4.108% | -1.261% | -4.479% | -0.3703% | -4.711%
2019-06-28 18:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.583% | -4.117% | -0.535% | -4.478% | -0.361% | -4.733%
2019-06-28 19:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.163% | -4.008% | -0.8452% | -4.478% | -0.4706% | -4.603%
2019-06-28 19:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.268% | -4.145% | -0.8775% | -4.567% | -0.4217% | -4.757%
2019-06-28 19:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.11% | -4.116% | -1.006% | -4.567% | -0.4507% | -4.716%
2019-06-28 19:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.953% | -3.765% | -0.8125% | -4.125% | -0.3601% | -4.366%
2019-06-28 20:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.48% | -3.366% | -0.8858% | -3.773% | -0.4068% | -3.935%
2019-06-28 20:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.11% | -3.448% | -0.3376% | -3.773% | -0.3252% | -4.038%
2019-06-28 20:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.163% | -3.587% | -0.4246% | -3.949% | -0.3618% | -4.183%
2019-06-28 20:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.215% | -3.828% | -0.6131% | -4.125% | -0.2971% | -4.464%
2019-06-28 21:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.323% | -3.414% | -1.091% | -3.861% | -0.4468% | -3.985%
2019-06-28 21:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.008% | -3.27% | -1.262% | -3.685% | -0.4154% | -3.807%
2019-06-28 21:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.48% | -3.114% | -0.6334% | -3.509% | -0.3953% | -3.662%
2019-06-28 21:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.743% | -3.047% | -0.3045% | -3.421% | -0.3739% | -3.584%
2019-06-28 22:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.375% | -2.938% | -0.5631% | -3.333% | -0.3948% | -3.478%
2019-06-28 22:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.165% | -2.636% | -0.4707% | -3.07% | -0.4339% | -3.145%
2019-06-28 22:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -2.615% | -1.132% | -2.982% | -0.367% | -3.11%
2019-06-28 22:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.536% | -2.329% | -0.7932% | -2.719% | -0.3906% | -2.81%
2019-06-28 23:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.221% | -2.212% | -0.9914% | -2.632% | -0.4197% | -2.673%
2019-06-28 23:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9582% | -2.377% | -1.419% | -2.719% | -0.3419% | -2.846%
2019-06-28 23:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.7482% | -2.289% | -1.54% | -2.632% | -0.3431% | -2.739%
2019-06-28 23:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.4333% | -2.226% | -1.792% | -2.544% | -0.3186% | -2.675%
2019-06-29 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4333% | -2.105% | -1.671% | -2.544% | -0.4394% | -2.539%
2019-06-29 00:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -1.892% | -1.511% | -2.282% | -0.3897% | -2.328%
2019-06-29 00:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3283% | -1.825% | -1.497% | -2.194% | -0.3691% | -2.239%
2019-06-29 00:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1709% | -1.846% | -1.675% | -2.194% | -0.3485% | -2.268%
2019-06-29 01:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4589% | -1.641% | -2.1% | -2.02% | -0.3788% | -2.025%
2019-06-29 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.5114% | -1.771% | -2.282% | -2.107% | -0.3362% | -2.169%
2019-06-29 01:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.01343% | -1.638% | -1.624% | -2.02% | -0.3819% | -2.012%
2019-06-29 01:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2759% | -1.607% | -1.331% | -2.02% | -0.4129% | -1.989%
2019-06-29 02:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.01343% | -1.55% | -1.537% | -1.932% | -0.3822% | -1.934%
2019-06-29 02:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.144% | -1.63% | -1.774% | -1.932% | -0.3028% | -2.033%
2019-06-29 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4589% | -1.544% | -2.003% | -1.845% | -0.3009% | -1.939%
2019-06-29 02:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.3015% | -1.324% | -1.625% | -1.67% | -0.3469% | -1.705%
2019-06-29 03:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.1965% | -1.19% | -1.386% | -1.583% | -0.3937% | -1.556%
2019-06-29 03:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.01343% | -1.37% | -1.357% | -1.67% | -0.3005% | -1.759%
2019-06-29 03:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.144% | -1.194% | -1.338% | -1.583% | -0.3895% | -1.561%
2019-06-29 03:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.03906% | -1.408% | -1.447% | -1.758% | -0.3497% | -1.786%
2019-06-29 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.1709% | -1.549% | -1.378% | -1.932% | -0.3831% | -1.922%
2019-06-29 04:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3283% | -1.444% | -1.116% | -1.845% | -0.401% | -1.812%
2019-06-29 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.5383% | -1.488% | -0.95% | -1.932% | -0.444% | -1.848%
2019-06-29 04:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.2234% | -1.389% | -1.166% | -1.845% | -0.4555% | -1.727%
2019-06-29 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.5908% | -1.399% | -0.8079% | -1.845% | -0.4463% | -1.75%
2019-06-29 05:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.5383% | -1.109% | -0.571% | -1.583% | -0.474% | -1.445%
2019-06-29 05:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5908% | -1.18% | -0.5896% | -1.583% | -0.4029% | -1.533%
2019-06-29 05:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4333% | -1.045% | -0.6121% | -1.496% | -0.4507% | -1.392%
2019-06-29 06:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.029% | -0.5432% | -1.496% | -0.4671% | -1.369%
2019-06-29 06:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6433% | -1.028% | -0.3846% | -1.496% | -0.4682% | -1.377%
2019-06-29 06:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.8532% | -1.333% | -0.4803% | -1.845% | -0.5115% | -1.69%
2019-06-29 06:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.8532% | -1.444% | -0.5905% | -1.932% | -0.4886% | -1.818%
2019-06-29 07:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.063% | -1.436% | -0.3733% | -1.932% | -0.4958% | -1.799%
2019-06-29 07:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.011% | -1.725% | -0.7145% | -2.107% | -0.3818% | -2.126%
2019-06-29 07:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.273% | -1.715% | -0.4419% | -2.107% | -0.392% | -2.095%
2019-06-29 07:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -2.183% | -0.4373% | -2.632% | -0.4492% | -2.563%
2019-06-29 08:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -1.838% | -0.4598% | -2.282% | -0.444% | -2.204%
2019-06-29 08:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.116% | -1.778% | -0.6625% | -2.194% | -0.4163% | -2.136%
2019-06-29 08:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.85% | -1.965% | -0.1146% | -2.282% | -0.317% | -2.349%
2019-06-29 08:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.85% | -1.893% | -0.04248% | -2.195% | -0.3017% | -2.266%
2019-06-29 09:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.113% | -2.054% | 0.05935% | -2.369% | -0.3158% | -2.459%
2019-06-29 09:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -1.85% | -1.794% | 0.05694% | -2.107% | -0.3136% | -2.185%
2019-06-29 09:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -1.85% | -1.869% | -0.01829% | -2.02% | -0.151% | -2.312%
2019-06-29 09:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.378% | -1.721% | -0.3434% | -1.932% | -0.2109% | -2.133%
2019-06-29 10:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.7482% | -1.815% | -1.067% | -2.107% | -0.2918% | -2.219%
2019-06-29 10:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8532% | -1.678% | -0.8251% | -1.845% | -0.1668% | -2.102%
2019-06-29 10:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.536% | -2.294% | -0.7581% | -2.457% | -0.1636% | -2.713%
2019-06-29 10:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.378% | -2.238% | -0.8597% | -2.37% | -0.132% | -2.67%
2019-06-29 11:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6958% | -1.76% | -1.065% | -1.932% | -0.1718% | -2.203%
2019-06-29 11:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.4858% | -1.564% | -1.078% | -1.758% | -0.194% | -1.99%
2019-06-29 11:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5908% | -1.542% | -0.9514% | -1.67% | -0.1283% | -1.983%
2019-06-29 11:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.4858% | -1.639% | -1.153% | -1.758% | -0.1189% | -2.103%
2019-06-29 12:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.2234% | -1.465% | -1.241% | -1.67% | -0.2058% | -1.906%
2019-06-29 12:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9582% | -1.483% | -0.5249% | -1.67% | -0.1874% | -1.933%
2019-06-29 12:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.011% | -1.799% | -0.7879% | -1.932% | -0.1338% | -2.264%
2019-06-29 12:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.326% | -1.664% | -0.3389% | -1.845% | -0.1805% | -2.115%
2019-06-29 13:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.903% | -1.638% | 0.2645% | -1.932% | -0.2939% | -2.078%
2019-06-29 13:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.8007% | -1.834% | -1.034% | -1.932% | -0.09799% | -2.344%
2019-06-29 13:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.8532% | -1.885% | -1.032% | -2.02% | -0.1348% | -2.389%
2019-06-29 13:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.745% | -1.745% | 3.875e-05% | -2.02% | -0.2742% | -2.212%
2019-06-29 14:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.903% | -1.958% | -0.05497% | -2.107% | -0.149% | -2.467%
2019-06-29 14:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.536% | -1.681% | -0.1451% | -1.932% | -0.2517% | -2.144%
2019-06-29 14:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.85% | -1.834% | 0.01626% | -2.107% | -0.2728% | -2.298%
2019-06-29 14:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.798% | -2.033% | -0.2354% | -2.282% | -0.2484% | -2.513%
2019-06-29 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -2.537% | -1.054% | -2.807% | -0.2701% | -2.989%
2019-06-29 15:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.116% | -2.408% | -1.292% | -2.72% | -0.3117% | -2.837%
2019-06-29 15:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9057% | -2.419% | -1.514% | -2.72% | -0.3003% | -2.843%
2019-06-29 15:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.273% | -2.515% | -1.242% | -2.632% | -0.1171% | -3.019%
2019-06-29 16:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.536% | -2.568% | -1.032% | -2.807% | -0.2393% | -3.052%
2019-06-29 16:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.113% | -2.714% | -0.6011% | -2.983% | -0.2686% | -3.177%
2019-06-29 16:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.375% | -2.752% | -0.3768% | -3.07% | -0.318% | -3.227%
2019-06-29 16:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.848% | -3.007% | -0.1594% | -3.334% | -0.3265% | -3.493%
2019-06-29 17:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.69% | -3.026% | -0.3354% | -3.334% | -0.3079% | -3.521%
2019-06-29 17:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.323% | -2.998% | -0.6755% | -3.246% | -0.2474% | -3.519%
2019-06-29 17:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.9% | -3.209% | -0.3083% | -3.421% | -0.2127% | -3.769%
2019-06-29 17:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.425% | -3.89% | -0.4651% | -4.214% | -0.3237% | -4.464%
2019-06-29 18:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.478% | -4.464% | -0.9869% | -4.921% | -0.457% | -5.03%
2019-06-29 18:15 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.845% | -4.815% | -0.9701% | -5.276% | -0.4609% | -5.422%
2019-06-29 18:30 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.74% | -5.148% | -1.408% | -5.543% | -0.3948% | -5.796%
2019-06-29 18:45 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.425% | -5.188% | -1.763% | -5.543% | -0.3544% | -5.842%
2019-06-29 19:00 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.897% | -4.95% | -1.052% | -5.454% | -0.5038% | -5.559%
2019-06-29 19:15 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.792% | -4.665% | -0.8726% | -5.099% | -0.4336% | -5.257%
2019-06-29 19:30 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.687% | -4.688% | -1% | -5.099% | -0.4109% | -5.287%
2019-06-29 19:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.583% | -4.417% | -0.8341% | -4.921% | -0.5045% | -4.986%
2019-06-29 20:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.425% | -4.475% | -1.05% | -4.833% | -0.3578% | -5.089%
2019-06-29 20:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.425% | -4.4% | -0.9753% | -4.744% | -0.3436% | -5.033%
2019-06-29 20:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.058% | -4.479% | -1.421% | -4.744% | -0.265% | -5.12%
2019-06-29 20:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.48% | -4.188% | -1.707% | -4.567% | -0.3794% | -4.767%
2019-06-29 21:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.903% | -3.852% | -1.949% | -4.214% | -0.362% | -4.423%
2019-06-29 21:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.48% | -3.825% | -1.345% | -4.126% | -0.3002% | -4.411%
2019-06-29 21:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.27% | -4.023% | -1.753% | -4.302% | -0.279% | -4.617%
2019-06-29 21:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.27% | -3.92% | -1.65% | -4.214% | -0.2937% | -4.518%
2019-06-29 22:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.641% | -3.818% | -2.178% | -4.126% | -0.3075% | -4.392%
2019-06-29 22:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.693% | -3.728% | -2.035% | -3.949% | -0.2212% | -4.315%
2019-06-29 22:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.221% | -3.667% | -2.447% | -3.949% | -0.2822% | -4.222%
2019-06-29 22:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.588% | -3.434% | -1.846% | -3.773% | -0.3396% | -3.959%
2019-06-29 23:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.798% | -3.425% | -1.627% | -3.773% | -0.3479% | -3.949%
2019-06-29 23:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.85% | -3.137% | -1.287% | -3.421% | -0.2839% | -3.658%
2019-06-29 23:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.326% | -2.712% | -1.386% | -3.07% | -0.3583% | -3.182%
2019-06-29 23:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.116% | -2.569% | -1.453% | -2.982% | -0.4133% | -3.019%
2019-06-30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.7482% | -2.598% | -1.85% | -2.982% | -0.3844% | -3.058%
2019-06-30 00:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5908% | -2.47% | -1.88% | -2.807% | -0.3364% | -2.941%
2019-06-30 00:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.3283% | -2.49% | -2.162% | -2.719% | -0.2293% | -2.971%
2019-06-30 00:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.1184% | -2.498% | -2.379% | -2.807% | -0.3095% | -2.956%
2019-06-30 01:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.144% | -2.461% | -2.605% | -2.807% | -0.3465% | -2.887%
2019-06-30 01:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2234% | -1.358% | -1.135% | -1.583% | -0.2248% | -1.79%
2019-06-30 01:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.09154% | -1.208% | -1.3% | -1.496% | -0.288% | -1.617%
2019-06-30 01:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3283% | -1.629% | -1.301% | -1.932% | -0.3029% | -2.035%
2019-06-30 02:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.01343% | -1.519% | -1.505% | -2.02% | -0.5007% | -1.88%
2019-06-30 02:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.3015% | -1.483% | -1.785% | -1.845% | -0.3619% | -1.868%
2019-06-30 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.1965% | -1.478% | -1.675% | -1.845% | -0.367% | -1.851%
2019-06-30 02:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.354% | -1.507% | -1.861% | -1.758% | -0.2507% | -1.904%
2019-06-30 03:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4589% | -1.373% | -1.832% | -1.67% | -0.2975% | -1.772%
2019-06-30 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4065% | -1.754% | -2.161% | -2.107% | -0.3526% | -2.128%
2019-06-30 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4065% | -1.815% | -2.222% | -2.107% | -0.2918% | -2.202%
2019-06-30 03:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.7214% | -1.739% | -2.46% | -2.107% | -0.3682% | -2.117%
2019-06-30 04:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4589% | -1.687% | -2.146% | -2.107% | -0.4198% | -2.065%
2019-06-30 04:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.354% | -1.671% | -2.025% | -2.02% | -0.3488% | -2.056%
2019-06-30 04:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.354% | -1.821% | -2.174% | -2.195% | -0.374% | -2.186%
2019-06-30 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.7214% | -1.62% | -2.342% | -2.02% | -0.3994% | -1.979%
2019-06-30 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.7214% | -1.653% | -2.375% | -2.107% | -0.4538% | -2.009%
2019-06-30 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.3015% | -1.754% | -2.056% | -2.194% | -0.4401% | -2.114%
2019-06-30 05:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.3015% | -1.849% | -2.151% | -2.195% | -0.3451% | -2.224%
2019-06-30 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4589% | -1.867% | -2.326% | -2.282% | -0.415% | -2.226%
2019-06-30 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.3015% | -1.942% | -2.244% | -2.369% | -0.4272% | -2.305%
2019-06-30 06:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5639% | -1.851% | -2.415% | -2.282% | -0.4306% | -2.214%
2019-06-30 06:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4589% | -2.043% | -2.502% | -2.544% | -0.501% | -2.396%
2019-06-30 06:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.144% | -2.177% | -2.321% | -2.544% | -0.3678% | -2.568%
2019-06-30 07:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.1965% | -1.991% | -2.187% | -2.457% | -0.4662% | -2.35%
2019-06-30 07:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2234% | -1.851% | -1.628% | -2.369% | -0.5182% | -2.22%
2019-06-30 07:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6958% | -1.923% | -1.227% | -2.457% | -0.5335% | -2.306%
2019-06-30 07:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5908% | -2.247% | -1.656% | -2.807% | -0.5603% | -2.625%
2019-06-30 08:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1709% | -1.833% | -1.662% | -2.194% | -0.361% | -2.252%
2019-06-30 08:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.01343% | -1.095% | -1.081% | -1.496% | -0.4014% | -1.463%
2019-06-30 08:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.4858% | -1.357% | -0.8716% | -1.758% | -0.4003% | -1.712%
2019-06-30 08:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2759% | -1.982% | -1.706% | -2.369% | -0.387% | -2.37%
2019-06-30 09:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -2.505% | -2.072% | -2.807% | -0.3021% | -2.937%
2019-06-30 09:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.221% | -2.353% | -1.132% | -2.719% | -0.3665% | -2.775%
2019-06-30 09:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.7482% | -2.313% | -1.564% | -2.719% | -0.4068% | -2.747%
2019-06-30 09:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.168% | -2.674% | -1.505% | -3.07% | -0.3964% | -3.135%
2019-06-30 10:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.326% | -2.467% | -1.141% | -2.895% | -0.428% | -2.902%
2019-06-30 10:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.536% | -2.445% | -0.9095% | -2.807% | -0.3621% | -2.875%
2019-06-30 10:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.168% | -2.883% | -1.715% | -3.07% | -0.1877% | -3.363%
2019-06-30 10:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.221% | -2.706% | -1.485% | -2.983% | -0.2769% | -3.167%
2019-06-30 11:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -2.712% | -1.281% | -2.983% | -0.2707% | -3.176%
2019-06-30 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.431% | -2.755% | -1.325% | -2.983% | -0.2274% | -3.234%
2019-06-30 11:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8532% | -2.87% | -2.017% | -3.07% | -0.2002% | -3.367%
2019-06-30 11:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8007% | -2.83% | -2.029% | -3.158% | -0.3281% | -3.328%
2019-06-30 12:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.588% | -2.843% | -1.255% | -3.246% | -0.4022% | -3.322%
2019-06-30 12:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.693% | -2.757% | -1.064% | -3.158% | -0.4004% | -3.228%
2019-06-30 12:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.378% | -2.955% | -1.577% | -3.246% | -0.2905% | -3.435%
2019-06-30 12:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.221% | -2.7% | -1.479% | -3.07% | -0.3706% | -3.144%
2019-06-30 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.063% | -2.81% | -1.747% | -3.158% | -0.3476% | -3.271%
2019-06-30 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -2.905% | -1.37% | -3.158% | -0.2527% | -3.402%
2019-06-30 13:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.273% | -3.045% | -1.772% | -3.246% | -0.2007% | -3.551%
2019-06-30 13:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.116% | -3.034% | -1.918% | -3.246% | -0.2121% | -3.545%
2019-06-30 14:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.745% | -2.878% | -1.133% | -3.158% | -0.2796% | -3.384%
2019-06-30 14:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.745% | -2.515% | -0.7694% | -2.895% | -0.3796% | -2.997%
2019-06-30 14:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.221% | -2.634% | -1.413% | -2.982% | -0.3482% | -3.098%
2019-06-30 14:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6433% | -2.716% | -2.073% | -2.895% | -0.179% | -3.192%
2019-06-30 15:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6958% | -2.512% | -1.817% | -2.72% | -0.2074% | -2.953%
2019-06-30 15:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.4858% | -2.63% | -2.144% | -2.895% | -0.2656% | -3.056%
2019-06-30 15:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6433% | -2.709% | -2.066% | -2.895% | -0.1861% | -3.154%
2019-06-30 15:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.011% | -2.486% | -1.475% | -2.807% | -0.3217% | -2.901%
2019-06-30 16:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.221% | -2.305% | -1.084% | -2.632% | -0.3274% | -2.711%
2019-06-30 16:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.588% | -2.348% | -0.76% | -2.72% | -0.3715% | -2.755%
2019-06-30 16:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.745% | -2.528% | -0.7825% | -2.895% | -0.3669% | -2.953%
2019-06-30 16:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.745% | -2.566% | -0.8207% | -2.895% | -0.3287% | -2.997%
2019-06-30 17:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.378% | -2.87% | -1.492% | -2.983% | -0.1127% | -3.381%
2019-06-30 17:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.431% | -2.885% | -1.455% | -2.983% | -0.09739% | -3.415%
2019-06-30 17:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.116% | -2.835% | -1.719% | -2.983% | -0.1479% | -3.336%
2019-06-30 17:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.008% | -2.904% | -0.896% | -3.07% | -0.1663% | -3.426%
2019-06-30 18:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.27% | -3.036% | -0.7654% | -3.333% | -0.2977% | -3.555%
2019-06-30 18:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.163% | -3.604% | -0.4418% | -3.861% | -0.2567% | -4.192%
2019-06-30 18:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.53% | -4.419% | -0.8891% | -4.655% | -0.2363% | -5.083%
2019-06-30 18:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.635% | -4.239% | -0.6042% | -4.567% | -0.3276% | -4.902%
2019-06-30 19:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.687% | -4.159% | -0.4711% | -4.567% | -0.4082% | -4.811%
2019-06-30 19:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.107% | -4.281% | -0.1733% | -4.567% | -0.2861% | -4.979%
2019-06-30 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.107% | -4.211% | -0.1032% | -4.478% | -0.2678% | -4.928%
2019-06-30 19:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.16% | -4.174% | -0.01459% | -4.478% | -0.304% | -4.888%
2019-06-30 20:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.792% | -4.317% | -0.5244% | -4.567% | -0.2499% | -5.039%
2019-06-30 20:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.11% | -4.11% | -1% | -4.39% | -0.2796% | -4.803%
2019-06-30 20:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.268% | -4.227% | -0.9596% | -4.478% | -0.2512% | -4.949%
2019-06-30 20:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.32% | -3.992% | -0.6718% | -4.302% | -0.3099% | -4.673%
2019-06-30 21:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.9% | -3.736% | -0.836% | -4.125% | -0.3891% | -4.37%
2019-06-30 21:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.428% | -3.595% | -1.168% | -3.949% | -0.3536% | -4.236%
2019-06-30 21:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.638% | -3.252% | -0.6147% | -3.597% | -0.3446% | -3.883%
2019-06-30 21:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.638% | -3.292% | -0.6544% | -3.685% | -0.3928% | -3.902%
2019-06-30 22:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.533% | -3.108% | -0.5757% | -3.509% | -0.4007% | -3.708%
2019-06-30 22:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.693% | -2.996% | -1.303% | -3.333% | -0.3372% | -3.581%
2019-06-30 22:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.378% | -2.114% | -0.7354% | -2.457% | -0.3435% | -2.661%
2019-06-30 22:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.378% | -1.689% | -0.3114% | -2.02% | -0.3306% | -2.218%
2019-06-30 23:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.221% | -1.889% | -0.6679% | -2.195% | -0.306% | -2.412%
2019-06-30 23:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.5383% | -2.087% | -1.548% | -2.457% | -0.37% | -2.583%
2019-06-30 23:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8532% | -2.024% | -1.171% | -2.369% | -0.3455% | -2.519%
2019-06-30 23:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.9582% | -1.713% | -0.7551% | -2.107% | -0.3939% | -2.185%
2019-07-01 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.7482% | -1.585% | -0.8372% | -2.02% | -0.4343% | -2.043%
2019-07-01 00:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4858% | -1.639% | -1.153% | -2.02% | -0.3806% | -2.095%
2019-07-01 00:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.536% | -1.313% | -1.932% | -0.3962% | -1.969%
2019-07-01 00:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.4333% | -1.242% | -0.8083% | -1.671% | -0.4291% | -1.665%
2019-07-01 01:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.1709% | -1.212% | -1.041% | -1.583% | -0.3715% | -1.628%
2019-07-01 01:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.1965% | -1.073% | -1.269% | -1.496% | -0.4233% | -1.462%
2019-07-01 01:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.1965% | -1.173% | -1.369% | -1.496% | -0.3232% | -1.589%
2019-07-01 01:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.228% | -1.32% | -1.583% | -0.3548% | -1.631%
2019-07-01 02:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.144% | -1.026% | -1.17% | -1.409% | -0.3834% | -1.43%
2019-07-01 02:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.6164% | -0.9795% | -1.596% | -1.322% | -0.3424% | -1.39%
2019-07-01 02:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.8264% | -1.124% | -1.95% | -1.496% | -0.3726% | -1.519%
2019-07-01 02:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | 0.03906% | -0.9157% | -0.9547% | -1.322% | -0.4063% | -1.303%
2019-07-01 03:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.01343% | -0.9363% | -0.9228% | -1.322% | -0.3857% | -1.331%
2019-07-01 03:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.1965% | -0.7954% | -0.9919% | -1.235% | -0.4395% | -1.161%
2019-07-01 03:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.4065% | -0.8551% | -1.262% | -1.235% | -0.3797% | -1.243%
2019-07-01 03:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.6164% | -0.8787% | -1.495% | -1.322% | -0.4433% | -1.251%
2019-07-01 04:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.5114% | -0.8787% | -1.39% | -1.322% | -0.4433% | -1.251%
2019-07-01 04:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.4065% | -0.8848% | -1.291% | -1.322% | -0.4372% | -1.26%
2019-07-01 04:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.249% | -0.8756% | -1.125% | -1.322% | -0.4463% | -1.238%
2019-07-01 04:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 1.036% | -0.9252% | -1.961% | -1.322% | -0.3967% | -1.285%
2019-07-01 05:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.5114% | -0.9908% | -1.502% | -1.409% | -0.4182% | -1.362%
2019-07-01 05:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.09154% | -1.117% | -1.209% | -1.583% | -0.4661% | -1.478%
2019-07-01 05:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.03906% | -1.036% | -1.075% | -1.496% | -0.4603% | -1.41%
2019-07-01 05:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.3015% | -1.103% | -1.404% | -1.583% | -0.4806% | -1.476%
2019-07-01 06:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -1.488% | -1.212% | -2.02% | -0.5319% | -1.877%
2019-07-01 06:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2759% | -1.594% | -1.318% | -2.107% | -0.5132% | -1.999%
2019-07-01 06:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.7482% | -1.81% | -1.062% | -2.282% | -0.4713% | -2.228%
2019-07-01 06:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6433% | -1.766% | -1.123% | -2.282% | -0.5157% | -2.178%
2019-07-01 07:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.116% | -1.857% | -0.7412% | -2.457% | -0.5999% | -2.275%
2019-07-01 07:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.116% | -2.06% | -0.9445% | -2.544% | -0.4841% | -2.511%
2019-07-01 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.221% | -2.252% | -1.032% | -2.719% | -0.467% | -2.707%
2019-07-01 07:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.168% | -2.109% | -0.9406% | -2.632% | -0.5231% | -2.573%
2019-07-01 08:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.011% | -1.709% | -0.6986% | -2.194% | -0.4852% | -2.143%
2019-07-01 08:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.903% | -1.701% | 0.2019% | -2.194% | -0.4935% | -2.133%
2019-07-01 08:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.693% | -1.945% | -0.2516% | -2.457% | -0.5121% | -2.367%
2019-07-01 08:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.06% | -2.029% | 0.03127% | -2.457% | -0.4276% | -2.482%
2019-07-01 09:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.27% | -2.268% | 0.002425% | -2.632% | -0.3638% | -2.713%
2019-07-01 09:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -2.428% | -1.955% | 0.4728% | -2.369% | -0.4142% | -2.375%
2019-07-01 09:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.48% | -2.362% | 0.1182% | -2.807% | -0.4449% | -2.803%
2019-07-01 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.9% | -2.458% | 0.4421% | -2.807% | -0.3489% | -2.925%
2019-07-01 10:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.743% | -2.4% | 0.3425% | -2.719% | -0.3192% | -2.861%
2019-07-01 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.745% | -2.44% | -0.6941% | -2.719% | -0.2799% | -2.895%
2019-07-01 10:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.85% | -2.202% | -0.3515% | -2.457% | -0.2549% | -2.65%
2019-07-01 10:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.323% | -2.362% | -0.03905% | -2.544% | -0.1824% | -2.845%
2019-07-01 11:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.533% | -2.799% | -0.266% | -2.983% | -0.184% | -3.276%
2019-07-01 11:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.638% | -2.69% | -0.05245% | -2.895% | -0.2049% | -3.152%
2019-07-01 11:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.743% | -2.642% | 0.1012% | -2.807% | -0.1659% | -3.108%
2019-07-01 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.165% | -2.716% | -0.5506% | -2.983% | -0.2666% | -3.181%
2019-07-01 12:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.008% | -2.423% | -0.4152% | -2.719% | -0.2963% | -2.871%
2019-07-01 12:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.588% | -2.274% | -0.6864% | -2.457% | -0.1825% | -2.728%
2019-07-01 12:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.291% | -0.5979% | -2.544% | -0.2535% | -2.737%
2019-07-01 12:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.326% | -1.959% | -0.633% | -2.195% | -0.2359% | -2.377%
2019-07-01 13:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.165% | -1.977% | 0.1885% | -2.194% | -0.2175% | -2.421%
2019-07-01 13:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.06% | -1.994% | 0.06685% | -2.282% | -0.2883% | -2.411%
2019-07-01 13:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.113% | -2.054% | 0.05847% | -2.369% | -0.3149% | -2.47%
2019-07-01 13:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.903% | -2.12% | -0.2173% | -2.457% | -0.3364% | -2.564%
2019-07-01 14:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.483% | -2.008% | -0.5247% | -2.282% | -0.274% | -2.45%
2019-07-01 14:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.323% | -2.403% | -0.08028% | -2.544% | -0.1412% | -2.902%
2019-07-01 14:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.69% | -2.455% | 0.2353% | -2.544% | -0.08951% | -2.954%
2019-07-01 14:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.533% | -2.327% | 0.2055% | -2.545% | -0.2173% | -2.76%
2019-07-01 15:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.375% | -2.225% | 0.1502% | -2.457% | -0.232% | -2.643%
2019-07-01 15:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.218% | -2.383% | -0.1656% | -2.545% | -0.1614% | -2.815%
2019-07-01 15:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.06% | -2.068% | -0.007571% | -2.282% | -0.214% | -2.495%
2019-07-01 15:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -1.966% | -0.535% | -2.282% | -0.3163% | -2.384%
2019-07-01 16:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.85% | -1.884% | -0.03361% | -2.02% | -0.1356% | -2.343%
2019-07-01 16:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.693% | -1.866% | -0.1731% | -2.02% | -0.1538% | -2.279%
2019-07-01 16:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -2.119% | -0.1109% | -2.37% | -0.2508% | -2.521%
2019-07-01 16:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.06% | -2.532% | -0.4719% | -2.72% | -0.1877% | -2.969%
2019-07-01 17:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.122% | -0.4285% | -2.369% | -0.2478% | -2.554%
2019-07-01 17:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.483% | -1.74% | -0.2565% | -2.02% | -0.2801% | -2.166%
2019-07-01 17:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9057% | -1.948% | -1.042% | -2.194% | -0.2465% | -2.402%
2019-07-01 17:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -2.211% | -0.8853% | -2.457% | -0.2458% | -2.692%
2019-07-01 18:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.533% | -2.688% | -0.1556% | -2.982% | -0.2939% | -3.226%
2019-07-01 18:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.95% | -3.914% | 0.03612% | -4.214% | -0.3% | -4.512%
2019-07-01 18:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.792% | -4.215% | -0.4222% | -4.478% | -0.2637% | -4.89%
2019-07-01 18:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.37% | -4.412% | -0.04181% | -4.744% | -0.332% | -5.099%
2019-07-01 19:00 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -5.262% | -4.766% | 0.4958% | -5.187% | -0.4204% | -5.455%
2019-07-01 19:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.422% | -4.118% | 0.304% | -4.567% | -0.4485% | -4.786%
2019-07-01 19:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.107% | -4.145% | -0.03788% | -4.567% | -0.4216% | -4.821%
2019-07-01 19:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.95% | -4.087% | -0.1367% | -4.478% | -0.3919% | -4.776%
2019-07-01 20:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.74% | -4.143% | -0.4032% | -4.567% | -0.4236% | -4.82%
2019-07-01 20:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.897% | -4.23% | -0.3324% | -4.655% | -0.4254% | -4.914%
2019-07-01 20:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.897% | -4.497% | -0.6% | -4.921% | -0.4233% | -5.197%
2019-07-01 20:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.583% | -4.376% | -0.794% | -4.744% | -0.3671% | -5.071%
2019-07-01 21:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.478% | -4.211% | -0.7339% | -4.567% | -0.3554% | -4.915%
2019-07-01 21:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.32% | -4.005% | -0.6849% | -4.479% | -0.4736% | -4.673%
2019-07-01 21:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.743% | -3.922% | -1.179% | -4.302% | -0.3802% | -4.597%
2019-07-01 21:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.373% | -3.376% | -0.002961% | -3.773% | -0.3977% | -4.024%
2019-07-01 22:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.428% | -2.921% | -0.4931% | -3.334% | -0.4128% | -3.531%
2019-07-01 22:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.955% | -2.826% | -0.8701% | -3.246% | -0.4202% | -3.412%
2019-07-01 22:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.955% | -2.654% | -0.6981% | -3.07% | -0.4167% | -3.224%
2019-07-01 22:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.431% | -2.895% | -1.464% | -3.246% | -0.3509% | -3.476%
2019-07-01 23:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.588% | -2.201% | -0.6133% | -2.545% | -0.3432% | -2.758%
2019-07-01 23:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.273% | -1.472% | -0.1989% | -1.758% | -0.2863% | -2.013%
2019-07-01 23:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9582% | -1.278% | -0.3203% | -1.671% | -0.3926% | -1.76%
2019-07-01 23:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5383% | -1.523% | -0.9844% | -2.02% | -0.4974% | -1.985%
2019-07-02 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.5908% | -1.249% | -0.6579% | -1.671% | -0.4221% | -1.686%
2019-07-02 00:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5383% | -1.893% | -1.355% | -2.457% | -0.5636% | -2.295%
2019-07-02 00:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3283% | -2.069% | -1.74% | -2.632% | -0.563% | -2.468%
2019-07-02 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.908% | -1.684% | -2.369% | -0.4616% | -2.309%
2019-07-02 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1709% | -1.833% | -1.662% | -2.369% | -0.5358% | -2.207%
2019-07-02 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.861% | -2.058% | -2.282% | -0.4204% | -2.248%
2019-07-02 01:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.1965% | -1.596% | -1.793% | -2.107% | -0.5108% | -1.963%
2019-07-02 01:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.4065% | -1.499% | -1.906% | -2.02% | -0.5204% | -1.863%
2019-07-02 02:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.354% | -1.535% | -1.889% | -2.02% | -0.4842% | -1.903%
2019-07-02 02:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.1184% | -1.695% | -1.577% | -2.194% | -0.4991% | -2.064%
2019-07-02 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.1184% | -1.529% | -1.411% | -2.02% | -0.4904% | -1.894%
2019-07-02 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.06592% | -1.599% | -1.533% | -2.02% | -0.4203% | -1.99%
2019-07-02 03:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | 0.03906% | -1.416% | -1.455% | -1.932% | -0.5165% | -1.774%
2019-07-02 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.01343% | -1.472% | -1.459% | -2.02% | -0.5472% | -1.828%
2019-07-02 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | 0.03906% | -1.558% | -1.597% | -2.107% | -0.5489% | -1.902%
2019-07-02 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.354% | -1.333% | -1.687% | -1.845% | -0.5116% | -1.693%
2019-07-02 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.249% | -1.444% | -1.693% | -1.932% | -0.4887% | -1.821%
2019-07-02 04:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.2234% | -1.647% | -1.423% | -2.107% | -0.4602% | -2.023%
2019-07-02 04:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.1709% | -1.561% | -1.39% | -2.02% | -0.4584% | -1.929%
2019-07-02 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | 0.03906% | -1.412% | -1.451% | -1.932% | -0.5207% | -1.769%
2019-07-02 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.2234% | -1.36% | -1.137% | -1.845% | -0.4849% | -1.731%
2019-07-02 05:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.1709% | -1.448% | -1.277% | -1.932% | -0.4845% | -1.809%
2019-07-02 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.3808% | -1.414% | -1.033% | -1.932% | -0.5186% | -1.773%
2019-07-02 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.926% | -0.8532% | -1.707% | -0.8542% | -2.107% | -0.3995% | -2.116%
2019-07-02 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1709% | -1.768% | -1.597% | -2.282% | -0.5134% | -2.142%
2019-07-02 06:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4333% | -2.091% | -1.658% | -2.632% | -0.5403% | -2.48%
2019-07-02 06:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.03906% | -2.348% | -2.387% | -2.895% | -0.5467% | -2.75%
2019-07-02 06:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.9582% | -2.246% | -1.288% | -2.807% | -0.5605% | -2.664%
2019-07-02 07:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.168% | -2.35% | -1.182% | -2.895% | -0.5448% | -2.774%
2019-07-02 07:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.588% | -2.554% | -0.9657% | -3.158% | -0.604% | -3%
2019-07-02 07:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.745% | -2.709% | -0.9637% | -3.333% | -0.6241% | -3.147%
2019-07-02 07:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -3.057% | -1.994% | -3.509% | -0.452% | -3.536%
2019-07-02 08:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.536% | -2.754% | -1.219% | -3.158% | -0.4035% | -3.217%
2019-07-02 08:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.06% | -2.695% | -0.6344% | -2.982% | -0.2875% | -3.195%
2019-07-02 08:30 | 393.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 0.2418% | 2.911% | -2.669%
2019-07-02 08:45 | 316.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 0.9348% | 3.604% | -2.669%
2019-07-02 09:00 | 336 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 0.7616% | 3.431% | -2.669%
2019-07-02 09:15 | 345.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 0.6749% | 3.344% | -2.669%
2019-07-02 09:30 | 326.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 0.8485% | 3.518% | -2.669%
2019-07-02 09:45 | 307.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.022% | 3.691% | -2.669%
2019-07-02 10:00 | 326.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 0.8484% | 3.518% | -2.669%
2019-07-02 10:15 | 374.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 0.4151% | 3.084% | -2.669%
2019-07-02 10:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.807% | -0.138% | -2.669%
2019-07-02 10:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.369% | 0.3001% | -2.669%
2019-07-02 11:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.195% | 0.4748% | -2.669%
2019-07-02 11:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.107% | 0.5622% | -2.669%
2019-07-02 11:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.107% | 0.5623% | -2.669%
2019-07-02 11:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.194% | 0.475% | -2.669%
2019-07-02 12:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.632% | 0.03754% | -2.669%
2019-07-02 12:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.807% | -0.1378% | -2.669%
2019-07-02 12:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.583% | -3.36% | 0.2224% | -3.334% | 0.02593% | -3.922%
2019-07-02 12:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.11% | -3.46% | -0.3503% | -3.334% | 0.1262% | -4.046%
2019-07-02 13:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.953% | -3.42% | -0.467% | -3.422% | -0.002626% | -3.958%
2019-07-02 13:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.005% | -3.562% | -0.557% | -3.598% | -0.0362% | -4.099%
2019-07-02 13:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.953% | -3.603% | -0.6502% | -3.686% | -0.08345% | -4.13%
2019-07-02 13:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.638% | -3.444% | -0.8066% | -3.598% | -0.154% | -3.939%
2019-07-02 14:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.638% | -3.307% | -0.6694% | -3.422% | -0.1153% | -3.801%
2019-07-02 14:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.428% | -3.128% | -0.7% | -3.334% | -0.2065% | -3.598%
2019-07-02 14:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.218% | -3.09% | -0.8718% | -3.247% | -0.1571% | -3.551%
2019-07-02 14:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.85% | -2.865% | -1.014% | -3.071% | -0.2062% | -3.299%
2019-07-02 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.483% | -2.684% | -1.201% | -2.808% | -0.1243% | -3.106%
2019-07-02 15:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.955% | -3.155% | -1.2% | -3.335% | -0.1796% | -3.616%
2019-07-02 15:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.85% | -3.244% | -1.393% | -3.423% | -0.1793% | -3.695%
2019-07-02 15:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.85% | -3.165% | -1.314% | -3.335% | -0.1703% | -3.602%
2019-07-02 16:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.9582% | -2.705% | -1.747% | -2.808% | -0.1028% | -3.163%
2019-07-02 16:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.745% | -3.016% | -1.27% | -3.071% | -0.05553% | -3.509%
2019-07-02 16:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.585% | -3.212% | -0.6271% | -3.335% | -0.1228% | -3.669%
2019-07-02 16:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -3.255% | -0.8273% | -3.423% | -0.168% | -3.701%
2019-07-02 17:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.27% | -3.37% | -1.1% | -3.511% | -0.1408% | -3.834%
2019-07-02 17:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.375% | -2.82% | -0.4445% | -2.983% | -0.1632% | -3.285%
2019-07-02 17:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.165% | -2.821% | -0.6554% | -2.982% | -0.1615% | -3.365%
2019-07-02 17:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.27% | -2.73% | -0.4599% | -2.807% | -0.07664% | -3.32%
2019-07-02 18:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.743% | -2.898% | -0.1554% | -3.07% | -0.1718% | -3.489%
2019-07-02 18:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.005% | -3.751% | -0.7454% | -3.949% | -0.1985% | -4.388%
2019-07-02 18:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.845% | -4.41% | -0.565% | -4.567% | -0.1569% | -5.126%
2019-07-02 18:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.635% | -4.267% | -0.6323% | -4.567% | -0.2995% | -4.989%
2019-07-02 19:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.002% | -4.49% | -0.4871% | -4.655% | -0.1656% | -5.259%
2019-07-02 19:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.055% | -4.455% | -0.4003% | -4.744% | -0.2885% | -5.178%
2019-07-02 19:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.95% | -4.295% | -0.3451% | -4.655% | -0.3602% | -4.993%
2019-07-02 19:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.845% | -4.172% | -0.3272% | -4.567% | -0.3947% | -4.859%
2019-07-02 20:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.635% | -4.077% | -0.4415% | -4.39% | -0.3136% | -4.787%
2019-07-02 20:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.317% | -4.408% | -0.09072% | -4.567% | -0.1588% | -5.185%
2019-07-02 20:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.897% | -3.967% | -0.06976% | -4.302% | -0.3347% | -4.663%
2019-07-02 20:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.687% | -3.979% | -0.292% | -4.302% | -0.3223% | -4.658%
2019-07-02 21:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.163% | -3.98% | -0.817% | -4.302% | -0.3223% | -4.678%
2019-07-02 21:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.478% | -4.201% | -0.7237% | -4.478% | -0.2771% | -4.903%
2019-07-02 21:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.478% | -3.41% | 0.06798% | -3.773% | -0.3636% | -4.06%
2019-07-02 21:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.69% | -2.943% | -0.2531% | -3.246% | -0.3026% | -3.595%
2019-07-02 22:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.165% | -2.9% | -0.7342% | -3.158% | -0.2585% | -3.547%
2019-07-02 22:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.585% | -3.062% | -0.4771% | -3.334% | -0.2712% | -3.713%
2019-07-02 22:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.113% | -2.528% | -0.4147% | -2.72% | -0.192% | -3.158%
2019-07-02 22:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.745% | -2.111% | -0.3659% | -2.37% | -0.2582% | -2.691%
2019-07-02 23:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.903% | -2.875% | -0.9721% | -3.246% | -0.3706% | -3.459%
2019-07-02 23:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.483% | -2.804% | -1.321% | -3.158% | -0.3533% | -3.377%
2019-07-02 23:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.273% | -1.911% | -0.6381% | -2.195% | -0.2836% | -2.464%
2019-07-02 23:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.011% | -1.502% | -0.4913% | -1.845% | -0.3435% | -2.007%
2019-07-03 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.2759% | -1.467% | -1.191% | -1.845% | -0.3784% | -1.956%
2019-07-03 00:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.9582% | -1.573% | -0.615% | -2.02% | -0.4467% | -2.024%
2019-07-03 00:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.6958% | -1.399% | -0.7032% | -1.933% | -0.5335% | -1.81%
2019-07-03 00:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2234% | -1.391% | -1.168% | -1.845% | -0.4543% | -1.811%
2019-07-03 01:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.06592% | -1.216% | -1.15% | -1.671% | -0.4548% | -1.619%
2019-07-03 01:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.144% | -1.383% | -1.527% | -1.845% | -0.4624% | -1.798%
2019-07-03 01:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4065% | -1.215% | -1.621% | -1.671% | -0.4557% | -1.607%
2019-07-03 01:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.8264% | -1.069% | -1.895% | -1.496% | -0.4273% | -1.454%
2019-07-03 02:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4065% | -1.137% | -1.543% | -1.583% | -0.4466% | -1.515%
2019-07-03 02:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5639% | -1.341% | -1.905% | -1.758% | -0.417% | -1.726%
2019-07-03 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5639% | -1.624% | -2.188% | -2.02% | -0.3954% | -2.004%
2019-07-03 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.5114% | -1.475% | -1.986% | -1.932% | -0.4577% | -1.844%
2019-07-03 03:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.1184% | -1.315% | -1.196% | -1.845% | -0.5302% | -1.669%
2019-07-03 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.3283% | -1.398% | -1.07% | -1.932% | -0.5341% | -1.758%
2019-07-03 03:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.06592% | -1.377% | -1.311% | -1.845% | -0.4683% | -1.752%
2019-07-03 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.01343% | -1.408% | -1.394% | -1.845% | -0.4372% | -1.775%
2019-07-03 04:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.01343% | -1.287% | -1.274% | -1.758% | -0.4706% | -1.653%
2019-07-03 04:15 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -0.3283% | -0.6311% | -0.3027% | -1.061% | -0.4297% | -0.984%
2019-07-03 04:30 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | 0.03906% | -0.4925% | -0.5315% | -0.8867% | -0.3942% | -0.8524%
2019-07-03 04:45 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.06592% | -0.5708% | -0.5048% | -0.8867% | -0.316% | -0.9588%
2019-07-03 05:00 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.3283% | -0.6731% | -0.3448% | -1.061% | -0.3876% | -1.053%
2019-07-03 05:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.031% | -1.122% | -1.496% | -0.4654% | -1.396%
2019-07-03 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.06592% | -1.439% | -1.373% | -1.932% | -0.4929% | -1.815%
2019-07-03 05:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.1184% | -1.293% | -1.175% | -1.758% | -0.4646% | -1.665%
2019-07-03 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5908% | -1.813% | -1.222% | -2.282% | -0.4691% | -2.213%
2019-07-03 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.4858% | -1.932% | -1.447% | -2.369% | -0.4368% | -2.342%
2019-07-03 06:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.6958% | -2.101% | -1.405% | -2.632% | -0.531% | -2.503%
2019-07-03 06:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8532% | -2.132% | -1.278% | -2.719% | -0.5876% | -2.532%
2019-07-03 07:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9057% | -2.394% | -1.488% | -2.895% | -0.5004% | -2.824%
2019-07-03 07:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.273% | -2.651% | -1.378% | -3.158% | -0.5069% | -3.114%
2019-07-03 07:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.798% | -2.43% | -0.6324% | -2.982% | -0.5518% | -2.87%
2019-07-03 07:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8532% | -2.181% | -1.328% | -2.632% | -0.4507% | -2.633%
2019-07-03 08:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.8007% | -2.075% | -1.274% | -2.457% | -0.382% | -2.525%
2019-07-03 08:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.431% | -1.769% | -0.3384% | -2.02% | -0.2506% | -2.256%
2019-07-03 08:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.955% | -1.575% | 0.3803% | -1.845% | -0.2699% | -2.059%
2019-07-03 08:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.798% | -1.915% | -0.1174% | -2.194% | -0.279% | -2.41%
2019-07-03 09:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.745% | -1.867% | -0.1214% | -2.02% | -0.1528% | -2.399%
2019-07-03 09:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.273% | -1.566% | -0.2929% | -1.932% | -0.3664% | -2.02%
2019-07-03 09:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.431% | -1.461% | -0.03037% | -1.758% | -0.2969% | -1.924%
2019-07-03 09:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.85% | -1.689% | 0.1616% | -1.932% | -0.2435% | -2.157%
2019-07-03 10:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -2.008% | -1.744% | 0.2635% | -2.02% | -0.2752% | -2.202%
2019-07-03 10:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.113% | -1.935% | 0.1775% | -2.107% | -0.1716% | -2.403%
2019-07-03 10:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.116% | -2.137% | -1.022% | -2.194% | -0.05686% | -2.662%
2019-07-03 10:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.168% | -2.037% | -0.8693% | -2.107% | -0.06951% | -2.549%
2019-07-03 11:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.273% | -2.258% | -0.9853% | -2.369% | -0.1109% | -2.77%
2019-07-03 11:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -2.146% | -0.6104% | -2.369% | -0.2233% | -2.624%
2019-07-03 11:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.483% | -1.894% | -0.411% | -2.194% | -0.3002% | -2.346%
2019-07-03 11:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.536% | -1.871% | -0.3359% | -2.107% | -0.2355% | -2.331%
2019-07-03 12:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.221% | -2.165% | -0.9439% | -2.282% | -0.1173% | -2.663%
2019-07-03 12:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.588% | -1.989% | -0.4011% | -2.282% | -0.2926% | -2.425%
2019-07-03 12:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.168% | -1.834% | -0.6662% | -2.107% | -0.2726% | -2.279%
2019-07-03 12:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.536% | -1.965% | -0.4297% | -2.194% | -0.2291% | -2.434%
2019-07-03 13:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.326% | -1.91% | -0.584% | -2.107% | -0.1974% | -2.375%
2019-07-03 13:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9057% | -1.957% | -1.051% | -2.282% | -0.3248% | -2.41%
2019-07-03 13:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.273% | -1.892% | -0.619% | -2.194% | -0.3023% | -2.342%
2019-07-03 13:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.011% | -1.682% | -0.6711% | -2.02% | -0.3378% | -2.102%
2019-07-03 14:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6433% | -1.558% | -0.9147% | -1.932% | -0.3743% | -1.984%
2019-07-03 14:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.378% | -1.732% | -0.3543% | -2.02% | -0.2872% | -2.162%
2019-07-03 14:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.168% | -1.588% | -0.4201% | -1.932% | -0.3441% | -1.978%
2019-07-03 14:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8007% | -1.603% | -0.8021% | -1.845% | -0.2422% | -2.012%
2019-07-03 15:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -1.557% | -0.6517% | -1.845% | -0.2876% | -1.967%
2019-07-03 15:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.536% | -1.573% | -0.03712% | -1.932% | -0.3596% | -1.967%
2019-07-03 15:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.745% | -1.611% | 0.1347% | -1.932% | -0.3215% | -2.011%
2019-07-03 15:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.69% | -2.233% | 0.4568% | -2.457% | -0.2237% | -2.653%
2019-07-03 16:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.483% | -2.156% | -0.6729% | -2.457% | -0.3011% | -2.556%
2019-07-03 16:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.221% | -1.814% | -0.5936% | -2.02% | -0.2055% | -2.227%
2019-07-03 16:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.06% | -2.35% | -0.2894% | -2.632% | -0.2821% | -2.793%
2019-07-03 16:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.798% | -2.25% | -0.4519% | -2.545% | -0.2946% | -2.66%
2019-07-03 17:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.85% | -2.321% | -0.4708% | -2.545% | -0.2234% | -2.748%
2019-07-03 17:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.798% | -2.324% | -0.5261% | -2.545% | -0.2204% | -2.764%
2019-07-03 17:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.258% | -0.7752% | -2.457% | -0.1985% | -2.775%
2019-07-03 17:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.218% | -2.527% | -0.3089% | -2.719% | -0.1925% | -3.066%
2019-07-03 18:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.585% | -2.68% | -0.09449% | -2.895% | -0.2148% | -3.249%
2019-07-03 18:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.795% | -3.478% | -0.6824% | -3.597% | -0.1193% | -4.131%
2019-07-03 18:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.163% | -3.94% | -0.7772% | -4.125% | -0.1855% | -4.64%
2019-07-03 18:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.055% | -4.305% | -0.2505% | -4.655% | -0.3498% | -5.005%
2019-07-03 19:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.792% | -4.201% | -0.4089% | -4.478% | -0.2771% | -4.923%
2019-07-03 19:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.212% | -4.507% | -0.2947% | -4.744% | -0.2366% | -5.27%
2019-07-03 19:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -4.475% | -4.587% | -0.1126% | -4.921% | -0.3333% | -5.313%
2019-07-03 19:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.635% | -4.341% | -0.7065% | -4.744% | -0.4022% | -5.043%
2019-07-03 20:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.635% | -4.534% | -0.8987% | -4.832% | -0.2985% | -5.262%
2019-07-03 20:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.792% | -4.583% | -0.7909% | -4.832% | -0.2488% | -5.33%
2019-07-03 20:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -4.212% | -4.201% | 0.01124% | -4.567% | -0.3657% | -4.901%
2019-07-03 20:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.743% | -4.098% | -1.355% | -4.39% | -0.292% | -4.788%
2019-07-03 21:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.268% | -4.015% | -0.7471% | -4.302% | -0.2871% | -4.706%
2019-07-03 21:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.005% | -4.294% | -1.289% | -4.478% | -0.1841% | -5.012%
2019-07-03 21:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -3.824% | -1.134% | -4.302% | -0.4774% | -4.463%
2019-07-03 21:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.638% | -3.641% | -1.003% | -4.037% | -0.3967% | -4.273%
2019-07-03 22:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.48% | -3.436% | -0.956% | -3.949% | -0.5128% | -4.019%
2019-07-03 22:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.008% | -3.187% | -1.18% | -3.597% | -0.4096% | -3.781%
2019-07-03 22:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.798% | -3.002% | -1.204% | -3.421% | -0.4195% | -3.585%
2019-07-03 22:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.483% | -2.683% | -1.2% | -3.07% | -0.3867% | -3.255%
2019-07-03 23:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.9057% | -2.313% | -1.407% | -2.632% | -0.3191% | -2.875%
2019-07-03 23:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.378% | -1.99% | -0.6116% | -2.37% | -0.38% | -2.526%
2019-07-03 23:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8532% | -2.013% | -1.16% | -2.37% | -0.3562% | -2.548%
2019-07-03 23:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.011% | -1.575% | -0.5645% | -1.933% | -0.3574% | -2.062%
2019-07-04 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.6958% | -1.785% | -1.089% | -2.282% | -0.4974% | -2.243%
2019-07-04 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.03906% | -1.815% | -1.855% | -2.194% | -0.3789% | -2.28%
2019-07-04 00:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5383% | -1.985% | -1.447% | -2.457% | -0.4718% | -2.412%
2019-07-04 00:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -0.9057% | -2.14% | -1.234% | -2.632% | -0.4918% | -2.556%
2019-07-04 01:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -2.132% | -1.856% | -2.544% | -0.4125% | -2.557%
2019-07-04 01:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -2.032% | -2.281% | -2.457% | -0.4251% | -2.444%
2019-07-04 01:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.8264% | -0.9837% | -1.81% | -1.322% | -0.3382% | -1.378%
2019-07-04 01:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.01343% | -0.959% | -0.9455% | -1.322% | -0.3629% | -1.344%
2019-07-04 02:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.2234% | -1.41% | -1.186% | -1.845% | -0.4354% | -1.799%
2019-07-04 02:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.4065% | -1.829% | -2.236% | -2.194% | -0.3649% | -2.227%
2019-07-04 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.6164% | -1.689% | -2.306% | -2.02% | -0.3304% | -2.083%
2019-07-04 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.9838% | -1.626% | -2.61% | -2.02% | -0.3934% | -2.008%
2019-07-04 03:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.9313% | -1.56% | -2.492% | -1.932% | -0.372% | -1.951%
2019-07-04 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.8264% | -1.557% | -2.383% | -2.02% | -0.4626% | -1.941%
2019-07-04 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.8264% | -1.578% | -2.404% | -2.02% | -0.442% | -1.97%
2019-07-04 03:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.6164% | -1.88% | -2.496% | -2.282% | -0.4018% | -2.273%
2019-07-04 04:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.6164% | -1.826% | -2.443% | -2.282% | -0.4555% | -2.2%
2019-07-04 04:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.4589% | -1.771% | -2.229% | -2.194% | -0.4238% | -2.158%
2019-07-04 04:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.354% | -1.572% | -1.925% | -2.02% | -0.4481% | -1.943%
2019-07-04 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.09154% | -1.612% | -1.703% | -2.02% | -0.4078% | -1.989%
2019-07-04 05:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.1184% | -1.629% | -1.511% | -2.02% | -0.3903% | -2.021%
2019-07-04 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.2759% | -1.497% | -1.221% | -2.02% | -0.5225% | -1.862%
2019-07-04 05:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -0.4858% | -1.501% | -1.015% | -2.02% | -0.5184% | -1.867%
2019-07-04 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.249% | -1.777% | -2.026% | -2.282% | -0.5051% | -2.153%
2019-07-04 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.01343% | -1.927% | -1.914% | -2.369% | -0.4419% | -2.325%
2019-07-04 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.8007% | -1.858% | -1.057% | -2.369% | -0.5112% | -2.261%
2019-07-04 06:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.8532% | -2.173% | -1.32% | -2.807% | -0.6338% | -2.572%
2019-07-04 06:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6433% | -2.153% | -1.51% | -2.807% | -0.6534% | -2.555%
2019-07-04 07:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.273% | -2.501% | -1.228% | -3.07% | -0.5691% | -2.933%
2019-07-04 07:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.326% | -2.597% | -1.272% | -3.245% | -0.6481% | -3.027%
2019-07-04 07:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.011% | -2.748% | -1.738% | -3.246% | -0.4972% | -3.194%
2019-07-04 07:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.116% | -1.749% | -0.6338% | -2.194% | -0.445% | -2.191%
2019-07-04 08:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.745% | -2.073% | -0.328% | -2.457% | -0.3832% | -2.535%
2019-07-04 08:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -2.208% | -0.9346% | -2.544% | -0.3365% | -2.685%
2019-07-04 08:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.323% | -2.587% | -0.2642% | -2.807% | -0.2199% | -3.094%
2019-07-04 08:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.48% | -2.793% | -0.3128% | -3.07% | -0.2769% | -3.307%
2019-07-04 09:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.69% | -2.838% | -0.1473% | -3.07% | -0.2325% | -3.358%
2019-07-04 09:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.9% | -2.815% | 0.08547% | -3.07% | -0.2553% | -3.345%
2019-07-04 09:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.27% | -2.393% | -0.1226% | -2.807% | -0.414% | -2.849%
2019-07-04 09:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.85% | -2.54% | -0.6893% | -2.895% | -0.3548% | -3.014%
2019-07-04 10:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.27% | -2.8% | -0.53% | -3.07% | -0.2696% | -3.323%
2019-07-04 10:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.982% | -0.313% | -2.669%
2019-07-04 10:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -8.359% | -0.7062% | 7.653% | -2.194% | -1.488% | -0.7282%
2019-07-04 10:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.743% | -2.873% | -0.1305% | -3.158% | -0.2847% | -3.366%
2019-07-04 11:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.268% | -2.92% | 0.3473% | -3.334% | -0.4133% | -3.376%
2019-07-04 11:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.11% | -2.863% | 0.2468% | -3.333% | -0.4701% | -3.31%
2019-07-04 11:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.795% | -3.051% | -0.2554% | -3.421% | -0.3707% | -3.541%
2019-07-04 11:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -2.808% | -0.6951% | -3.158% | -0.3498% | -3.29%
2019-07-04 12:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.85% | -2.497% | -0.647% | -2.895% | -0.3971% | -2.965%
2019-07-04 12:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.533% | -2.358% | 0.1751% | -2.807% | -0.4492% | -2.838%
2019-07-04 12:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.48% | -2.422% | 0.05837% | -2.895% | -0.4726% | -2.891%
2019-07-04 12:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.06% | -2.371% | -0.3108% | -2.719% | -0.3481% | -2.839%
2019-07-04 13:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.375% | -2.244% | 0.1314% | -2.632% | -0.3878% | -2.728%
2019-07-04 13:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.06% | -2.338% | -0.2775% | -2.719% | -0.3814% | -2.835%
2019-07-04 13:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.693% | -2.219% | -0.526% | -2.544% | -0.3252% | -2.711%
2019-07-04 13:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.008% | -2.414% | -0.4064% | -2.719% | -0.305% | -2.92%
2019-07-04 14:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.745% | -2.44% | -0.6945% | -2.719% | -0.2793% | -2.966%
2019-07-04 14:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -2.351% | -0.6583% | -2.632% | -0.2804% | -2.839%
2019-07-04 14:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.588% | -2.316% | -0.728% | -2.544% | -0.2282% | -2.825%
2019-07-04 14:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.116% | -2.125% | -1.009% | -2.282% | -0.1569% | -2.652%
2019-07-04 15:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.221% | -2.213% | -0.9921% | -2.457% | -0.2439% | -2.716%
2019-07-04 15:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.798% | -2.432% | -0.6342% | -2.807% | -0.3748% | -2.902%
2019-07-04 15:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.743% | -2.921% | -0.178% | -3.158% | -0.2373% | -3.419%
2019-07-04 15:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.428% | -2.841% | -0.4132% | -3.07% | -0.2292% | -3.331%
2019-07-04 16:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.428% | -2.779% | -0.3513% | -3.07% | -0.2912% | -3.248%
2019-07-04 16:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -2.652% | -0.5386% | -2.982% | -0.3308% | -3.134%
2019-07-04 16:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.218% | -2.608% | -0.39% | -2.895% | -0.2868% | -3.109%
2019-07-04 16:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.798% | -2.441% | -0.6435% | -2.719% | -0.278% | -2.919%
2019-07-04 17:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.273% | -2.457% | -1.184% | -2.719% | -0.2626% | -2.967%
2019-07-04 17:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.06% | -2.663% | -0.6031% | -2.982% | -0.3187% | -3.212%
2019-07-04 17:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.27% | -2.898% | -0.628% | -3.158% | -0.2593% | -3.478%
2019-07-04 17:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.323% | -3.036% | -0.7131% | -3.245% | -0.2095% | -3.643%
2019-07-04 18:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.848% | -3.74% | -0.8924% | -3.949% | -0.2089% | -4.397%
2019-07-04 18:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.425% | -4.117% | -0.6916% | -4.39% | -0.2734% | -4.792%
2019-07-04 18:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.687% | -4.481% | -0.7935% | -4.744% | -0.2626% | -5.207%
2019-07-04 18:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.632% | -4.868% | -0.2358% | -5.009% | -0.1413% | -5.685%
2019-07-04 19:00 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -5.262% | -5.101% | 0.1607% | -5.364% | -0.2628% | -5.918%
2019-07-04 19:15 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -5.262% | -5.427% | -0.1652% | -5.72% | -0.2924% | -6.249%
2019-07-04 19:30 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.37% | -5.257% | -0.8869% | -5.453% | -0.1962% | -6.089%
2019-07-04 19:45 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -4.055% | -5.245% | -1.19% | -5.364% | -0.119% | -6.087%
2019-07-04 20:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.845% | -4.901% | -1.056% | -5.098% | -0.1968% | -5.707%
2019-07-04 20:15 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.37% | -4.919% | -0.5489% | -5.187% | -0.2679% | -5.697%
2019-07-04 20:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.37% | -4.779% | -0.4092% | -4.921% | -0.1417% | -5.589%
2019-07-04 20:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.74% | -4.746% | -1.006% | -4.921% | -0.1748% | -5.542%
2019-07-04 21:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.635% | -4.57% | -0.9352% | -4.832% | -0.2621% | -5.346%
2019-07-04 21:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.215% | -4.656% | -1.441% | -4.921% | -0.2648% | -5.429%
2019-07-04 21:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.583% | -4.596% | -1.013% | -4.921% | -0.3249% | -5.343%
2019-07-04 21:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.005% | -4.047% | -1.042% | -4.478% | -0.4312% | -4.723%
2019-07-04 22:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.375% | -3.962% | -1.586% | -4.39% | -0.4285% | -4.6%
2019-07-04 22:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.375% | -3.912% | -1.537% | -4.302% | -0.3895% | -4.575%
2019-07-04 22:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.27% | -3.872% | -1.602% | -4.302% | -0.4298% | -4.509%
2019-07-04 22:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -3.656% | -1.543% | -4.037% | -0.3812% | -4.284%
2019-07-04 23:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.641% | -3.252% | -1.611% | -3.685% | -0.4331% | -3.837%
2019-07-04 23:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.011% | -2.865% | -1.854% | -3.246% | -0.3809% | -3.445%
2019-07-04 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.168% | -2.523% | -1.355% | -2.982% | -0.4592% | -3.056%
2019-07-04 23:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.7482% | -2.518% | -1.77% | -2.895% | -0.3767% | -3.033%
2019-07-05 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.7482% | -2.17% | -1.421% | -2.719% | -0.5497% | -2.633%
2019-07-05 00:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4858% | -1.98% | -1.494% | -2.457% | -0.4772% | -2.435%
2019-07-05 00:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3283% | -2.089% | -1.761% | -2.544% | -0.4552% | -2.55%
2019-07-05 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.249% | -1.907% | -2.156% | -2.369% | -0.4619% | -2.348%
2019-07-05 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.09154% | -1.961% | -2.053% | -2.369% | -0.4082% | -2.421%
2019-07-05 01:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2234% | -1.927% | -1.704% | -2.369% | -0.4422% | -2.365%
2019-07-05 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.783% | -1.769% | -2.282% | -0.4993% | -2.202%
2019-07-05 01:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.144% | -1.693% | -1.837% | -2.107% | -0.4141% | -2.117%
2019-07-05 02:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.06592% | -1.475% | -1.409% | -2.02% | -0.5445% | -1.881%
2019-07-05 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.56% | -1.651% | -2.02% | -0.4598% | -1.977%
2019-07-05 02:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.1965% | -1.477% | -1.674% | -1.932% | -0.455% | -1.896%
2019-07-05 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.4065% | -1.358% | -1.764% | -1.845% | -0.4873% | -1.767%
2019-07-05 03:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.4065% | -1.165% | -1.572% | -1.583% | -0.418% | -1.576%
2019-07-05 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.249% | -1.375% | -1.624% | -1.932% | -0.5572% | -1.768%
2019-07-05 03:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.6689% | -0.9277% | -1.597% | -1.409% | -0.4816% | -1.327%
2019-07-05 03:45 | 508.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.7739% | -0.5225% | -1.296% | -0.7999% | -0.2774% | -0.9375%
2019-07-05 04:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.9313% | -0.7799% | -1.711% | -1.148% | -0.368% | -1.187%
2019-07-05 04:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.5114% | -1.424% | -1.935% | -1.845% | -0.4212% | -1.838%
2019-07-05 04:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.249% | -1.395% | -1.644% | -1.845% | -0.45% | -1.799%
2019-07-05 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.06592% | -1.471% | -1.405% | -1.932% | -0.4612% | -1.89%
2019-07-05 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3283% | -1.471% | -1.143% | -1.845% | -0.3738% | -1.904%
2019-07-05 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.5114% | -1.55% | -2.061% | -2.02% | -0.4701% | -1.963%
2019-07-05 05:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.06592% | -1.438% | -1.372% | -2.02% | -0.5817% | -1.832%
2019-07-05 05:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.664% | -1.545% | -2.194% | -0.5306% | -2.084%
2019-07-05 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2234% | -1.862% | -1.639% | -2.282% | -0.4199% | -2.32%
2019-07-05 06:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2759% | -1.551% | -1.276% | -2.107% | -0.5557% | -1.972%
2019-07-05 06:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.4333% | -1.889% | -1.455% | -2.457% | -0.5679% | -2.31%
2019-07-05 06:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.063% | -1.923% | -0.8596% | -2.457% | -0.534% | -2.369%
2019-07-05 07:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.431% | -2.17% | -0.7391% | -2.719% | -0.5498% | -2.636%
2019-07-05 07:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.221% | -2.447% | -1.226% | -2.982% | -0.5355% | -2.934%
2019-07-05 07:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.431% | -2.511% | -1.08% | -3.07% | -0.5589% | -2.987%
2019-07-05 07:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.378% | -1.95% | -0.5716% | -2.544% | -0.5947% | -2.393%
2019-07-05 08:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.221% | -2.005% | -0.7848% | -2.544% | -0.5388% | -2.429%
2019-07-05 08:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.27% | -2.417% | -0.1462% | -2.807% | -0.3903% | -2.891%
2019-07-05 08:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.323% | -2.463% | -0.1402% | -2.807% | -0.3439% | -2.945%
2019-07-05 08:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.165% | -2.48% | -0.3143% | -2.895% | -0.4149% | -2.955%
2019-07-05 09:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.113% | -2.726% | -0.6127% | -2.982% | -0.2566% | -3.258%
2019-07-05 09:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.48% | -2.908% | -0.428% | -3.246% | -0.3373% | -3.409%
2019-07-05 09:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.268% | -3.343% | -0.0758% | -3.685% | -0.342% | -3.845%
2019-07-05 09:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.533% | -3.134% | -0.6014% | -3.421% | -0.2871% | -3.667%
2019-07-05 10:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.273% | -2.766% | -1.493% | -3.07% | -0.3037% | -3.269%
2019-07-05 10:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -3.069% | -0.9559% | -3.246% | -0.1771% | -3.596%
2019-07-05 10:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.9% | -3.501% | -0.6009% | -3.686% | -0.1849% | -4.019%
2019-07-05 10:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.375% | -3.26% | -0.8849% | -3.51% | -0.2495% | -3.758%
2019-07-05 11:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.638% | -3.475% | -0.8371% | -3.598% | -0.1232% | -4.007%
2019-07-05 11:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.165% | -3.012% | -0.8469% | -3.334% | -0.3213% | -3.493%
2019-07-05 11:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.798% | -2.555% | -0.7574% | -2.895% | -0.3393% | -3.025%
2019-07-05 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -2.672% | -0.8215% | -2.982% | -0.3103% | -3.182%
2019-07-05 12:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.85% | -2.695% | -0.8445% | -3.07% | -0.375% | -3.181%
2019-07-05 12:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.641% | -2.903% | -1.262% | -3.158% | -0.2548% | -3.42%
2019-07-05 12:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.378% | -2.727% | -1.349% | -3.07% | -0.3429% | -3.213%
2019-07-05 12:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.536% | -2.634% | -1.099% | -3.07% | -0.4358% | -3.087%
2019-07-05 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.428% | -2.763% | -0.3357% | -3.158% | -0.3943% | -3.24%
2019-07-05 13:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.798% | -2.562% | -0.7639% | -2.982% | -0.4205% | -3.001%
2019-07-05 13:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.27% | -2.759% | -0.4883% | -3.158% | -0.3993% | -3.203%
2019-07-05 13:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -2.573% | -0.6702% | -2.982% | -0.4092% | -3.024%
2019-07-05 14:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.85% | -2.324% | -0.4731% | -2.719% | -0.3958% | -2.796%
2019-07-05 14:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.165% | -2.208% | -0.04242% | -2.632% | -0.4239% | -2.671%
2019-07-05 14:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -1.989% | -0.08589% | -2.369% | -0.3804% | -2.451%
2019-07-05 14:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -1.274% | 0.4191% | -1.496% | -0.2222% | -1.711%
2019-07-05 15:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.745% | -1.288% | 0.4572% | -1.583% | -0.295% | -1.696%
2019-07-05 15:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.693% | -1.624% | 0.06897% | -1.932% | -0.3082% | -2.041%
2019-07-05 15:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.27% | -1.889% | 0.3811% | -2.282% | -0.3925% | -2.278%
2019-07-05 15:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.48% | -2.123% | 0.3577% | -2.544% | -0.4217% | -2.518%
2019-07-05 16:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.9% | -2.702% | 0.198% | -3.071% | -0.3685% | -3.111%
2019-07-05 16:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.375% | -3.034% | -0.6589% | -3.246% | -0.212% | -3.508%
2019-07-05 16:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.48% | -3.008% | -0.5273% | -3.334% | -0.3264% | -3.457%
2019-07-05 16:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.165% | -2.915% | -0.7496% | -3.158% | -0.2433% | -3.387%
2019-07-05 17:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -2.779% | -0.3512% | -2.983% | -0.2036% | -3.259%
2019-07-05 17:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.27% | -2.492% | -0.2218% | -2.807% | -0.3148% | -2.964%
2019-07-05 17:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.848% | -2.606% | 0.2421% | -2.895% | -0.289% | -3.128%
2019-07-05 17:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -3.53% | -2.936% | 0.5943% | -3.158% | -0.222% | -3.49%
2019-07-05 18:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.425% | -3.111% | 0.3143% | -3.333% | -0.2225% | -3.694%
2019-07-05 18:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -4.055% | -3.649% | 0.4058% | -3.949% | -0.2999% | -4.294%
2019-07-05 18:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -4.107% | -3.881% | 0.2266% | -4.214% | -0.3329% | -4.588%
2019-07-05 18:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.317% | -4.396% | -0.0783% | -4.655% | -0.2597% | -5.164%
2019-07-05 19:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -4.895% | -4.883% | 0.01216% | -5.098% | -0.2154% | -5.682%
2019-07-05 19:15 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.737% | -5.042% | -0.305% | -5.364% | -0.322% | -5.828%
2019-07-05 19:30 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.37% | -4.926% | -0.5562% | -5.275% | -0.3493% | -5.691%
2019-07-05 19:45 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.16% | -4.756% | -0.5963% | -5.098% | -0.3418% | -5.509%
2019-07-05 20:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.265% | -4.746% | -0.4812% | -5.098% | -0.352% | -5.515%
2019-07-05 20:15 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.422% | -5.146% | -0.7236% | -5.542% | -0.3959% | -5.901%
2019-07-05 20:30 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.16% | -5.262% | -1.102% | -5.631% | -0.3686% | -6.036%
2019-07-05 20:45 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.265% | -5.284% | -1.019% | -5.72% | -0.4355% | -6.052%
2019-07-05 21:00 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.74% | -5.469% | -1.729% | -5.809% | -0.3401% | -6.241%
2019-07-05 21:15 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.845% | -5.444% | -1.599% | -5.72% | -0.2762% | -6.232%
2019-07-05 21:30 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.687% | -5.386% | -1.698% | -5.72% | -0.3342% | -6.151%
2019-07-05 21:45 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.583% | -5.371% | -1.788% | -5.631% | -0.26% | -6.153%
2019-07-05 22:00 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.9% | -4.864% | -1.963% | -5.275% | -0.4117% | -5.567%
2019-07-05 22:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.215% | -4.439% | -1.224% | -4.832% | -0.3927% | -5.127%
2019-07-05 22:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.533% | -4.316% | -1.784% | -4.744% | -0.4272% | -4.972%
2019-07-05 22:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.06% | -3.424% | -1.364% | -3.685% | -0.2606% | -4.068%
2019-07-05 23:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -2.585% | -2.701% | -0.1156% | -3.07% | -0.3693% | -3.293%
2019-07-05 23:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.693% | -2.525% | -0.8319% | -2.895% | -0.3698% | -3.077%
2019-07-05 23:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.273% | -2.848% | -1.575% | -3.333% | -0.4848% | -3.371%
2019-07-05 23:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6433% | -2.854% | -2.21% | -3.333% | -0.4796% | -3.348%
2019-07-06 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.5908% | -2.531% | -1.941% | -2.982% | -0.4508% | -3.03%
2019-07-06 00:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.011% | -2.452% | -1.441% | -2.982% | -0.5303% | -2.931%
2019-07-06 00:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -2.346% | -1.912% | -2.982% | -0.6365% | -2.772%
2019-07-06 00:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5383% | -2.509% | -1.971% | -3.07% | -0.5609% | -2.963%
2019-07-06 01:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.06592% | -2.248% | -2.182% | -2.807% | -0.5585% | -2.668%
2019-07-06 01:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.249% | -2.116% | -2.365% | -2.632% | -0.5156% | -2.534%
2019-07-06 01:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3808% | -2.05% | -1.669% | -2.544% | -0.4943% | -2.477%
2019-07-06 01:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -1.695% | -1.786% | -2.282% | -0.5869% | -2.073%
2019-07-06 02:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.01343% | -1.834% | -1.821% | -2.369% | -0.535% | -2.239%
2019-07-06 02:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.354% | -1.889% | -2.243% | -2.369% | -0.4803% | -2.304%
2019-07-06 02:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.354% | -1.888% | -2.242% | -2.369% | -0.4814% | -2.312%
2019-07-06 02:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.249% | -1.67% | -1.919% | -2.194% | -0.5243% | -2.073%
2019-07-06 03:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.6689% | -1.814% | -2.482% | -2.282% | -0.4682% | -2.225%
2019-07-06 03:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.7214% | -1.797% | -2.519% | -2.194% | -0.3972% | -2.215%
2019-07-06 03:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.9313% | -1.697% | -2.628% | -2.282% | -0.5847% | -2.074%
2019-07-06 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 1.194% | -1.495% | -2.689% | -2.02% | -0.5247% | -1.878%
2019-07-06 04:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 1.089% | -1.588% | -2.676% | -2.107% | -0.5193% | -1.973%
2019-07-06 04:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.6689% | -1.561% | -2.23% | -2.107% | -0.546% | -1.935%
2019-07-06 04:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.7214% | -1.607% | -2.329% | -2.194% | -0.587% | -1.975%
2019-07-06 04:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.8264% | -1.682% | -2.508% | -2.194% | -0.5128% | -2.077%
2019-07-06 05:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.7739% | -1.752% | -2.526% | -2.282% | -0.53% | -2.139%
2019-07-06 05:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.5639% | -1.761% | -2.325% | -2.282% | -0.5207% | -2.144%
2019-07-06 05:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.01343% | -1.628% | -1.614% | -2.194% | -0.5664% | -2.004%
2019-07-06 05:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.06592% | -1.758% | -1.692% | -2.369% | -0.6113% | -2.134%
2019-07-06 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.1965% | -1.673% | -1.87% | -2.369% | -0.696% | -2.038%
2019-07-06 06:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.2234% | -1.732% | -1.509% | -2.457% | -0.7246% | -2.094%
2019-07-06 06:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.01343% | -2.285% | -2.271% | -2.982% | -0.6974% | -2.698%
2019-07-06 06:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1709% | -2.304% | -2.133% | -3.07% | -0.7663% | -2.692%
2019-07-06 07:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4333% | -2.288% | -1.855% | -3.07% | -0.7818% | -2.68%
2019-07-06 07:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5908% | -2.19% | -1.599% | -2.982% | -0.7924% | -2.588%
2019-07-06 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4858% | -1.979% | -1.493% | -2.719% | -0.7405% | -2.361%
2019-07-06 07:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.4333% | -1.962% | -1.529% | -2.632% | -0.6695% | -2.354%
2019-07-06 08:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.7482% | -1.214% | -0.4653% | -1.758% | -0.5444% | -1.606%
2019-07-06 08:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6958% | -1.409% | -0.7136% | -1.932% | -0.523% | -1.787%
2019-07-06 08:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.536% | -2.016% | -0.4802% | -2.544% | -0.5285% | -2.444%
2019-07-06 08:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.536% | -2.658% | -1.122% | -2.982% | -0.3247% | -3.146%
2019-07-06 09:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.9% | -2.912% | -0.0115% | -3.333% | -0.4217% | -3.392%
2019-07-06 09:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -3.359% | -0.6689% | -3.773% | -0.4141% | -3.863%
2019-07-06 09:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.428% | -2.983% | -0.5554% | -3.421% | -0.438% | -3.483%
2019-07-06 09:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.113% | -2.844% | -0.7315% | -3.333% | -0.4889% | -3.325%
2019-07-06 10:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.11% | -3.368% | -0.2575% | -3.773% | -0.4058% | -3.854%
2019-07-06 10:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.32% | -3.365% | -0.04527% | -3.773% | -0.4079% | -3.869%
2019-07-06 10:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.953% | -3.326% | -0.3734% | -3.773% | -0.4471% | -3.816%
2019-07-06 10:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.375% | -2.942% | -0.5668% | -3.158% | -0.2157% | -3.476%
2019-07-06 11:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.48% | -2.528% | -0.04777% | -2.807% | -0.2789% | -3.027%
2019-07-06 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.69% | -2.69% | -0.0002607% | -2.982% | -0.2917% | -3.21%
2019-07-06 11:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.693% | -2.479% | -0.7863% | -2.719% | -0.24% | -3.002%
2019-07-06 11:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.641% | -2.458% | -0.8173% | -2.807% | -0.3491% | -2.948%
2019-07-06 12:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.378% | -2.629% | -1.25% | -2.982% | -0.3536% | -3.141%
2019-07-06 12:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9057% | -2.492% | -1.586% | -2.895% | -0.4025% | -2.987%
2019-07-06 12:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.431% | -2.679% | -1.249% | -2.982% | -0.303% | -3.2%
2019-07-06 12:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -2.417% | -0.777% | -2.719% | -0.3018% | -2.914%
2019-07-06 13:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.693% | -2.599% | -0.9056% | -2.982% | -0.3836% | -3.11%
2019-07-06 13:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.588% | -2.383% | -0.7953% | -2.719% | -0.3359% | -2.878%
2019-07-06 13:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.168% | -2.491% | -1.323% | -2.895% | -0.4034% | -2.975%
2019-07-06 13:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.273% | -2.49% | -1.217% | -2.807% | -0.3169% | -2.977%
2019-07-06 14:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.221% | -2.282% | -1.062% | -2.632% | -0.3494% | -2.732%
2019-07-06 14:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.063% | -2.394% | -1.331% | -2.719% | -0.3255% | -2.889%
2019-07-06 14:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.011% | -2.117% | -1.106% | -2.457% | -0.3398% | -2.591%
2019-07-06 14:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.9057% | -2.166% | -1.26% | -2.544% | -0.3787% | -2.633%
2019-07-06 15:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.063% | -2.437% | -1.374% | -2.719% | -0.2821% | -2.93%
2019-07-06 15:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.063% | -2.276% | -1.213% | -2.544% | -0.2684% | -2.777%
2019-07-06 15:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.588% | -2.634% | -1.046% | -2.895% | -0.261% | -3.152%
2019-07-06 15:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.008% | -2.955% | -0.9469% | -3.158% | -0.2032% | -3.472%
2019-07-06 16:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.218% | -3.15% | -0.9319% | -3.334% | -0.184% | -3.673%
2019-07-06 16:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.06% | -3.13% | -1.07% | -3.334% | -0.2037% | -3.656%
2019-07-06 16:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.218% | -2.976% | -0.7579% | -3.246% | -0.27% | -3.47%
2019-07-06 16:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.113% | -3.076% | -0.9632% | -3.246% | -0.1699% | -3.597%
2019-07-06 17:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.533% | -2.869% | -0.3361% | -3.158% | -0.289% | -3.367%
2019-07-06 17:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.795% | -3.131% | -0.3357% | -3.334% | -0.2027% | -3.668%
2019-07-06 17:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.428% | -2.874% | -0.4458% | -3.07% | -0.1964% | -3.418%
2019-07-06 17:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.375% | -3.26% | -0.8849% | -3.509% | -0.2487% | -3.867%
2019-07-06 18:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.058% | -3.563% | -0.5057% | -3.773% | -0.2096% | -4.203%
2019-07-06 18:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.055% | -4.06% | -0.005362% | -4.302% | -0.2416% | -4.792%
2019-07-06 18:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.947% | -4.538% | 0.409% | -4.832% | -0.2941% | -5.311%
2019-07-06 18:45 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -5.157% | -4.954% | 0.203% | -5.275% | -0.3213% | -5.741%
2019-07-06 19:00 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -5.157% | -5.349% | -0.1922% | -5.809% | -0.4596% | -6.155%
2019-07-06 19:15 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -4.527% | -5.201% | -0.6734% | -5.631% | -0.4303% | -6.007%
2019-07-06 19:30 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -4.632% | -5.413% | -0.781% | -5.809% | -0.3955% | -6.222%
2019-07-06 19:45 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.685% | -5.575% | -0.8902% | -5.898% | -0.3229% | -6.382%
2019-07-06 20:00 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.79% | -5.6% | -0.8101% | -5.898% | -0.298% | -6.416%
2019-07-06 20:15 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.632% | -5.483% | -0.8511% | -5.809% | -0.3254% | -6.281%
2019-07-06 20:30 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -4.37% | -5.311% | -0.9408% | -5.542% | -0.2312% | -6.119%
2019-07-06 20:45 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -4.212% | -5.362% | -1.15% | -5.542% | -0.1794% | -6.188%
2019-07-06 21:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.002% | -4.418% | -0.4152% | -4.567% | -0.1494% | -5.23%
2019-07-06 21:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -4.79% | -4.199% | 0.5907% | -4.39% | -0.1915% | -4.999%
2019-07-06 21:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.317% | -4.583% | -0.2655% | -4.832% | -0.2496% | -5.385%
2019-07-06 21:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.95% | -4.678% | -0.7278% | -4.921% | -0.2431% | -5.469%
2019-07-06 22:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.11% | -4.452% | -1.342% | -4.744% | -0.2915% | -5.208%
2019-07-06 22:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.792% | -4.456% | -0.664% | -4.744% | -0.2873% | -5.213%
2019-07-06 22:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.268% | -4.294% | -1.027% | -4.567% | -0.2726% | -5.03%
2019-07-06 22:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.323% | -3.756% | -1.434% | -4.037% | -0.2809% | -4.455%
2019-07-06 23:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.113% | -3.167% | -1.054% | -3.333% | -0.167% | -3.848%
2019-07-06 23:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.641% | -3.339% | -1.699% | -3.597% | -0.2578% | -3.983%
2019-07-06 23:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.903% | -3.544% | -1.641% | -3.861% | -0.3167% | -4.152%
2019-07-06 23:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.431% | -3.534% | -2.104% | -3.773% | -0.2385% | -4.161%
2019-07-07 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.116% | -3.502% | -2.386% | -3.861% | -0.3591% | -4.083%
2019-07-07 00:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -3.078% | -1.438% | -3.509% | -0.4305% | -3.637%
2019-07-07 00:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.85% | -3.124% | -1.273% | -3.509% | -0.3851% | -3.679%
2019-07-07 00:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.011% | -2.801% | -1.79% | -3.07% | -0.2688% | -3.357%
2019-07-07 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.2759% | -2.095% | -1.819% | -2.369% | -0.2745% | -2.63%
2019-07-07 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.8532% | -1.865% | -1.011% | -2.107% | -0.2424% | -2.387%
2019-07-07 01:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5383% | -2.057% | -1.519% | -2.457% | -0.4% | -2.552%
2019-07-07 01:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -1.869% | -1.488% | -2.282% | -0.4128% | -2.341%
2019-07-07 02:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2234% | -1.942% | -1.719% | -2.369% | -0.427% | -2.416%
2019-07-07 02:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1184% | -1.759% | -1.64% | -2.195% | -0.4358% | -2.231%
2019-07-07 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.502% | -1.016% | -2.02% | -0.5179% | -1.939%
2019-07-07 02:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3808% | -1.648% | -1.268% | -2.107% | -0.4587% | -2.086%
2019-07-07 03:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4858% | -1.969% | -1.483% | -2.369% | -0.4001% | -2.434%
2019-07-07 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.4858% | -1.555% | -1.069% | -2.02% | -0.4652% | -1.982%
2019-07-07 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -1.62% | -1.345% | -2.107% | -0.4867% | -2.059%
2019-07-07 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5383% | -1.613% | -1.075% | -2.02% | -0.4065% | -2.072%
2019-07-07 04:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.4858% | -1.363% | -0.8771% | -1.845% | -0.4823% | -1.787%
2019-07-07 04:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.3283% | -0.9513% | -0.6229% | -1.409% | -0.4581% | -1.371%
2019-07-07 04:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.6958% | -1.156% | -0.4603% | -1.584% | -0.4276% | -1.594%
2019-07-07 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5908% | -1.589% | -0.9978% | -2.107% | -0.5185% | -2.005%
2019-07-07 05:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.7482% | -1.7% | -0.9517% | -2.194% | -0.4945% | -2.124%
2019-07-07 05:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.8532% | -1.793% | -0.9395% | -2.282% | -0.4891% | -2.236%
2019-07-07 05:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.1184% | -1.789% | -1.67% | -2.194% | -0.4058% | -2.245%
2019-07-07 05:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.06592% | -2.023% | -1.957% | -2.544% | -0.5211% | -2.442%
2019-07-07 06:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3283% | -2.147% | -1.819% | -2.719% | -0.5722% | -2.563%
2019-07-07 06:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5383% | -2.24% | -1.702% | -2.807% | -0.5668% | -2.675%
2019-07-07 06:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.6958% | -2.167% | -1.471% | -2.807% | -0.6401% | -2.586%
2019-07-07 06:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8532% | -2.496% | -1.643% | -3.07% | -0.5742% | -2.916%
2019-07-07 07:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.273% | -2.557% | -1.284% | -3.158% | -0.6009% | -2.996%
2019-07-07 07:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.378% | -2.658% | -1.28% | -3.245% | -0.5872% | -3.101%
2019-07-07 07:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.378% | -2.526% | -1.148% | -3.158% | -0.6319% | -2.956%
2019-07-07 07:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.6433% | -2.753% | -2.11% | -3.245% | -0.4922% | -3.231%
2019-07-07 08:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.4333% | -2.598% | -2.165% | -3.07% | -0.4721% | -3.067%
2019-07-07 08:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.2759% | -2.267% | -1.991% | -2.719% | -0.4526% | -2.747%
2019-07-07 08:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.7482% | -2.472% | -1.724% | -2.895% | -0.4222% | -2.991%
2019-07-07 08:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.536% | -2.516% | -0.9801% | -2.895% | -0.3789% | -3.035%
2019-07-07 09:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.798% | -2.347% | -0.5487% | -2.544% | -0.1976% | -2.928%
2019-07-07 09:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.798% | -2.22% | -0.4216% | -2.457% | -0.2372% | -2.78%
2019-07-07 09:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.903% | -2.894% | -0.9906% | -3.245% | -0.3519% | -3.447%
2019-07-07 09:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.218% | -2.884% | -0.6657% | -3.07% | -0.1864% | -3.492%
2019-07-07 10:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.165% | -2.516% | -0.3508% | -2.719% | -0.2032% | -3.094%
2019-07-07 10:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -2.66% | -0.6521% | -2.807% | -0.1469% | -3.243%
2019-07-07 10:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.375% | -3.266% | -0.8907% | -3.597% | -0.331% | -3.81%
2019-07-07 10:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.375% | -3.3% | -0.9244% | -3.509% | -0.2094% | -3.88%
2019-07-07 11:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.48% | -3.195% | -0.7147% | -3.421% | -0.2262% | -3.761%
2019-07-07 11:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.428% | -3.072% | -0.6445% | -3.245% | -0.1732% | -3.661%
2019-07-07 11:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.743% | -3.042% | -0.2989% | -3.333% | -0.2916% | -3.604%
2019-07-07 11:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.375% | -2.969% | -0.5934% | -3.158% | -0.189% | -3.534%
2019-07-07 12:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.165% | -2.29% | -0.1244% | -2.282% | 0.007987% | -2.881%
2019-07-07 12:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.85% | -2.155% | -0.3043% | -2.282% | -0.127% | -2.703%
2019-07-07 12:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -2.428% | -1.102% | -2.719% | -0.2915% | -2.928%
2019-07-07 12:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.559% | -1.076% | -2.807% | -0.2478% | -3.081%
2019-07-07 13:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.378% | -2.647% | -1.269% | -2.895% | -0.2475% | -3.159%
2019-07-07 13:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.326% | -2.24% | -0.914% | -2.457% | -0.217% | -2.751%
2019-07-07 13:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -2.15% | -0.08923% | -2.282% | -0.1321% | -2.686%
2019-07-07 13:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.745% | -1.952% | -0.207% | -2.107% | -0.1545% | -2.476%
2019-07-07 14:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.745% | -2.05% | -0.3041% | -2.194% | -0.1448% | -2.573%
2019-07-07 14:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.798% | -2.368% | -0.5699% | -2.719% | -0.3515% | -2.883%
2019-07-07 14:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.85% | -2.402% | -0.5519% | -2.895% | -0.4922% | -2.854%
2019-07-07 14:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.745% | -2.442% | -0.6963% | -2.895% | -0.4528% | -2.885%
2019-07-07 15:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.798% | -1.791% | 0.007186% | -2.02% | -0.2288% | -2.274%
2019-07-07 15:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.955% | -1.852% | 0.1038% | -2.02% | -0.168% | -2.348%
2019-07-07 15:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.85% | -2.361% | -0.5101% | -2.457% | -0.09619% | -2.887%
2019-07-07 15:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.273% | -2.019% | -0.7457% | -2.107% | -0.0882% | -2.527%
2019-07-07 16:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.588% | -2.335% | -0.7474% | -2.369% | -0.03376% | -2.89%
2019-07-07 16:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.165% | -3.038% | -0.8726% | -3.158% | -0.1197% | -3.618%
2019-07-07 16:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.218% | -3.014% | -0.7965% | -3.158% | -0.1435% | -3.577%
2019-07-07 16:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.218% | -3.353% | -1.135% | -3.421% | -0.06815% | -3.95%
2019-07-07 17:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.428% | -3.234% | -0.8059% | -3.509% | -0.2755% | -3.772%
2019-07-07 17:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.743% | -3.269% | -0.526% | -3.509% | -0.2404% | -3.84%
2019-07-07 17:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.48% | -3.262% | -0.7821% | -3.509% | -0.2466% | -3.851%
2019-07-07 17:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.113% | -3.462% | -1.349% | -3.773% | -0.3108% | -4.023%
2019-07-07 18:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.373% | -4.168% | -0.7959% | -4.39% | -0.2218% | -4.824%
2019-07-07 18:15 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.792% | -4.677% | -0.8848% | -5.009% | -0.3321% | -5.361%
2019-07-07 18:30 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.95% | -4.996% | -1.046% | -5.275% | -0.2793% | -5.727%
2019-07-07 18:45 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.37% | -4.977% | -0.6068% | -5.364% | -0.3875% | -5.705%
2019-07-07 19:00 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.79% | -5.391% | -0.601% | -5.72% | -0.329% | -6.165%
2019-07-07 19:15 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.632% | -5.352% | -0.7198% | -5.542% | -0.1898% | -6.171%
2019-07-07 19:30 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.527% | -5.458% | -0.9309% | -5.72% | -0.2616% | -6.252%
2019-07-07 19:45 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.947% | -5.426% | -0.4789% | -5.72% | -0.2937% | -6.217%
2019-07-07 20:00 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.842% | -5.448% | -0.6057% | -5.72% | -0.2718% | -6.258%
2019-07-07 20:15 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.16% | -5.242% | -1.082% | -5.542% | -0.2996% | -6.024%
2019-07-07 20:30 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.58% | -5.358% | -0.7785% | -5.542% | -0.1835% | -6.183%
2019-07-07 20:45 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.265% | -5.262% | -0.9969% | -5.453% | -0.1913% | -6.065%
2019-07-07 21:00 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.583% | -5.28% | -1.698% | -5.542% | -0.2613% | -6.065%
2019-07-07 21:15 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.058% | -4.961% | -1.903% | -5.187% | -0.2256% | -5.724%
2019-07-07 21:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.163% | -4.637% | -1.474% | -5.009% | -0.3724% | -5.338%
2019-07-07 21:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.9% | -4.382% | -1.481% | -4.744% | -0.362% | -5.071%
2019-07-07 22:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.743% | -3.529% | -0.7862% | -3.861% | -0.3323% | -4.201%
2019-07-07 22:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.06% | -3.243% | -1.182% | -3.509% | -0.2664% | -3.894%
2019-07-07 22:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.113% | -2.923% | -0.8101% | -3.334% | -0.4107% | -3.532%
2019-07-07 22:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.428% | -3.336% | -0.9083% | -3.597% | -0.2609% | -3.987%
2019-07-07 23:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.431% | -3.189% | -1.759% | -3.597% | -0.4075% | -3.765%
2019-07-07 23:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.168% | -3.125% | -1.956% | -3.421% | -0.2966% | -3.705%
2019-07-07 23:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.745% | -3.097% | -1.351% | -3.421% | -0.3244% | -3.675%
2019-07-07 23:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.011% | -3.033% | -2.023% | -3.333% | -0.2999% | -3.594%
2019-07-08 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.431% | -2.712% | -1.282% | -3.07% | -0.3576% | -3.254%
2019-07-08 00:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.221% | -2.832% | -1.612% | -3.158% | -0.3253% | -3.384%
2019-07-08 00:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3283% | -2.406% | -2.078% | -2.807% | -0.4007% | -2.893%
2019-07-08 00:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.1709% | -2.202% | -2.031% | -2.632% | -0.4301% | -2.662%
2019-07-08 01:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.9057% | -2.241% | -1.335% | -2.632% | -0.3909% | -2.715%
2019-07-08 01:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.6433% | -2.13% | -1.487% | -2.544% | -0.4138% | -2.587%
2019-07-08 01:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.09154% | -2.046% | -2.137% | -2.457% | -0.4111% | -2.506%
2019-07-08 01:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.06592% | -2.068% | -2.002% | -2.457% | -0.3883% | -2.535%
2019-07-08 02:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.3808% | -1.829% | -1.448% | -2.282% | -0.453% | -2.276%
2019-07-08 02:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2759% | -1.938% | -1.662% | -2.457% | -0.5184% | -2.377%
2019-07-08 02:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4333% | -2.028% | -1.595% | -2.457% | -0.4286% | -2.49%
2019-07-08 02:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.5383% | -2.029% | -1.491% | -2.457% | -0.4276% | -2.482%
2019-07-08 03:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.3283% | -1.905% | -1.577% | -2.369% | -0.464% | -2.347%
2019-07-08 03:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5383% | -1.704% | -1.166% | -2.194% | -0.4903% | -2.129%
2019-07-08 03:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5383% | -1.771% | -1.233% | -2.194% | -0.4232% | -2.209%
2019-07-08 03:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2759% | -1.701% | -1.425% | -2.194% | -0.4933% | -2.113%
2019-07-08 04:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.5908% | -1.619% | -1.028% | -2.107% | -0.4884% | -2.016%
2019-07-08 04:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.8007% | -1.791% | -0.9901% | -2.282% | -0.491% | -2.212%
2019-07-08 04:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.6433% | -1.659% | -1.016% | -2.194% | -0.5355% | -2.047%
2019-07-08 04:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.926% | -1.011% | -1.8% | -0.7894% | -2.282% | -0.4817% | -2.217%
2019-07-08 05:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.8007% | -1.823% | -1.022% | -2.282% | -0.459% | -2.247%
2019-07-08 05:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4333% | -1.798% | -1.365% | -2.282% | -0.4837% | -2.213%
2019-07-08 05:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2759% | -1.857% | -1.581% | -2.369% | -0.5123% | -2.269%
2019-07-08 05:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.5383% | -1.873% | -1.335% | -2.369% | -0.4959% | -2.292%
2019-07-08 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.011% | -2.12% | -1.11% | -2.632% | -0.5115% | -2.539%
2019-07-08 06:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8007% | -2.112% | -1.311% | -2.719% | -0.6073% | -2.515%
2019-07-08 06:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.116% | -2.337% | -1.222% | -2.895% | -0.5571% | -2.755%
2019-07-08 06:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.063% | -2.222% | -1.159% | -2.719% | -0.4968% | -2.656%
2019-07-08 07:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.168% | -2.399% | -1.231% | -2.895% | -0.4953% | -2.841%
2019-07-08 07:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.536% | -2.604% | -1.069% | -3.158% | -0.5533% | -3.042%
2019-07-08 07:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.745% | -2.698% | -0.9528% | -3.158% | -0.4594% | -3.18%
2019-07-08 07:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.641% | -1.979% | -0.338% | -2.544% | -0.5657% | -2.411%
2019-07-08 08:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.431% | -1.462% | -0.03121% | -1.933% | -0.4708% | -1.908%
2019-07-08 08:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.5383% | -1.432% | -0.8938% | -1.671% | -0.2386% | -1.919%
2019-07-08 08:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.903% | -1.711% | 0.1917% | -2.02% | -0.3084% | -2.178%
2019-07-08 08:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.113% | -2.279% | -0.1663% | -2.632% | -0.3526% | -2.739%
2019-07-08 09:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -2.462% | -0.8216% | -2.807% | -0.3448% | -2.933%
2019-07-08 09:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.113% | -2.61% | -0.4973% | -2.982% | -0.3721% | -3.079%
2019-07-08 09:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.428% | -2.651% | -0.2232% | -2.807% | -0.156% | -3.184%
2019-07-08 09:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.693% | -2.284% | -0.5908% | -2.369% | -0.08538% | -2.821%
2019-07-08 10:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.113% | -2.64% | -0.527% | -2.895% | -0.2548% | -3.144%
2019-07-08 10:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.375% | -2.709% | -0.3342% | -2.982% | -0.2729% | -3.195%
2019-07-08 10:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.428% | -2.644% | -0.2164% | -2.895% | -0.2505% | -3.129%
2019-07-08 10:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.163% | -3% | 0.1621% | -3.158% | -0.1577% | -3.515%
2019-07-08 11:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.48% | -2.913% | -0.4325% | -3.158% | -0.2454% | -3.386%
2019-07-08 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.903% | -2.763% | -0.8603% | -2.982% | -0.2192% | -3.264%
2019-07-08 11:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.588% | -2.736% | -1.148% | -3.07% | -0.3345% | -3.204%
2019-07-08 11:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.48% | -2.615% | -0.1351% | -2.895% | -0.2793% | -3.088%
2019-07-08 12:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -2.652% | -0.5387% | -2.982% | -0.3307% | -3.131%
2019-07-08 12:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.063% | -2.454% | -1.391% | -2.719% | -0.2656% | -2.951%
2019-07-08 12:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.378% | -2.376% | -0.9983% | -2.719% | -0.3429% | -2.854%
2019-07-08 12:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9582% | -2.161% | -1.203% | -2.544% | -0.3827% | -2.608%
2019-07-08 13:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.273% | -2.455% | -1.182% | -2.719% | -0.2645% | -2.943%
2019-07-08 13:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.536% | -2.239% | -0.7033% | -2.544% | -0.3053% | -2.705%
2019-07-08 13:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.116% | -2.335% | -1.219% | -2.544% | -0.2093% | -2.827%
2019-07-08 13:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.116% | -2.268% | -1.152% | -2.544% | -0.2764% | -2.744%
2019-07-08 14:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.063% | -2.223% | -1.159% | -2.632% | -0.4091% | -2.648%
2019-07-08 14:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.48% | -0.9968% | -2.807% | -0.3271% | -2.943%
2019-07-08 14:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.218% | -2.651% | -0.4331% | -3.07% | -0.4192% | -3.088%
2019-07-08 14:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.06% | -2.65% | -0.5896% | -2.983% | -0.3326% | -3.09%
2019-07-08 15:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.955% | -2.693% | -0.738% | -3.07% | -0.3768% | -3.135%
2019-07-08 15:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.48% | -2.761% | -0.281% | -3.158% | -0.3971% | -3.167%
2019-07-08 15:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.428% | -2.66% | -0.2327% | -2.983% | -0.3223% | -3.087%
2019-07-08 15:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.693% | -2.616% | -0.9227% | -2.895% | -0.2792% | -3.068%
2019-07-08 16:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.168% | -2.418% | -1.25% | -2.72% | -0.3014% | -2.854%
2019-07-08 16:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.48% | -2.971% | -0.491% | -3.334% | -0.3626% | -3.416%
2019-07-08 16:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.323% | -2.774% | -0.4516% | -3.071% | -0.2962% | -3.209%
2019-07-08 16:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.323% | -2.953% | -0.6297% | -3.246% | -0.2936% | -3.406%
2019-07-08 17:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.375% | -2.87% | -0.4951% | -3.158% | -0.2877% | -3.334%
2019-07-08 17:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.27% | -2.718% | -0.448% | -2.983% | -0.2645% | -3.165%
2019-07-08 17:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.375% | -2.698% | -0.3226% | -2.895% | -0.1968% | -3.202%
2019-07-08 17:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.165% | -2.471% | -0.3052% | -2.895% | -0.424% | -2.93%
2019-07-08 18:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.848% | -2.99% | -0.1423% | -3.333% | -0.3432% | -3.532%
2019-07-08 18:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.53% | -4.237% | -0.7066% | -4.479% | -0.2421% | -4.871%
2019-07-08 18:30 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.212% | -4.739% | -0.5269% | -5.187% | -0.4476% | -5.377%
2019-07-08 18:45 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.58% | -4.854% | -0.2745% | -5.275% | -0.4212% | -5.539%
2019-07-08 19:00 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -5% | -4.805% | 0.1949% | -5.364% | -0.5594% | -5.489%
2019-07-08 19:15 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.37% | -4.92% | -0.5498% | -5.275% | -0.3557% | -5.661%
2019-07-08 19:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -14.71% | -2.955% | 11.75% | -3.245% | -0.2902% | -3.558%
2019-07-08 19:45 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -27.1% | -0.4498% | 26.65% | -0.7129% | -0.263% | -0.8715%
2019-07-08 20:00 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -26.94% | -0.5241% | 26.41% | -0.7127% | -0.1887% | -0.9528%
2019-07-08 20:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -6.574% | -3.284% | 3.29% | -3.422% | -0.1378% | -4.005%
2019-07-08 20:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.74% | -3.555% | 0.1849% | -3.861% | -0.3064% | -4.268%
2019-07-08 20:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.635% | -4.125% | -0.4897% | -4.567% | -0.4422% | -4.815%
2019-07-08 21:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.845% | -4.481% | -0.6361% | -4.921% | -0.4398% | -5.197%
2019-07-08 21:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.425% | -4.355% | -0.9298% | -4.744% | -0.3888% | -5.053%
2019-07-08 21:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.583% | -4.177% | -0.5949% | -4.567% | -0.3895% | -4.879%
2019-07-08 21:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.478% | -4.266% | -0.7888% | -4.567% | -0.3005% | -5%
2019-07-08 22:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.425% | -3.851% | -0.4263% | -4.302% | -0.4505% | -4.504%
2019-07-08 22:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -3.584% | -0.8935% | -4.037% | -0.4536% | -4.207%
2019-07-08 22:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.69% | -3.318% | -0.6278% | -3.685% | -0.367% | -3.948%
2019-07-08 22:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.955% | -3.207% | -1.252% | -3.685% | -0.4775% | -3.787%
2019-07-08 23:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.536% | -3.373% | -1.838% | -3.773% | -0.3997% | -3.98%
2019-07-08 23:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.431% | -3.325% | -1.894% | -3.597% | -0.2722% | -3.94%
2019-07-08 23:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.378% | -3.052% | -1.674% | -3.421% | -0.3689% | -3.625%
2019-07-08 23:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.273% | -2.806% | -1.533% | -3.158% | -0.3512% | -3.361%
2019-07-09 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8007% | -2.676% | -1.875% | -2.982% | -0.3064% | -3.247%
2019-07-09 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8007% | -2.27% | -1.469% | -2.632% | -0.3623% | -2.797%
2019-07-09 00:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.5383% | -2.234% | -1.695% | -2.719% | -0.4858% | -2.723%
2019-07-09 00:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.9057% | -2.211% | -1.305% | -2.632% | -0.421% | -2.704%
2019-07-09 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4333% | -1.866% | -1.433% | -2.369% | -0.5032% | -2.311%
2019-07-09 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.06592% | -1.632% | -1.566% | -2.107% | -0.4752% | -2.063%
2019-07-09 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.03906% | -1.798% | -1.837% | -2.282% | -0.4837% | -2.213%
2019-07-09 01:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.4589% | -1.719% | -2.178% | -2.107% | -0.3884% | -2.16%
2019-07-09 02:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.4589% | -1.611% | -2.07% | -2.02% | -0.4082% | -2.028%
2019-07-09 02:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.7214% | -1.432% | -2.154% | -1.845% | -0.4129% | -1.848%
2019-07-09 02:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.354% | -1.75% | -2.104% | -2.107% | -0.3573% | -2.183%
2019-07-09 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.6689% | -1.584% | -2.253% | -2.02% | -0.436% | -1.999%
2019-07-09 03:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | 0.7739% | -1.595% | -2.369% | -2.02% | -0.4246% | -2.005%
2019-07-09 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.8264% | -1.585% | -2.411% | -2.02% | -0.4349% | -1.991%
2019-07-09 03:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.03906% | -1.203% | -1.242% | -1.583% | -0.3809% | -1.626%
2019-07-09 03:45 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.354% | -0.6081% | -0.9621% | -1.061% | -0.4528% | -0.9941%
2019-07-09 04:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.249% | -0.7037% | -0.9527% | -1.148% | -0.4441% | -1.082%
2019-07-09 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.531% | -1.36% | -1.932% | -0.4013% | -1.952%
2019-07-09 04:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.144% | -1.303% | -1.447% | -1.758% | -0.4544% | -1.696%
2019-07-09 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.1965% | -1.478% | -1.674% | -1.932% | -0.4548% | -1.877%
2019-07-09 05:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.486% | -1.472% | -1.932% | -0.4466% | -1.89%
2019-07-09 05:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -1.427% | -1.624% | -1.845% | -0.4179% | -1.831%
2019-07-09 05:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -1.372% | -1.516% | -1.845% | -0.4726% | -1.766%
2019-07-09 05:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.03906% | -1.427% | -1.466% | -1.932% | -0.5053% | -1.8%
2019-07-09 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2234% | -1.804% | -1.581% | -2.194% | -0.39% | -2.233%
2019-07-09 06:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2759% | -1.488% | -1.212% | -2.02% | -0.532% | -1.88%
2019-07-09 06:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.7482% | -1.532% | -0.7837% | -2.107% | -0.5751% | -1.916%
2019-07-09 06:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.168% | -2.086% | -0.9181% | -2.632% | -0.5455% | -2.483%
2019-07-09 07:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5383% | -1.793% | -1.255% | -2.369% | -0.5763% | -2.182%
2019-07-09 07:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.5908% | -2.134% | -1.543% | -2.719% | -0.5855% | -2.533%
2019-07-09 07:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6958% | -2.121% | -1.426% | -2.632% | -0.5104% | -2.531%
2019-07-09 07:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.116% | -2.166% | -1.05% | -2.544% | -0.3786% | -2.616%
2019-07-09 08:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -2.18% | -1.117% | -2.544% | -0.3641% | -2.618%
2019-07-09 08:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.483% | -1.44% | 0.04347% | -1.758% | -0.3181% | -1.847%
2019-07-09 08:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.745% | -1.554% | 0.1916% | -1.758% | -0.2039% | -2.013%
2019-07-09 08:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.903% | -2.083% | -0.1802% | -2.457% | -0.3736% | -2.498%
2019-07-09 09:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.903% | -2.365% | -0.4621% | -2.632% | -0.2668% | -2.827%
2019-07-09 09:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.431% | -2.546% | -1.115% | -2.72% | -0.1736% | -3.031%
2019-07-09 09:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.431% | -2.544% | -1.113% | -2.72% | -0.1757% | -3.03%
2019-07-09 09:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.06% | -2.329% | -0.2682% | -2.457% | -0.1281% | -2.835%
2019-07-09 10:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.533% | -2.404% | 0.1287% | -2.632% | -0.2277% | -2.9%
2019-07-09 10:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -2.387% | -0.4846% | -2.632% | -0.2442% | -2.894%
2019-07-09 10:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.431% | -2.429% | -0.9984% | -2.632% | -0.2028% | -2.928%
2019-07-09 10:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -2.262% | -0.936% | -2.544% | -0.2826% | -2.735%
2019-07-09 11:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.536% | -2.374% | -0.8386% | -2.544% | -0.17% | -2.877%
2019-07-09 11:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.326% | -2.475% | -1.149% | -2.719% | -0.2446% | -2.937%
2019-07-09 11:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.218% | -2.357% | -0.1394% | -2.632% | -0.2748% | -2.791%
2019-07-09 11:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -2.434% | -0.4265% | -2.719% | -0.285% | -2.895%
2019-07-09 12:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.745% | -2.382% | -0.6362% | -2.632% | -0.2501% | -2.845%
2019-07-09 12:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.278% | -0.5854% | -2.457% | -0.1784% | -2.75%
2019-07-09 12:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8532% | -2.147% | -1.294% | -2.369% | -0.222% | -2.594%
2019-07-09 12:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.4858% | -2.192% | -1.706% | -2.457% | -0.265% | -2.63%
2019-07-09 13:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.074% | -0.696% | -2.369% | -0.2952% | -2.501%
2019-07-09 13:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -2.174% | -0.6386% | -2.457% | -0.2826% | -2.617%
2019-07-09 13:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -2.237% | -0.9113% | -2.457% | -0.2198% | -2.712%
2019-07-09 13:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.378% | -2.253% | -0.8747% | -2.457% | -0.2041% | -2.704%
2019-07-09 14:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -1.737% | -0.726% | -1.932% | -0.1957% | -2.181%
2019-07-09 14:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.8532% | -1.292% | -0.4388% | -1.322% | -0.02977% | -1.766%
2019-07-09 14:30 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6958% | -1.046% | -0.3501% | -1.148% | -0.1018% | -1.509%
2019-07-09 14:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8007% | -1.92% | -1.119% | -2.107% | -0.1869% | -2.383%
2019-07-09 15:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6958% | -1.775% | -1.079% | -2.02% | -0.2448% | -2.208%
2019-07-09 15:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9057% | -1.881% | -0.9756% | -2.02% | -0.1384% | -2.325%
2019-07-09 15:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8532% | -1.935% | -1.082% | -2.02% | -0.08481% | -2.397%
2019-07-09 15:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -1.93% | -0.814% | -2.107% | -0.1774% | -2.369%
2019-07-09 16:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.326% | -1.843% | -0.5175% | -1.932% | -0.08926% | -2.297%
2019-07-09 16:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -1.771% | -0.7076% | -1.932% | -0.1615% | -2.217%
2019-07-09 16:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9057% | -1.617% | -0.7117% | -1.758% | -0.1403% | -2.046%
2019-07-09 16:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.273% | -2.151% | -0.8775% | -2.282% | -0.1314% | -2.604%
2019-07-09 17:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.431% | -2.208% | -0.7771% | -2.37% | -0.1619% | -2.639%
2019-07-09 17:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.903% | -2.512% | -0.6092% | -2.632% | -0.12% | -2.986%
2019-07-09 17:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.903% | -2.474% | -0.5714% | -2.544% | -0.06998% | -2.991%
2019-07-09 17:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.06% | -2.661% | -0.6009% | -2.719% | -0.05815% | -3.21%
2019-07-09 18:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.533% | -3.066% | -0.5335% | -3.246% | -0.1793% | -3.632%
2019-07-09 18:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.48% | -3.245% | -0.7648% | -3.509% | -0.2641% | -3.795%
2019-07-09 18:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.53% | -3.962% | -0.4323% | -4.214% | -0.2513% | -4.605%
2019-07-09 18:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.95% | -4.139% | -0.189% | -4.567% | -0.4279% | -4.751%
2019-07-09 19:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.74% | -4.156% | -0.4158% | -4.478% | -0.3227% | -4.797%
2019-07-09 19:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.107% | -4.42% | -0.3125% | -4.744% | -0.3238% | -5.089%
2019-07-09 19:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.897% | -4.318% | -0.421% | -4.744% | -0.4252% | -4.95%
2019-07-09 19:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -4.317% | -4.602% | -0.2844% | -4.921% | -0.319% | -5.289%
2019-07-09 20:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.16% | -4.285% | -0.1255% | -4.744% | -0.4583% | -4.926%
2019-07-09 20:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.16% | -4.255% | -0.09471% | -4.655% | -0.4006% | -4.928%
2019-07-09 20:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.32% | -3.975% | -0.6552% | -4.302% | -0.3264% | -4.63%
2019-07-09 20:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.953% | -3.819% | -0.8659% | -4.214% | -0.395% | -4.436%
2019-07-09 21:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.268% | -3.306% | -0.03856% | -3.597% | -0.2908% | -3.915%
2019-07-09 21:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.11% | -3.1% | 0.009768% | -3.333% | -0.2329% | -3.717%
2019-07-09 21:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.533% | -3.147% | -0.6139% | -3.509% | -0.3624% | -3.712%
2019-07-09 21:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.323% | -3.364% | -1.041% | -3.685% | -0.3214% | -3.948%
2019-07-09 22:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.798% | -2.964% | -1.166% | -3.333% | -0.3691% | -3.506%
2019-07-09 22:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.06% | -2.844% | -0.7833% | -3.158% | -0.3139% | -3.39%
2019-07-09 22:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.326% | -2.715% | -1.39% | -3.07% | -0.3545% | -3.247%
2019-07-09 22:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.588% | -2.579% | -0.9909% | -2.982% | -0.4033% | -3.093%
2019-07-09 23:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.378% | -2.723% | -1.345% | -3.158% | -0.4346% | -3.211%
2019-07-09 23:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -2.799% | -1.316% | -3.245% | -0.4466% | -3.271%
2019-07-09 23:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.5383% | -2.627% | -2.089% | -3.07% | -0.4429% | -3.063%
2019-07-09 23:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.5383% | -2.071% | -1.533% | -2.544% | -0.4734% | -2.466%
2019-07-10 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.3283% | -2.092% | -1.764% | -2.457% | -0.3643% | -2.518%
2019-07-10 00:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3283% | -1.928% | -1.6% | -2.282% | -0.3534% | -2.348%
2019-07-10 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.06592% | -1.936% | -1.87% | -2.369% | -0.4335% | -2.316%
2019-07-10 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1709% | -1.9% | -1.729% | -2.369% | -0.4696% | -2.276%
2019-07-10 01:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.03906% | -1.809% | -1.848% | -2.107% | -0.2981% | -2.213%
2019-07-10 01:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.01343% | -1.611% | -1.597% | -2.02% | -0.4087% | -1.977%
2019-07-10 01:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.558% | -1.755% | -2.02% | -0.4613% | -1.913%
2019-07-10 01:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.06592% | -1.671% | -1.605% | -1.932% | -0.2614% | -2.07%
2019-07-10 02:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.6% | -1.481% | -2.02% | -0.42% | -1.951%
2019-07-10 02:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.421% | -1.302% | -1.758% | -0.3372% | -1.785%
2019-07-10 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.458% | -1.445% | -1.845% | -0.3866% | -1.831%
2019-07-10 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.3015% | -1.506% | -1.807% | -1.932% | -0.4265% | -1.864%
2019-07-10 03:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.249% | -1.384% | -1.633% | -1.845% | -0.4608% | -1.73%
2019-07-10 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.144% | -1.475% | -1.619% | -1.932% | -0.4574% | -1.821%
2019-07-10 03:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.01343% | -1.425% | -1.412% | -1.845% | -0.4196% | -1.787%
2019-07-10 03:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.03906% | -1.396% | -1.435% | -1.758% | -0.3619% | -1.751%
2019-07-10 04:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.429% | -1.415% | -1.845% | -0.4163% | -1.781%
2019-07-10 04:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2759% | -1.305% | -1.029% | -1.67% | -0.3653% | -1.66%
2019-07-10 04:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3808% | -1.402% | -1.021% | -1.758% | -0.3558% | -1.76%
2019-07-10 04:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.4333% | -1.365% | -0.9313% | -1.845% | -0.4804% | -1.697%
2019-07-10 05:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1184% | -1.687% | -1.569% | -2.02% | -0.3322% | -2.06%
2019-07-10 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.3015% | -1.663% | -1.964% | -2.02% | -0.357% | -2.026%
2019-07-10 05:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.363% | -1.874% | -1.758% | -0.3949% | -1.707%
2019-07-10 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.06592% | -1.693% | -1.627% | -2.02% | -0.3262% | -2.088%
2019-07-10 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.3808% | -1.843% | -1.462% | -2.282% | -0.4388% | -2.204%
2019-07-10 06:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.249% | -1.758% | -2.007% | -2.194% | -0.436% | -2.119%
2019-07-10 06:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4858% | -1.065% | -0.5793% | -1.409% | -0.3438% | -1.443%
2019-07-10 06:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.9582% | -1.063% | -0.1046% | -1.496% | -0.4333% | -1.428%
2019-07-10 07:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.5908% | -1.661% | -1.07% | -2.194% | -0.5332% | -2.028%
2019-07-10 07:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8007% | -2.147% | -1.347% | -2.632% | -0.4844% | -2.534%
2019-07-10 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.4333% | -2.089% | -1.655% | -2.544% | -0.4557% | -2.479%
2019-07-10 07:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.3808% | -1.928% | -1.547% | -2.282% | -0.3543% | -2.32%
2019-07-10 08:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8007% | -1.572% | -0.7712% | -1.845% | -0.2731% | -1.969%
2019-07-10 08:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.798% | -1.577% | 0.2208% | -1.932% | -0.3552% | -1.935%
2019-07-10 08:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.27% | -1.873% | 0.3972% | -2.195% | -0.3214% | -2.249%
2019-07-10 08:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.795% | -2.365% | 0.4303% | -2.545% | -0.1799% | -2.787%
2019-07-10 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.218% | -2.563% | -0.3452% | -2.896% | -0.3326% | -2.936%
2019-07-10 09:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.165% | -2.035% | 0.1309% | -2.282% | -0.2477% | -2.417%
2019-07-10 09:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.375% | -1.853% | 0.5227% | -2.02% | -0.1672% | -2.269%
2019-07-10 09:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.218% | -2.062% | 0.1554% | -2.282% | -0.2199% | -2.446%
2019-07-10 10:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.585% | -2.722% | -0.1371% | -2.983% | -0.2611% | -3.119%
2019-07-10 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.693% | -2.452% | -0.7588% | -2.72% | -0.2682% | -2.859%
2019-07-10 10:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.431% | -2.388% | -0.9573% | -2.72% | -0.3321% | -2.769%
2019-07-10 10:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.585% | -2.801% | -0.2161% | -3.159% | -0.3576% | -3.175%
2019-07-10 11:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.428% | -2.8% | -0.3719% | -3.247% | -0.4472% | -3.141%
2019-07-10 11:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.48% | -3.029% | -0.5485% | -3.423% | -0.3941% | -3.398%
2019-07-10 11:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.218% | -2.934% | -0.7166% | -3.335% | -0.4005% | -3.291%
2019-07-10 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.483% | -2.584% | -1.101% | -2.983% | -0.3994% | -2.945%
2019-07-10 12:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.745% | -2.427% | -0.6816% | -2.807% | -0.3804% | -2.808%
2019-07-10 12:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.063% | -2.103% | -1.04% | -2.457% | -0.3536% | -2.489%
2019-07-10 12:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.7482% | -2.098% | -1.35% | -2.369% | -0.2714% | -2.523%
2019-07-10 12:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.2759% | -1.908% | -1.632% | -2.195% | -0.2862% | -2.294%
2019-07-10 13:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9582% | -2.044% | -1.086% | -2.282% | -0.2384% | -2.436%
2019-07-10 13:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.431% | -2.358% | -0.9274% | -2.545% | -0.187% | -2.766%
2019-07-10 13:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9057% | -2.217% | -1.311% | -2.457% | -0.2409% | -2.596%
2019-07-10 13:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9057% | -2.212% | -1.307% | -2.37% | -0.1576% | -2.621%
2019-07-10 14:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8007% | -2.104% | -1.303% | -2.282% | -0.1785% | -2.498%
2019-07-10 14:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5383% | -2.358% | -1.819% | -2.457% | -0.09957% | -2.797%
2019-07-10 14:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.3808% | -2.23% | -1.849% | -2.457% | -0.2275% | -2.623%
2019-07-10 14:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.4858% | -2.336% | -1.85% | -2.633% | -0.2971% | -2.7%
2019-07-10 15:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.221% | -2.843% | -1.622% | -2.896% | -0.05369% | -3.275%
2019-07-10 15:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.7482% | -2.491% | -1.743% | -2.633% | -0.1422% | -2.892%
2019-07-10 15:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.378% | -2.306% | -0.928% | -2.457% | -0.1512% | -2.728%
2019-07-10 15:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.8007% | -1.987% | -1.187% | -2.195% | -0.2076% | -2.364%
2019-07-10 16:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.6433% | -2.174% | -1.531% | -2.37% | -0.1957% | -2.56%
2019-07-10 16:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -0.9582% | -2.333% | -1.375% | -2.458% | -0.1251% | -2.715%
2019-07-10 16:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.221% | -2.346% | -1.125% | -2.546% | -0.2002% | -2.7%
2019-07-10 16:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.326% | -2.494% | -1.168% | -2.633% | -0.1391% | -2.888%
2019-07-10 17:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.955% | -2.109% | -0.1537% | -2.282% | -0.1733% | -2.498%
2019-07-10 17:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.903% | -2.142% | -0.2391% | -2.37% | -0.2278% | -2.528%
2019-07-10 17:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.693% | -2.143% | -0.4499% | -2.37% | -0.2268% | -2.54%
2019-07-10 17:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.165% | -2.275% | -0.1093% | -2.545% | -0.2698% | -2.694%
2019-07-10 18:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.268% | -3.038% | 0.2296% | -3.158% | -0.1204% | -3.544%
2019-07-10 18:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.32% | -3.181% | 0.1396% | -3.334% | -0.153% | -3.733%
2019-07-10 18:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.32% | -3.507% | -0.1868% | -3.773% | -0.2663% | -4.071%
2019-07-10 18:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.215% | -3.613% | -0.398% | -3.949% | -0.3359% | -4.205%
2019-07-10 19:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.478% | -3.317% | 0.161% | -3.597% | -0.2804% | -3.91%
2019-07-10 19:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.897% | -3.404% | 0.4931% | -3.597% | -0.1927% | -4.059%
2019-07-10 19:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.792% | -2.979% | 0.8131% | -3.246% | -0.2663% | -3.612%
2019-07-10 19:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.425% | -3.056% | 0.369% | -3.333% | -0.2774% | -3.683%
2019-07-10 20:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.74% | -3.548% | 0.1921% | -3.773% | -0.2251% | -4.208%
2019-07-10 20:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.687% | -3.416% | 0.2713% | -3.685% | -0.2688% | -4.052%
2019-07-10 20:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.32% | -3.279% | 0.04122% | -3.509% | -0.2302% | -3.911%
2019-07-10 20:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.425% | -3.638% | -0.2128% | -3.949% | -0.3112% | -4.262%
2019-07-10 21:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.9% | -3.347% | -0.4468% | -3.685% | -0.3379% | -3.944%
2019-07-10 21:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.9% | -3.453% | -0.5527% | -3.773% | -0.3201% | -4.055%
2019-07-10 21:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.48% | -3.12% | -0.6395% | -3.509% | -0.3892% | -3.691%
2019-07-10 21:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.113% | -3.308% | -1.195% | -3.685% | -0.3771% | -3.868%
2019-07-10 22:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.536% | -3.086% | -1.55% | -3.421% | -0.3356% | -3.626%
2019-07-10 22:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.431% | -2.527% | -1.097% | -2.895% | -0.3673% | -3.015%
2019-07-10 22:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.431% | -2.499% | -1.068% | -2.719% | -0.2203% | -3.033%
2019-07-10 22:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.326% | -1.993% | -0.6673% | -2.282% | -0.2889% | -2.49%
2019-07-10 23:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.536% | -1.826% | -0.2902% | -2.107% | -0.2812% | -2.308%
2019-07-10 23:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8532% | -1.508% | -0.6552% | -1.845% | -0.3367% | -1.953%
2019-07-10 23:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.1709% | -1.629% | -1.458% | -2.02% | -0.3905% | -2.041%
2019-07-10 23:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.2234% | -1.55% | -1.326% | -1.845% | -0.2952% | -1.988%
2019-07-11 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.03906% | -1.531% | -1.57% | -1.845% | -0.3136% | -1.944%
2019-07-11 00:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.2234% | -1.384% | -1.161% | -1.67% | -0.2863% | -1.798%
2019-07-11 00:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.1965% | -1.388% | -1.585% | -1.67% | -0.2821% | -1.803%
2019-07-11 00:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.3015% | -1.266% | -1.567% | -1.67% | -0.4049% | -1.647%
2019-07-11 01:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5908% | -1.26% | -0.6689% | -1.583% | -0.3236% | -1.652%
2019-07-11 01:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3283% | -1.335% | -1.007% | -1.67% | -0.3355% | -1.711%
2019-07-11 01:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5908% | -1.652% | -1.061% | -2.02% | -0.3674% | -2.031%
2019-07-11 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2234% | -1.515% | -1.292% | -1.845% | -0.3298% | -1.9%
2019-07-11 02:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.503% | -1.489% | -1.932% | -0.4295% | -1.851%
2019-07-11 02:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.3015% | -1.346% | -1.648% | -1.758% | -0.4114% | -1.683%
2019-07-11 02:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.32% | -1.831% | -1.67% | -0.3508% | -1.677%
2019-07-11 02:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.7739% | -1.257% | -2.031% | -1.583% | -0.3261% | -1.596%
2019-07-11 03:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.8264% | -1.278% | -2.104% | -1.671% | -0.393% | -1.611%
2019-07-11 03:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.292% | -1.803% | -1.671% | -0.3785% | -1.63%
2019-07-11 03:30 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 1.036% | -0.2416% | -1.278% | -0.6258% | -0.3842% | -0.5555%
2019-07-11 03:45 | 489.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | 1.141% | -0.259% | -1.4% | -0.6258% | -0.3668% | -0.5881%
2019-07-11 04:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.2759% | -0.9139% | -0.638% | -1.409% | -0.495% | -1.225%
2019-07-11 04:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.4858% | -1.114% | -0.6278% | -1.583% | -0.4697% | -1.431%
2019-07-11 04:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.03906% | -1.368% | -1.407% | -1.758% | -0.3896% | -1.701%
2019-07-11 04:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.168% | -1.05% | -1.583% | -0.4149% | -1.495%
2019-07-11 05:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3283% | -1.144% | -0.8153% | -1.583% | -0.4397% | -1.462%
2019-07-11 05:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.6433% | -1.274% | -0.631% | -1.67% | -0.3962% | -1.617%
2019-07-11 05:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5114% | -1.12% | -1.631% | -1.583% | -0.4635% | -1.44%
2019-07-11 05:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.4589% | -1.29% | -1.749% | -1.671% | -0.3807% | -1.629%
2019-07-11 06:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4858% | -1.595% | -1.109% | -2.02% | -0.4251% | -1.951%
2019-07-11 06:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.4333% | -1.687% | -1.254% | -2.194% | -0.5071% | -2.031%
2019-07-11 06:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.9057% | -1.812% | -0.9063% | -2.282% | -0.4698% | -2.178%
2019-07-11 06:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5383% | -1.758% | -1.22% | -2.282% | -0.5234% | -2.105%
2019-07-11 07:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9057% | -1.853% | -0.9477% | -2.369% | -0.5159% | -2.201%
2019-07-11 07:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.326% | -1.89% | -0.5647% | -2.369% | -0.4789% | -2.27%
2019-07-11 07:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.116% | -1.92% | -0.8047% | -2.457% | -0.5364% | -2.27%
2019-07-11 07:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.745% | -2.274% | -0.5283% | -2.72% | -0.4458% | -2.654%
2019-07-11 08:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.378% | -2.379% | -1.001% | -2.808% | -0.4288% | -2.733%
2019-07-11 08:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -2.427% | -0.9439% | -2.808% | -0.3812% | -2.76%
2019-07-11 08:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.638% | -2.726% | -0.08841% | -3.072% | -0.3454% | -3.079%
2019-07-11 08:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -2.644% | -0.6365% | -3.071% | -0.427% | -2.976%
2019-07-11 09:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.693% | -2.359% | -0.666% | -2.721% | -0.3617% | -2.679%
2019-07-11 09:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.588% | -2.424% | -0.8357% | -2.721% | -0.2968% | -2.778%
2019-07-11 09:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.431% | -2.457% | -1.026% | -2.808% | -0.3513% | -2.811%
2019-07-11 09:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.536% | -2.161% | -0.6255% | -2.37% | -0.2091% | -2.533%
2019-07-11 10:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.326% | -2.35% | -1.025% | -2.633% | -0.2826% | -2.702%
2019-07-11 10:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.85% | -2.423% | -0.5722% | -2.633% | -0.2103% | -2.8%
2019-07-11 10:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -2.36% | -0.6141% | -2.545% | -0.1858% | -2.739%
2019-07-11 10:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.221% | -1.921% | -0.7003% | -2.021% | -0.09959% | -2.29%
2019-07-11 11:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.641% | -1.504% | 0.1367% | -1.583% | -0.07966% | -1.905%
2019-07-11 11:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -1.842% | -0.04358% | -2.02% | -0.1784% | -2.24%
2019-07-11 11:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.798% | -2.858% | -1.06% | -3.071% | -0.2132% | -3.275%
2019-07-11 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.745% | -2.773% | -1.027% | -2.983% | -0.2104% | -3.193%
2019-07-11 12:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -2.473% | -1.462% | -2.632% | -0.1599% | -2.896%
2019-07-11 12:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9582% | -2.139% | -1.181% | -2.37% | -0.2308% | -2.529%
2019-07-11 12:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.168% | -2.635% | -1.467% | -2.896% | -0.2602% | -3.028%
2019-07-11 12:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.116% | -2.737% | -1.621% | -2.896% | -0.159% | -3.147%
2019-07-11 13:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.221% | -2.473% | -1.253% | -2.721% | -0.2472% | -2.845%
2019-07-11 13:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.168% | -2.502% | -1.334% | -2.721% | -0.2183% | -2.884%
2019-07-11 13:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.903% | -2.614% | -0.7107% | -2.721% | -0.1069% | -3.038%
2019-07-11 13:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.8532% | -2.557% | -1.704% | -2.721% | -0.1636% | -2.949%
2019-07-11 14:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.168% | -2.471% | -1.303% | -2.721% | -0.2493% | -2.841%
2019-07-11 14:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.588% | -2.856% | -1.268% | -3.072% | -0.2163% | -3.243%
2019-07-11 14:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.431% | -2.728% | -1.297% | -2.984% | -0.2558% | -3.114%
2019-07-11 14:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.27% | -2.962% | -0.6917% | -3.247% | -0.2851% | -3.354%
2019-07-11 15:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.533% | -3.496% | -0.9631% | -3.689% | -0.193% | -3.886%
2019-07-11 15:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.69% | -3.335% | -0.6444% | -3.513% | -0.178% | -3.724%
2019-07-11 15:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.005% | -3.437% | -0.4322% | -3.688% | -0.2509% | -3.827%
2019-07-11 15:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.9% | -3.123% | -0.2225% | -3.336% | -0.2135% | -3.499%
2019-07-11 16:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.27% | -2.747% | -0.4766% | -2.984% | -0.2372% | -3.119%
2019-07-11 16:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.641% | -2.316% | -0.6758% | -2.545% | -0.2291% | -2.677%
2019-07-11 16:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.588% | -2.549% | -0.9608% | -2.721% | -0.1719% | -2.939%
2019-07-11 16:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.641% | -2.731% | -1.09% | -2.809% | -0.0777% | -3.155%
2019-07-11 17:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.113% | -3.06% | -0.9475% | -3.072% | -0.01184% | -3.506%
2019-07-11 17:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.693% | -3.055% | -1.362% | -3.16% | -0.1046% | -3.494%
2019-07-11 17:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.745% | -2.945% | -1.199% | -3.159% | -0.2142% | -3.384%
2019-07-11 17:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.323% | -3.184% | -0.8607% | -3.334% | -0.1507% | -3.675%
2019-07-11 18:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.323% | -3.45% | -1.127% | -3.51% | -0.06035% | -4.001%
2019-07-11 18:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.005% | -3.768% | -0.7631% | -3.95% | -0.1819% | -4.31%
2019-07-11 18:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.743% | -4.154% | -1.411% | -4.391% | -0.2373% | -4.727%
2019-07-11 18:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.74% | -4.566% | -0.8265% | -4.745% | -0.1782% | -5.197%
2019-07-11 19:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.215% | -4.145% | -0.9295% | -4.479% | -0.3342% | -4.731%
2019-07-11 19:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.005% | -4.134% | -1.129% | -4.479% | -0.3446% | -4.717%
2019-07-11 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.11% | -4.119% | -1.009% | -4.479% | -0.36% | -4.705%
2019-07-11 19:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.32% | -4.059% | -0.7386% | -4.479% | -0.4201% | -4.623%
2019-07-11 20:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.005% | -3.917% | -0.9122% | -4.39% | -0.4731% | -4.444%
2019-07-11 20:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.32% | -4.223% | -0.9032% | -4.479% | -0.2556% | -4.838%
2019-07-11 20:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.848% | -3.861% | -1.013% | -4.214% | -0.3527% | -4.425%
2019-07-11 20:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.323% | -3.808% | -1.485% | -4.126% | -0.3178% | -4.375%
2019-07-11 21:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.955% | -3.532% | -1.576% | -3.773% | -0.2414% | -4.082%
2019-07-11 21:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.48% | -3.171% | -0.6905% | -3.509% | -0.3384% | -3.691%
2019-07-11 21:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -3.285% | -1.172% | -3.597% | -0.3123% | -3.832%
2019-07-11 21:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.641% | -3.034% | -1.393% | -3.333% | -0.2997% | -3.551%
2019-07-11 22:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.116% | -3.033% | -1.917% | -3.334% | -0.3006% | -3.519%
2019-07-11 22:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -2.764% | -1.281% | -3.07% | -0.3057% | -3.263%
2019-07-11 22:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.588% | -2.386% | -0.7977% | -2.807% | -0.4212% | -2.845%
2019-07-11 22:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.168% | -2.445% | -1.277% | -2.719% | -0.2747% | -2.909%
2019-07-11 23:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9057% | -2.366% | -1.46% | -2.544% | -0.1782% | -2.847%
2019-07-11 23:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4858% | -2.667% | -2.181% | -2.983% | -0.3161% | -3.111%
2019-07-11 23:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.01343% | -2.509% | -2.496% | -2.807% | -0.298% | -2.942%
2019-07-11 23:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1709% | -2.15% | -1.979% | -2.457% | -0.3073% | -2.564%
2019-07-12 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1184% | -1.988% | -1.869% | -2.369% | -0.3817% | -2.365%
2019-07-12 00:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.3015% | -1.936% | -2.238% | -2.282% | -0.3457% | -2.307%
2019-07-12 00:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3283% | -1.761% | -1.432% | -2.194% | -0.4338% | -2.121%
2019-07-12 00:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3283% | -1.889% | -1.56% | -2.282% | -0.3933% | -2.261%
2019-07-12 01:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.3015% | -1.726% | -2.027% | -2.107% | -0.3813% | -2.067%
2019-07-12 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.6164% | -1.746% | -2.362% | -2.107% | -0.3616% | -2.084%
2019-07-12 01:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.7214% | -1.688% | -2.409% | -2.02% | -0.3319% | -2.037%
2019-07-12 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.6164% | -1.399% | -2.016% | -1.845% | -0.4459% | -1.71%
2019-07-12 02:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.144% | -1.475% | -1.619% | -1.845% | -0.3706% | -1.804%
2019-07-12 02:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.09154% | -1.574% | -1.666% | -1.932% | -0.358% | -1.916%
2019-07-12 02:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.144% | -1.341% | -1.485% | -1.758% | -0.4163% | -1.663%
2019-07-12 02:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.354% | -1.247% | -1.601% | -1.671% | -0.4239% | -1.568%
2019-07-12 03:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.4065% | -1.279% | -1.685% | -1.671% | -0.3919% | -1.603%
2019-07-12 03:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.4589% | -1.348% | -1.807% | -1.758% | -0.4102% | -1.673%
2019-07-12 03:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.6689% | -1.304% | -1.973% | -1.758% | -0.4536% | -1.631%
2019-07-12 03:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.7739% | -1.464% | -2.238% | -1.932% | -0.4684% | -1.775%
2019-07-12 04:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.446% | -1.537% | -1.758% | -0.3121% | -1.796%
2019-07-12 04:15 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.4589% | -0.7224% | -1.181% | -1.061% | -0.3382% | -1.046%
2019-07-12 04:30 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.4065% | -0.5879% | -0.9943% | -0.8865% | -0.2987% | -0.9199%
2019-07-12 04:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.09154% | -1.271% | -1.363% | -1.583% | -0.3119% | -1.635%
2019-07-12 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.2759% | -1.223% | -0.9471% | -1.671% | -0.4476% | -1.529%
2019-07-12 05:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.4333% | -1.404% | -0.9706% | -1.932% | -0.5284% | -1.713%
2019-07-12 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.2234% | -1.456% | -1.233% | -1.932% | -0.4758% | -1.793%
2019-07-12 05:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.03906% | -1.441% | -1.48% | -1.932% | -0.4913% | -1.765%
2019-07-12 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3283% | -1.692% | -1.363% | -2.194% | -0.5028% | -2.017%
2019-07-12 06:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -1.747% | -1.471% | -2.194% | -0.4472% | -2.093%
2019-07-12 06:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1709% | -1.953% | -1.782% | -2.37% | -0.4166% | -2.297%
2019-07-12 06:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2234% | -1.892% | -1.668% | -2.369% | -0.4777% | -2.243%
2019-07-12 07:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5908% | -2.025% | -1.434% | -2.544% | -0.5195% | -2.369%
2019-07-12 07:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4858% | -2.133% | -1.648% | -2.544% | -0.4111% | -2.506%
2019-07-12 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4333% | -2.188% | -1.755% | -2.719% | -0.5314% | -2.543%
2019-07-12 07:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8532% | -2.074% | -1.221% | -2.544% | -0.47% | -2.436%
2019-07-12 08:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.641% | -2.32% | -0.6799% | -2.72% | -0.3992% | -2.705%
2019-07-12 08:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9582% | -1.578% | -0.6196% | -1.845% | -0.2675% | -1.927%
2019-07-12 08:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.798% | -1.554% | 0.2441% | -1.845% | -0.2913% | -1.905%
2019-07-12 08:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.69% | -2.505% | 0.1853% | -2.808% | -0.3029% | -2.886%
2019-07-12 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.323% | -2.618% | -0.2955% | -2.896% | -0.2778% | -2.981%
2019-07-12 09:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -2.698% | -0.6905% | -2.983% | -0.2849% | -3.097%
2019-07-12 09:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.585% | -2.865% | -0.2796% | -3.071% | -0.2062% | -3.302%
2019-07-12 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.27% | -2.627% | -0.3567% | -2.808% | -0.1811% | -3.037%
2019-07-12 10:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.85% | -2.708% | -0.858% | -2.983% | -0.2746% | -3.129%
2019-07-12 10:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.81% | -1.327% | -3.071% | -0.2608% | -3.231%
2019-07-12 10:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.693% | -2.687% | -0.994% | -2.896% | -0.2087% | -3.102%
2019-07-12 10:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.165% | -2.875% | -0.7099% | -3.071% | -0.1958% | -3.311%
2019-07-12 11:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.743% | -2.957% | -0.2148% | -3.247% | -0.2893% | -3.369%
2019-07-12 11:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.848% | -3.324% | -0.4762% | -3.511% | -0.1873% | -3.76%
2019-07-12 11:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -3.257% | -0.567% | -3.423% | -0.1659% | -3.702%
2019-07-12 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.008% | -2.82% | -0.8123% | -2.983% | -0.1631% | -3.262%
2019-07-12 12:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.218% | -2.668% | -0.4504% | -2.895% | -0.2265% | -3.146%
2019-07-12 12:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.903% | -2.383% | -0.4799% | -2.632% | -0.2491% | -2.837%
2019-07-12 12:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.378% | -2.392% | -1.014% | -2.632% | -0.2398% | -2.859%
2019-07-12 12:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.955% | -2.562% | -0.6066% | -2.895% | -0.3328% | -2.992%
2019-07-12 13:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.06% | -2.657% | -0.597% | -2.983% | -0.3253% | -3.088%
2019-07-12 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.798% | -2.832% | -1.034% | -3.158% | -0.3258% | -3.27%
2019-07-12 13:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.641% | -2.624% | -0.9839% | -2.983% | -0.3583% | -3.042%
2019-07-12 13:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -2.552% | -1.226% | -2.895% | -0.343% | -2.958%
2019-07-12 14:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.693% | -2.621% | -0.9284% | -2.895% | -0.2738% | -3.042%
2019-07-12 14:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -2.357% | -0.926% | -2.632% | -0.2757% | -2.763%
2019-07-12 14:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.588% | -2.716% | -1.128% | -2.983% | -0.2674% | -3.13%
2019-07-12 14:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.378% | -2.969% | -1.59% | -3.159% | -0.1904% | -3.409%
2019-07-12 15:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.588% | -2.89% | -1.302% | -3.16% | -0.2699% | -3.271%
2019-07-12 15:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.693% | -2.845% | -1.152% | -3.072% | -0.2267% | -3.234%
2019-07-12 15:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.745% | -2.985% | -1.24% | -3.159% | -0.1739% | -3.413%
2019-07-12 15:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.588% | -2.859% | -1.271% | -3.071% | -0.2123% | -3.273%
2019-07-12 16:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.533% | -3.295% | -0.7626% | -3.424% | -0.1287% | -3.718%
2019-07-12 16:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.375% | -3.156% | -0.7805% | -3.248% | -0.09201% | -3.594%
2019-07-12 16:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.955% | -2.837% | -0.8817% | -2.896% | -0.05904% | -3.283%
2019-07-12 16:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.798% | -2.487% | -0.6886% | -2.72% | -0.2332% | -2.927%
2019-07-12 17:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.585% | -2.563% | 0.02207% | -2.72% | -0.1568% | -3.012%
2019-07-12 17:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.585% | -2.462% | 0.1235% | -2.72% | -0.258% | -2.893%
2019-07-12 17:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.9% | -2.633% | 0.2668% | -2.807% | -0.1741% | -3.095%
2019-07-12 17:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.848% | -2.881% | -0.03333% | -3.158% | -0.2773% | -3.331%
2019-07-12 18:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.48% | -2.915% | -0.4348% | -3.246% | -0.3308% | -3.373%
2019-07-12 18:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.953% | -3.49% | -0.537% | -3.773% | -0.2838% | -4.016%
2019-07-12 18:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.533% | -3.799% | -1.266% | -4.214% | -0.4147% | -4.359%
2019-07-12 18:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.11% | -4.06% | -0.9494% | -4.478% | -0.419% | -4.655%
2019-07-12 19:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.32% | -4.317% | -0.9966% | -4.655% | -0.3387% | -4.951%
2019-07-12 19:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.848% | -4.157% | -1.309% | -4.478% | -0.3217% | -4.789%
2019-07-12 19:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.795% | -3.899% | -1.104% | -4.214% | -0.3144% | -4.51%
2019-07-12 19:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.848% | -4.35% | -1.503% | -4.479% | -0.1283% | -5.046%
2019-07-12 20:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.638% | -3.993% | -1.355% | -4.302% | -0.3089% | -4.645%
2019-07-12 20:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.69% | -3.93% | -1.24% | -4.214% | -0.2834% | -4.593%
2019-07-12 20:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.163% | -3.874% | -0.7114% | -4.302% | -0.4278% | -4.49%
2019-07-12 20:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.848% | -3.997% | -1.149% | -4.39% | -0.3934% | -4.605%
2019-07-12 21:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.428% | -3.951% | -1.523% | -4.302% | -0.3513% | -4.556%
2019-07-12 21:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.798% | -3.79% | -1.992% | -4.037% | -0.2468% | -4.428%
2019-07-12 21:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.85% | -3.665% | -1.815% | -3.861% | -0.1958% | -4.286%
2019-07-12 21:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.903% | -3.558% | -1.655% | -3.861% | -0.3032% | -4.137%
2019-07-12 22:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.693% | -3.246% | -1.553% | -3.597% | -0.3506% | -3.791%
2019-07-12 22:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.588% | -3.272% | -1.684% | -3.597% | -0.3247% | -3.834%
2019-07-12 22:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.8007% | -2.947% | -2.146% | -3.333% | -0.3865% | -3.451%
2019-07-12 22:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.378% | -2.863% | -1.485% | -3.333% | -0.4702% | -3.364%
2019-07-12 23:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8532% | -2.601% | -1.748% | -2.982% | -0.3814% | -3.091%
2019-07-12 23:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.4333% | -2.511% | -2.078% | -2.982% | -0.4712% | -2.958%
2019-07-12 23:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6433% | -2.34% | -1.697% | -2.807% | -0.4664% | -2.763%
2019-07-12 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6958% | -2.413% | -1.717% | -2.807% | -0.3942% | -2.86%
2019-07-13 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.3283% | -2.325% | -1.997% | -2.807% | -0.4819% | -2.748%
2019-07-13 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1709% | -2.063% | -1.892% | -2.632% | -0.569% | -2.436%
2019-07-13 00:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2234% | -1.958% | -1.735% | -2.457% | -0.4982% | -2.331%
2019-07-13 00:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.982% | -1.969% | -2.457% | -0.4744% | -2.353%
2019-07-13 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.87% | -1.856% | -2.369% | -0.4994% | -2.225%
2019-07-13 01:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.354% | -1.748% | -2.102% | -2.194% | -0.4463% | -2.105%
2019-07-13 01:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4065% | -1.415% | -1.822% | -1.845% | -0.4299% | -1.773%
2019-07-13 01:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.217% | -1.309% | -1.67% | -0.4531% | -1.568%
2019-07-13 02:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.06592% | -1.224% | -1.158% | -1.758% | -0.5333% | -1.555%
2019-07-13 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.5114% | -1.5% | -2.011% | -2.02% | -0.5201% | -1.84%
2019-07-13 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.5114% | -1.468% | -1.979% | -1.845% | -0.3772% | -1.834%
2019-07-13 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.8264% | -1.46% | -2.286% | -1.932% | -0.4727% | -1.79%
2019-07-13 03:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 1.036% | -1.281% | -2.318% | -1.758% | -0.4764% | -1.604%
2019-07-13 03:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.8788% | -1.411% | -2.29% | -1.845% | -0.4338% | -1.748%
2019-07-13 03:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.8264% | -1.373% | -2.2% | -1.758% | -0.3845% | -1.718%
2019-07-13 03:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.9313% | -1.213% | -2.145% | -1.758% | -0.5445% | -1.529%
2019-07-13 04:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.9313% | -1.235% | -2.166% | -1.758% | -0.5228% | -1.55%
2019-07-13 04:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.9313% | -1.229% | -2.16% | -1.67% | -0.4415% | -1.555%
2019-07-13 04:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.8264% | -1.334% | -2.16% | -1.758% | -0.4237% | -1.665%
2019-07-13 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.8788% | -1.49% | -2.368% | -1.932% | -0.4427% | -1.821%
2019-07-13 05:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4589% | -1.527% | -1.986% | -2.02% | -0.493% | -1.839%
2019-07-13 05:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.249% | -1.393% | -1.642% | -1.845% | -0.4524% | -1.724%
2019-07-13 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.6689% | -1.463% | -2.132% | -1.932% | -0.4696% | -1.786%
2019-07-13 05:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.249% | -1.439% | -1.688% | -1.932% | -0.4934% | -1.764%
2019-07-13 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.6433% | -1.595% | -0.952% | -2.194% | -0.599% | -1.917%
2019-07-13 06:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.03906% | -1.655% | -1.694% | -2.194% | -0.5391% | -1.996%
2019-07-13 06:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.144% | -1.769% | -1.913% | -2.369% | -0.6005% | -2.086%
2019-07-13 06:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.01343% | -1.691% | -1.678% | -2.282% | -0.5905% | -2.022%
2019-07-13 07:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.063% | -1.756% | -0.6929% | -2.369% | -0.6131% | -2.107%
2019-07-13 07:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.8007% | -1.869% | -1.068% | -2.544% | -0.6755% | -2.205%
2019-07-13 07:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.168% | -2.115% | -0.9464% | -2.807% | -0.6923% | -2.459%
2019-07-13 07:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.745% | -2.573% | -0.8277% | -3.158% | -0.585% | -2.925%
2019-07-13 08:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.116% | -2.057% | -0.9413% | -2.544% | -0.4875% | -2.404%
2019-07-13 08:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.116% | -1.948% | -0.8328% | -2.544% | -0.5959% | -2.266%
2019-07-13 08:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.218% | -2.653% | -0.4352% | -3.071% | -0.4179% | -3.021%
2019-07-13 08:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.743% | -2.658% | 0.0852% | -3.159% | -0.5013% | -2.995%
2019-07-13 09:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.953% | -2.72% | 0.2323% | -3.159% | -0.4383% | -3.09%
2019-07-13 09:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.953% | -2.955% | -0.002719% | -3.247% | -0.2914% | -3.367%
2019-07-13 09:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.48% | -2.713% | -0.2326% | -3.071% | -0.358% | -3.103%
2019-07-13 09:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.375% | -2.591% | -0.2159% | -2.895% | -0.3039% | -3.014%
2019-07-13 10:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.795% | -2.791% | 0.004253% | -2.983% | -0.1921% | -3.243%
2019-07-13 10:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.48% | -2.659% | -0.1782% | -2.983% | -0.3242% | -3.081%
2019-07-13 10:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.9% | -2.598% | 0.3019% | -2.895% | -0.2967% | -3.032%
2019-07-13 10:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.06% | -2.623% | -0.5627% | -2.895% | -0.2719% | -3.066%
2019-07-13 11:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.745% | -2.688% | -0.9423% | -2.983% | -0.2952% | -3.1%
2019-07-13 11:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.375% | -3.039% | -0.6639% | -3.159% | -0.1193% | -3.534%
2019-07-13 11:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.588% | -2.972% | -1.384% | -3.071% | -0.09892% | -3.467%
2019-07-13 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.221% | -2.834% | -1.613% | -2.983% | -0.1488% | -3.338%
2019-07-13 12:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -2.635% | -1.362% | -2.807% | -0.1723% | -3.155%
2019-07-13 12:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -15.23% | -1.756% | 13.48% | -2.02% | -0.2635% | -2.155%
2019-07-13 12:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -24.1% | -1.25% | 22.85% | -1.584% | -0.3336% | -1.556%
2019-07-13 12:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -23.74% | -1.433% | 22.3% | -1.758% | -0.3257% | -1.729%
2019-07-13 13:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -7.834% | -2.117% | 5.716% | -2.282% | -0.1645% | -2.563%
2019-07-13 13:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -2.573% | -0.9322% | -2.719% | -0.1467% | -3.083%
2019-07-13 13:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.326% | -2.116% | -0.7905% | -2.457% | -0.3406% | -2.559%
2019-07-13 13:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.063% | -1.959% | -0.8958% | -2.282% | -0.3228% | -2.414%
2019-07-13 14:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.431% | -2.152% | -0.7215% | -2.457% | -0.3046% | -2.619%
2019-07-13 14:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.168% | -1.912% | -0.7437% | -2.282% | -0.37% | -2.328%
2019-07-13 14:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6958% | -1.982% | -1.286% | -2.194% | -0.2123% | -2.435%
2019-07-13 14:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8007% | -2.012% | -1.211% | -2.194% | -0.1826% | -2.489%
2019-07-13 15:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.9057% | -1.699% | -0.7938% | -1.932% | -0.2328% | -2.132%
2019-07-13 15:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.536% | -1.941% | -0.4053% | -2.107% | -0.1662% | -2.395%
2019-07-13 15:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.378% | -1.588% | -0.2101% | -1.758% | -0.1695% | -2.029%
2019-07-13 15:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.745% | -2.049% | -0.3037% | -2.369% | -0.3201% | -2.473%
2019-07-13 16:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.06% | -2.323% | -0.2624% | -2.544% | -0.2215% | -2.789%
2019-07-13 16:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.27% | -2.434% | -0.164% | -2.632% | -0.1976% | -2.911%
2019-07-13 16:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.428% | -2.389% | 0.03878% | -2.632% | -0.2429% | -2.846%
2019-07-13 16:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.27% | -2.23% | 0.0402% | -2.632% | -0.4018% | -2.629%
2019-07-13 17:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.585% | -2.357% | 0.2281% | -2.719% | -0.3623% | -2.78%
2019-07-13 17:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.745% | -2.496% | -0.7502% | -2.807% | -0.3115% | -2.935%
2019-07-13 17:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.693% | -2.584% | -0.8906% | -2.895% | -0.3112% | -3.033%
2019-07-13 17:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.165% | -2.758% | -0.5928% | -3.07% | -0.3119% | -3.253%
2019-07-13 18:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.953% | -3.175% | -0.2222% | -3.509% | -0.3343% | -3.699%
2019-07-13 18:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.74% | -3.87% | -0.13% | -4.037% | -0.1672% | -4.529%
2019-07-13 18:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.845% | -4.416% | -0.571% | -4.655% | -0.2392% | -5.13%
2019-07-13 18:45 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.842% | -5.039% | -0.1966% | -5.453% | -0.4142% | -5.743%
2019-07-13 19:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.632% | -4.828% | -0.1962% | -5.098% | -0.2695% | -5.563%
2019-07-13 19:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.37% | -4.546% | -0.1762% | -4.921% | -0.3747% | -5.255%
2019-07-13 19:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.265% | -4.749% | -0.4839% | -5.009% | -0.2605% | -5.489%
2019-07-13 19:45 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.845% | -4.799% | -0.9545% | -5.098% | -0.2985% | -5.524%
2019-07-13 20:00 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.475% | -4.922% | -0.4468% | -5.275% | -0.3537% | -5.642%
2019-07-13 20:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.53% | -4.348% | -0.8177% | -4.655% | -0.3075% | -5.054%
2019-07-13 20:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.583% | -4.523% | -0.9408% | -4.832% | -0.3088% | -5.248%
2019-07-13 20:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.953% | -4.394% | -1.442% | -4.655% | -0.2609% | -5.129%
2019-07-13 21:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.058% | -4.43% | -1.372% | -4.655% | -0.2257% | -5.177%
2019-07-13 21:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.11% | -4.106% | -0.9963% | -4.39% | -0.2837% | -4.818%
2019-07-13 21:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.058% | -3.861% | -0.8037% | -4.125% | -0.264% | -4.554%
2019-07-13 21:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.9% | -3.909% | -1.009% | -4.125% | -0.2165% | -4.62%
2019-07-13 22:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.69% | -3.719% | -1.028% | -3.949% | -0.2306% | -4.416%
2019-07-13 22:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.745% | -3.44% | -1.694% | -3.685% | -0.245% | -4.093%
2019-07-13 22:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.27% | -3.168% | -0.8981% | -3.509% | -0.3408% | -3.79%
2019-07-13 22:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -3.191% | -1.131% | -3.509% | -0.318% | -3.802%
2019-07-13 23:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.955% | -3.204% | -1.249% | -3.421% | -0.2171% | -3.843%
2019-07-13 23:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.326% | -2.886% | -1.561% | -3.246% | -0.3592% | -3.466%
2019-07-13 23:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.9582% | -2.829% | -1.871% | -3.158% | -0.3285% | -3.39%
2019-07-13 23:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.5383% | -2.59% | -2.052% | -2.895% | -0.3045% | -3.133%
2019-07-14 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -2.404% | -1.446% | -2.719% | -0.3155% | -2.946%
2019-07-14 00:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -2.257% | -1.299% | -2.544% | -0.2872% | -2.792%
2019-07-14 00:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -2.308% | -1.297% | -2.632% | -0.3241% | -2.838%
2019-07-14 00:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.6958% | -2.189% | -1.493% | -2.457% | -0.2679% | -2.731%
2019-07-14 01:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -1.793% | -1.359% | -2.107% | -0.3146% | -2.304%
2019-07-14 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.06592% | -1.969% | -1.903% | -2.282% | -0.3128% | -2.468%
2019-07-14 01:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5908% | -1.805% | -1.214% | -2.107% | -0.302% | -2.299%
2019-07-14 01:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.5383% | -1.726% | -1.187% | -2.02% | -0.2938% | -2.195%
2019-07-14 02:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.06592% | -1.647% | -1.582% | -2.02% | -0.3722% | -2.088%
2019-07-14 02:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2234% | -1.499% | -1.276% | -1.845% | -0.346% | -1.951%
2019-07-14 02:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5383% | -1.347% | -0.8083% | -1.758% | -0.4113% | -1.775%
2019-07-14 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3283% | -1.398% | -1.07% | -1.845% | -0.447% | -1.812%
2019-07-14 03:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.3808% | -1.113% | -0.732% | -1.583% | -0.4706% | -1.513%
2019-07-14 03:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2234% | -1.244% | -1.02% | -1.671% | -0.427% | -1.666%
2019-07-14 03:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.03906% | -1.113% | -1.152% | -1.583% | -0.4704% | -1.493%
2019-07-14 03:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.354% | -1.161% | -1.515% | -1.671% | -0.5095% | -1.554%
2019-07-14 04:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.365% | -1.142% | -1.758% | -0.3925% | -1.779%
2019-07-14 04:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.097% | -1.084% | -1.583% | -0.4859% | -1.481%
2019-07-14 04:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.222% | -1.209% | -1.758% | -0.5358% | -1.594%
2019-07-14 04:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1709% | -1.235% | -1.064% | -1.671% | -0.436% | -1.624%
2019-07-14 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1709% | -1.196% | -1.025% | -1.671% | -0.4742% | -1.582%
2019-07-14 05:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -1.157% | -1.249% | -1.671% | -0.5134% | -1.529%
2019-07-14 05:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -1.186% | -1.435% | -1.671% | -0.4845% | -1.568%
2019-07-14 05:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.1965% | -1.036% | -1.232% | -1.496% | -0.4605% | -1.43%
2019-07-14 06:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1709% | -1.283% | -1.112% | -1.845% | -0.5624% | -1.654%
2019-07-14 06:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2759% | -1.312% | -1.036% | -1.845% | -0.5335% | -1.693%
2019-07-14 06:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6433% | -1.453% | -0.8093% | -2.02% | -0.5672% | -1.849%
2019-07-14 06:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1184% | -1.582% | -1.463% | -2.194% | -0.6129% | -1.966%
2019-07-14 07:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1709% | -1.575% | -1.404% | -2.107% | -0.5317% | -1.974%
2019-07-14 07:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -1.466% | -1.085% | -2.107% | -0.6412% | -1.845%
2019-07-14 07:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8532% | -1.69% | -0.8365% | -2.195% | -0.5048% | -2.127%
2019-07-14 07:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.5383% | -1.75% | -1.212% | -2.282% | -0.5314% | -2.169%
2019-07-14 08:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.5383% | -1.412% | -0.874% | -1.932% | -0.5201% | -1.82%
2019-07-14 08:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.063% | -1.626% | -0.5625% | -2.02% | -0.3941% | -2.088%
2019-07-14 08:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.221% | -1.754% | -0.5329% | -2.194% | -0.4409% | -2.197%
2019-07-14 08:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.326% | -2.151% | -0.8253% | -2.544% | -0.3933% | -2.636%
2019-07-14 09:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8007% | -2.132% | -1.331% | -2.369% | -0.237% | -2.639%
2019-07-14 09:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.4333% | -2.119% | -1.685% | -2.369% | -0.2506% | -2.632%
2019-07-14 09:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8007% | -2.172% | -1.371% | -2.282% | -0.1096% | -2.738%
2019-07-14 09:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -2.171% | -1.266% | -2.457% | -0.2854% | -2.681%
2019-07-14 10:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.955% | -2.319% | -0.3635% | -2.544% | -0.2252% | -2.858%
2019-07-14 10:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.011% | -2.369% | -1.358% | -2.544% | -0.1754% | -2.886%
2019-07-14 10:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.273% | -2.085% | -0.8116% | -2.282% | -0.197% | -2.587%
2019-07-14 10:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -2.091% | -1.08% | -2.369% | -0.2782% | -2.579%
2019-07-14 11:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.168% | -2.162% | -0.9943% | -2.457% | -0.2943% | -2.634%
2019-07-14 11:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.168% | -2.368% | -1.2% | -2.544% | -0.1763% | -2.871%
2019-07-14 11:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.011% | -2.141% | -1.13% | -2.369% | -0.2285% | -2.627%
2019-07-14 11:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6958% | -1.858% | -1.162% | -2.107% | -0.2489% | -2.32%
2019-07-14 12:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8007% | -1.774% | -0.9737% | -2.02% | -0.2452% | -2.248%
2019-07-14 12:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6433% | -1.726% | -1.083% | -2.02% | -0.2936% | -2.172%
2019-07-14 12:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.9582% | -1.86% | -0.9021% | -2.107% | -0.2466% | -2.302%
2019-07-14 12:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.063% | -1.703% | -0.6403% | -2.02% | -0.3161% | -2.123%
2019-07-14 13:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9582% | -1.873% | -0.9145% | -2.107% | -0.2343% | -2.32%
2019-07-14 13:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8532% | -1.674% | -0.8204% | -1.932% | -0.2587% | -2.106%
2019-07-14 13:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5383% | -1.503% | -0.9642% | -1.845% | -0.3424% | -1.905%
2019-07-14 13:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.5383% | -1.485% | -0.9468% | -1.758% | -0.2726% | -1.903%
2019-07-14 14:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.7482% | -2.037% | -1.289% | -2.282% | -0.245% | -2.469%
2019-07-14 14:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.7482% | -2.22% | -1.471% | -2.457% | -0.2371% | -2.66%
2019-07-14 14:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2759% | -2.145% | -1.87% | -2.457% | -0.3114% | -2.559%
2019-07-14 14:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4858% | -2.121% | -1.635% | -2.369% | -0.2487% | -2.539%
2019-07-14 15:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.7482% | -2.092% | -1.344% | -2.457% | -0.3651% | -2.486%
2019-07-14 15:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4333% | -2.147% | -1.713% | -2.37% | -0.2228% | -2.565%
2019-07-14 15:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.3808% | -1.844% | -1.464% | -2.02% | -0.1754% | -2.256%
2019-07-14 15:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4858% | -1.629% | -1.143% | -1.933% | -0.3034% | -1.984%
2019-07-14 16:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.4333% | -2.197% | -1.764% | -2.37% | -0.1723% | -2.625%
2019-07-14 16:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.2234% | -1.984% | -1.76% | -2.195% | -0.2109% | -2.388%
2019-07-14 16:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5908% | -1.978% | -1.388% | -2.282% | -0.3036% | -2.376%
2019-07-14 16:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.9582% | -2.159% | -1.201% | -2.457% | -0.2979% | -2.566%
2019-07-14 17:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.7482% | -2.182% | -1.434% | -2.457% | -0.2751% | -2.579%
2019-07-14 17:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.7482% | -2.142% | -1.394% | -2.457% | -0.3145% | -2.546%
2019-07-14 17:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.116% | -2.114% | -0.9988% | -2.457% | -0.3424% | -2.518%
2019-07-14 17:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.168% | -2.246% | -1.078% | -2.632% | -0.3854% | -2.672%
2019-07-14 18:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.588% | -2.838% | -1.25% | -3.158% | -0.3198% | -3.321%
2019-07-14 18:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -3.104% | -1.096% | -3.333% | -0.2296% | -3.65%
2019-07-14 18:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.795% | -3.941% | -1.146% | -4.302% | -0.3606% | -4.534%
2019-07-14 18:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.953% | -4.276% | -1.323% | -4.567% | -0.2914% | -4.919%
2019-07-14 19:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.69% | -4.324% | -1.634% | -4.655% | -0.3315% | -4.952%
2019-07-14 19:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.11% | -4.533% | -1.422% | -4.832% | -0.2997% | -5.21%
2019-07-14 19:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.373% | -4.478% | -1.105% | -4.744% | -0.2658% | -5.193%
2019-07-14 19:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.687% | -4.422% | -0.7346% | -4.744% | -0.3216% | -5.134%
2019-07-14 20:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.478% | -4.342% | -0.8641% | -4.567% | -0.2251% | -5.053%
2019-07-14 20:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.163% | -4.566% | -1.403% | -4.832% | -0.2665% | -5.277%
2019-07-14 20:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.058% | -4.448% | -1.39% | -4.744% | -0.2958% | -5.159%
2019-07-14 20:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.848% | -4.351% | -1.503% | -4.567% | -0.2158% | -5.055%
2019-07-14 21:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.163% | -3.792% | -0.6298% | -4.037% | -0.2448% | -4.475%
2019-07-14 21:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.585% | -3.678% | -1.093% | -3.949% | -0.271% | -4.354%
2019-07-14 21:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.323% | -3.896% | -1.573% | -4.037% | -0.1414% | -4.595%
2019-07-14 21:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.641% | -3.65% | -2.009% | -3.861% | -0.2113% | -4.297%
2019-07-14 22:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.588% | -3.597% | -2.009% | -3.861% | -0.264% | -4.233%
2019-07-14 22:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.641% | -3.441% | -1.8% | -3.685% | -0.244% | -4.085%
2019-07-14 22:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.168% | -3.124% | -1.955% | -3.421% | -0.2977% | -3.733%
2019-07-14 22:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.431% | -2.965% | -1.535% | -3.333% | -0.3682% | -3.538%
2019-07-14 23:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.063% | -3.043% | -1.98% | -3.421% | -0.3781% | -3.599%
2019-07-14 23:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6958% | -2.839% | -2.143% | -3.158% | -0.319% | -3.373%
2019-07-14 23:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.063% | -2.39% | -1.327% | -2.807% | -0.4172% | -2.873%
2019-07-14 23:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -2.32% | -1.572% | -2.544% | -0.2241% | -2.847%
2019-07-15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2759% | -2.144% | -1.868% | -2.457% | -0.313% | -2.629%
2019-07-15 00:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.06592% | -1.741% | -1.675% | -2.107% | -0.3657% | -2.192%
2019-07-15 00:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3808% | -1.622% | -1.241% | -2.02% | -0.3979% | -2.043%
2019-07-15 00:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3283% | -1.849% | -1.52% | -2.282% | -0.433% | -2.27%
2019-07-15 01:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.654% | -1.535% | -2.107% | -0.4532% | -2.061%
2019-07-15 01:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.06592% | -1.543% | -1.478% | -2.02% | -0.4761% | -1.933%
2019-07-15 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.249% | -1.489% | -1.738% | -1.932% | -0.4434% | -1.883%
2019-07-15 01:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.7739% | -1.258% | -2.032% | -1.758% | -0.4997% | -1.634%
2019-07-15 02:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.7214% | -1.177% | -1.898% | -1.671% | -0.4937% | -1.546%
2019-07-15 02:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.7214% | -1.407% | -2.128% | -1.845% | -0.4383% | -1.783%
2019-07-15 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.8264% | -1.45% | -2.276% | -1.845% | -0.395% | -1.841%
2019-07-15 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.9838% | -1.499% | -2.483% | -1.932% | -0.4328% | -1.875%
2019-07-15 03:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.144% | -1.121% | -1.265% | -1.671% | -0.5493% | -1.469%
2019-07-15 03:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.3015% | -1.245% | -1.546% | -1.845% | -0.6004% | -1.59%
2019-07-15 03:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.6164% | -1.169% | -1.785% | -1.671% | -0.5019% | -1.533%
2019-07-15 03:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.8264% | -1.047% | -1.874% | -1.583% | -0.5361% | -1.382%
2019-07-15 04:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.3015% | -1.159% | -1.461% | -1.671% | -0.5111% | -1.51%
2019-07-15 04:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | 0.03906% | -1.046% | -1.085% | -1.496% | -0.4498% | -1.404%
2019-07-15 04:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.06592% | -1.05% | -0.9844% | -1.583% | -0.5331% | -1.395%
2019-07-15 04:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.6689% | -1.206% | -1.875% | -1.67% | -0.4646% | -1.565%
2019-07-15 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5639% | -1.232% | -1.796% | -1.67% | -0.4388% | -1.591%
2019-07-15 05:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5639% | -1.362% | -1.926% | -1.845% | -0.4828% | -1.732%
2019-07-15 05:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.249% | -1.366% | -1.615% | -1.845% | -0.4785% | -1.72%
2019-07-15 05:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.06592% | -1.237% | -1.171% | -1.758% | -0.5211% | -1.576%
2019-07-15 06:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3283% | -1.228% | -0.8999% | -1.758% | -0.5295% | -1.583%
2019-07-15 06:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.338% | -1.219% | -1.845% | -0.5075% | -1.698%
2019-07-15 06:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.3808% | -1.73% | -1.349% | -2.369% | -0.6389% | -2.064%
2019-07-15 06:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1709% | -1.816% | -1.645% | -2.544% | -0.7283% | -2.161%
2019-07-15 07:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.9057% | -1.914% | -1.008% | -2.544% | -0.6303% | -2.287%
2019-07-15 07:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8532% | -2.051% | -1.198% | -2.719% | -0.668% | -2.418%
2019-07-15 07:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.063% | -2.04% | -0.9766% | -2.632% | -0.5919% | -2.429%
2019-07-15 07:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.3283% | -1.95% | -1.622% | -2.369% | -0.4193% | -2.375%
2019-07-15 08:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.4858% | -1.467% | -0.9816% | -1.932% | -0.4649% | -1.842%
2019-07-15 08:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.168% | -1.752% | -0.5838% | -2.194% | -0.4424% | -2.133%
2019-07-15 08:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.326% | -2.112% | -0.7867% | -2.544% | -0.432% | -2.517%
2019-07-15 08:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9582% | -2.011% | -1.053% | -2.457% | -0.4456% | -2.395%
2019-07-15 09:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.168% | -2.335% | -1.167% | -2.807% | -0.4715% | -2.745%
2019-07-15 09:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -2.522% | -0.6187% | -2.895% | -0.3731% | -2.947%
2019-07-15 09:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.745% | -2.34% | -0.5942% | -2.807% | -0.4674% | -2.734%
2019-07-15 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.483% | -2.532% | -1.049% | -2.807% | -0.2754% | -2.978%
2019-07-15 10:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.378% | -2.421% | -1.043% | -2.632% | -0.211% | -2.901%
2019-07-15 10:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.256% | -0.5628% | -2.544% | -0.2886% | -2.689%
2019-07-15 10:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.221% | -2.401% | -1.181% | -2.544% | -0.143% | -2.876%
2019-07-15 10:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.641% | -2.026% | -0.3851% | -2.369% | -0.3437% | -2.429%
2019-07-15 11:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -2.228% | -0.3774% | -2.457% | -0.2289% | -2.673%
2019-07-15 11:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.008% | -2.249% | -0.2416% | -2.457% | -0.2073% | -2.711%
2019-07-15 11:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.903% | -2.198% | -0.2952% | -2.457% | -0.2588% | -2.622%
2019-07-15 11:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.85% | -2.506% | -0.6553% | -2.632% | -0.1262% | -2.994%
2019-07-15 12:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.221% | -1.967% | -0.7462% | -2.282% | -0.3151% | -2.373%
2019-07-15 12:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9582% | -1.949% | -0.9909% | -2.107% | -0.1579% | -2.405%
2019-07-15 12:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.063% | -1.999% | -0.9363% | -2.107% | -0.1075% | -2.485%
2019-07-15 12:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -1.921% | -0.9107% | -2.107% | -0.1857% | -2.359%
2019-07-15 13:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.536% | -1.839% | -0.3033% | -2.02% | -0.1808% | -2.278%
2019-07-15 13:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.903% | -2.124% | -0.221% | -2.37% | -0.2456% | -2.535%
2019-07-15 13:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -2.435% | -0.6895% | -2.72% | -0.2847% | -2.855%
2019-07-15 13:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -2.517% | -0.4041% | -2.72% | -0.2031% | -2.938%
2019-07-15 14:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.165% | -2.251% | -0.08571% | -2.545% | -0.2935% | -2.652%
2019-07-15 14:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.798% | -2.191% | -0.3929% | -2.282% | -0.09121% | -2.652%
2019-07-15 14:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.008% | -2.556% | -0.5482% | -2.808% | -0.2515% | -2.98%
2019-07-15 14:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.745% | -2.333% | -0.5875% | -2.632% | -0.2994% | -2.721%
2019-07-15 15:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.588% | -1.659% | -0.07087% | -1.845% | -0.1863% | -2.052%
2019-07-15 15:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.165% | -1.499% | 0.6664% | -1.758% | -0.2589% | -1.877%
2019-07-15 15:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.48% | -2.395% | 0.08534% | -2.632% | -0.2374% | -2.804%
2019-07-15 15:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.588% | -2.207% | -0.6186% | -2.545% | -0.3379% | -2.599%
2019-07-15 16:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -2.232% | -0.4343% | -2.544% | -0.3121% | -2.644%
2019-07-15 16:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.113% | -2.233% | -0.1203% | -2.457% | -0.2237% | -2.67%
2019-07-15 16:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.165% | -2.349% | -0.1836% | -2.632% | -0.283% | -2.781%
2019-07-15 16:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -2.159% | -0.1508% | -2.457% | -0.2981% | -2.589%
2019-07-15 17:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.638% | -2.643% | -0.00537% | -2.895% | -0.2522% | -3.066%
2019-07-15 17:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.638% | -2.962% | -0.3242% | -3.159% | -0.1967% | -3.419%
2019-07-15 17:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.69% | -2.982% | -0.2915% | -3.159% | -0.1771% | -3.439%
2019-07-15 17:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.323% | -3.011% | -0.6879% | -3.246% | -0.2357% | -3.464%
2019-07-15 18:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.005% | -3.197% | -0.1915% | -3.334% | -0.1374% | -3.708%
2019-07-15 18:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.848% | -3.513% | -0.6653% | -3.773% | -0.2601% | -4.08%
2019-07-15 18:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.16% | -4.297% | -0.1369% | -4.744% | -0.4471% | -4.889%
2019-07-15 18:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.107% | -4.291% | -0.1834% | -4.655% | -0.3645% | -4.945%
2019-07-15 19:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.583% | -4.448% | -0.8653% | -4.744% | -0.2958% | -5.136%
2019-07-15 19:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.53% | -4.363% | -0.8331% | -4.655% | -0.292% | -5.046%
2019-07-15 19:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.268% | -4.354% | -1.086% | -4.655% | -0.3013% | -5.043%
2019-07-15 19:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.373% | -4.068% | -0.6955% | -4.39% | -0.322% | -4.734%
2019-07-15 20:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.32% | -3.999% | -0.679% | -4.302% | -0.3027% | -4.654%
2019-07-15 20:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.953% | -4.123% | -1.171% | -4.302% | -0.1786% | -4.824%
2019-07-15 20:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -2.533% | -4.142% | -1.609% | -4.39% | -0.2485% | -4.843%
2019-07-15 20:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.638% | -4.092% | -1.454% | -4.39% | -0.2982% | -4.775%
2019-07-15 21:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.848% | -3.998% | -1.15% | -4.302% | -0.3037% | -4.662%
2019-07-15 21:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.48% | -4.004% | -1.524% | -4.302% | -0.2974% | -4.689%
2019-07-15 21:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.428% | -3.665% | -1.237% | -3.949% | -0.2844% | -4.323%
2019-07-15 21:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.323% | -3.56% | -1.237% | -3.861% | -0.3012% | -4.201%
2019-07-15 22:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.745% | -3.514% | -1.769% | -3.685% | -0.1707% | -4.178%
2019-07-15 22:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.326% | -3.311% | -1.986% | -3.597% | -0.2856% | -3.933%
2019-07-15 22:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.221% | -3.043% | -1.822% | -3.333% | -0.2907% | -3.636%
2019-07-15 22:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.116% | -3.137% | -2.021% | -3.333% | -0.1967% | -3.754%
2019-07-15 23:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.9057% | -2.809% | -1.903% | -2.982% | -0.1732% | -3.401%
2019-07-15 23:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.326% | -2.959% | -1.633% | -3.333% | -0.3743% | -3.512%
2019-07-15 23:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8007% | -2.89% | -2.089% | -3.158% | -0.2675% | -3.462%
2019-07-15 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.1709% | -2.46% | -2.289% | -2.807% | -0.3471% | -2.969%
2019-07-16 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.1184% | -2.286% | -2.167% | -2.807% | -0.5214% | -2.738%
2019-07-16 00:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.06592% | -2.137% | -2.071% | -2.544% | -0.4076% | -2.594%
2019-07-16 00:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.144% | -2.292% | -2.436% | -2.719% | -0.4275% | -2.738%
2019-07-16 00:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.4589% | -2.029% | -2.488% | -2.544% | -0.5148% | -2.445%
2019-07-16 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.144% | -1.958% | -2.102% | -2.369% | -0.411% | -2.385%
2019-07-16 01:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.01343% | -1.923% | -1.91% | -2.369% | -0.4461% | -2.337%
2019-07-16 01:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.249% | -1.713% | -1.962% | -2.107% | -0.3943% | -2.131%
2019-07-16 01:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.1965% | -1.568% | -1.765% | -2.02% | -0.4514% | -1.967%
2019-07-16 02:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.2759% | -1.496% | -1.22% | -1.932% | -0.4362% | -1.901%
2019-07-16 02:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.1709% | -1.379% | -1.208% | -1.758% | -0.3789% | -1.77%
2019-07-16 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.03906% | -1.524% | -1.563% | -2.02% | -0.4958% | -1.917%
2019-07-16 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5639% | -1.422% | -1.986% | -1.845% | -0.423% | -1.814%
2019-07-16 03:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.5114% | -1.443% | -1.954% | -1.932% | -0.4897% | -1.826%
2019-07-16 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.8788% | -1.389% | -2.268% | -1.932% | -0.5433% | -1.753%
2019-07-16 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.6689% | -1.486% | -2.155% | -2.02% | -0.5338% | -1.853%
2019-07-16 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5639% | -1.59% | -2.154% | -2.02% | -0.4296% | -1.985%
2019-07-16 04:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.5114% | -1.309% | -1.82% | -1.845% | -0.5364% | -1.66%
2019-07-16 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.7739% | -1.432% | -2.206% | -1.932% | -0.4999% | -1.794%
2019-07-16 04:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.6689% | -1.356% | -2.025% | -1.845% | -0.4889% | -1.723%
2019-07-16 04:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5114% | -1.399% | -1.911% | -1.845% | -0.4456% | -1.781%
2019-07-16 05:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.249% | -1.413% | -1.662% | -1.932% | -0.5196% | -1.778%
2019-07-16 05:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.09154% | -1.383% | -1.474% | -1.932% | -0.5496% | -1.747%
2019-07-16 05:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.4333% | -1.708% | -1.275% | -2.194% | -0.4859% | -2.111%
2019-07-16 05:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.692% | -1.521% | -2.194% | -0.5023% | -2.071%
2019-07-16 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.8532% | -1.618% | -0.7643% | -2.194% | -0.5769% | -2.009%
2019-07-16 06:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -2.217% | -1.836% | -2.719% | -0.502% | -2.656%
2019-07-16 06:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.01343% | -2.212% | -2.199% | -2.807% | -0.5946% | -2.625%
2019-07-16 06:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.1709% | -2.581% | -2.41% | -3.158% | -0.5769% | -2.995%
2019-07-16 07:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.483% | -2.614% | -1.131% | -3.245% | -0.6315% | -3.028%
2019-07-16 07:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.326% | -2.634% | -1.308% | -3.245% | -0.6119% | -3.065%
2019-07-16 07:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8532% | -2.736% | -1.883% | -3.245% | -0.5097% | -3.196%
2019-07-16 07:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9582% | -2.413% | -1.455% | -2.982% | -0.5693% | -2.835%
2019-07-16 08:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.323% | -2.597% | -0.2743% | -2.982% | -0.3853% | -3.029%
2019-07-16 08:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.27% | -2.64% | -0.3696% | -3.07% | -0.4305% | -3.045%
2019-07-16 08:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.848% | -2.974% | -0.1261% | -3.422% | -0.448% | -3.387%
2019-07-16 08:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.48% | -3.602% | -1.122% | -3.95% | -0.3484% | -4.074%
2019-07-16 09:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.85% | -3.121% | -1.27% | -3.51% | -0.389% | -3.575%
2019-07-16 09:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.798% | -2.845% | -1.047% | -3.334% | -0.4887% | -3.266%
2019-07-16 09:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.218% | -2.97% | -0.7523% | -3.334% | -0.3636% | -3.424%
2019-07-16 09:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.848% | -3.386% | -0.5383% | -3.774% | -0.3882% | -3.827%
2019-07-16 10:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.428% | -3.41% | -0.9818% | -3.775% | -0.3654% | -3.818%
2019-07-16 10:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.378% | -3.217% | -1.839% | -3.51% | -0.2927% | -3.672%
2019-07-16 10:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -2.794% | -0.9956% | -3.246% | -0.4526% | -3.186%
2019-07-16 10:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.375% | -2.877% | -0.5018% | -3.246% | -0.369% | -3.309%
2019-07-16 11:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.588% | -3.058% | -1.47% | -3.334% | -0.2757% | -3.514%
2019-07-16 11:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.06% | -3.155% | -1.095% | -3.51% | -0.3548% | -3.608%
2019-07-16 11:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.375% | -3.123% | -0.7475% | -3.51% | -0.3868% | -3.573%
2019-07-16 11:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.745% | -2.775% | -1.029% | -3.246% | -0.4712% | -3.178%
2019-07-16 12:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.113% | -2.904% | -0.7912% | -3.334% | -0.4296% | -3.33%
2019-07-16 12:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.483% | -2.677% | -1.194% | -3.07% | -0.3932% | -3.108%
2019-07-16 12:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.063% | -2.366% | -1.302% | -2.807% | -0.4415% | -2.774%
2019-07-16 12:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.378% | -2.807% | -1.429% | -3.246% | -0.4391% | -3.21%
2019-07-16 13:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.85% | -2.648% | -0.7978% | -2.983% | -0.3346% | -3.066%
2019-07-16 13:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.536% | -2.755% | -1.219% | -3.07% | -0.3158% | -3.189%
2019-07-16 13:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -2.994% | -1.458% | -3.334% | -0.3408% | -3.415%
2019-07-16 13:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.168% | -2.924% | -1.756% | -3.246% | -0.3224% | -3.344%
2019-07-16 14:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.903% | -2.881% | -0.9782% | -3.158% | -0.2773% | -3.328%
2019-07-16 14:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.273% | -2.786% | -1.513% | -2.983% | -0.1972% | -3.226%
2019-07-16 14:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8007% | -2.605% | -1.804% | -2.895% | -0.2904% | -3.039%
2019-07-16 14:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.8532% | -2.865% | -2.012% | -3.246% | -0.3813% | -3.288%
2019-07-16 15:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.588% | -2.926% | -1.338% | -3.334% | -0.4079% | -3.331%
2019-07-16 15:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.798% | -2.86% | -1.062% | -3.159% | -0.2989% | -3.288%
2019-07-16 15:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -3.123% | -1.115% | -3.335% | -0.2116% | -3.561%
2019-07-16 15:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.693% | -2.922% | -1.229% | -3.247% | -0.3244% | -3.32%
2019-07-16 16:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.746% | -1.263% | -2.895% | -0.1499% | -3.192%
2019-07-16 16:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.812% | -1.119% | -3.071% | -0.2589% | -3.238%
2019-07-16 16:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.85% | -2.654% | -0.804% | -2.983% | -0.3283% | -3.073%
2019-07-16 16:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.848% | -3.361% | -0.513% | -3.687% | -0.3263% | -3.77%
2019-07-16 17:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.165% | -2.948% | -0.7822% | -3.247% | -0.2996% | -3.335%
2019-07-16 17:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.585% | -3.309% | -0.7236% | -3.423% | -0.1142% | -3.774%
2019-07-16 17:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.323% | -3.07% | -0.7474% | -3.335% | -0.2644% | -3.503%
2019-07-16 17:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.218% | -3.17% | -0.9519% | -3.51% | -0.3403% | -3.611%
2019-07-16 18:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.218% | -3.255% | -1.037% | -3.509% | -0.2547% | -3.775%
2019-07-16 18:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.533% | -3.432% | -0.8995% | -3.685% | -0.2531% | -3.964%
2019-07-16 18:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.215% | -3.664% | -0.449% | -3.861% | -0.1968% | -4.314%
2019-07-16 18:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.425% | -3.851% | -0.4259% | -4.125% | -0.2744% | -4.496%
2019-07-16 19:00 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.792% | -4.543% | -0.7502% | -5.009% | -0.4668% | -5.174%
2019-07-16 19:15 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -3.268% | -5.324% | -2.057% | -5.72% | -0.3962% | -5.991%
2019-07-16 19:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -17.75% | -3.827% | 13.93% | -4.214% | -0.3869% | -4.358%
2019-07-16 19:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -28.25% | -2.578% | 25.67% | -2.983% | -0.4042% | -2.999%
2019-07-16 20:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -9.146% | -4.202% | 4.944% | -4.567% | -0.3649% | -4.829%
2019-07-16 20:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.953% | -4.41% | -1.458% | -4.921% | -0.5106% | -5.017%
2019-07-16 20:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.48% | -4.175% | -1.695% | -4.655% | -0.4804% | -4.786%
2019-07-16 20:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.375% | -4.28% | -1.905% | -4.655% | -0.3748% | -4.931%
2019-07-16 21:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.428% | -3.879% | -1.451% | -4.39% | -0.5112% | -4.482%
2019-07-16 21:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.323% | -3.824% | -1.501% | -4.39% | -0.566% | -4.417%
2019-07-16 21:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.323% | -3.563% | -1.24% | -4.037% | -0.4742% | -4.175%
2019-07-16 21:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.323% | -3.488% | -1.165% | -3.949% | -0.4611% | -4.087%
2019-07-16 22:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -26.47% | -1.597% | 24.87% | -2.02% | -0.4226% | -1.964%
2019-07-16 22:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -26.05% | -1.484% | 24.56% | -1.932% | -0.4487% | -1.84%
2019-07-16 22:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.273% | -3.101% | -1.828% | -3.509% | -0.4077% | -3.664%
2019-07-16 22:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.9582% | -2.756% | -1.798% | -3.246% | -0.4892% | -3.284%
2019-07-16 23:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.011% | -2.616% | -1.605% | -3.158% | -0.5422% | -3.126%
2019-07-16 23:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6433% | -2.366% | -1.723% | -2.895% | -0.5285% | -2.854%
2019-07-16 23:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5908% | -2.264% | -1.673% | -2.719% | -0.4558% | -2.754%
2019-07-16 23:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.1709% | -1.848% | -1.678% | -2.369% | -0.5209% | -2.299%
2019-07-17 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.3015% | -1.492% | -1.793% | -2.02% | -0.5281% | -1.905%
2019-07-17 00:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.3015% | -1.559% | -1.86% | -2.02% | -0.4609% | -1.985%
2019-07-17 00:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.249% | -1.582% | -1.831% | -2.107% | -0.5247% | -2.013%
2019-07-17 00:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.03906% | -1.597% | -1.636% | -2.107% | -0.5102% | -2.015%
2019-07-17 01:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.1965% | -1.941% | -2.137% | -2.457% | -0.516% | -2.339%
2019-07-17 01:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5114% | -1.979% | -2.49% | -2.457% | -0.4778% | -2.38%
2019-07-17 01:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6689% | -1.809% | -2.477% | -2.369% | -0.5606% | -2.174%
2019-07-17 01:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.1965% | -1.601% | -1.798% | -2.194% | -0.5932% | -1.966%
2019-07-17 02:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.354% | -1.6% | -1.954% | -2.194% | -0.5941% | -1.954%
2019-07-17 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.1965% | -1.493% | -1.689% | -2.02% | -0.5267% | -1.874%
2019-07-17 02:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.249% | -1.674% | -1.923% | -2.282% | -0.6074% | -2.041%
2019-07-17 02:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.5639% | -1.604% | -2.168% | -2.194% | -0.59% | -1.959%
2019-07-17 03:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.354% | -1.655% | -2.009% | -2.194% | -0.5394% | -2.019%
2019-07-17 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.01343% | -1.62% | -1.606% | -2.107% | -0.4872% | -2.005%
2019-07-17 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.7739% | -1.517% | -2.291% | -2.107% | -0.5903% | -1.865%
2019-07-17 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.7739% | -1.456% | -2.23% | -2.02% | -0.5637% | -1.805%
2019-07-17 04:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.6164% | -1.409% | -2.026% | -2.02% | -0.6101% | -1.75%
2019-07-17 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4065% | -1.487% | -1.893% | -1.932% | -0.4454% | -1.879%
2019-07-17 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4589% | -1.427% | -1.886% | -1.932% | -0.5052% | -1.797%
2019-07-17 04:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 1.036% | -0.7366% | -1.773% | -1.235% | -0.4983% | -1.092%
2019-07-17 05:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.3015% | -0.8333% | -1.135% | -1.235% | -0.4016% | -1.225%
2019-07-17 05:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.03906% | -1.233% | -1.272% | -1.671% | -0.4372% | -1.634%
2019-07-17 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.09154% | -1.502% | -1.594% | -1.932% | -0.43% | -1.893%
2019-07-17 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.3808% | -1.582% | -1.202% | -2.107% | -0.5245% | -1.975%
2019-07-17 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.06592% | -1.703% | -1.637% | -2.194% | -0.4911% | -2.097%
2019-07-17 06:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.2234% | -2.441% | -2.217% | -2.895% | -0.4538% | -2.876%
2019-07-17 06:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.5908% | -2.333% | -1.743% | -2.895% | -0.5612% | -2.73%
2019-07-17 06:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.221% | -2.53% | -1.309% | -3.07% | -0.5401% | -2.952%
2019-07-17 07:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.378% | -2.807% | -1.428% | -3.333% | -0.5269% | -3.239%
2019-07-17 07:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8532% | -2.963% | -2.11% | -3.421% | -0.4584% | -3.409%
2019-07-17 07:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.5908% | -2.575% | -1.985% | -3.07% | -0.4946% | -3.014%
2019-07-17 07:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.4333% | -1.794% | -1.361% | -2.194% | -0.4004% | -2.222%
2019-07-17 08:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -2.179% | -0.3287% | -2.457% | -0.2776% | -2.62%
2019-07-17 08:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.953% | -3.236% | -0.2831% | -3.686% | -0.4504% | -3.643%
2019-07-17 08:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -2.585% | -2.935% | -0.3494% | -3.422% | -0.4872% | -3.331%
2019-07-17 08:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.27% | -3.096% | -0.8259% | -3.597% | -0.5012% | -3.521%
2019-07-17 09:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.323% | -3.217% | -0.8937% | -3.686% | -0.469% | -3.655%
2019-07-17 09:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.113% | -2.936% | -0.8233% | -3.421% | -0.4852% | -3.371%
2019-07-17 09:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -2.375% | -3.07% | -0.695% | -3.597% | -0.527% | -3.495%
2019-07-17 09:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.165% | -3.156% | -0.9908% | -3.51% | -0.3537% | -3.597%
2019-07-17 10:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.005% | -3.816% | -0.8111% | -4.04% | -0.2241% | -4.26%
2019-07-17 10:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.795% | -3.64% | -0.8443% | -3.775% | -0.1359% | -4.112%
2019-07-17 10:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.375% | -3.158% | -0.7828% | -3.422% | -0.2641% | -3.615%
2019-07-17 10:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.641% | -2.972% | -1.331% | -3.158% | -0.1865% | -3.47%
2019-07-17 11:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.693% | -2.77% | -1.077% | -3.07% | -0.3002% | -3.217%
2019-07-17 11:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.221% | -2.697% | -1.477% | -2.895% | -0.1976% | -3.184%
2019-07-17 11:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.9582% | -2.356% | -1.398% | -2.544% | -0.1885% | -2.833%
2019-07-17 11:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.7482% | -2.054% | -1.306% | -2.282% | -0.2276% | -2.521%
2019-07-17 12:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.9057% | -2.23% | -1.324% | -2.369% | -0.1395% | -2.708%
2019-07-17 12:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.116% | -2.664% | -1.549% | -2.895% | -0.2306% | -3.121%
2019-07-17 12:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.48% | -2.833% | -0.3528% | -3.158% | -0.3249% | -3.301%
2019-07-17 12:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.008% | -2.618% | -0.6097% | -2.895% | -0.2771% | -3.086%
2019-07-17 13:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.555% | -0.862% | -2.895% | -0.34% | -2.971%
2019-07-17 13:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.693% | -2.4% | -0.7067% | -2.72% | -0.3199% | -2.824%
2019-07-17 13:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.536% | -2.25% | -0.7142% | -2.632% | -0.3821% | -2.663%
2019-07-17 13:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.326% | -2.464% | -1.139% | -2.807% | -0.3432% | -2.86%
2019-07-17 14:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.161% | -0.4681% | -2.457% | -0.2959% | -2.57%
2019-07-17 14:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.221% | -1.948% | -0.7277% | -2.282% | -0.3336% | -2.345%
2019-07-17 14:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.588% | -2.067% | -0.4789% | -2.369% | -0.3024% | -2.483%
2019-07-17 14:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.168% | -2.128% | -0.96% | -2.457% | -0.3288% | -2.523%
2019-07-17 15:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -2.321% | -0.4708% | -2.632% | -0.3108% | -2.731%
2019-07-17 15:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -1.675% | -0.1921% | -1.845% | -0.1699% | -2.092%
2019-07-17 15:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.585% | -3.015% | -0.43% | -3.247% | -0.2315% | -3.449%
2019-07-17 15:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.06% | -2.667% | -0.6064% | -2.895% | -0.2284% | -3.105%
2019-07-17 16:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.337% | -0.6439% | -2.72% | -0.3828% | -2.729%
2019-07-17 16:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.585% | -2.797% | -0.2116% | -3.159% | -0.3618% | -3.19%
2019-07-17 16:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.48% | -2.766% | -0.2861% | -3.071% | -0.3042% | -3.19%
2019-07-17 16:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.008% | -2.738% | -0.7299% | -3.159% | -0.4207% | -3.12%
2019-07-17 17:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -2.856% | -0.7435% | -3.158% | -0.302% | -3.292%
2019-07-17 17:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.008% | -2.706% | -0.6982% | -3.07% | -0.3643% | -3.13%
2019-07-17 17:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.218% | -2.553% | -0.3349% | -2.982% | -0.4296% | -2.973%
2019-07-17 17:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.008% | -2.67% | -0.6618% | -3.07% | -0.4004% | -3.107%
2019-07-17 18:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.585% | -2.91% | -0.3248% | -3.334% | -0.4235% | -3.359%
2019-07-17 18:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.215% | -3.331% | -0.1156% | -3.685% | -0.3544% | -3.861%
2019-07-17 18:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.373% | -3.83% | -0.4574% | -4.214% | -0.3836% | -4.439%
2019-07-17 18:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.373% | -3.741% | -0.3688% | -4.125% | -0.3839% | -4.364%
2019-07-17 19:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.268% | -3.782% | -0.5148% | -4.214% | -0.4312% | -4.396%
2019-07-17 19:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.635% | -3.974% | -0.3386% | -4.478% | -0.5047% | -4.567%
2019-07-17 19:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.74% | -4.166% | -0.4256% | -4.655% | -0.4896% | -4.801%
2019-07-17 19:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.32% | -4.183% | -0.8633% | -4.567% | -0.3834% | -4.842%
2019-07-17 20:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.425% | -3.844% | -0.4189% | -4.39% | -0.5463% | -4.471%
2019-07-17 20:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.583% | -4.189% | -0.6069% | -4.655% | -0.4658% | -4.823%
2019-07-17 20:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.058% | -3.902% | -0.8439% | -4.39% | -0.4885% | -4.492%
2019-07-17 20:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.005% | -4.181% | -1.176% | -4.655% | -0.4742% | -4.772%
2019-07-17 21:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.585% | -4.057% | -1.472% | -4.478% | -0.421% | -4.671%
2019-07-17 21:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.585% | -3.843% | -1.258% | -4.302% | -0.4588% | -4.424%
2019-07-17 21:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.323% | -3.606% | -1.284% | -4.037% | -0.4308% | -4.174%
2019-07-17 21:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.375% | -3.594% | -1.219% | -3.949% | -0.3546% | -4.181%
2019-07-17 22:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.85% | -3.455% | -1.605% | -3.861% | -0.4055% | -4.026%
2019-07-17 22:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.972% | -1.279% | -3.421% | -0.4494% | -3.511%
2019-07-17 22:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -3.016% | -1.323% | -3.333% | -0.3174% | -3.575%
2019-07-17 22:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.063% | -2.638% | -1.575% | -2.982% | -0.3444% | -3.163%
2019-07-17 23:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9582% | -2.353% | -1.395% | -2.719% | -0.3659% | -2.864%
2019-07-17 23:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.7482% | -2.38% | -1.632% | -2.719% | -0.339% | -2.881%
2019-07-17 23:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.011% | -2.491% | -1.48% | -2.895% | -0.4034% | -2.975%
2019-07-17 23:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6433% | -2.687% | -2.044% | -3.158% | -0.4706% | -3.151%
2019-07-18 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.1709% | -2.498% | -2.327% | -3.07% | -0.5721% | -2.934%
2019-07-18 00:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.7482% | -2.418% | -1.67% | -2.895% | -0.4767% | -2.883%
2019-07-18 00:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.7482% | -2.387% | -1.639% | -2.895% | -0.5075% | -2.82%
2019-07-18 00:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.2234% | -2.342% | -2.118% | -2.807% | -0.4654% | -2.772%
2019-07-18 01:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5383% | -2.015% | -1.477% | -2.544% | -0.5291% | -2.406%
2019-07-18 01:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3808% | -1.915% | -1.534% | -2.369% | -0.4543% | -2.324%
2019-07-18 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.06592% | -1.755% | -1.689% | -2.282% | -0.5267% | -2.129%
2019-07-18 01:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5639% | -1.971% | -2.535% | -2.457% | -0.4859% | -2.367%
2019-07-18 02:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5114% | -1.889% | -2.401% | -2.369% | -0.48% | -2.278%
2019-07-18 02:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.6689% | -1.91% | -2.579% | -2.369% | -0.4592% | -2.287%
2019-07-18 02:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6164% | -1.784% | -2.401% | -2.282% | -0.4977% | -2.148%
2019-07-18 02:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.03906% | -1.631% | -1.67% | -2.194% | -0.563% | -1.974%
2019-07-18 03:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.01343% | -1.543% | -1.529% | -2.02% | -0.4769% | -1.919%
2019-07-18 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -1.484% | -1.576% | -2.02% | -0.5356% | -1.829%
2019-07-18 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.144% | -1.544% | -1.688% | -2.02% | -0.4758% | -1.911%
2019-07-18 03:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.01343% | -1.623% | -1.61% | -2.194% | -0.5713% | -1.981%
2019-07-18 04:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1184% | -1.72% | -1.602% | -2.194% | -0.4743% | -2.095%
2019-07-18 04:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.06592% | -1.65% | -1.584% | -2.194% | -0.5444% | -1.999%
2019-07-18 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2759% | -1.626% | -1.35% | -2.107% | -0.4807% | -1.991%
2019-07-18 04:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4589% | -1.716% | -2.175% | -2.194% | -0.4783% | -2.07%
2019-07-18 05:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.1965% | -1.549% | -1.746% | -2.02% | -0.4706% | -1.908%
2019-07-18 05:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4589% | -1.402% | -1.861% | -1.932% | -0.5298% | -1.76%
2019-07-18 05:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.144% | -1.494% | -1.638% | -2.02% | -0.5253% | -1.843%
2019-07-18 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3283% | -1.782% | -1.454% | -2.282% | -0.4998% | -2.147%
2019-07-18 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5383% | -1.836% | -1.297% | -2.369% | -0.5336% | -2.189%
2019-07-18 06:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.01343% | -2.199% | -2.186% | -2.719% | -0.5201% | -2.569%
2019-07-18 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1184% | -2.177% | -2.058% | -2.719% | -0.5428% | -2.54%
2019-07-18 06:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4858% | -2.344% | -1.858% | -2.807% | -0.4632% | -2.753%
2019-07-18 07:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.3283% | -2.044% | -1.716% | -2.632% | -0.5876% | -2.411%
2019-07-18 07:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.6433% | -2.143% | -1.5% | -2.632% | -0.4886% | -2.549%
2019-07-18 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.273% | -2.23% | -0.9569% | -2.719% | -0.4894% | -2.635%
2019-07-18 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2759% | -2.038% | -1.762% | -2.457% | -0.419% | -2.453%
2019-07-18 08:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.483% | -2.103% | -0.6202% | -2.544% | -0.4412% | -2.478%
2019-07-18 08:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.113% | -2.707% | -0.5944% | -3.07% | -0.3632% | -3.122%
2019-07-18 08:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.798% | -2.983% | -1.185% | -3.334% | -0.3511% | -3.4%
2019-07-18 08:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.113% | -2.819% | -0.7058% | -3.246% | -0.4277% | -3.2%
2019-07-18 09:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.638% | -3.132% | -0.4947% | -3.422% | -0.2899% | -3.57%
2019-07-18 09:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.759% | -1.066% | -3.158% | -0.3991% | -3.18%
2019-07-18 09:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.326% | -2.742% | -1.417% | -3.158% | -0.4156% | -3.157%
2019-07-18 09:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.641% | -3.171% | -1.531% | -3.422% | -0.2506% | -3.643%
2019-07-18 10:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.165% | -2.955% | -0.7898% | -3.334% | -0.3789% | -3.37%
2019-07-18 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -2.345% | -0.8093% | -2.719% | -0.3747% | -2.762%
2019-07-18 10:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.168% | -2.441% | -1.273% | -2.72% | -0.2786% | -2.881%
2019-07-18 10:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.063% | -2.706% | -1.643% | -2.983% | -0.2767% | -3.144%
2019-07-18 11:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.008% | -2.611% | -0.6029% | -2.983% | -0.3718% | -3.034%
2019-07-18 11:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.955% | -2.768% | -0.8126% | -3.07% | -0.3024% | -3.216%
2019-07-18 11:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.008% | -2.656% | -0.6483% | -2.983% | -0.3264% | -3.096%
2019-07-18 11:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.221% | -2.514% | -1.293% | -2.807% | -0.2937% | -2.945%
2019-07-18 12:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.5383% | -2.045% | -1.507% | -2.369% | -0.3239% | -2.443%
2019-07-18 12:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.4333% | -2.226% | -1.793% | -2.544% | -0.3183% | -2.649%
2019-07-18 12:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.8007% | -2.533% | -1.733% | -2.807% | -0.2741% | -2.961%
2019-07-18 12:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.011% | -2.57% | -1.559% | -2.895% | -0.3254% | -2.988%
2019-07-18 13:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.116% | -2.474% | -1.359% | -2.72% | -0.2454% | -2.905%
2019-07-18 13:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.693% | -2.567% | -0.8745% | -2.895% | -0.3275% | -2.987%
2019-07-18 13:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.536% | -2.497% | -0.9614% | -2.72% | -0.2228% | -2.938%
2019-07-18 13:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.641% | -2.347% | -0.7064% | -2.545% | -0.1976% | -2.791%
2019-07-18 14:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.588% | -2.329% | -0.7414% | -2.632% | -0.3026% | -2.745%
2019-07-18 14:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.641% | -2.386% | -0.7456% | -2.545% | -0.1584% | -2.844%
2019-07-18 14:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.585% | -2.909% | -0.3239% | -3.159% | -0.2493% | -3.355%
2019-07-18 14:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.428% | -3.006% | -0.5778% | -3.334% | -0.3284% | -3.45%
2019-07-18 15:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -2.782% | -0.7736% | -2.983% | -0.2013% | -3.238%
2019-07-18 15:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.745% | -2.409% | -0.6639% | -2.807% | -0.398% | -2.795%
2019-07-18 15:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.588% | -2.357% | -0.7695% | -2.72% | -0.3621% | -2.758%
2019-07-18 15:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.218% | -2.698% | -0.4797% | -2.983% | -0.285% | -3.151%
2019-07-18 16:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.955% | -2.193% | -0.2374% | -2.544% | -0.3515% | -2.611%
2019-07-18 16:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.008% | -2.393% | -0.3856% | -2.807% | -0.4136% | -2.804%
2019-07-18 16:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.533% | -2.722% | -0.1895% | -2.983% | -0.2603% | -3.187%
2019-07-18 16:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.903% | -2.477% | -0.5742% | -2.807% | -0.33% | -2.91%
2019-07-18 17:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.484% | -1.001% | -2.807% | -0.3237% | -2.897%
2019-07-18 17:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.06% | -2.509% | -0.4489% | -2.807% | -0.298% | -2.942%
2019-07-18 17:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -2.566% | -0.558% | -2.895% | -0.3288% | -3.017%
2019-07-18 17:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.06% | -2.607% | -0.5466% | -2.895% | -0.2876% | -3.094%
2019-07-18 18:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.008% | -2.167% | -0.1596% | -2.457% | -0.2892% | -2.651%
2019-07-18 18:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.375% | -2.821% | -0.4455% | -3.07% | -0.2491% | -3.371%
2019-07-18 18:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.795% | -3.316% | -0.5209% | -3.509% | -0.1929% | -3.941%
2019-07-18 18:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.268% | -3.419% | -0.1511% | -3.773% | -0.3542% | -4.019%
2019-07-18 19:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.635% | -3.413% | 0.2224% | -3.773% | -0.3604% | -4.03%
2019-07-18 19:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.583% | -3.81% | -0.2271% | -4.125% | -0.3157% | -4.459%
2019-07-18 19:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.792% | -3.761% | 0.03141% | -4.125% | -0.3643% | -4.403%
2019-07-18 19:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.792% | -3.816% | -0.02368% | -4.302% | -0.4857% | -4.429%
2019-07-18 20:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.53% | -3.677% | -0.1473% | -4.125% | -0.448% | -4.297%
2019-07-18 20:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.163% | -3.545% | -0.3829% | -4.037% | -0.4917% | -4.14%
2019-07-18 20:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.11% | -3.408% | -0.2983% | -3.949% | -0.5406% | -3.966%
2019-07-18 20:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.9% | -3.203% | -0.3033% | -3.685% | -0.4816% | -3.776%
2019-07-18 21:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.218% | -2.539% | -0.3209% | -2.982% | -0.4438% | -3.088%
2019-07-18 21:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.375% | -2.491% | -0.1158% | -2.895% | -0.4038% | -3.055%
2019-07-18 21:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.533% | -2.385% | 0.1481% | -2.807% | -0.4228% | -2.953%
2019-07-18 21:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.798% | -2.283% | -0.4854% | -2.72% | -0.4364% | -2.828%
2019-07-18 22:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.693% | -2.187% | -0.4941% | -2.545% | -0.3576% | -2.753%
2019-07-18 22:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.588% | -2.133% | -0.5452% | -2.457% | -0.3238% | -2.695%
2019-07-18 22:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.063% | -1.931% | -0.8678% | -2.282% | -0.3512% | -2.464%
2019-07-18 22:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.483% | -2.157% | -0.6742% | -2.632% | -0.4747% | -2.648%
2019-07-18 23:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -2.61% | -1.546% | -3.158% | -0.5481% | -3.074%
2019-07-18 23:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9582% | -2.795% | -1.837% | -3.333% | -0.5382% | -3.249%
2019-07-18 23:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.5383% | -2.778% | -2.239% | -3.421% | -0.6433% | -3.22%
2019-07-18 23:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.1184% | -2.807% | -2.689% | -3.421% | -0.6143% | -3.219%
2019-07-19 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6433% | -2.706% | -2.063% | -3.333% | -0.627% | -3.125%
2019-07-19 00:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5383% | -2.47% | -1.932% | -3.07% | -0.5998% | -2.864%
2019-07-19 00:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.1965% | -2.353% | -2.55% | -2.895% | -0.5413% | -2.741%
2019-07-19 00:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.3015% | -2.427% | -2.728% | -2.895% | -0.468% | -2.831%
2019-07-19 01:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.01343% | -2.178% | -2.165% | -2.719% | -0.5408% | -2.561%
2019-07-19 01:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1184% | -1.977% | -1.859% | -2.544% | -0.5671% | -2.342%
2019-07-19 01:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.354% | -1.953% | -2.307% | -2.544% | -0.5908% | -2.3%
2019-07-19 01:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.5114% | -2.12% | -2.631% | -2.544% | -0.4246% | -2.516%
2019-07-19 02:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.6689% | -1.831% | -2.5% | -2.369% | -0.5385% | -2.169%
2019-07-19 02:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.7739% | -1.801% | -2.575% | -2.369% | -0.5685% | -2.138%
2019-07-19 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4589% | -1.632% | -2.091% | -2.194% | -0.5619% | -1.966%
2019-07-19 02:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.1965% | -1.56% | -1.757% | -2.107% | -0.5467% | -1.917%
2019-07-19 03:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.144% | -1.515% | -1.659% | -2.107% | -0.592% | -1.838%
2019-07-19 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.03906% | -1.495% | -1.534% | -2.107% | -0.6117% | -1.821%
2019-07-19 03:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.7739% | -1.657% | -2.431% | -2.194% | -0.537% | -1.997%
2019-07-19 03:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.144% | -1.644% | -1.788% | -2.282% | -0.638% | -1.976%
2019-07-19 04:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.03906% | -1.46% | -1.499% | -2.107% | -0.6467% | -1.773%
2019-07-19 04:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.1965% | -1.706% | -1.902% | -2.282% | -0.576% | -2.042%
2019-07-19 04:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.641% | -1.89% | -2.194% | -0.5536% | -1.977%
2019-07-19 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.626% | -1.875% | -2.107% | -0.4815% | -1.96%
2019-07-19 05:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1709% | -1.691% | -1.52% | -2.282% | -0.5905% | -2.022%
2019-07-19 05:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2234% | -1.82% | -1.597% | -2.369% | -0.549% | -2.174%
2019-07-19 05:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.06592% | -1.873% | -1.807% | -2.457% | -0.5839% | -2.224%
2019-07-19 05:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2234% | -1.818% | -1.595% | -2.457% | -0.6386% | -2.159%
2019-07-19 06:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6433% | -2.014% | -1.371% | -2.719% | -0.7051% | -2.366%
2019-07-19 06:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5908% | -2.229% | -1.638% | -2.807% | -0.5779% | -2.626%
2019-07-19 06:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.1709% | -2.336% | -2.165% | -2.982% | -0.6464% | -2.695%
2019-07-19 06:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.3808% | -2.386% | -2.005% | -3.07% | -0.6844% | -2.749%
2019-07-19 07:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.116% | -2.409% | -1.293% | -3.07% | -0.6608% | -2.81%
2019-07-19 07:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.536% | -2.418% | -0.882% | -3.158% | -0.7401% | -2.81%
2019-07-19 07:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.7482% | -2.292% | -1.544% | -2.895% | -0.6024% | -2.69%
2019-07-19 07:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.011% | -1.814% | -0.803% | -2.194% | -0.3806% | -2.236%
2019-07-19 08:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.011% | -1.372% | -0.3609% | -1.758% | -0.3861% | -1.769%
2019-07-19 08:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.221% | -2.036% | -0.8153% | -2.457% | -0.4209% | -2.429%
2019-07-19 08:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.211% | -0.5175% | -2.719% | -0.5088% | -2.596%
2019-07-19 08:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.008% | -2.103% | -0.09506% | -2.632% | -0.5288% | -2.484%
2019-07-19 09:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.533% | -2.107% | 0.4258% | -2.632% | -0.5248% | -2.509%
2019-07-19 09:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -2.425% | -0.4173% | -2.807% | -0.3817% | -2.875%
2019-07-19 09:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.903% | -1.912% | -0.008759% | -2.369% | -0.4575% | -2.331%
2019-07-19 09:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.218% | -1.731% | 0.4864% | -2.194% | -0.4629% | -2.101%
2019-07-19 10:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.903% | -1.658% | 0.2448% | -2.107% | -0.4488% | -2.043%
2019-07-19 10:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.378% | -1.79% | -0.4123% | -2.194% | -0.404% | -2.171%
2019-07-19 10:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.536% | -1.78% | -0.2443% | -2.194% | -0.4145% | -2.177%
2019-07-19 10:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -2.315% | -0.3068% | -2.632% | -0.3171% | -2.759%
2019-07-19 11:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.536% | -2.397% | -0.8619% | -2.719% | -0.322% | -2.84%
2019-07-19 11:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.588% | -2.369% | -0.7814% | -2.719% | -0.35% | -2.813%
2019-07-19 11:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.85% | -2.531% | -0.6803% | -2.895% | -0.3639% | -2.986%
2019-07-19 11:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.221% | -2.312% | -1.091% | -2.719% | -0.4078% | -2.735%
2019-07-19 12:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.431% | -2.503% | -1.072% | -2.807% | -0.3043% | -2.97%
2019-07-19 12:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.063% | -2.156% | -1.092% | -2.544% | -0.3886% | -2.576%
2019-07-19 12:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9582% | -2.159% | -1.2% | -2.457% | -0.2981% | -2.603%
2019-07-19 12:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.011% | -1.889% | -0.8786% | -2.282% | -0.3925% | -2.292%
2019-07-19 13:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.431% | -1.756% | -0.3256% | -2.107% | -0.3507% | -2.166%
2019-07-19 13:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.063% | -1.836% | -0.7725% | -2.107% | -0.2713% | -2.265%
2019-07-19 13:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.5383% | -1.746% | -1.208% | -2.02% | -0.2736% | -2.166%
2019-07-19 13:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8532% | -1.862% | -1.008% | -2.02% | -0.158% | -2.305%
2019-07-19 14:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.4333% | -1.649% | -1.216% | -1.845% | -0.1957% | -2.081%
2019-07-19 14:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.5908% | -1.75% | -1.159% | -1.845% | -0.09551% | -2.188%
2019-07-19 14:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.354% | -0.8711% | -2.457% | -0.1028% | -2.821%
2019-07-19 14:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.641% | -2.253% | -0.6125% | -2.544% | -0.2914% | -2.67%
2019-07-19 15:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -2.978% | -0.8649% | -3.159% | -0.181% | -3.425%
2019-07-19 15:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.641% | -2.754% | -1.114% | -3.071% | -0.3166% | -3.154%
2019-07-19 15:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.85% | -2.677% | -0.8263% | -2.983% | -0.3065% | -3.071%
2019-07-19 15:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.375% | -2.75% | -0.3746% | -3.071% | -0.3207% | -3.166%
2019-07-19 16:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.795% | -2.743% | 0.05241% | -3.071% | -0.328% | -3.148%
2019-07-19 16:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.215% | -3.129% | 0.08584% | -3.422% | -0.2929% | -3.571%
2019-07-19 16:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.585% | -2.833% | -0.2478% | -3.334% | -0.5008% | -3.219%
2019-07-19 16:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -3.019% | -0.9059% | -3.335% | -0.3159% | -3.426%
2019-07-19 17:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.165% | -2.856% | -0.691% | -3.071% | -0.2144% | -3.303%
2019-07-19 17:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.165% | -2.682% | -0.5168% | -2.895% | -0.2129% | -3.133%
2019-07-19 17:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -2.489% | -0.9538% | -2.632% | -0.1427% | -2.971%
2019-07-19 17:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.536% | -2.618% | -1.083% | -2.807% | -0.1887% | -3.129%
2019-07-19 18:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -2.395% | -0.6495% | -2.719% | -0.3244% | -2.878%
2019-07-19 18:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.795% | -3.327% | -0.5321% | -3.421% | -0.09393% | -3.938%
2019-07-19 18:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.848% | -4.11% | -1.262% | -4.39% | -0.2807% | -4.705%
2019-07-19 18:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.848% | -4.293% | -1.445% | -4.567% | -0.2738% | -4.929%
2019-07-19 19:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.9% | -4.326% | -1.426% | -4.655% | -0.3293% | -4.97%
2019-07-19 19:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.848% | -4.265% | -1.417% | -4.744% | -0.479% | -4.871%
2019-07-19 19:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.32% | -4.462% | -1.142% | -4.921% | -0.4589% | -5.062%
2019-07-19 19:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.215% | -4.283% | -1.068% | -4.744% | -0.4605% | -4.876%
2019-07-19 20:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.635% | -4.083% | -0.4478% | -4.655% | -0.5724% | -4.666%
2019-07-19 20:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.635% | -4.207% | -0.5722% | -4.567% | -0.3596% | -4.861%
2019-07-19 20:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.373% | -4.278% | -0.9058% | -4.655% | -0.3769% | -4.924%
2019-07-19 20:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.795% | -4.086% | -1.291% | -4.567% | -0.4807% | -4.684%
2019-07-19 21:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.69% | -4.121% | -1.43% | -4.478% | -0.3579% | -4.746%
2019-07-19 21:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.533% | -4.141% | -1.608% | -4.567% | -0.4259% | -4.732%
2019-07-19 21:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.638% | -4.087% | -1.449% | -4.479% | -0.3921% | -4.673%
2019-07-19 21:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.323% | -4.079% | -1.756% | -4.479% | -0.3993% | -4.669%
2019-07-19 22:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.641% | -3.904% | -2.264% | -4.302% | -0.3978% | -4.478%
2019-07-19 22:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.378% | -3.708% | -2.33% | -4.125% | -0.417% | -4.28%
2019-07-19 22:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.221% | -3.361% | -2.14% | -3.773% | -0.412% | -3.935%
2019-07-19 22:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.641% | -3.246% | -1.605% | -3.685% | -0.4391% | -3.782%
2019-07-19 23:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.221% | -3.235% | -2.014% | -3.773% | -0.538% | -3.742%
2019-07-19 23:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.116% | -3.282% | -2.166% | -3.773% | -0.4915% | -3.777%
2019-07-19 23:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.8007% | -3.106% | -2.305% | -3.509% | -0.4034% | -3.606%
2019-07-19 23:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.5383% | -2.997% | -2.459% | -3.509% | -0.5118% | -3.448%
2019-07-20 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.2234% | -2.802% | -2.579% | -3.246% | -0.4434% | -3.261%
2019-07-20 00:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -2.74% | -1.992% | -3.158% | -0.4178% | -3.209%
2019-07-20 00:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.3283% | -2.589% | -2.261% | -3.07% | -0.4811% | -3.019%
2019-07-20 00:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.1709% | -2.622% | -2.451% | -2.982% | -0.3605% | -3.077%
2019-07-20 01:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.1184% | -2.441% | -2.322% | -2.895% | -0.4537% | -2.873%
2019-07-20 01:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5383% | -2.426% | -1.888% | -2.807% | -0.3807% | -2.867%
2019-07-20 01:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6433% | -2.161% | -1.518% | -2.632% | -0.471% | -2.562%
2019-07-20 01:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.1965% | -2.127% | -2.323% | -2.632% | -0.505% | -2.523%
2019-07-20 02:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.5114% | -2.344% | -2.855% | -2.719% | -0.3757% | -2.767%
2019-07-20 02:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.3015% | -2.036% | -2.337% | -2.457% | -0.4209% | -2.446%
2019-07-20 02:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.03906% | -1.75% | -1.789% | -2.282% | -0.5319% | -2.132%
2019-07-20 02:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.1965% | -1.931% | -2.127% | -2.369% | -0.4386% | -2.316%
2019-07-20 03:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.03906% | -2.042% | -2.081% | -2.457% | -0.4146% | -2.435%
2019-07-20 03:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.1965% | -1.936% | -2.132% | -2.369% | -0.4334% | -2.313%
2019-07-20 03:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.354% | -1.921% | -2.275% | -2.369% | -0.4478% | -2.293%
2019-07-20 03:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.354% | -2.008% | -2.362% | -2.457% | -0.4486% | -2.396%
2019-07-20 04:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.354% | -2.058% | -2.412% | -2.457% | -0.3991% | -2.464%
2019-07-20 04:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -1.945% | -1.669% | -2.457% | -0.5116% | -2.321%
2019-07-20 04:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5908% | -1.898% | -1.307% | -2.457% | -0.5591% | -2.258%
2019-07-20 04:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.4333% | -1.938% | -1.505% | -2.457% | -0.5188% | -2.303%
2019-07-20 05:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5383% | -1.958% | -1.42% | -2.457% | -0.4982% | -2.331%
2019-07-20 05:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.981% | -2.178% | -2.457% | -0.4755% | -2.344%
2019-07-20 05:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.09154% | -2.009% | -2.101% | -2.457% | -0.4475% | -2.371%
2019-07-20 05:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1709% | -2.145% | -1.974% | -2.632% | -0.4873% | -2.519%
2019-07-20 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5908% | -2.078% | -1.488% | -2.632% | -0.5535% | -2.447%
2019-07-20 06:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5908% | -2.043% | -1.452% | -2.632% | -0.5885% | -2.399%
2019-07-20 06:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.011% | -2.381% | -1.371% | -2.982% | -0.6009% | -2.737%
2019-07-20 06:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.011% | -2.098% | -1.087% | -2.719% | -0.6214% | -2.47%
2019-07-20 07:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.5383% | -2.467% | -1.929% | -2.982% | -0.5152% | -2.845%
2019-07-20 07:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6433% | -2.457% | -1.814% | -3.07% | -0.6131% | -2.817%
2019-07-20 07:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.483% | -2.612% | -1.129% | -3.07% | -0.4582% | -3.012%
2019-07-20 07:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.113% | -3.184% | -1.072% | -3.598% | -0.4134% | -3.614%
2019-07-20 08:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.483% | -2.62% | -1.137% | -2.983% | -0.3634% | -3.008%
2019-07-20 08:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.588% | -2.294% | -0.7058% | -2.545% | -0.2511% | -2.682%
2019-07-20 08:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9057% | -1.831% | -0.9253% | -2.107% | -0.2762% | -2.214%
2019-07-20 08:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.588% | -2.253% | -0.6651% | -2.632% | -0.3789% | -2.639%
2019-07-20 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.116% | -2.553% | -1.438% | -2.895% | -0.3419% | -2.947%
2019-07-20 09:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -3.158% | -1.045% | -3.335% | -0.1775% | -3.598%
2019-07-20 09:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.221% | -2.042% | -0.8213% | -2.108% | -0.06561% | -2.463%
2019-07-20 09:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.483% | -1.807% | -0.324% | -2.02% | -0.2127% | -2.223%
2019-07-20 10:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.184% | -0.4909% | -2.37% | -0.1857% | -2.614%
2019-07-20 10:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.588% | -2.492% | -0.9039% | -2.632% | -0.1405% | -2.938%
2019-07-20 10:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.063% | -2.919% | -1.856% | -2.983% | -0.06399% | -3.414%
2019-07-20 10:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.273% | -3.142% | -1.869% | -3.246% | -0.1044% | -3.645%
2019-07-20 11:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.483% | -2.99% | -1.507% | -3.246% | -0.2563% | -3.449%
2019-07-20 11:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.693% | -3.036% | -1.343% | -3.158% | -0.1223% | -3.534%
2019-07-20 11:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -2.775% | -1.345% | -2.983% | -0.2074% | -3.226%
2019-07-20 11:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.221% | -3.055% | -1.834% | -3.246% | -0.1912% | -3.545%
2019-07-20 12:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9582% | -2.752% | -1.793% | -2.983% | -0.2312% | -3.201%
2019-07-20 12:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8007% | -2.796% | -1.995% | -2.983% | -0.1868% | -3.271%
2019-07-20 12:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.4858% | -3.023% | -2.537% | -3.246% | -0.2232% | -3.49%
2019-07-20 12:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.4858% | -3.055% | -2.569% | -3.246% | -0.1911% | -3.526%
2019-07-20 13:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.588% | -3.359% | -1.771% | -3.51% | -0.1511% | -3.87%
2019-07-20 13:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -3.44% | -1.38% | -3.686% | -0.2457% | -3.917%
2019-07-20 13:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -3.114% | -1.316% | -3.334% | -0.22% | -3.624%
2019-07-20 13:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -3.153% | -1.46% | -3.422% | -0.2682% | -3.644%
2019-07-20 14:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.431% | -3.177% | -1.747% | -3.422% | -0.2444% | -3.666%
2019-07-20 14:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.431% | -3.223% | -1.792% | -3.334% | -0.1114% | -3.722%
2019-07-20 14:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.641% | -3.182% | -1.542% | -3.334% | -0.1517% | -3.68%
2019-07-20 14:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.011% | -2.148% | -1.138% | -2.195% | -0.04602% | -2.631%
2019-07-20 15:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.011% | -2.021% | -1.01% | -2.107% | -0.08634% | -2.468%
2019-07-20 15:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.431% | -2.235% | -0.804% | -2.195% | 0.03978% | -2.719%
2019-07-20 15:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.221% | -2.526% | -1.305% | -2.632% | -0.1063% | -2.988%
2019-07-20 15:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -3.477% | -1.837% | -3.687% | -0.2094% | -3.935%
2019-07-20 16:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.165% | -3.466% | -1.301% | -3.599% | -0.1322% | -3.954%
2019-07-20 16:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.06% | -2.895% | -0.8344% | -3.071% | -0.1761% | -3.344%
2019-07-20 16:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.428% | -3.098% | -0.6699% | -3.246% | -0.1487% | -3.572%
2019-07-20 16:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.323% | -3.132% | -0.8087% | -3.335% | -0.2032% | -3.569%
2019-07-20 17:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.008% | -3.2% | -1.192% | -3.335% | -0.135% | -3.661%
2019-07-20 17:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.221% | -3.091% | -1.87% | -3.247% | -0.156% | -3.554%
2019-07-20 17:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.378% | -3.037% | -1.659% | -3.247% | -0.2097% | -3.481%
2019-07-20 17:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.798% | -3.248% | -1.45% | -3.422% | -0.1741% | -3.723%
2019-07-20 18:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.113% | -2.761% | -0.6476% | -3.07% | -0.3096% | -3.232%
2019-07-20 18:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.48% | -3.555% | -1.074% | -3.773% | -0.2186% | -4.109%
2019-07-20 18:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.743% | -4.055% | -1.312% | -4.214% | -0.1593% | -4.676%
2019-07-20 18:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.53% | -4.075% | -0.5454% | -4.39% | -0.3148% | -4.686%
2019-07-20 19:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.687% | -4.089% | -0.4018% | -4.302% | -0.2127% | -4.719%
2019-07-20 19:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.32% | -3.885% | -0.5651% | -4.125% | -0.2402% | -4.51%
2019-07-20 19:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.743% | -3.706% | -0.9628% | -3.861% | -0.1554% | -4.365%
2019-07-20 19:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.163% | -3.873% | -0.7101% | -4.125% | -0.2526% | -4.511%
2019-07-20 20:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.005% | -3.745% | -0.7394% | -4.125% | -0.3808% | -4.354%
2019-07-20 20:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.9% | -3.889% | -0.9888% | -4.214% | -0.3246% | -4.486%
2019-07-20 20:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.165% | -3.879% | -1.713% | -4.214% | -0.335% | -4.472%
2019-07-20 20:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.008% | -3.628% | -1.62% | -3.861% | -0.2328% | -4.228%
2019-07-20 21:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.27% | -3.717% | -1.447% | -3.861% | -0.1439% | -4.329%
2019-07-20 21:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.798% | -3.443% | -1.645% | -3.685% | -0.2417% | -4.021%
2019-07-20 21:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.903% | -3.119% | -1.216% | -3.333% | -0.214% | -3.693%
2019-07-20 21:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.638% | -3.207% | -0.569% | -3.509% | -0.3022% | -3.765%
2019-07-20 22:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.375% | -3.279% | -0.9033% | -3.597% | -0.3184% | -3.82%
2019-07-20 22:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.588% | -2.952% | -1.364% | -3.333% | -0.3812% | -3.462%
2019-07-20 22:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.588% | -3.254% | -1.666% | -3.509% | -0.2556% | -3.797%
2019-07-20 22:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8532% | -2.948% | -2.095% | -3.246% | -0.2978% | -3.451%
2019-07-20 23:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.431% | -2.777% | -1.346% | -3.07% | -0.2932% | -3.275%
2019-07-20 23:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.011% | -2.643% | -1.632% | -2.895% | -0.2514% | -3.148%
2019-07-20 23:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.011% | -2.457% | -1.446% | -2.719% | -0.2623% | -2.941%
2019-07-20 23:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.536% | -2.2% | -0.6642% | -2.544% | -0.3445% | -2.666%
2019-07-21 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.431% | -2.302% | -0.8714% | -2.544% | -0.2422% | -2.794%
2019-07-21 00:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3283% | -2.172% | -1.844% | -2.457% | -0.2847% | -2.63%
2019-07-21 00:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.1184% | -2.397% | -2.279% | -2.719% | -0.322% | -2.857%
2019-07-21 00:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.1184% | -2.362% | -2.244% | -2.544% | -0.1821% | -2.837%
2019-07-21 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.09154% | -2.087% | -2.178% | -2.369% | -0.2827% | -2.517%
2019-07-21 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1709% | -1.915% | -1.744% | -2.282% | -0.3666% | -2.315%
2019-07-21 01:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.01343% | -1.805% | -1.791% | -2.107% | -0.3022% | -2.222%
2019-07-21 01:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.3283% | -1.773% | -1.444% | -2.107% | -0.3342% | -2.187%
2019-07-21 02:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.09154% | -1.212% | -1.303% | -1.496% | -0.2845% | -1.605%
2019-07-21 02:15 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4589% | -0.6506% | -1.109% | -0.8866% | -0.2361% | -1.032%
2019-07-21 02:30 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.144% | -0.9083% | -1.052% | -1.148% | -0.2394% | -1.313%
2019-07-21 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.3015% | -1.575% | -1.876% | -1.932% | -0.3573% | -1.962%
2019-07-21 03:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4065% | -1.503% | -1.909% | -1.845% | -0.342% | -1.879%
2019-07-21 03:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.3015% | -1.498% | -1.799% | -1.845% | -0.3471% | -1.862%
2019-07-21 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.09154% | -1.612% | -1.704% | -1.932% | -0.32% | -1.994%
2019-07-21 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.3015% | -1.472% | -1.774% | -1.845% | -0.3729% | -1.836%
2019-07-21 04:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.249% | -1.498% | -1.747% | -1.845% | -0.3471% | -1.862%
2019-07-21 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.632% | -1.881% | -1.932% | -0.3004% | -2.011%
2019-07-21 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.09154% | -1.572% | -1.664% | -1.932% | -0.3603% | -1.949%
2019-07-21 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4065% | -1.584% | -1.991% | -2.02% | -0.4353% | -1.933%
2019-07-21 05:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.4065% | -1.538% | -1.945% | -1.932% | -0.3943% | -1.893%
2019-07-21 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.144% | -1.71% | -1.854% | -2.02% | -0.3094% | -2.103%
2019-07-21 05:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.407% | -1.656% | -1.845% | -0.4379% | -1.757%
2019-07-21 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.01343% | -1.623% | -1.61% | -2.107% | -0.4836% | -1.972%
2019-07-21 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2234% | -1.772% | -1.549% | -2.282% | -0.5098% | -2.11%
2019-07-21 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.4333% | -1.974% | -1.541% | -2.369% | -0.395% | -2.351%
2019-07-21 06:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3283% | -1.799% | -1.47% | -2.282% | -0.4831% | -2.165%
2019-07-21 06:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.3283% | -1.892% | -1.563% | -2.369% | -0.4777% | -2.26%
2019-07-21 07:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -1.936% | -1.555% | -2.369% | -0.4333% | -2.31%
2019-07-21 07:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.8007% | -1.975% | -1.174% | -2.369% | -0.3941% | -2.363%
2019-07-21 07:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3808% | -1.968% | -1.587% | -2.369% | -0.4013% | -2.345%
2019-07-21 07:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2234% | -1.709% | -1.486% | -2.194% | -0.4852% | -2.046%
2019-07-21 08:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.9582% | -1.675% | -0.717% | -2.107% | -0.4319% | -2.024%
2019-07-21 08:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4858% | -1.764% | -1.278% | -2.107% | -0.343% | -2.125%
2019-07-21 08:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4858% | -1.686% | -1.2% | -2.02% | -0.3341% | -2.053%
2019-07-21 08:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8532% | -1.849% | -0.9963% | -2.107% | -0.2576% | -2.253%
2019-07-21 09:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.011% | -1.733% | -0.7224% | -2.02% | -0.2867% | -2.116%
2019-07-21 09:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.2234% | -2.012% | -1.789% | -2.195% | -0.1827% | -2.409%
2019-07-21 09:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8007% | -1.855% | -1.054% | -2.02% | -0.1648% | -2.261%
2019-07-21 09:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.011% | -1.819% | -0.8079% | -2.107% | -0.2885% | -2.21%
2019-07-21 10:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5383% | -2.141% | -1.602% | -2.37% | -0.2288% | -2.55%
2019-07-21 10:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9582% | -2.245% | -1.287% | -2.545% | -0.2994% | -2.634%
2019-07-21 10:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.326% | -2.289% | -0.9631% | -2.632% | -0.3435% | -2.662%
2019-07-21 10:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.641% | -2.366% | -0.7255% | -2.632% | -0.2662% | -2.776%
2019-07-21 11:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.273% | -2.341% | -1.068% | -2.545% | -0.2034% | -2.757%
2019-07-21 11:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.641% | -2.385% | -0.744% | -2.545% | -0.1602% | -2.818%
2019-07-21 11:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.536% | -2.165% | -0.6296% | -2.369% | -0.2042% | -2.603%
2019-07-21 11:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.326% | -1.291% | 0.03435% | -1.409% | -0.1177% | -1.718%
2019-07-21 12:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.116% | -1.241% | -0.1253% | -1.322% | -0.08086% | -1.672%
2019-07-21 12:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.641% | -2.363% | -0.7222% | -2.545% | -0.1819% | -2.797%
2019-07-21 12:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8007% | -2.551% | -1.75% | -2.72% | -0.1688% | -2.985%
2019-07-21 12:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.5383% | -1.212% | -0.6732% | -1.235% | -0.02323% | -1.636%
2019-07-21 13:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.378% | -1.44% | -0.06164% | -1.496% | -0.05644% | -1.869%
2019-07-21 13:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.693% | -2.41% | -0.7172% | -2.457% | -0.047% | -2.878%
2019-07-21 13:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.483% | -2.943% | -1.46% | -3.071% | -0.1286% | -3.391%
2019-07-21 13:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.641% | -2.998% | -1.358% | -3.159% | -0.1604% | -3.454%
2019-07-21 14:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.536% | -2.123% | -0.5873% | -2.195% | -0.07169% | -2.585%
2019-07-21 14:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8532% | -1.7% | -0.8471% | -1.758% | -0.05755% | -2.135%
2019-07-21 14:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9582% | -1.992% | -1.034% | -2.107% | -0.1151% | -2.41%
2019-07-21 14:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -3.03% | -1.494% | -3.159% | -0.1293% | -3.474%
2019-07-21 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9582% | -2.611% | -1.653% | -2.808% | -0.1974% | -3.008%
2019-07-21 15:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.431% | -2.831% | -1.401% | -2.984% | -0.1525% | -3.251%
2019-07-21 15:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.273% | -2.821% | -1.548% | -2.984% | -0.1628% | -3.237%
2019-07-21 15:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.273% | -2.7% | -1.427% | -2.895% | -0.1952% | -3.127%
2019-07-21 16:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.798% | -2.902% | -1.104% | -2.983% | -0.08136% | -3.359%
2019-07-21 16:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.798% | -2.859% | -1.061% | -3.071% | -0.2123% | -3.287%
2019-07-21 16:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.85% | -2.912% | -1.061% | -3.071% | -0.1595% | -3.348%
2019-07-21 16:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.48% | -3.064% | -0.5834% | -3.159% | -0.09531% | -3.533%
2019-07-21 17:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.323% | -3.051% | -0.7284% | -3.159% | -0.1077% | -3.518%
2019-07-21 17:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.428% | -2.671% | -0.2431% | -2.72% | -0.04929% | -3.138%
2019-07-21 17:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.48% | -2.91% | -0.4296% | -2.983% | -0.07324% | -3.392%
2019-07-21 17:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.903% | -2.961% | -1.058% | -3.158% | -0.1977% | -3.441%
2019-07-21 18:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.058% | -3.818% | -0.7599% | -3.862% | -0.04468% | -4.388%
2019-07-21 18:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.953% | -4.331% | -1.378% | -4.392% | -0.06048% | -4.938%
2019-07-21 18:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.425% | -4.284% | -0.8587% | -4.479% | -0.1957% | -4.88%
2019-07-21 18:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.583% | -4.401% | -0.8189% | -4.568% | -0.1664% | -5.015%
2019-07-21 19:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.687% | -4.252% | -0.565% | -4.479% | -0.2266% | -4.857%
2019-07-21 19:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.425% | -4.392% | -0.9666% | -4.656% | -0.2644% | -4.99%
2019-07-21 19:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.478% | -4.583% | -1.106% | -4.745% | -0.1617% | -5.198%
2019-07-21 19:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.32% | -4.478% | -1.158% | -4.744% | -0.2661% | -5.085%
2019-07-21 20:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.215% | -4.27% | -1.055% | -4.48% | -0.2091% | -4.853%
2019-07-21 20:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.743% | -4.068% | -1.325% | -4.214% | -0.1469% | -4.655%
2019-07-21 20:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.165% | -3.833% | -1.668% | -4.126% | -0.293% | -4.367%
2019-07-21 20:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.165% | -3.781% | -1.615% | -4.038% | -0.257% | -4.328%
2019-07-21 21:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.533% | -3.609% | -1.077% | -3.949% | -0.34% | -4.138%
2019-07-21 21:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.693% | -3.554% | -1.861% | -3.862% | -0.3072% | -4.067%
2019-07-21 21:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.221% | -3.533% | -2.312% | -3.862% | -0.3289% | -4.026%
2019-07-21 21:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.378% | -3.245% | -1.867% | -3.422% | -0.1763% | -3.761%
2019-07-21 22:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.745% | -2.731% | -0.9851% | -3.158% | -0.4272% | -3.19%
2019-07-21 22:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.536% | -2.931% | -1.395% | -3.334% | -0.4028% | -3.385%
2019-07-21 22:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.979% | -1.969% | -3.334% | -0.3542% | -3.441%
2019-07-21 22:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.3283% | -2.611% | -2.283% | -2.983% | -0.3717% | -3.031%
2019-07-21 23:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3283% | -2.44% | -2.112% | -2.807% | -0.3671% | -2.855%
2019-07-21 23:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.01343% | -2.432% | -2.418% | -2.632% | -0.2003% | -2.87%
2019-07-21 23:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4333% | -2.11% | -1.677% | -2.544% | -0.4339% | -2.494%
2019-07-21 23:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1184% | -2.011% | -1.893% | -2.369% | -0.358% | -2.406%
2019-07-22 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5908% | -1.937% | -1.346% | -2.369% | -0.4323% | -2.305%
2019-07-22 00:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5383% | -1.945% | -1.407% | -2.369% | -0.424% | -2.315%
2019-07-22 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.2759% | -1.885% | -1.61% | -2.369% | -0.4838% | -2.234%
2019-07-22 00:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -1.755% | -2.004% | -2.195% | -0.4398% | -2.092%
2019-07-22 01:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.3015% | -1.73% | -2.032% | -2.107% | -0.3771% | -2.072%
2019-07-22 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1184% | -1.637% | -1.518% | -2.107% | -0.4701% | -1.983%
2019-07-22 01:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.1965% | -1.648% | -1.845% | -2.107% | -0.4588% | -1.989%
2019-07-22 01:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.4065% | -1.64% | -2.047% | -2.107% | -0.4669% | -1.959%
2019-07-22 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5114% | -1.73% | -2.241% | -2.107% | -0.3772% | -2.089%
2019-07-22 02:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.6164% | -1.506% | -2.123% | -1.932% | -0.4262% | -1.841%
2019-07-22 02:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.5639% | -1.488% | -2.052% | -1.932% | -0.4448% | -1.817%
2019-07-22 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.7739% | -1.586% | -2.36% | -1.932% | -0.3467% | -1.94%
2019-07-22 03:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.5639% | -1.498% | -2.062% | -1.932% | -0.4345% | -1.831%
2019-07-22 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.478% | -1.57% | -1.932% | -0.4541% | -1.814%
2019-07-22 03:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.3015% | -1.399% | -1.7% | -1.845% | -0.4461% | -1.73%
2019-07-22 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.5114% | -1.57% | -2.081% | -2.02% | -0.4498% | -1.917%
2019-07-22 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.4589% | -1.494% | -1.953% | -1.932% | -0.4386% | -1.826%
2019-07-22 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.3015% | -1.494% | -1.795% | -1.932% | -0.4386% | -1.826%
2019-07-22 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.09154% | -1.472% | -1.564% | -1.932% | -0.4603% | -1.805%
2019-07-22 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2234% | -1.604% | -1.381% | -2.02% | -0.4157% | -1.953%
2019-07-22 05:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.1709% | -1.554% | -1.384% | -2.02% | -0.4652% | -1.885%
2019-07-22 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.1184% | -1.55% | -1.432% | -2.02% | -0.4693% | -1.88%
2019-07-22 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.4333% | -1.802% | -1.369% | -2.282% | -0.48% | -2.144%
2019-07-22 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.5383% | -1.579% | -1.041% | -2.107% | -0.528% | -1.908%
2019-07-22 06:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1184% | -1.982% | -1.863% | -2.457% | -0.4753% | -2.325%
2019-07-22 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2759% | -1.956% | -1.68% | -2.369% | -0.4137% | -2.313%
2019-07-22 06:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4333% | -2.102% | -1.669% | -2.544% | -0.4421% | -2.466%
2019-07-22 06:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.011% | -2.054% | -1.043% | -2.457% | -0.4032% | -2.425%
2019-07-22 07:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.2759% | -2.644% | -2.368% | -2.983% | -0.3386% | -3.058%
2019-07-22 07:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.2759% | -2.549% | -2.273% | -2.895% | -0.3461% | -2.962%
2019-07-22 07:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6433% | -2.5% | -1.857% | -2.895% | -0.3947% | -2.906%
2019-07-22 07:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.955% | -2.488% | -0.5323% | -2.895% | -0.4071% | -2.891%
2019-07-22 08:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.9057% | -1.988% | -1.082% | -2.282% | -0.2943% | -2.382%
2019-07-22 08:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.165% | -2.28% | -0.1149% | -2.632% | -0.352% | -2.657%
2019-07-22 08:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -3.163% | -3.074% | 0.08842% | -3.423% | -0.3487% | -3.46%
2019-07-22 08:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.743% | -2.73% | 0.01286% | -3.071% | -0.3414% | -3.104%
2019-07-22 09:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.163% | -3.316% | -0.1532% | -3.599% | -0.2831% | -3.733%
2019-07-22 09:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.058% | -3.336% | -0.2781% | -3.599% | -0.2635% | -3.75%
2019-07-22 09:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.585% | -3.242% | -0.6568% | -3.423% | -0.1813% | -3.668%
2019-07-22 09:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.533% | -2.974% | -0.4417% | -3.159% | -0.1842% | -3.432%
2019-07-22 10:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.218% | -3.214% | -0.9964% | -3.422% | -0.2082% | -3.67%
2019-07-22 10:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.431% | -3.165% | -1.734% | -3.335% | -0.1702% | -3.616%
2019-07-22 10:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.218% | -3.08% | -0.8624% | -3.247% | -0.1664% | -3.543%
2019-07-22 10:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.69% | -3.155% | -0.4645% | -3.423% | -0.2681% | -3.571%
2019-07-22 11:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.48% | -3.067% | -0.5871% | -3.247% | -0.1798% | -3.499%
2019-07-22 11:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.693% | -3.163% | -1.47% | -3.422% | -0.2588% | -3.61%
2019-07-22 11:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.483% | -2.995% | -1.512% | -3.246% | -0.2512% | -3.449%
2019-07-22 11:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.165% | -3.442% | -1.277% | -3.686% | -0.2437% | -3.94%
2019-07-22 12:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.745% | -3.191% | -1.446% | -3.51% | -0.3186% | -3.646%
2019-07-22 12:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.536% | -3.482% | -1.946% | -3.686% | -0.2044% | -3.977%
2019-07-22 12:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.955% | -3.271% | -1.315% | -3.511% | -0.24% | -3.716%
2019-07-22 12:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.955% | -3.208% | -1.253% | -3.51% | -0.302% | -3.649%
2019-07-22 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.588% | -2.932% | -1.344% | -3.159% | -0.2266% | -3.385%
2019-07-22 13:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.85% | -3.34% | -1.489% | -3.598% | -0.2584% | -3.806%
2019-07-22 13:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.431% | -2.994% | -1.564% | -3.334% | -0.3398% | -3.443%
2019-07-22 13:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.745% | -3.094% | -1.348% | -3.334% | -0.2405% | -3.559%
2019-07-22 14:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.06% | -3.011% | -0.951% | -3.422% | -0.4107% | -3.413%
2019-07-22 14:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.483% | -2.975% | -1.492% | -3.247% | -0.2717% | -3.398%
2019-07-22 14:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.378% | -2.806% | -1.428% | -3.159% | -0.3525% | -3.192%
2019-07-22 14:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.536% | -2.942% | -1.406% | -3.334% | -0.3923% | -3.34%
2019-07-22 15:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.585% | -3.192% | -0.6063% | -3.598% | -0.4061% | -3.632%
2019-07-22 15:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.27% | -2.961% | -0.6903% | -3.422% | -0.4613% | -3.354%
2019-07-22 15:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.955% | -2.963% | -1.007% | -3.334% | -0.3717% | -3.369%
2019-07-22 15:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.903% | -2.696% | -0.7935% | -3.071% | -0.3744% | -3.077%
2019-07-22 16:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.533% | -2.887% | -0.3545% | -3.247% | -0.3595% | -3.272%
2019-07-22 16:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -2.842% | -0.7289% | -3.072% | -0.2298% | -3.238%
2019-07-22 16:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.903% | -2.919% | -1.016% | -3.072% | -0.1524% | -3.336%
2019-07-22 16:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.008% | -3.256% | -1.249% | -3.423% | -0.1669% | -3.691%
2019-07-22 17:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.375% | -2.809% | -0.4338% | -2.983% | -0.1744% | -3.236%
2019-07-22 17:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.375% | -2.745% | -0.3694% | -3.071% | -0.326% | -3.155%
2019-07-22 17:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.795% | -3.101% | -0.3054% | -3.422% | -0.3219% | -3.518%
2019-07-22 17:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.27% | -2.885% | -0.6149% | -3.158% | -0.2731% | -3.333%
2019-07-22 18:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.638% | -3.093% | -0.4556% | -3.422% | -0.3282% | -3.568%
2019-07-22 18:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.848% | -3.592% | -0.7444% | -3.774% | -0.1814% | -4.144%
2019-07-22 18:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.533% | -4.044% | -1.511% | -4.302% | -0.2583% | -4.62%
2019-07-22 18:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.005% | -4.302% | -1.296% | -4.567% | -0.2656% | -4.922%
2019-07-22 19:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.635% | -4.548% | -0.913% | -4.921% | -0.373% | -5.173%
2019-07-22 19:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.268% | -4.306% | -1.038% | -4.921% | -0.615% | -4.898%
2019-07-22 19:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.373% | -4.212% | -0.8393% | -4.744% | -0.5317% | -4.827%
2019-07-22 19:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.69% | -3.844% | -1.154% | -4.302% | -0.4577% | -4.456%
2019-07-22 20:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.585% | -3.808% | -1.223% | -4.214% | -0.4053% | -4.422%
2019-07-22 20:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.69% | -3.758% | -1.068% | -4.125% | -0.3674% | -4.367%
2019-07-22 20:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.48% | -3.797% | -1.316% | -4.037% | -0.2406% | -4.434%
2019-07-22 20:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.11% | -3.589% | -0.4792% | -3.949% | -0.3597% | -4.204%
2019-07-22 21:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.268% | -3.542% | -0.2747% | -3.861% | -0.3187% | -4.183%
2019-07-22 21:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.848% | -3.939% | -1.091% | -4.39% | -0.4513% | -4.544%
2019-07-22 21:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.27% | -3.876% | -1.606% | -4.302% | -0.4257% | -4.471%
2019-07-22 21:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.165% | -3.778% | -1.612% | -4.125% | -0.3478% | -4.384%
2019-07-22 22:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.903% | -3.576% | -1.673% | -3.949% | -0.3732% | -4.156%
2019-07-22 22:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.745% | -3.325% | -1.58% | -3.685% | -0.3596% | -3.884%
2019-07-22 22:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.113% | -3.219% | -1.106% | -3.597% | -0.3784% | -3.761%
2019-07-22 22:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.113% | -3.256% | -1.143% | -3.685% | -0.4288% | -3.779%
2019-07-22 23:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.221% | -2.764% | -1.543% | -3.245% | -0.4818% | -3.243%
2019-07-22 23:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.4333% | -2.777% | -2.344% | -3.158% | -0.3808% | -3.264%
2019-07-22 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.116% | -2.405% | -1.289% | -2.982% | -0.5776% | -2.842%
2019-07-22 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8532% | -2.372% | -1.519% | -2.807% | -0.4345% | -2.815%
2019-07-23 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.2234% | -2.428% | -2.205% | -2.895% | -0.4662% | -2.858%
2019-07-23 00:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4333% | -2.099% | -1.665% | -2.544% | -0.4456% | -2.53%
2019-07-23 00:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.3808% | -1.737% | -1.357% | -2.282% | -0.5444% | -2.116%
2019-07-23 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.09154% | -1.808% | -1.899% | -2.369% | -0.5614% | -2.159%
2019-07-23 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -1.881% | -2.078% | -2.369% | -0.4881% | -2.248%
2019-07-23 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.354% | -1.814% | -2.168% | -2.282% | -0.4677% | -2.179%
2019-07-23 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3808% | -1.715% | -1.334% | -2.194% | -0.4793% | -2.078%
2019-07-23 01:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1709% | -1.71% | -1.539% | -2.194% | -0.4844% | -2.061%
2019-07-23 02:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.144% | -1.622% | -1.766% | -2.02% | -0.3973% | -1.997%
2019-07-23 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.01343% | -1.59% | -1.577% | -2.02% | -0.4292% | -1.945%
2019-07-23 02:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.1965% | -1.388% | -1.585% | -1.932% | -0.5441% | -1.721%
2019-07-23 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.01343% | -1.327% | -1.314% | -1.845% | -0.5175% | -1.661%
2019-07-23 03:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.01343% | -1.743% | -1.73% | -2.194% | -0.4514% | -2.105%
2019-07-23 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.144% | -1.519% | -1.663% | -2.02% | -0.5004% | -1.857%
2019-07-23 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.249% | -1.464% | -1.713% | -2.02% | -0.5551% | -1.792%
2019-07-23 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.4065% | -1.502% | -1.908% | -2.02% | -0.518% | -1.842%
2019-07-23 04:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.354% | -1.621% | -1.975% | -2.107% | -0.4857% | -1.971%
2019-07-23 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.144% | -1.393% | -1.537% | -1.932% | -0.5388% | -1.718%
2019-07-23 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.1709% | -1.475% | -1.304% | -2.107% | -0.6323% | -1.793%
2019-07-23 04:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.4333% | -1.678% | -1.245% | -2.194% | -0.5164% | -2.026%
2019-07-23 05:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.4333% | -1.517% | -1.084% | -2.02% | -0.5025% | -1.856%
2019-07-23 05:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.03906% | -1.781% | -1.82% | -2.282% | -0.5007% | -2.135%
2019-07-23 05:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.01343% | -1.83% | -1.816% | -2.369% | -0.5397% | -2.179%
2019-07-23 05:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.01343% | -0.8852% | -0.8718% | -1.235% | -0.3495% | -1.254%
2019-07-23 06:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.6958% | -1.179% | -0.4834% | -1.583% | -0.4041% | -1.544%
2019-07-23 06:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1184% | -1.632% | -1.514% | -2.107% | -0.4746% | -2%
2019-07-23 06:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.3808% | -2.527% | -2.146% | -2.982% | -0.4554% | -2.927%
2019-07-23 06:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.326% | -2.507% | -1.182% | -2.982% | -0.4751% | -2.913%
2019-07-23 07:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.431% | -2.826% | -1.396% | -3.246% | -0.4196% | -3.269%
2019-07-23 07:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -2.845% | -1.729% | -3.333% | -0.4886% | -3.28%
2019-07-23 07:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.378% | -3.027% | -1.649% | -3.421% | -0.3944% | -3.496%
2019-07-23 07:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.85% | -2.725% | -0.8743% | -3.246% | -0.5209% | -3.15%
2019-07-23 08:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.431% | -3.021% | -1.59% | -3.422% | -0.4014% | -3.436%
2019-07-23 08:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -3.154% | -1.041% | -3.422% | -0.2682% | -3.607%
2019-07-23 08:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.008% | -3.072% | -1.064% | -3.422% | -0.3508% | -3.476%
2019-07-23 08:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.005% | -3.612% | -0.6066% | -4.04% | -0.4278% | -4.009%
2019-07-23 09:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.163% | -3.924% | -0.7613% | -4.305% | -0.3806% | -4.353%
2019-07-23 09:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.215% | -3.713% | -0.4983% | -4.127% | -0.4141% | -4.134%
2019-07-23 09:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -4.212% | -3.807% | 0.4051% | -4.216% | -0.4087% | -4.23%
2019-07-23 09:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.27% | -3.507% | -1.237% | -3.775% | -0.2682% | -3.929%
2019-07-23 10:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.638% | -3.519% | -0.8817% | -3.863% | -0.3434% | -3.951%
2019-07-23 10:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.058% | -3.529% | -0.4717% | -3.862% | -0.3331% | -3.984%
2019-07-23 10:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.268% | -3.242% | 0.026% | -3.511% | -0.269% | -3.68%
2019-07-23 10:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.107% | -3.917% | 0.1905% | -4.216% | -0.2991% | -4.38%
2019-07-23 11:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.638% | -3.303% | -0.665% | -3.511% | -0.208% | -3.751%
2019-07-23 11:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.323% | -3.291% | -0.9682% | -3.598% | -0.3069% | -3.747%
2019-07-23 11:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.795% | -3.437% | -0.6414% | -3.774% | -0.3374% | -3.898%
2019-07-23 11:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.693% | -2.765% | -1.072% | -3.158% | -0.3929% | -3.186%
2019-07-23 12:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.008% | -2.833% | -0.8254% | -3.158% | -0.3248% | -3.281%
2019-07-23 12:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.375% | -2.68% | -0.3043% | -2.982% | -0.3028% | -3.158%
2019-07-23 12:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.165% | -2.32% | -0.1544% | -2.719% | -0.3996% | -2.748%
2019-07-23 12:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.27% | -2.878% | -0.6074% | -3.246% | -0.368% | -3.338%
2019-07-23 13:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.27% | -3.148% | -0.8775% | -3.597% | -0.4496% | -3.593%
2019-07-23 13:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.585% | -2.934% | -0.3489% | -3.421% | -0.4873% | -3.367%
2019-07-23 13:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -3.005% | -3.279% | -0.2743% | -3.685% | -0.4059% | -3.75%
2019-07-23 13:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.9% | -3.438% | -0.5378% | -3.862% | -0.4241% | -3.882%
2019-07-23 14:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.533% | -3.169% | -0.6358% | -3.51% | -0.3414% | -3.619%
2019-07-23 14:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.113% | -3.007% | -0.8943% | -3.246% | -0.2389% | -3.487%
2019-07-23 14:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.743% | -2.821% | -0.07826% | -3.246% | -0.4248% | -3.255%
2019-07-23 14:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.798% | -2.91% | -1.112% | -3.246% | -0.336% | -3.356%
2019-07-23 15:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.795% | -3.553% | -0.7582% | -3.862% | -0.3083% | -4.058%
2019-07-23 15:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -3.478% | -3.507% | -0.02988% | -3.95% | -0.4424% | -3.972%
2019-07-23 15:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.585% | -3.669% | -1.084% | -3.95% | -0.2812% | -4.174%
2019-07-23 15:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.218% | -3.541% | -1.323% | -3.774% | -0.2331% | -4.056%
2019-07-23 16:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.428% | -3.459% | -1.032% | -3.686% | -0.2262% | -3.982%
2019-07-23 16:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.69% | -3.272% | -0.5819% | -3.422% | -0.1496% | -3.807%
2019-07-23 16:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.058% | -3.368% | -0.3103% | -3.598% | -0.2296% | -3.89%
2019-07-23 16:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.48% | -3.196% | -0.716% | -3.421% | -0.2251% | -3.734%
2019-07-23 17:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.585% | -3.079% | -0.4938% | -3.333% | -0.2543% | -3.616%
2019-07-23 17:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.373% | -3.363% | 0.009823% | -3.685% | -0.3224% | -3.899%
2019-07-23 17:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.583% | -3.452% | 0.1306% | -3.773% | -0.3211% | -4.009%
2019-07-23 17:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.425% | -3.964% | -0.5386% | -4.214% | -0.2503% | -4.557%
2019-07-23 18:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.002% | -4.211% | -0.2087% | -4.39% | -0.1794% | -4.851%
2019-07-23 18:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.37% | -4.576% | -0.2066% | -4.833% | -0.2565% | -5.212%
2019-07-23 18:30 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -4.16% | -5.009% | -0.8489% | -5.276% | -0.2671% | -5.702%
2019-07-23 18:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.845% | -4.941% | -1.096% | -5.187% | -0.2454% | -5.684%
2019-07-23 19:00 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.583% | -4.771% | -1.188% | -5.009% | -0.2386% | -5.547%
2019-07-23 19:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.478% | -4.572% | -1.095% | -4.832% | -0.2601% | -5.324%
2019-07-23 19:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.478% | -4.432% | -0.9548% | -4.832% | -0.3998% | -5.143%
2019-07-23 19:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.583% | -4.384% | -0.8013% | -4.744% | -0.3599% | -5.092%
2019-07-23 20:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.478% | -4.474% | -0.9961% | -4.921% | -0.4471% | -5.175%
2019-07-23 20:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.687% | -4.503% | -0.8151% | -4.832% | -0.3295% | -5.219%
2019-07-23 20:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.32% | -4.035% | -0.7151% | -4.39% | -0.355% | -4.73%
2019-07-23 20:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.743% | -3.997% | -1.255% | -4.302% | -0.3046% | -4.711%
2019-07-23 21:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.585% | -3.902% | -1.317% | -4.214% | -0.3112% | -4.606%
2019-07-23 21:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.743% | -3.698% | -0.9548% | -4.037% | -0.3398% | -4.382%
2019-07-23 21:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.9% | -3.67% | -0.7696% | -4.037% | -0.3677% | -4.352%
2019-07-23 21:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.32% | -3.691% | -0.3713% | -4.037% | -0.346% | -4.373%
2019-07-23 22:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.585% | -3.358% | -0.7726% | -3.773% | -0.4152% | -3.988%
2019-07-23 22:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.638% | -3.457% | -0.8194% | -3.773% | -0.316% | -4.124%
2019-07-23 22:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -3.196% | -1.083% | -3.509% | -0.3129% | -3.84%
2019-07-23 22:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.06% | -2.916% | -0.856% | -3.246% | -0.3294% | -3.537%
2019-07-23 23:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.008% | -2.422% | -0.4137% | -2.807% | -0.3856% | -2.988%
2019-07-23 23:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -2.435% | -1.32% | -2.895% | -0.4595% | -2.979%
2019-07-23 23:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.7482% | -2.077% | -1.328% | -2.544% | -0.4678% | -2.572%
2019-07-23 23:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.7482% | -1.952% | -1.203% | -2.457% | -0.5052% | -2.425%
2019-07-24 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5908% | -2.016% | -1.425% | -2.369% | -0.3537% | -2.523%
2019-07-24 00:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.06592% | -1.833% | -1.767% | -2.282% | -0.4487% | -2.278%
2019-07-24 00:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.06592% | -2.276% | -2.211% | -2.807% | -0.5305% | -2.692%
2019-07-24 00:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.7482% | -2.568% | -1.82% | -3.07% | -0.5018% | -3.01%
2019-07-24 01:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.4858% | -2.013% | -1.527% | -2.544% | -0.5313% | -2.422%
2019-07-24 01:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.09154% | -1.973% | -2.064% | -2.544% | -0.5715% | -2.377%
2019-07-24 01:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.354% | -2.118% | -2.472% | -2.632% | -0.5133% | -2.512%
2019-07-24 01:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.03906% | -2.197% | -2.236% | -2.632% | -0.4349% | -2.619%
2019-07-24 02:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.1184% | -1.957% | -1.839% | -2.457% | -0.4995% | -2.359%
2019-07-24 02:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.2759% | -1.928% | -1.652% | -2.457% | -0.5284% | -2.32%
2019-07-24 02:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -0.6433% | -1.904% | -1.26% | -2.369% | -0.4657% | -2.318%
2019-07-24 02:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.2759% | -1.885% | -1.609% | -2.369% | -0.4842% | -2.276%
2019-07-24 03:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | 0.03906% | -1.652% | -1.691% | -2.194% | -0.5425% | -2.023%
2019-07-24 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.3015% | -1.565% | -1.867% | -2.107% | -0.5418% | -1.937%
2019-07-24 03:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.144% | -1.645% | -1.789% | -2.194% | -0.5498% | -2.022%
2019-07-24 03:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.1965% | -1.908% | -2.104% | -2.457% | -0.5488% | -2.272%
2019-07-24 04:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.1709% | -1.788% | -1.617% | -2.282% | -0.4936% | -2.156%
2019-07-24 04:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.2759% | -1.744% | -1.468% | -2.282% | -0.538% | -2.106%
2019-07-24 04:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.1709% | -1.719% | -1.548% | -2.194% | -0.4753% | -2.086%
2019-07-24 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.6164% | -1.601% | -2.218% | -2.107% | -0.5055% | -1.957%
2019-07-24 05:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.5639% | -1.472% | -2.036% | -2.02% | -0.5471% | -1.825%
2019-07-24 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.669% | -1.655% | -2.02% | -0.351% | -2.072%
2019-07-24 05:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2234% | -1.563% | -1.34% | -2.107% | -0.5437% | -1.916%
2019-07-24 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.4333% | -1.804% | -1.37% | -2.282% | -0.4782% | -2.188%
2019-07-24 06:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.06592% | -2.415% | -2.349% | -2.807% | -0.3919% | -2.824%
2019-07-24 06:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6433% | -2.192% | -1.548% | -2.719% | -0.5276% | -2.591%
2019-07-24 06:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2759% | -2.272% | -1.996% | -2.807% | -0.5346% | -2.687%
2019-07-24 06:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.9057% | -2.29% | -1.384% | -2.807% | -0.5171% | -2.72%
2019-07-24 07:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.431% | -2.973% | -1.543% | -3.509% | -0.5356% | -3.427%
2019-07-24 07:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.536% | -3.093% | -1.558% | -3.685% | -0.592% | -3.534%
2019-07-24 07:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.116% | -3.057% | -1.942% | -3.509% | -0.4519% | -3.513%
2019-07-24 07:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.113% | -3.079% | -0.9665% | -3.597% | -0.5178% | -3.52%
2019-07-24 08:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -2.893% | -1.829% | -3.334% | -0.4411% | -3.327%
2019-07-24 08:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.116% | -2.909% | -1.793% | -3.246% | -0.3369% | -3.361%
2019-07-24 08:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.168% | -2.644% | -1.476% | -3.158% | -0.5138% | -3.033%
2019-07-24 08:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -2.113% | -2.816% | -0.7033% | -3.334% | -0.5175% | -3.221%
2019-07-24 09:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.27% | -2.98% | -0.7094% | -3.422% | -0.4418% | -3.413%
2019-07-24 09:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.428% | -3.153% | -0.7254% | -3.598% | -0.4444% | -3.59%
2019-07-24 09:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.638% | -3.305% | -0.667% | -3.774% | -0.4688% | -3.753%
2019-07-24 09:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.533% | -3.395% | -0.8618% | -3.686% | -0.2913% | -3.88%
2019-07-24 10:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.27% | -3.151% | -0.8811% | -3.422% | -0.2704% | -3.629%
2019-07-24 10:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.743% | -2.514% | 0.2287% | -2.807% | -0.2931% | -2.982%
2019-07-24 10:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -3.268% | -2.927% | 0.3408% | -3.158% | -0.231% | -3.442%
2019-07-24 10:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.428% | -3.15% | -0.7222% | -3.422% | -0.2715% | -3.656%
2019-07-24 11:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.218% | -2.956% | -0.7383% | -3.246% | -0.2896% | -3.447%
2019-07-24 11:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.533% | -2.782% | -0.2495% | -3.158% | -0.3756% | -3.244%
2019-07-24 11:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.48% | -2.767% | -0.2864% | -3.158% | -0.3911% | -3.233%
2019-07-24 11:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.428% | -3.007% | -0.5791% | -3.333% | -0.3265% | -3.513%
2019-07-24 12:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -2.973% | -0.8598% | -3.246% | -0.2731% | -3.471%
2019-07-24 12:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.641% | -2.784% | -1.143% | -2.982% | -0.1986% | -3.296%
2019-07-24 12:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.218% | -2.808% | -0.5897% | -3.07% | -0.2624% | -3.324%
2019-07-24 12:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.165% | -2.757% | -0.5918% | -3.07% | -0.3129% | -3.244%
2019-07-24 13:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -3.111% | -0.6827% | -3.421% | -0.3108% | -3.623%
2019-07-24 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.375% | -2.789% | -0.4141% | -3.158% | -0.3684% | -3.265%
2019-07-24 13:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.9% | -3.089% | -0.1888% | -3.421% | -0.3325% | -3.585%
2019-07-24 13:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.005% | -3.179% | -0.1738% | -3.422% | -0.2426% | -3.698%
2019-07-24 14:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.795% | -2.965% | -0.1693% | -3.333% | -0.3689% | -3.45%
2019-07-24 14:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.9% | -3.214% | -0.3141% | -3.509% | -0.295% | -3.732%
2019-07-24 14:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.795% | -3.197% | -0.402% | -3.334% | -0.1365% | -3.739%
2019-07-24 14:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.638% | -3.262% | -0.624% | -3.422% | -0.16% | -3.796%
2019-07-24 15:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.638% | -3.228% | -0.5898% | -3.422% | -0.1941% | -3.757%
2019-07-24 15:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.48% | -3.009% | -0.5284% | -3.158% | -0.1495% | -3.528%
2019-07-24 15:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.27% | -3.066% | -0.7954% | -3.246% | -0.1802% | -3.583%
2019-07-24 15:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.48% | -3.112% | -0.6316% | -3.158% | -0.04627% | -3.671%
2019-07-24 16:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.9% | -2.947% | -0.04696% | -3.07% | -0.1231% | -3.49%
2019-07-24 16:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.953% | -2.777% | 0.1753% | -2.982% | -0.205% | -3.31%
2019-07-24 16:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.795% | -3.021% | -0.2258% | -3.246% | -0.2247% | -3.552%
2019-07-24 16:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.375% | -3.148% | -0.7728% | -3.246% | -0.09762% | -3.714%
2019-07-24 17:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.375% | -3.271% | -0.8959% | -3.509% | -0.2382% | -3.801%
2019-07-24 17:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.533% | -3.167% | -0.6341% | -3.333% | -0.1666% | -3.728%
2019-07-24 17:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.585% | -2.976% | -0.3908% | -3.158% | -0.1817% | -3.535%
2019-07-24 17:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.323% | -3.293% | -0.9705% | -3.509% | -0.2157% | -3.894%
2019-07-24 18:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.533% | -3.616% | -1.083% | -3.861% | -0.2454% | -4.238%
2019-07-24 18:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.53% | -3.862% | -0.3317% | -4.037% | -0.1755% | -4.519%
2019-07-24 18:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.16% | -4.315% | -0.1549% | -4.567% | -0.2521% | -4.995%
2019-07-24 18:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.16% | -4.791% | -0.6313% | -5.009% | -0.2182% | -5.516%
2019-07-24 19:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -5% | -4.871% | 0.1287% | -5.098% | -0.227% | -5.633%
2019-07-24 19:15 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.16% | -4.666% | -0.5061% | -5.009% | -0.3433% | -5.395%
2019-07-24 19:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -4.002% | -4.488% | -0.4859% | -4.832% | -0.3439% | -5.22%
2019-07-24 19:45 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.002% | -4.726% | -0.7236% | -5.098% | -0.3719% | -5.455%
2019-07-24 20:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -4.055% | -4.843% | -0.7881% | -5.098% | -0.2549% | -5.606%
2019-07-24 20:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -21.64% | -2.669% | 18.97% | -2.982% | -0.3136% | -3.181%
2019-07-24 20:30 | 499.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -0.7126% | 1.957% | -2.669%
2019-07-24 20:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -5.157% | -0.8341% | 4.323% | -1.148% | -0.3135% | -1.152%
2019-07-24 21:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.848% | -4.178% | -1.33% | -4.567% | -0.3886% | -4.825%
2019-07-24 21:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.005% | -3.9% | -0.8951% | -4.478% | -0.5782% | -4.5%
2019-07-24 21:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.69% | -3.78% | -1.09% | -4.302% | -0.5219% | -4.372%
2019-07-24 21:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.743% | -3.586% | -0.843% | -4.037% | -0.4515% | -4.188%
2019-07-24 22:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.375% | -3.32% | -0.9447% | -3.861% | -0.541% | -3.873%
2019-07-24 22:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.798% | -3.167% | -1.369% | -3.685% | -0.5178% | -3.701%
2019-07-24 22:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.06% | -3.175% | -1.115% | -3.597% | -0.422% | -3.745%
2019-07-24 22:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.378% | -3.02% | -1.642% | -3.421% | -0.4009% | -3.572%
2019-07-24 23:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -2.765% | -1.44% | -3.158% | -0.3925% | -3.303%
2019-07-24 23:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.168% | -2.891% | -1.723% | -3.245% | -0.354% | -3.443%
2019-07-24 23:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.483% | -2.547% | -1.064% | -2.895% | -0.3478% | -3.055%
2019-07-24 23:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8532% | -2.3% | -1.447% | -2.719% | -0.4196% | -2.774%
2019-07-25 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.03906% | -2.005% | -2.044% | -2.457% | -0.4514% | -2.46%
2019-07-25 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5908% | -1.743% | -1.152% | -2.194% | -0.4512% | -2.182%
2019-07-25 00:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.09154% | -1.624% | -1.715% | -2.107% | -0.4832% | -2.03%
2019-07-25 00:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.249% | -1.527% | -1.776% | -2.02% | -0.4927% | -1.913%
2019-07-25 01:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.1965% | -1.525% | -1.721% | -2.02% | -0.4947% | -1.909%
2019-07-25 01:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.552% | -1.748% | -2.02% | -0.4678% | -1.944%
2019-07-25 01:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.144% | -1.311% | -1.455% | -1.845% | -0.5344% | -1.664%
2019-07-25 01:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.5114% | -1.254% | -1.766% | -1.758% | -0.5036% | -1.609%
2019-07-25 02:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.5639% | -1.287% | -1.851% | -1.758% | -0.4706% | -1.653%
2019-07-25 02:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.7214% | -1.216% | -1.938% | -1.583% | -0.3669% | -1.593%
2019-07-25 02:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.8788% | -1.096% | -1.975% | -1.583% | -0.4875% | -1.438%
2019-07-25 02:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.9838% | -1.053% | -2.036% | -1.496% | -0.4434% | -1.394%
2019-07-25 03:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.6164% | -1.115% | -1.732% | -1.583% | -0.4681% | -1.474%
2019-07-25 03:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.7739% | -0.9391% | -1.713% | -1.496% | -0.5571% | -1.276%
2019-07-25 03:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.8264% | -0.8455% | -1.672% | -1.409% | -0.5635% | -1.172%
2019-07-25 03:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | 0.09154% | -0.8834% | -0.975% | -1.496% | -0.6129% | -1.219%
2019-07-25 04:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.5639% | -1.15% | -1.714% | -1.67% | -0.5203% | -1.488%
2019-07-25 04:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.7739% | -1.248% | -2.022% | -1.845% | -0.597% | -1.566%
2019-07-25 04:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.7214% | -1.118% | -1.84% | -1.67% | -0.5522% | -1.436%
2019-07-25 04:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.5639% | -1.248% | -1.812% | -1.758% | -0.5096% | -1.58%
2019-07-25 05:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.1965% | -1.387% | -1.584% | -1.932% | -0.5453% | -1.732%
2019-07-25 05:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.249% | -1.329% | -1.578% | -1.932% | -0.603% | -1.654%
2019-07-25 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.1709% | -1.324% | -1.153% | -1.932% | -0.6083% | -1.657%
2019-07-25 05:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -0.4333% | -1.595% | -1.162% | -2.194% | -0.5992% | -1.937%
2019-07-25 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.1965% | -1.67% | -1.867% | -2.282% | -0.6114% | -2.016%
2019-07-25 06:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.6958% | -1.978% | -1.282% | -2.632% | -0.6537% | -2.323%
2019-07-25 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3283% | -2.043% | -1.715% | -2.719% | -0.6761% | -2.388%
2019-07-25 06:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3283% | -1.829% | -1.501% | -2.457% | -0.6275% | -2.205%
2019-07-25 07:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2234% | -2.247% | -2.023% | -2.895% | -0.6478% | -2.611%
2019-07-25 07:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -2.712% | -2.279% | -3.246% | -0.5332% | -3.114%
2019-07-25 07:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.378% | -2.67% | -1.292% | -3.158% | -0.4882% | -3.102%
2019-07-25 07:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.221% | -2.663% | -1.443% | -3.158% | -0.4943% | -3.092%
2019-07-25 08:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.798% | -2.712% | -0.9141% | -3.158% | -0.4458% | -3.151%
2019-07-25 08:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -2.68% | -0.8818% | -3.07% | -0.3903% | -3.13%
2019-07-25 08:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.955% | -2.884% | -0.9283% | -3.158% | -0.2743% | -3.364%
2019-07-25 08:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.375% | -3.043% | -0.6682% | -3.334% | -0.2904% | -3.52%
2019-07-25 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.903% | -2.636% | -0.733% | -2.895% | -0.2588% | -3.119%
2019-07-25 09:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.85% | -2.619% | -0.7688% | -2.895% | -0.2754% | -3.115%
2019-07-25 09:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.533% | -2.756% | -0.2234% | -3.07% | -0.314% | -3.235%
2019-07-25 09:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.69% | -3.162% | -0.4715% | -3.509% | -0.3477% | -3.652%
2019-07-25 10:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.69% | -3.474% | -0.784% | -3.774% | -0.2993% | -3.987%
2019-07-25 10:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.9% | -3.406% | -0.5058% | -3.597% | -0.1915% | -3.954%
2019-07-25 10:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.48% | -3.395% | -0.9148% | -3.685% | -0.2903% | -3.914%
2019-07-25 10:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.27% | -3.28% | -1.01% | -3.509% | -0.2289% | -3.824%
2019-07-25 11:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -3.005% | -3.626% | -0.6205% | -3.949% | -0.3236% | -4.187%
2019-07-25 11:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.215% | -3.956% | -0.741% | -4.302% | -0.3462% | -4.516%
2019-07-25 11:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.268% | -4.036% | -0.768% | -4.302% | -0.2666% | -4.635%
2019-07-25 11:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -4.031% | -1.603% | -4.214% | -0.1831% | -4.68%
2019-07-25 12:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.323% | -3.807% | -1.484% | -4.125% | -0.3189% | -4.409%
2019-07-25 12:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.058% | -3.489% | -0.4318% | -3.861% | -0.3715% | -4.085%
2019-07-25 12:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.638% | -3.265% | -0.6276% | -3.685% | -0.4196% | -3.845%
2019-07-25 12:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.428% | -3.582% | -1.154% | -4.037% | -0.4556% | -4.143%
2019-07-25 13:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.113% | -4.008% | -1.896% | -4.302% | -0.2934% | -4.634%
2019-07-25 13:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.48% | -4.146% | -1.665% | -4.479% | -0.3332% | -4.746%
2019-07-25 13:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.48% | -3.872% | -1.392% | -4.214% | -0.3413% | -4.455%
2019-07-25 13:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.903% | -3.931% | -2.029% | -4.214% | -0.2824% | -4.525%
2019-07-25 14:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -3.704% | -1.696% | -4.037% | -0.3336% | -4.271%
2019-07-25 14:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.323% | -3.61% | -1.287% | -3.949% | -0.3391% | -4.178%
2019-07-25 14:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.008% | -3.702% | -1.694% | -3.949% | -0.2471% | -4.312%
2019-07-25 14:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.428% | -4.282% | -1.854% | -4.567% | -0.2853% | -4.911%
2019-07-25 15:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.583% | -4.497% | -0.9145% | -4.744% | -0.2475% | -5.121%
2019-07-25 15:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.897% | -4.509% | -0.612% | -4.744% | -0.2351% | -5.137%
2019-07-25 15:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.53% | -4.293% | -0.7628% | -4.568% | -0.2751% | -4.869%
2019-07-25 15:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.95% | -4.435% | -0.4852% | -4.745% | -0.3097% | -5.015%
2019-07-25 16:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.74% | -4.209% | -0.4695% | -4.391% | -0.1815% | -4.813%
2019-07-25 16:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.583% | -3.866% | -0.2834% | -4.126% | -0.26% | -4.442%
2019-07-25 16:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.478% | -3.916% | -0.4381% | -4.302% | -0.3866% | -4.471%
2019-07-25 16:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.268% | -3.914% | -0.6462% | -4.214% | -0.3% | -4.512%
2019-07-25 17:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.268% | -4.032% | -0.7647% | -4.302% | -0.2697% | -4.662%
2019-07-25 17:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.53% | -4.298% | -0.7683% | -4.567% | -0.2687% | -4.935%
2019-07-25 17:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.478% | -4.344% | -0.8664% | -4.567% | -0.2232% | -4.997%
2019-07-25 17:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.635% | -4.569% | -0.9339% | -4.832% | -0.2636% | -5.23%
2019-07-25 18:00 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.317% | -4.874% | -0.5569% | -5.187% | -0.3131% | -5.524%
2019-07-25 18:15 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.632% | -5.173% | -0.5403% | -5.542% | -0.3694% | -5.893%
2019-07-25 18:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -4.567% | -1.897% | -2.669%
2019-07-25 18:45 | 57.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 3.27% | 5.939% | -2.669%
2019-07-25 19:00 | 57.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 3.27% | 5.939% | -2.669%
2019-07-25 19:15 | 57.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 3.27% | 5.939% | -2.669%
2019-07-25 19:30 | 249.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | 1.541% | 4.211% | -2.669%
2019-07-25 19:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -6.102% | -3.022% | 3.08% | -3.07% | -0.04795% | -3.643%
2019-07-25 20:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -5.052% | -4.665% | 0.387% | -4.921% | -0.2556% | -5.428%
2019-07-25 20:15 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.897% | -5.072% | -1.174% | -5.364% | -0.2923% | -5.818%
2019-07-25 20:30 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.792% | -5.142% | -1.35% | -5.453% | -0.3107% | -5.873%
2019-07-25 20:45 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.425% | -5.161% | -1.736% | -5.364% | -0.2033% | -5.92%
2019-07-25 21:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.53% | -4.757% | -1.227% | -5.098% | -0.341% | -5.46%
2019-07-25 21:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.478% | -4.408% | -0.9309% | -4.744% | -0.3352% | -5.089%
2019-07-25 21:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.53% | -4.747% | -1.217% | -5.009% | -0.2628% | -5.448%
2019-07-25 21:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.058% | -4.579% | -1.521% | -5.009% | -0.4305% | -5.24%
2019-07-25 22:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.373% | -4.435% | -1.063% | -4.832% | -0.397% | -5.082%
2019-07-25 22:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.058% | -4.272% | -1.215% | -4.655% | -0.3832% | -4.883%
2019-07-25 22:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.428% | -3.874% | -1.446% | -4.39% | -0.5165% | -4.428%
2019-07-25 22:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.323% | -3.625% | -1.302% | -4.125% | -0.5008% | -4.159%
2019-07-25 23:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.588% | -3.297% | -1.709% | -3.773% | -0.4761% | -3.794%
2019-07-25 23:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.536% | -3.296% | -1.76% | -3.685% | -0.3895% | -3.816%
2019-07-25 23:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.168% | -2.978% | -1.81% | -3.421% | -0.4431% | -3.463%
2019-07-25 23:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.431% | -2.715% | -1.285% | -3.333% | -0.6178% | -3.136%
2019-07-26 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9057% | -2.777% | -1.872% | -3.246% | -0.4683% | -3.233%
2019-07-26 00:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4858% | -2.493% | -2.007% | -2.982% | -0.4897% | -2.917%
2019-07-26 00:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4333% | -2.393% | -1.96% | -2.895% | -0.5013% | -2.812%
2019-07-26 00:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.063% | -2.231% | -1.168% | -2.807% | -0.5759% | -2.616%
2019-07-26 01:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.9057% | -2.17% | -1.264% | -2.632% | -0.4618% | -2.587%
2019-07-26 01:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6433% | -2.059% | -1.415% | -2.544% | -0.4857% | -2.431%
2019-07-26 01:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3808% | -2.058% | -1.677% | -2.544% | -0.4868% | -2.438%
2019-07-26 01:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.03906% | -2.125% | -2.164% | -2.544% | -0.4196% | -2.519%
2019-07-26 02:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.4065% | -2.032% | -2.438% | -2.544% | -0.5125% | -2.393%
2019-07-26 02:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -1.971% | -2.115% | -2.457% | -0.4859% | -2.333%
2019-07-26 02:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.978% | -1.86% | -2.457% | -0.4786% | -2.334%
2019-07-26 02:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2234% | -1.869% | -1.645% | -2.282% | -0.4132% | -2.25%
2019-07-26 03:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.01343% | -1.769% | -1.755% | -2.282% | -0.5132% | -2.122%
2019-07-26 03:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.793% | -2.042% | -2.282% | -0.4885% | -2.156%
2019-07-26 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5639% | -1.513% | -2.077% | -2.02% | -0.5068% | -1.854%
2019-07-26 03:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4589% | -1.812% | -2.271% | -2.282% | -0.4699% | -2.181%
2019-07-26 04:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4589% | -1.804% | -2.263% | -2.369% | -0.5655% | -2.137%
2019-07-26 04:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4065% | -1.923% | -2.329% | -2.457% | -0.5343% | -2.257%
2019-07-26 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.3015% | -1.553% | -1.855% | -1.932% | -0.379% | -1.913%
2019-07-26 04:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.144% | -1.262% | -1.406% | -1.67% | -0.4088% | -1.605%
2019-07-26 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.06592% | -1.64% | -1.574% | -2.107% | -0.4673% | -1.985%
2019-07-26 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.01343% | -1.718% | -1.705% | -2.194% | -0.4763% | -2.077%
2019-07-26 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -1.859% | -2.004% | -2.282% | -0.4224% | -2.227%
2019-07-26 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -1.801% | -1.945% | -2.282% | -0.4812% | -2.157%
2019-07-26 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.5383% | -2.136% | -1.598% | -2.632% | -0.4958% | -2.514%
2019-07-26 06:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3283% | -2.284% | -1.956% | -2.72% | -0.4356% | -2.674%
2019-07-26 06:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.011% | -2.601% | -1.591% | -2.982% | -0.3812% | -3.034%
2019-07-26 06:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8007% | -2.375% | -1.574% | -2.895% | -0.5198% | -2.768%
2019-07-26 07:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.9057% | -2.591% | -1.685% | -2.982% | -0.3915% | -3.02%
2019-07-26 07:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -1.641% | -2.674% | -1.033% | -3.158% | -0.484% | -3.087%
2019-07-26 07:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.378% | -2.877% | -1.499% | -3.246% | -0.3691% | -3.332%
2019-07-26 07:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -2.749% | -1.266% | -3.158% | -0.4086% | -3.2%
2019-07-26 08:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.536% | -2.916% | -1.381% | -3.246% | -0.3298% | -3.365%
2019-07-26 08:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.326% | -3.196% | -1.871% | -3.422% | -0.2259% | -3.662%
2019-07-26 08:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.273% | -3.215% | -1.942% | -3.422% | -0.2073% | -3.687%
2019-07-26 08:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.743% | -2.69% | 0.05274% | -2.982% | -0.2925% | -3.158%
2019-07-26 09:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.795% | -2.839% | -0.04389% | -3.158% | -0.3189% | -3.316%
2019-07-26 09:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.795% | -3.069% | -0.2737% | -3.334% | -0.2646% | -3.582%
2019-07-26 09:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.373% | -3.027% | 0.3455% | -3.246% | -0.2185% | -3.578%
2019-07-26 09:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.215% | -2.858% | 0.3567% | -3.158% | -0.2994% | -3.373%
2019-07-26 10:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.11% | -2.993% | 0.1171% | -3.246% | -0.2526% | -3.522%
2019-07-26 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.848% | -2.553% | 0.2951% | -2.719% | -0.1667% | -3.109%
2019-07-26 10:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.795% | -2.602% | 0.1929% | -2.807% | -0.2046% | -3.146%
2019-07-26 10:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.06% | -2.392% | -0.3319% | -2.544% | -0.1519% | -2.948%
2019-07-26 11:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.903% | -2.63% | -0.7271% | -2.807% | -0.1769% | -3.212%
2019-07-26 11:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.585% | -3.093% | -0.5077% | -3.245% | -0.1525% | -3.689%
2019-07-26 11:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.48% | -3.295% | -0.815% | -3.421% | -0.126% | -3.889%
2019-07-26 11:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.743% | -3.692% | -0.9491% | -3.949% | -0.2574% | -4.278%
2019-07-26 12:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.375% | -3.795% | -1.42% | -4.038% | -0.2427% | -4.376%
2019-07-26 12:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.008% | -3.515% | -1.507% | -3.685% | -0.1705% | -4.115%
2019-07-26 12:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.85% | -3.348% | -1.497% | -3.597% | -0.2493% | -3.93%
2019-07-26 12:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.323% | -3.9% | -1.577% | -4.214% | -0.3144% | -4.47%
2019-07-26 13:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.638% | -3.949% | -1.311% | -4.038% | -0.08863% | -4.577%
2019-07-26 13:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.9% | -4.073% | -1.173% | -4.214% | -0.1407% | -4.71%
2019-07-26 13:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.06% | -3.909% | -1.848% | -4.038% | -0.129% | -4.514%
2019-07-26 13:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.955% | -3.969% | -2.014% | -4.126% | -0.1565% | -4.6%
2019-07-26 14:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.218% | -3.779% | -1.561% | -3.949% | -0.1706% | -4.398%
2019-07-26 14:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.005% | -3.666% | -0.6606% | -3.773% | -0.1072% | -4.311%
2019-07-26 14:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.163% | -3.671% | -0.5085% | -3.949% | -0.2782% | -4.252%
2019-07-26 14:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.375% | -3.506% | -1.131% | -3.685% | -0.1788% | -4.088%
2019-07-26 15:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.165% | -3.882% | -1.716% | -4.038% | -0.1558% | -4.493%
2019-07-26 15:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.85% | -3.71% | -1.859% | -3.95% | -0.2398% | -4.271%
2019-07-26 15:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.903% | -3.723% | -1.82% | -4.038% | -0.315% | -4.256%
2019-07-26 15:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.798% | -3.98% | -2.182% | -4.302% | -0.3224% | -4.532%
2019-07-26 16:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.06% | -3.929% | -1.868% | -4.303% | -0.3742% | -4.444%
2019-07-26 16:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.165% | -3.834% | -1.669% | -4.126% | -0.292% | -4.384%
2019-07-26 16:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.323% | -3.701% | -1.379% | -3.95% | -0.2481% | -4.258%
2019-07-26 16:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.745% | -3.454% | -1.708% | -3.685% | -0.2314% | -4.001%
2019-07-26 17:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.483% | -3.153% | -1.67% | -3.333% | -0.1799% | -3.715%
2019-07-26 17:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.903% | -3.04% | -1.138% | -3.245% | -0.205% | -3.603%
2019-07-26 17:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.533% | -3.02% | -0.4876% | -3.421% | -0.4007% | -3.547%
2019-07-26 17:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.008% | -3.496% | -1.488% | -3.861% | -0.3652% | -4.048%
2019-07-26 18:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.48% | -3.758% | -1.278% | -4.037% | -0.2788% | -4.373%
2019-07-26 18:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.32% | -4.041% | -0.7208% | -4.478% | -0.4375% | -4.65%
2019-07-26 18:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.058% | -4.64% | -1.582% | -5.009% | -0.3694% | -5.305%
2019-07-26 18:45 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.74% | -4.968% | -1.228% | -5.275% | -0.3072% | -5.694%
2019-07-26 19:00 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.635% | -4.922% | -1.287% | -5.275% | -0.3537% | -5.642%
2019-07-26 19:15 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.583% | -4.753% | -1.17% | -5.009% | -0.2564% | -5.495%
2019-07-26 19:30 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -4.002% | -5.172% | -1.17% | -5.364% | -0.1917% | -5.963%
2019-07-26 19:45 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.897% | -5.219% | -1.322% | -5.453% | -0.2339% | -5.993%
2019-07-26 20:00 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -4.107% | -5.362% | -1.255% | -5.631% | -0.2683% | -6.14%
2019-07-26 20:15 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -4.422% | -5.603% | -1.181% | -5.809% | -0.2055% | -6.402%
2019-07-26 20:30 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.422% | -5.349% | -0.9267% | -5.631% | -0.2819% | -6.113%
2019-07-26 20:45 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.687% | -5.013% | -1.325% | -5.275% | -0.2626% | -5.767%
2019-07-26 21:00 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.055% | -5.061% | -1.007% | -5.364% | -0.3027% | -5.798%
2019-07-26 21:15 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.212% | -5.06% | -0.8481% | -5.364% | -0.3038% | -5.789%
2019-07-26 21:30 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.635% | -4.966% | -1.331% | -5.187% | -0.2206% | -5.698%
2019-07-26 21:45 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.373% | -4.867% | -1.494% | -5.098% | -0.2314% | -5.584%
2019-07-26 22:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.69% | -4.484% | -1.794% | -4.832% | -0.3483% | -5.151%
2019-07-26 22:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.743% | -4.293% | -1.55% | -4.744% | -0.451% | -4.941%
2019-07-26 22:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.638% | -4.217% | -1.58% | -4.655% | -0.438% | -4.833%
2019-07-26 22:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.48% | -3.772% | -1.292% | -4.214% | -0.4416% | -4.364%
2019-07-26 23:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.903% | -3.893% | -1.991% | -4.125% | -0.232% | -4.523%
2019-07-26 23:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.955% | -3.314% | -1.358% | -3.685% | -0.371% | -3.88%
2019-07-26 23:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -2.872% | -1.599% | -3.333% | -0.461% | -3.389%
2019-07-26 23:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.116% | -3.413% | -2.297% | -3.773% | -0.3603% | -3.967%
2019-07-27 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -3.117% | -1.581% | -3.685% | -0.5683% | -3.616%
2019-07-27 00:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.326% | -2.733% | -1.407% | -3.245% | -0.5128% | -3.22%
2019-07-27 00:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8532% | -2.834% | -1.981% | -3.333% | -0.499% | -3.322%
2019-07-27 00:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.06592% | -2.67% | -2.604% | -3.07% | -0.3996% | -3.142%
2019-07-27 01:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.8532% | -2.437% | -1.583% | -2.895% | -0.458% | -2.871%
2019-07-27 01:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.6433% | -2.473% | -1.829% | -2.807% | -0.3343% | -2.942%
2019-07-27 01:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.03906% | -2.149% | -2.188% | -2.544% | -0.395% | -2.572%
2019-07-27 01:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2759% | -2.066% | -1.79% | -2.544% | -0.4786% | -2.486%
2019-07-27 02:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.1184% | -2.205% | -2.086% | -2.632% | -0.4268% | -2.652%
2019-07-27 02:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -1.957% | -2.154% | -2.457% | -0.4996% | -2.362%
2019-07-27 02:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.3015% | -2.137% | -2.438% | -2.544% | -0.4073% | -2.554%
2019-07-27 02:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.6689% | -2.076% | -2.745% | -2.457% | -0.3807% | -2.494%
2019-07-27 03:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.01343% | -1.819% | -1.805% | -2.282% | -0.4629% | -2.219%
2019-07-27 03:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.4333% | -1.93% | -1.497% | -2.369% | -0.4389% | -2.338%
2019-07-27 03:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3808% | -1.965% | -1.585% | -2.369% | -0.4038% | -2.386%
2019-07-27 03:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.01343% | -1.903% | -1.89% | -2.369% | -0.4657% | -2.303%
2019-07-27 04:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.01343% | -2.017% | -2.004% | -2.457% | -0.4396% | -2.424%
2019-07-27 04:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.7482% | -1.995% | -1.247% | -2.369% | -0.3738% | -2.417%
2019-07-27 04:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.6433% | -1.852% | -1.209% | -2.369% | -0.5172% | -2.232%
2019-07-27 04:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.5908% | -1.842% | -1.251% | -2.282% | -0.4401% | -2.232%
2019-07-27 05:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.5908% | -1.867% | -1.277% | -2.369% | -0.5019% | -2.28%
2019-07-27 05:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.06592% | -1.676% | -1.61% | -2.282% | -0.6053% | -2.045%
2019-07-27 05:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.249% | -1.953% | -2.202% | -2.457% | -0.5036% | -2.354%
2019-07-27 05:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.09154% | -2.041% | -2.132% | -2.544% | -0.5033% | -2.432%
2019-07-27 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2234% | -2.117% | -1.894% | -2.632% | -0.5143% | -2.503%
2019-07-27 06:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5908% | -1.926% | -1.335% | -2.457% | -0.5305% | -2.319%
2019-07-27 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5383% | -2.213% | -1.675% | -2.719% | -0.506% | -2.631%
2019-07-27 06:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.03906% | -2.295% | -2.334% | -2.807% | -0.5118% | -2.7%
2019-07-27 07:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4333% | -2.489% | -2.056% | -2.982% | -0.4928% | -2.937%
2019-07-27 07:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.7482% | -2.647% | -1.899% | -3.158% | -0.5109% | -3.086%
2019-07-27 07:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -2.617% | -1.606% | -3.07% | -0.4533% | -3.052%
2019-07-27 07:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.7482% | -2.64% | -1.892% | -3.07% | -0.4296% | -3.094%
2019-07-27 08:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.221% | -2.572% | -1.351% | -2.982% | -0.4102% | -3.032%
2019-07-27 08:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.063% | -1.695% | -0.6317% | -2.107% | -0.4121% | -2.121%
2019-07-27 08:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.011% | -1.722% | -0.711% | -2.02% | -0.298% | -2.19%
2019-07-27 08:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.116% | -1.878% | -0.7627% | -2.282% | -0.4034% | -2.326%
2019-07-27 09:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.011% | -2.635% | -1.624% | -2.982% | -0.3473% | -3.11%
2019-07-27 09:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -2.73% | -1.824% | -2.982% | -0.2522% | -3.22%
2019-07-27 09:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.641% | -2.923% | -1.282% | -3.246% | -0.3227% | -3.423%
2019-07-27 09:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.113% | -3.143% | -1.03% | -3.334% | -0.1902% | -3.681%
2019-07-27 10:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.48% | -3.207% | -0.7264% | -3.421% | -0.2147% | -3.745%
2019-07-27 10:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.323% | -3.155% | -0.832% | -3.334% | -0.1788% | -3.687%
2019-07-27 10:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.536% | -3.006% | -1.47% | -3.158% | -0.1525% | -3.529%
2019-07-27 10:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.7482% | -2.984% | -2.236% | -3.246% | -0.2616% | -3.458%
2019-07-27 11:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.221% | -3.219% | -1.998% | -3.422% | -0.2032% | -3.729%
2019-07-27 11:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.641% | -3.325% | -1.684% | -3.598% | -0.2729% | -3.826%
2019-07-27 11:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.168% | -3.102% | -1.934% | -3.246% | -0.144% | -3.637%
2019-07-27 11:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.693% | -2.957% | -1.264% | -3.246% | -0.2885% | -3.456%
2019-07-27 12:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.798% | -3.016% | -1.218% | -3.333% | -0.3171% | -3.513%
2019-07-27 12:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.588% | -3.053% | -1.465% | -3.334% | -0.281% | -3.553%
2019-07-27 12:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.483% | -2.936% | -1.453% | -3.158% | -0.2216% | -3.442%
2019-07-27 12:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.483% | -2.937% | -1.454% | -3.07% | -0.1331% | -3.465%
2019-07-27 13:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.798% | -3.117% | -1.319% | -3.334% | -0.2169% | -3.64%
2019-07-27 13:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.955% | -3.275% | -1.319% | -3.51% | -0.2349% | -3.789%
2019-07-27 13:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.588% | -2.869% | -1.281% | -3.158% | -0.2887% | -3.358%
2019-07-27 13:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.168% | -2.914% | -1.746% | -3.158% | -0.2443% | -3.409%
2019-07-27 14:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.011% | -2.807% | -1.797% | -3.07% | -0.263% | -3.267%
2019-07-27 14:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8532% | -2.702% | -1.849% | -2.895% | -0.1933% | -3.15%
2019-07-27 14:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -2.736% | -1.83% | -2.895% | -0.1593% | -3.206%
2019-07-27 14:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.168% | -2.654% | -1.486% | -2.895% | -0.2408% | -3.087%
2019-07-27 15:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.326% | -2.93% | -1.604% | -3.159% | -0.2286% | -3.381%
2019-07-27 15:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -21.8% | -1.422% | 20.37% | -1.584% | -0.162% | -1.746%
2019-07-27 15:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -19.8% | -1.44% | 18.36% | -1.584% | -0.1443% | -1.759%
2019-07-27 15:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.483% | -2.581% | -1.098% | -2.632% | -0.05075% | -3.085%
2019-07-27 16:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.221% | -2.425% | -1.205% | -2.545% | -0.1192% | -2.898%
2019-07-27 16:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.326% | -2.404% | -1.078% | -2.632% | -0.2283% | -2.846%
2019-07-27 16:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.693% | -2.443% | -0.75% | -2.632% | -0.1891% | -2.899%
2019-07-27 16:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.641% | -2.504% | -0.8635% | -2.72% | -0.2157% | -2.959%
2019-07-27 17:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.008% | -2.706% | -0.6977% | -2.895% | -0.1894% | -3.181%
2019-07-27 17:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.113% | -2.823% | -0.7105% | -2.983% | -0.1592% | -3.327%
2019-07-27 17:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.955% | -2.047% | -0.09152% | -2.282% | -0.2348% | -2.503%
2019-07-27 17:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.693% | -1.907% | -0.2143% | -2.194% | -0.287% | -2.376%
2019-07-27 18:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.428% | -2.515% | -0.08766% | -2.719% | -0.2038% | -3.057%
2019-07-27 18:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.795% | -3.125% | -0.3294% | -3.421% | -0.2965% | -3.702%
2019-07-27 18:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.058% | -4.114% | -1.056% | -4.39% | -0.2765% | -4.776%
2019-07-27 18:45 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.845% | -5.182% | -1.337% | -5.542% | -0.3601% | -5.892%
2019-07-27 19:00 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.16% | -4.994% | -0.8344% | -5.453% | -0.4587% | -5.69%
2019-07-27 19:15 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.58% | -5.094% | -0.514% | -5.542% | -0.4481% | -5.786%
2019-07-27 19:30 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.475% | -5.297% | -0.8222% | -5.542% | -0.2448% | -6.083%
2019-07-27 19:45 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.107% | -5.128% | -1.021% | -5.453% | -0.3249% | -5.888%
2019-07-27 20:00 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -2.953% | -5.04% | -2.087% | -5.364% | -0.3244% | -5.777%
2019-07-27 20:15 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -3.11% | -5.197% | -2.087% | -5.453% | -0.2559% | -5.929%
2019-07-27 20:30 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.583% | -5.002% | -1.42% | -5.364% | -0.3618% | -5.708%
2019-07-27 20:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.268% | -4.115% | -0.8477% | -4.214% | -0.09828% | -4.859%
2019-07-27 21:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.163% | -4.062% | -0.8993% | -4.125% | -0.06346% | -4.829%
2019-07-27 21:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.215% | -4.38% | -1.165% | -4.567% | -0.1868% | -5.115%
2019-07-27 21:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.268% | -4.491% | -1.224% | -4.744% | -0.2524% | -5.201%
2019-07-27 21:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.005% | -4.653% | -1.647% | -4.832% | -0.1796% | -5.377%
2019-07-27 22:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.533% | -4.366% | -1.834% | -4.567% | -0.2003% | -5.087%
2019-07-27 22:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.375% | -3.987% | -1.612% | -4.214% | -0.2265% | -4.682%
2019-07-27 22:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.745% | -3.808% | -2.062% | -4.125% | -0.3178% | -4.458%
2019-07-27 22:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.218% | -3.812% | -1.594% | -4.037% | -0.2251% | -4.469%
2019-07-27 23:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.955% | -3.779% | -1.823% | -4.125% | -0.3468% | -4.379%
2019-07-27 23:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.273% | -3.461% | -2.188% | -3.773% | -0.3118% | -4.048%
2019-07-27 23:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.011% | -3.483% | -2.473% | -3.685% | -0.2015% | -4.092%
2019-07-27 23:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.221% | -3.313% | -2.092% | -3.685% | -0.372% | -3.888%
2019-07-28 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.011% | -2.97% | -1.959% | -3.421% | -0.4515% | -3.51%
2019-07-28 00:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.3808% | -2.782% | -2.401% | -3.158% | -0.3758% | -3.301%
2019-07-28 00:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.4333% | -2.954% | -2.521% | -3.333% | -0.3793% | -3.469%
2019-07-28 00:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4858% | -2.623% | -2.137% | -2.982% | -0.3596% | -3.092%
2019-07-28 01:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.09154% | -2.533% | -2.624% | -2.895% | -0.362% | -2.993%
2019-07-28 01:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.1965% | -2.374% | -2.571% | -2.719% | -0.3449% | -2.833%
2019-07-28 01:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.6433% | -2.149% | -1.506% | -2.544% | -0.3951% | -2.592%
2019-07-28 01:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2759% | -1.925% | -1.649% | -2.457% | -0.5317% | -2.347%
2019-07-28 02:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.09154% | -1.535% | -1.627% | -2.02% | -0.4846% | -1.96%
2019-07-28 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1184% | -1.532% | -1.414% | -2.02% | -0.4877% | -1.947%
2019-07-28 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1184% | -1.657% | -1.538% | -2.02% | -0.3629% | -2.108%
2019-07-28 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.144% | -1.559% | -1.703% | -1.932% | -0.3733% | -1.979%
2019-07-28 03:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -1.483% | -1.732% | -1.932% | -0.4497% | -1.894%
2019-07-28 03:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.249% | -1.496% | -1.745% | -1.845% | -0.349% | -1.935%
2019-07-28 03:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4065% | -1.05% | -1.457% | -1.409% | -0.3587% | -1.463%
2019-07-28 03:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.3015% | -1.14% | -1.441% | -1.583% | -0.4437% | -1.548%
2019-07-28 04:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.144% | -1.116% | -1.26% | -1.583% | -0.4674% | -1.506%
2019-07-28 04:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.354% | -1.128% | -1.482% | -1.496% | -0.3686% | -1.544%
2019-07-28 04:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4065% | -1.171% | -1.577% | -1.496% | -0.3253% | -1.585%
2019-07-28 04:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6164% | -1.087% | -1.704% | -1.496% | -0.4088% | -1.481%
2019-07-28 05:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5639% | -1.032% | -1.596% | -1.496% | -0.4646% | -1.425%
2019-07-28 05:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.249% | -1.17% | -1.419% | -1.496% | -0.3264% | -1.593%
2019-07-28 05:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1184% | -1.409% | -1.29% | -1.845% | -0.4365% | -1.807%
2019-07-28 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.09154% | -1.562% | -1.654% | -2.02% | -0.4575% | -1.958%
2019-07-28 06:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.06592% | -1.643% | -1.578% | -2.107% | -0.4635% | -2.046%
2019-07-28 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.7482% | -1.924% | -1.176% | -2.369% | -0.4452% | -2.349%
2019-07-28 06:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.011% | -1.989% | -0.9785% | -2.544% | -0.555% | -2.383%
2019-07-28 06:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.011% | -1.945% | -0.934% | -2.457% | -0.512% | -2.347%
2019-07-28 07:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3283% | -2.035% | -1.706% | -2.544% | -0.5097% | -2.445%
2019-07-28 07:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.7482% | -2.238% | -1.49% | -2.632% | -0.3939% | -2.699%
2019-07-28 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9057% | -2.294% | -1.388% | -2.719% | -0.4256% | -2.745%
2019-07-28 07:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.6958% | -2.431% | -1.735% | -2.807% | -0.3757% | -2.89%
2019-07-28 08:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.4333% | -2.417% | -1.984% | -2.807% | -0.3901% | -2.868%
2019-07-28 08:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4858% | -2.106% | -1.62% | -2.457% | -0.3509% | -2.545%
2019-07-28 08:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.8007% | -1.873% | -1.073% | -2.369% | -0.4957% | -2.272%
2019-07-28 08:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.116% | -2.309% | -1.194% | -2.719% | -0.41% | -2.753%
2019-07-28 09:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6958% | -2.263% | -1.567% | -2.632% | -0.369% | -2.713%
2019-07-28 09:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.3283% | -1.981% | -1.652% | -2.282% | -0.3012% | -2.455%
2019-07-28 09:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9057% | -2.21% | -1.304% | -2.457% | -0.247% | -2.72%
2019-07-28 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.431% | -2.492% | -1.061% | -2.807% | -0.3149% | -2.981%
2019-07-28 10:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.693% | -2.549% | -0.856% | -2.895% | -0.3456% | -3.036%
2019-07-28 10:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.06% | -2.758% | -0.6976% | -2.982% | -0.2244% | -3.267%
2019-07-28 10:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.745% | -3.093% | -1.347% | -3.333% | -0.2408% | -3.621%
2019-07-28 10:45 | 480 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -45.52% | -0.1994% | 45.32% | -0.5394% | -0.34% | -0.3647%
2019-07-28 11:00 | 451.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -51.71% | 0.04092% | 51.75% | -0.2789% | -0.3199% | -0.08831%
2019-07-28 11:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -10.56% | -2.355% | 8.208% | -2.545% | -0.1894% | -2.787%
2019-07-28 11:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.483% | -2.873% | -1.39% | -2.983% | -0.1097% | -3.394%
2019-07-28 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -2.683% | -1.253% | -2.982% | -0.2988% | -3.186%
2019-07-28 12:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -2.868% | -1.332% | -3.158% | -0.2899% | -3.369%
2019-07-28 12:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.483% | -2.771% | -1.288% | -2.982% | -0.2111% | -3.297%
2019-07-28 12:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.326% | -2.835% | -1.51% | -3.07% | -0.2345% | -3.371%
2019-07-28 12:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.116% | -2.797% | -1.682% | -3.07% | -0.2727% | -3.326%
2019-07-28 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.819% | -1.809% | -3.158% | -0.3385% | -3.313%
2019-07-28 13:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -2.829% | -1.923% | -3.07% | -0.2416% | -3.33%
2019-07-28 13:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.168% | -2.82% | -1.652% | -3.07% | -0.25% | -3.339%
2019-07-28 13:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.273% | -2.784% | -1.511% | -3.07% | -0.2862% | -3.302%
2019-07-28 14:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.116% | -3.058% | -1.943% | -3.246% | -0.1874% | -3.599%
2019-07-28 14:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.063% | -2.679% | -1.616% | -2.982% | -0.3029% | -3.178%
2019-07-28 14:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8007% | -2.827% | -2.026% | -3.158% | -0.3311% | -3.312%
2019-07-28 14:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.7482% | -2.7% | -1.952% | -2.982% | -0.2822% | -3.206%
2019-07-28 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9057% | -2.511% | -1.605% | -2.807% | -0.2963% | -3.009%
2019-07-28 15:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.745% | -2.489% | -0.7431% | -2.719% | -0.2307% | -3.022%
2019-07-28 15:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.85% | -2.395% | -0.5441% | -2.632% | -0.2372% | -2.918%
2019-07-28 15:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.27% | -2.85% | -0.5793% | -3.07% | -0.2203% | -3.413%
2019-07-28 16:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -2.531% | -0.7854% | -2.719% | -0.1884% | -3.071%
2019-07-28 16:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.903% | -2.571% | -0.6684% | -2.807% | -0.2355% | -3.103%
2019-07-28 16:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.955% | -2.446% | -0.4908% | -2.719% | -0.2731% | -2.975%
2019-07-28 16:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.536% | -2.696% | -1.161% | -2.895% | -0.1981% | -3.25%
2019-07-28 17:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.273% | -2.604% | -1.331% | -2.719% | -0.1151% | -3.163%
2019-07-28 17:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.431% | -2.633% | -1.203% | -2.807% | -0.1737% | -3.188%
2019-07-28 17:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.693% | -2.794% | -1.101% | -2.895% | -0.1002% | -3.396%
2019-07-28 17:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.06% | -2.926% | -0.8659% | -3.158% | -0.2314% | -3.505%
2019-07-28 18:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.69% | -3.159% | -0.469% | -3.333% | -0.1741% | -3.807%
2019-07-28 18:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.373% | -3.893% | -0.5201% | -4.037% | -0.1445% | -4.582%
2019-07-28 18:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.583% | -3.984% | -0.4015% | -4.214% | -0.2296% | -4.688%
2019-07-28 18:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -4.16% | -4.233% | -0.07326% | -4.567% | -0.3337% | -4.933%
2019-07-28 19:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.478% | -4.249% | -0.7712% | -4.567% | -0.3181% | -4.964%
2019-07-28 19:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.425% | -4.597% | -1.172% | -4.832% | -0.2353% | -5.337%
2019-07-28 19:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.055% | -4.61% | -0.5554% | -4.832% | -0.2218% | -5.368%
2019-07-28 19:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.897% | -4.816% | -0.9187% | -5.009% | -0.1932% | -5.593%
2019-07-28 20:00 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.107% | -4.76% | -0.6528% | -5.009% | -0.2491% | -5.516%
2019-07-28 20:15 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.897% | -5.091% | -1.194% | -5.187% | -0.09523% | -5.882%
2019-07-28 20:30 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.635% | -4.928% | -1.293% | -5.098% | -0.1702% | -5.681%
2019-07-28 20:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -3.215% | -4.942% | -1.727% | -5.187% | -0.2444% | -5.676%
2019-07-28 21:00 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.9% | -4.845% | -1.945% | -5.009% | -0.1644% | -5.589%
2019-07-28 21:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.9% | -4.585% | -1.685% | -4.921% | -0.3355% | -5.269%
2019-07-28 21:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.743% | -4.462% | -1.72% | -4.744% | -0.2814% | -5.139%
2019-07-28 21:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.005% | -4.528% | -1.523% | -4.832% | -0.3038% | -5.222%
2019-07-28 22:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.323% | -4.216% | -1.894% | -4.567% | -0.3503% | -4.869%
2019-07-28 22:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.113% | -3.907% | -1.795% | -4.214% | -0.3061% | -4.54%
2019-07-28 22:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.323% | -3.694% | -1.371% | -3.949% | -0.2554% | -4.319%
2019-07-28 22:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.165% | -3.34% | -1.174% | -3.685% | -0.3452% | -3.926%
2019-07-28 23:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.378% | -3.181% | -1.803% | -3.509% | -0.3282% | -3.745%
2019-07-28 23:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.011% | -3.082% | -2.071% | -3.333% | -0.2513% | -3.646%
2019-07-28 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.378% | -2.558% | -1.18% | -2.982% | -0.4239% | -3.064%
2019-07-28 23:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -2.546% | -1.483% | -2.982% | -0.4363% | -3.046%
2019-07-29 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.5908% | -2.894% | -2.303% | -3.245% | -0.3516% | -3.398%
2019-07-29 00:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.06592% | -2.427% | -2.361% | -2.895% | -0.4672% | -2.865%
2019-07-29 00:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.1184% | -2.352% | -2.233% | -2.807% | -0.4551% | -2.786%
2019-07-29 00:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4333% | -2.244% | -1.811% | -2.719% | -0.475% | -2.671%
2019-07-29 01:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1709% | -2.09% | -1.92% | -2.544% | -0.4538% | -2.499%
2019-07-29 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.06592% | -1.879% | -1.813% | -2.282% | -0.4029% | -2.281%
2019-07-29 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.09154% | -1.844% | -1.935% | -2.282% | -0.438% | -2.233%
2019-07-29 01:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.249% | -1.788% | -2.037% | -2.194% | -0.4063% | -2.19%
2019-07-29 02:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.5114% | -1.806% | -2.317% | -2.282% | -0.4761% | -2.189%
2019-07-29 02:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1709% | -1.78% | -1.609% | -2.282% | -0.502% | -2.163%
2019-07-29 02:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.5908% | -1.916% | -1.325% | -2.369% | -0.4532% | -2.316%
2019-07-29 02:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2759% | -1.687% | -1.411% | -2.107% | -0.4198% | -2.065%
2019-07-29 03:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1184% | -1.55% | -1.432% | -2.02% | -0.4697% | -1.92%
2019-07-29 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4589% | -1.613% | -2.072% | -2.02% | -0.4067% | -1.995%
2019-07-29 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5114% | -1.666% | -2.177% | -2.02% | -0.3541% | -2.059%
2019-07-29 03:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6689% | -1.693% | -2.362% | -2.107% | -0.4136% | -2.071%
2019-07-29 04:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.5639% | -1.495% | -2.059% | -2.02% | -0.5244% | -1.855%
2019-07-29 04:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.1965% | -2.008% | -2.205% | -2.369% | -0.3612% | -2.413%
2019-07-29 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1184% | -1.648% | -1.53% | -2.107% | -0.459% | -2.012%
2019-07-29 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.4333% | -1.527% | -1.094% | -1.932% | -0.405% | -1.904%
2019-07-29 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.354% | -1.718% | -2.072% | -2.107% | -0.3889% | -2.108%
2019-07-29 05:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1184% | -1.741% | -1.622% | -2.107% | -0.3663% | -2.141%
2019-07-29 05:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3808% | -1.68% | -1.299% | -2.107% | -0.4272% | -2.067%
2019-07-29 05:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.7482% | -1.754% | -1.006% | -2.194% | -0.4404% | -2.154%
2019-07-29 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5383% | -2.167% | -1.629% | -2.632% | -0.4648% | -2.571%
2019-07-29 06:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8532% | -2.465% | -1.611% | -2.895% | -0.43% | -2.898%
2019-07-29 06:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3283% | -2.488% | -2.159% | -2.982% | -0.4948% | -2.897%
2019-07-29 06:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.063% | -2.442% | -1.379% | -2.895% | -0.4528% | -2.888%
2019-07-29 07:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.588% | -2.589% | -1% | -2.982% | -0.3937% | -3.056%
2019-07-29 07:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.326% | -2.632% | -1.306% | -3.07% | -0.438% | -3.103%
2019-07-29 07:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.326% | -2.921% | -1.596% | -3.333% | -0.4123% | -3.388%
2019-07-29 07:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -2.611% | -1.338% | -2.982% | -0.371% | -3.085%
2019-07-29 08:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.457% | 0.2126% | -2.669%
2019-07-29 08:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.375% | -1.016% | 1.359% | -1.235% | -0.219% | -1.342%
2019-07-29 08:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.378% | -2.161% | -0.7826% | -2.457% | -0.2961% | -2.593%
2019-07-29 08:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.7482% | -2.016% | -1.268% | -2.282% | -0.2658% | -2.46%
2019-07-29 09:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8532% | -1.722% | -0.869% | -1.932% | -0.2101% | -2.161%
2019-07-29 09:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.7482% | -2.128% | -1.38% | -2.457% | -0.329% | -2.546%
2019-07-29 09:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -2.101% | -0.6702% | -2.457% | -0.356% | -2.528%
2019-07-29 09:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.745% | -2.345% | -0.5999% | -2.544% | -0.1989% | -2.822%
2019-07-29 10:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.323% | -2.626% | -0.303% | -2.895% | -0.2689% | -3.099%
2019-07-29 10:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.058% | -3.012% | 0.04561% | -3.158% | -0.1462% | -3.518%
2019-07-29 10:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.005% | -3.097% | -0.0917% | -3.246% | -0.1491% | -3.62%
2019-07-29 10:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.375% | -3.179% | -0.8037% | -3.334% | -0.1549% | -3.689%
2019-07-29 11:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.008% | -3.443% | -1.435% | -3.686% | -0.2426% | -3.952%
2019-07-29 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.903% | -2.703% | -0.8005% | -2.982% | -0.279% | -3.18%
2019-07-29 11:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.113% | -2.372% | -0.2594% | -2.544% | -0.172% | -2.857%
2019-07-29 11:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -2.849% | -0.7363% | -3.07% | -0.2209% | -3.356%
2019-07-29 12:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.375% | -2.845% | -0.4692% | -3.158% | -0.3135% | -3.308%
2019-07-29 12:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.06% | -2.72% | -0.6595% | -2.982% | -0.2625% | -3.203%
2019-07-29 12:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -2.687% | -0.2589% | -2.982% | -0.2956% | -3.179%
2019-07-29 12:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.323% | -2.94% | -0.6168% | -3.246% | -0.3061% | -3.424%
2019-07-29 13:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.585% | -3.196% | -0.6112% | -3.421% | -0.225% | -3.728%
2019-07-29 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.113% | -2.866% | -0.7532% | -3.158% | -0.2919% | -3.348%
2019-07-29 13:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -2.817% | -0.7044% | -3.07% | -0.253% | -3.306%
2019-07-29 13:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.85% | -2.689% | -0.8384% | -2.895% | -0.206% | -3.177%
2019-07-29 14:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.428% | -2.621% | -0.193% | -2.982% | -0.3616% | -3.071%
2019-07-29 14:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.428% | -3.347% | -0.9193% | -3.686% | -0.3387% | -3.81%
2019-07-29 14:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.06% | -3.159% | -1.098% | -3.51% | -0.3507% | -3.633%
2019-07-29 14:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.85% | -3.1% | -1.249% | -3.422% | -0.322% | -3.577%
2019-07-29 15:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.638% | -3.007% | -0.369% | -3.158% | -0.1514% | -3.521%
2019-07-29 15:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.218% | -2.991% | -0.7731% | -3.246% | -0.2554% | -3.447%
2019-07-29 15:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.27% | -2.968% | -0.6974% | -3.158% | -0.1907% | -3.451%
2019-07-29 15:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.85% | -2.927% | -1.076% | -2.983% | -0.05595% | -3.45%
2019-07-29 16:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.693% | -2.743% | -1.05% | -2.895% | -0.1523% | -3.233%
2019-07-29 16:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.113% | -3.067% | -0.9541% | -3.246% | -0.179% | -3.572%
2019-07-29 16:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.27% | -3.403% | -1.133% | -3.598% | -0.1944% | -3.935%
2019-07-29 16:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.165% | -3.309% | -1.144% | -3.685% | -0.376% | -3.803%
2019-07-29 17:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.798% | -3.111% | -1.313% | -3.422% | -0.3107% | -3.603%
2019-07-29 17:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.113% | -3.053% | -0.9405% | -3.333% | -0.2801% | -3.568%
2019-07-29 17:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.323% | -3.207% | -0.8841% | -3.509% | -0.3022% | -3.731%
2019-07-29 17:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.27% | -3.381% | -1.11% | -3.773% | -0.3923% | -3.895%
2019-07-29 18:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.638% | -3.699% | -1.061% | -4.037% | -0.3388% | -4.251%
2019-07-29 18:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.005% | -4.003% | -0.998% | -4.39% | -0.3872% | -4.571%
2019-07-29 18:30 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.792% | -4.818% | -1.026% | -5.187% | -0.369% | -5.461%
2019-07-29 18:45 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.163% | -4.73% | -1.567% | -5.098% | -0.3681% | -5.396%
2019-07-29 19:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.53% | -4.083% | -0.5532% | -4.214% | -0.1303% | -4.804%
2019-07-29 19:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.74% | -4.626% | -0.8858% | -4.832% | -0.2064% | -5.376%
2019-07-29 19:30 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -4.002% | -5.215% | -1.213% | -5.542% | -0.3269% | -5.943%
2019-07-29 19:45 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.74% | -5.199% | -1.459% | -5.631% | -0.4323% | -5.894%
2019-07-29 20:00 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.95% | -5.207% | -1.257% | -5.542% | -0.3352% | -5.929%
2019-07-29 20:15 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.002% | -5.071% | -1.068% | -5.453% | -0.3823% | -5.758%
2019-07-29 20:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.425% | -3.943% | -0.5182% | -4.302% | -0.3585% | -4.598%
2019-07-29 20:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.268% | -3.928% | -0.6603% | -4.302% | -0.3739% | -4.603%
2019-07-29 21:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.792% | -4.359% | -0.5662% | -4.832% | -0.4734% | -5.01%
2019-07-29 21:15 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.74% | -4.958% | -1.218% | -5.364% | -0.4063% | -5.657%
2019-07-29 21:30 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.478% | -5.123% | -1.645% | -5.453% | -0.3303% | -5.85%
2019-07-29 21:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.215% | -4.28% | -1.065% | -4.655% | -0.3748% | -4.954%
2019-07-29 22:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.375% | -4.1% | -1.725% | -4.478% | -0.3785% | -4.763%
2019-07-29 22:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.428% | -3.89% | -1.462% | -4.302% | -0.4123% | -4.522%
2019-07-29 22:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.375% | -3.492% | -1.117% | -3.949% | -0.4569% | -4.092%
2019-07-29 22:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.483% | -3.085% | -1.602% | -3.597% | -0.5118% | -3.629%
2019-07-29 23:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.588% | -2.911% | -1.323% | -3.421% | -0.5103% | -3.437%
2019-07-29 23:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.326% | -3.282% | -1.957% | -3.773% | -0.4905% | -3.792%
2019-07-29 23:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.904% | -1.526% | -3.421% | -0.5174% | -3.379%
2019-07-29 23:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9582% | -2.697% | -1.739% | -3.333% | -0.6364% | -3.126%
2019-07-30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.5383% | -2.664% | -2.125% | -3.245% | -0.5818% | -3.093%
2019-07-30 00:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.063% | -2.596% | -1.533% | -3.158% | -0.5614% | -3.006%
2019-07-30 00:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.5908% | -2.666% | -2.075% | -3.245% | -0.5798% | -3.097%
2019-07-30 00:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.2234% | -2.445% | -2.222% | -3.07% | -0.6246% | -2.833%
2019-07-30 01:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.6433% | -2.534% | -1.891% | -3.07% | -0.5358% | -2.954%
2019-07-30 01:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.1965% | -2.351% | -2.548% | -2.895% | -0.5435% | -2.74%
2019-07-30 01:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.354% | -2.183% | -2.537% | -2.719% | -0.5367% | -2.549%
2019-07-30 01:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.3015% | -2.038% | -2.339% | -2.632% | -0.5938% | -2.405%
2019-07-30 02:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3808% | -1.967% | -1.586% | -2.457% | -0.4901% | -2.362%
2019-07-30 02:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4333% | -1.874% | -1.44% | -2.457% | -0.5829% | -2.236%
2019-07-30 02:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2759% | -1.998% | -1.722% | -2.632% | -0.634% | -2.34%
2019-07-30 02:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.03906% | -1.969% | -2.008% | -2.544% | -0.5754% | -2.332%
2019-07-30 03:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.09154% | -2.133% | -2.225% | -2.632% | -0.4987% | -2.512%
2019-07-30 03:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -2.142% | -2.338% | -2.719% | -0.5779% | -2.491%
2019-07-30 03:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3808% | -1.915% | -1.534% | -2.544% | -0.6291% | -2.259%
2019-07-30 03:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3283% | -1.946% | -1.618% | -2.544% | -0.5982% | -2.302%
2019-07-30 04:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3283% | -1.779% | -1.45% | -2.282% | -0.503% | -2.154%
2019-07-30 04:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3808% | -1.705% | -1.325% | -2.282% | -0.5763% | -2.064%
2019-07-30 04:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.09154% | -1.943% | -2.035% | -2.544% | -0.6012% | -2.289%
2019-07-30 04:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.09154% | -1.998% | -2.089% | -2.544% | -0.5465% | -2.354%
2019-07-30 05:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2234% | -2.206% | -1.983% | -2.632% | -0.4255% | -2.604%
2019-07-30 05:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.6433% | -2.202% | -1.559% | -2.807% | -0.6046% | -2.571%
2019-07-30 05:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4333% | -2.263% | -1.83% | -2.719% | -0.4562% | -2.659%
2019-07-30 05:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.01343% | -2.278% | -2.264% | -2.807% | -0.5294% | -2.668%
2019-07-30 06:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.5908% | -2.567% | -1.977% | -3.07% | -0.5028% | -2.981%
2019-07-30 06:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.9582% | -2.489% | -1.531% | -3.07% | -0.5812% | -2.875%
2019-07-30 06:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.3808% | -2.712% | -2.332% | -3.246% | -0.5332% | -3.114%
2019-07-30 06:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8007% | -3.055% | -2.254% | -3.597% | -0.5426% | -3.487%
2019-07-30 07:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.85% | -3.389% | -1.539% | -3.949% | -0.5602% | -3.849%
2019-07-30 07:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.431% | -3.232% | -1.801% | -3.773% | -0.5411% | -3.695%
2019-07-30 07:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -3.257% | -1.721% | -3.773% | -0.5164% | -3.749%
2019-07-30 07:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.378% | -2.83% | -1.452% | -3.333% | -0.5033% | -3.323%
2019-07-30 08:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.85% | -2.643% | -0.7928% | -3.07% | -0.4267% | -3.129%
2019-07-30 08:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -2.852% | -1.369% | -3.333% | -0.4815% | -3.304%
2019-07-30 08:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.903% | -2.948% | -1.045% | -3.421% | -0.4729% | -3.409%
2019-07-30 08:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.745% | -3.137% | -1.392% | -3.597% | -0.46% | -3.601%
2019-07-30 09:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.218% | -3.063% | -0.8456% | -3.509% | -0.4458% | -3.526%
2019-07-30 09:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.165% | -2.974% | -0.8082% | -3.246% | -0.2721% | -3.483%
2019-07-30 09:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.955% | -2.532% | -0.5769% | -2.807% | -0.2747% | -3.029%
2019-07-30 09:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.27% | -2.361% | -0.09036% | -2.632% | -0.2711% | -2.842%
2019-07-30 10:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.533% | -2.722% | -0.1889% | -2.982% | -0.2606% | -3.23%
2019-07-30 10:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.533% | -3.029% | -0.4961% | -3.334% | -0.3048% | -3.514%
2019-07-30 10:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.428% | -2.949% | -0.5209% | -3.158% | -0.2093% | -3.46%
2019-07-30 10:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -3.057% | -0.944% | -3.334% | -0.2768% | -3.541%
2019-07-30 11:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.641% | -2.849% | -1.208% | -3.07% | -0.2218% | -3.327%
2019-07-30 11:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.85% | -3.301% | -1.451% | -3.598% | -0.2966% | -3.781%
2019-07-30 11:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.536% | -3.31% | -1.774% | -3.686% | -0.3759% | -3.761%
2019-07-30 11:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.168% | -2.78% | -1.612% | -3.07% | -0.29% | -3.251%
2019-07-30 12:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6958% | -2.321% | -1.625% | -2.632% | -0.3109% | -2.751%
2019-07-30 12:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.378% | -2.897% | -1.519% | -3.246% | -0.3493% | -3.343%
2019-07-30 12:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.221% | -3.305% | -2.085% | -3.51% | -0.2049% | -3.781%
2019-07-30 12:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.536% | -2.889% | -1.353% | -3.246% | -0.3575% | -3.313%
2019-07-30 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.273% | -2.811% | -1.538% | -3.158% | -0.3475% | -3.249%
2019-07-30 13:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.273% | -2.76% | -1.487% | -2.983% | -0.223% | -3.217%
2019-07-30 13:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.221% | -2.451% | -1.231% | -2.72% | -0.2683% | -2.879%
2019-07-30 13:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.116% | -2.935% | -1.82% | -3.246% | -0.311% | -3.367%
2019-07-30 14:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -3.192% | -1.708% | -3.422% | -0.2309% | -3.64%
2019-07-30 14:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.693% | -3.12% | -1.427% | -3.423% | -0.3022% | -3.535%
2019-07-30 14:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.955% | -3.164% | -1.208% | -3.423% | -0.2588% | -3.593%
2019-07-30 14:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -3.067% | -1.427% | -3.334% | -0.2674% | -3.504%
2019-07-30 15:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.693% | -3.222% | -1.529% | -3.511% | -0.2886% | -3.64%
2019-07-30 15:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.425% | -3.963% | -0.5383% | -4.393% | -0.4301% | -4.364%
2019-07-30 15:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.373% | -3.925% | -0.5524% | -4.306% | -0.3807% | -4.317%
2019-07-30 15:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.953% | -3.754% | -0.8016% | -4.129% | -0.375% | -4.132%
2019-07-30 16:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.268% | -3.92% | -0.6527% | -4.305% | -0.3848% | -4.328%
2019-07-30 16:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.218% | -3.272% | -1.055% | -3.599% | -0.3265% | -3.674%
2019-07-30 16:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.987% | -1.294% | -3.246% | -0.2594% | -3.439%
2019-07-30 16:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.588% | -3.174% | -1.586% | -3.334% | -0.1601% | -3.672%
2019-07-30 17:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -3.03% | -1.389% | -3.158% | -0.1287% | -3.534%
2019-07-30 17:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.85% | -2.699% | -0.8486% | -2.807% | -0.1082% | -3.205%
2019-07-30 17:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -2.516% | -0.8755% | -2.632% | -0.116% | -3.011%
2019-07-30 17:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.798% | -2.815% | -1.017% | -2.983% | -0.1675% | -3.316%
2019-07-30 18:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.955% | -3.26% | -1.304% | -3.422% | -0.162% | -3.806%
2019-07-30 18:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.113% | -3.398% | -1.286% | -3.597% | -0.1987% | -3.97%
2019-07-30 18:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.795% | -3.905% | -1.11% | -4.125% | -0.2206% | -4.526%
2019-07-30 18:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.163% | -4.384% | -1.221% | -4.655% | -0.2714% | -5.031%
2019-07-30 19:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.425% | -4.534% | -1.109% | -4.832% | -0.2986% | -5.219%
2019-07-30 19:15 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.317% | -4.698% | -0.3806% | -5.009% | -0.3114% | -5.386%
2019-07-30 19:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.95% | -4.527% | -0.5773% | -4.921% | -0.3935% | -5.188%
2019-07-30 19:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.32% | -4.547% | -1.227% | -4.832% | -0.2852% | -5.23%
2019-07-30 20:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.373% | -4.614% | -1.242% | -4.832% | -0.2179% | -5.33%
2019-07-30 20:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.215% | -4.468% | -1.253% | -4.832% | -0.3638% | -5.14%
2019-07-30 20:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.373% | -4.651% | -1.279% | -4.921% | -0.2693% | -5.357%
2019-07-30 20:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.215% | -4.788% | -1.573% | -5.009% | -0.2213% | -5.52%
2019-07-30 21:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.848% | -4.081% | -1.233% | -4.39% | -0.3095% | -4.769%
2019-07-30 21:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.163% | -3.875% | -0.7121% | -4.125% | -0.2506% | -4.561%
2019-07-30 21:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.11% | -4.101% | -0.9914% | -4.302% | -0.2003% | -4.803%
2019-07-30 21:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.323% | -4.008% | -1.686% | -4.302% | -0.2934% | -4.654%
2019-07-30 22:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.585% | -3.566% | -0.9808% | -4.037% | -0.4711% | -4.148%
2019-07-30 22:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.218% | -3.478% | -1.26% | -3.861% | -0.3828% | -4.055%
2019-07-30 22:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.536% | -3.019% | -1.484% | -3.421% | -0.4018% | -3.558%
2019-07-30 22:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.116% | -2.896% | -1.78% | -3.333% | -0.4372% | -3.411%
2019-07-30 23:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.326% | -3.044% | -1.718% | -3.509% | -0.4655% | -3.563%
2019-07-30 23:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.9057% | -3.108% | -2.202% | -3.509% | -0.4015% | -3.633%
2019-07-30 23:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.378% | -2.764% | -1.386% | -3.245% | -0.4818% | -3.243%
2019-07-30 23:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6433% | -2.681% | -2.038% | -3.158% | -0.4768% | -3.142%
2019-07-31 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.2234% | -2.502% | -2.278% | -2.895% | -0.3929% | -2.967%
2019-07-31 00:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.144% | -2.039% | -2.183% | -2.457% | -0.4179% | -2.462%
2019-07-31 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.03906% | -1.9% | -1.94% | -2.369% | -0.4687% | -2.305%
2019-07-31 00:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.5383% | -1.963% | -1.425% | -2.457% | -0.4933% | -2.368%
2019-07-31 01:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.03906% | -1.771% | -1.81% | -2.194% | -0.4229% | -2.186%
2019-07-31 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.4065% | -1.651% | -2.057% | -2.107% | -0.456% | -2.025%
2019-07-31 01:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.249% | -1.528% | -1.777% | -2.02% | -0.4914% | -1.899%
2019-07-31 01:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3808% | -1.505% | -1.124% | -1.932% | -0.4277% | -1.892%
2019-07-31 02:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4858% | -1.393% | -0.9074% | -1.845% | -0.4518% | -1.772%
2019-07-31 02:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4858% | -1.35% | -0.8643% | -1.758% | -0.4076% | -1.728%
2019-07-31 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2759% | -1.364% | -1.089% | -1.845% | -0.4806% | -1.733%
2019-07-31 02:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2759% | -1.323% | -1.047% | -1.758% | -0.4346% | -1.71%
2019-07-31 03:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.01343% | -1.136% | -1.122% | -1.583% | -0.4475% | -1.503%
2019-07-31 03:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4065% | -1.214% | -1.621% | -1.67% | -0.4564% | -1.575%
2019-07-31 03:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.3015% | -1.315% | -1.617% | -1.758% | -0.4427% | -1.697%
2019-07-31 03:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4589% | -1.106% | -1.565% | -1.496% | -0.3899% | -1.483%
2019-07-31 04:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -1.264% | -1.409% | -1.758% | -0.4932% | -1.62%
2019-07-31 04:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.249% | -1.293% | -1.542% | -1.758% | -0.4644% | -1.659%
2019-07-31 04:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.09154% | -1.42% | -1.512% | -1.845% | -0.4248% | -1.79%
2019-07-31 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5383% | -1.48% | -0.9415% | -1.932% | -0.4525% | -1.858%
2019-07-31 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3283% | -1.361% | -1.033% | -1.845% | -0.4837% | -1.72%
2019-07-31 05:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5908% | -1.35% | -0.7591% | -1.845% | -0.4951% | -1.714%
2019-07-31 05:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.01343% | -1.383% | -1.37% | -1.845% | -0.462% | -1.741%
2019-07-31 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1709% | -1.606% | -1.435% | -2.02% | -0.414% | -1.997%
2019-07-31 06:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6958% | -1.498% | -0.8024% | -2.02% | -0.5215% | -1.871%
2019-07-31 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6958% | -1.865% | -1.17% | -2.369% | -0.5039% | -2.259%
2019-07-31 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.9582% | -2.258% | -1.3% | -2.719% | -0.4615% | -2.682%
2019-07-31 06:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.483% | -2.35% | -0.8668% | -2.895% | -0.5447% | -2.771%
2019-07-31 07:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.483% | -2.438% | -0.9547% | -2.982% | -0.5444% | -2.866%
2019-07-31 07:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.273% | -2.654% | -1.381% | -3.07% | -0.4162% | -3.121%
2019-07-31 07:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.483% | -2.606% | -1.123% | -2.982% | -0.3762% | -3.088%
2019-07-31 07:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.6958% | -2.172% | -1.476% | -2.544% | -0.3722% | -2.602%
2019-07-31 08:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -2.092% | -0.347% | -2.457% | -0.3643% | -2.518%
2019-07-31 08:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.955% | -2.121% | -0.1651% | -2.544% | -0.4237% | -2.514%
2019-07-31 08:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.745% | -2.449% | -0.7039% | -2.807% | -0.3579% | -2.863%
2019-07-31 08:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.483% | -2.862% | -1.379% | -3.07% | -0.2084% | -3.334%
2019-07-31 09:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.273% | -2.476% | -1.203% | -2.72% | -0.2436% | -2.932%
2019-07-31 09:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.745% | -2.553% | -0.8071% | -2.807% | -0.2547% | -3.004%
2019-07-31 09:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.713% | -1.02% | -2.895% | -0.182% | -3.176%
2019-07-31 09:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.113% | -2.627% | -0.5144% | -2.895% | -0.2677% | -3.069%
2019-07-31 10:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.165% | -2.705% | -0.5398% | -2.895% | -0.1902% | -3.146%
2019-07-31 10:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.323% | -3.078% | -0.7553% | -3.247% | -0.1685% | -3.541%
2019-07-31 10:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.008% | -2.757% | -0.7488% | -2.895% | -0.1386% | -3.218%
2019-07-31 10:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.165% | -3.072% | -0.9069% | -3.159% | -0.08619% | -3.578%
2019-07-31 11:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.113% | -2.994% | -0.8813% | -3.071% | -0.07707% | -3.465%
2019-07-31 11:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -2.586% | -0.9454% | -2.72% | -0.134% | -3.042%
2019-07-31 11:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.536% | -2.483% | -0.9478% | -2.545% | -0.06133% | -2.959%
2019-07-31 11:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.221% | -2.365% | -1.145% | -2.37% | -0.004212% | -2.864%
2019-07-31 12:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.326% | -2.538% | -1.213% | -2.632% | -0.09406% | -3.009%
2019-07-31 12:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.375% | -2.669% | -0.2932% | -2.895% | -0.2264% | -3.126%
2019-07-31 12:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.165% | -2.623% | -0.4578% | -2.807% | -0.1843% | -3.077%
2019-07-31 12:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.008% | -2.758% | -0.7497% | -2.895% | -0.1376% | -3.227%
2019-07-31 13:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.165% | -2.612% | -0.4465% | -2.895% | -0.2832% | -3.04%
2019-07-31 13:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.903% | -2.495% | -0.592% | -2.807% | -0.3123% | -2.92%
2019-07-31 13:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.723% | -1.24% | -2.983% | -0.2602% | -3.165%
2019-07-31 13:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.273% | -2.474% | -1.201% | -2.808% | -0.3339% | -2.863%
2019-07-31 14:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.273% | -2.467% | -1.194% | -2.632% | -0.1651% | -2.899%
2019-07-31 14:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.326% | -2.218% | -0.8928% | -2.37% | -0.1514% | -2.631%
2019-07-31 14:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.273% | -2.25% | -0.9773% | -2.457% | -0.2069% | -2.652%
2019-07-31 14:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.168% | -2.144% | -0.9758% | -2.282% | -0.1383% | -2.563%
2019-07-31 15:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -1.925% | -0.8621% | -2.107% | -0.1821% | -2.312%
2019-07-31 15:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.011% | -2.03% | -1.02% | -2.282% | -0.2518% | -2.425%
2019-07-31 15:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.168% | -2.082% | -0.9138% | -2.195% | -0.1128% | -2.511%
2019-07-31 15:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.6958% | -2.306% | -1.61% | -2.457% | -0.1512% | -2.728%
2019-07-31 16:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.8007% | -2.354% | -1.554% | -2.457% | -0.1028% | -2.804%
2019-07-31 16:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.326% | -1.993% | -0.6673% | -2.195% | -0.2017% | -2.41%
2019-07-31 16:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.798% | -2.108% | -0.3105% | -2.369% | -0.261% | -2.521%
2019-07-31 16:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.588% | -2.028% | -0.4398% | -2.282% | -0.2541% | -2.444%
2019-07-31 17:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -2.112% | -0.6809% | -2.282% | -0.1705% | -2.548%
2019-07-31 17:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -1.825% | -0.7613% | -2.02% | -0.1952% | -2.256%
2019-07-31 17:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.431% | -2.153% | -0.7221% | -2.369% | -0.2167% | -2.591%
2019-07-31 17:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.955% | -2.607% | -0.6517% | -2.72% | -0.1125% | -3.099%
2019-07-31 18:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -2.683% | -0.9372% | -2.895% | -0.2122% | -3.168%
2019-07-31 18:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -3.319% | -0.8911% | -3.509% | -0.1905% | -3.859%
2019-07-31 18:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.215% | -4.109% | -0.894% | -4.391% | -0.2818% | -4.673%
2019-07-31 18:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.478% | -4.436% | -0.9585% | -4.745% | -0.3086% | -5.015%
2019-07-31 19:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.845% | -4.638% | -0.7934% | -4.921% | -0.2831% | -5.267%
2019-07-31 19:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.16% | -4.721% | -0.5612% | -4.921% | -0.2001% | -5.402%
2019-07-31 19:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -3.005% | -4.78% | -1.775% | -5.01% | -0.23% | -5.43%
2019-07-31 19:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -2.585% | -4.545% | -1.959% | -4.744% | -0.1999% | -5.179%
2019-07-31 20:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.005% | -4.356% | -1.35% | -4.567% | -0.2119% | -4.978%
2019-07-31 20:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.215% | -4.091% | -0.876% | -4.39% | -0.2994% | -4.683%
2019-07-31 20:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.953% | -4.036% | -1.083% | -4.302% | -0.2666% | -4.632%
2019-07-31 20:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.585% | -4.043% | -1.458% | -4.302% | -0.2593% | -4.65%
2019-07-31 21:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.06% | -3.857% | -1.797% | -4.214% | -0.3568% | -4.42%
2019-07-31 21:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.323% | -3.744% | -1.421% | -4.037% | -0.2933% | -4.313%
2019-07-31 21:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.323% | -3.543% | -1.22% | -3.773% | -0.2301% | -4.108%
2019-07-31 21:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.221% | -3.228% | -2.007% | -3.509% | -0.2815% | -3.737%
2019-07-31 22:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.431% | -2.971% | -1.54% | -3.333% | -0.3627% | -3.473%
2019-07-31 22:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.116% | -2.898% | -1.782% | -3.158% | -0.26% | -3.42%
2019-07-31 22:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.168% | -2.563% | -1.395% | -2.895% | -0.3311% | -3.073%
2019-07-31 22:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.378% | -2.509% | -1.131% | -2.982% | -0.4733% | -2.974%
2019-07-31 23:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.906% | -1.528% | -3.333% | -0.4277% | -3.391%
2019-07-31 23:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.7482% | -2.726% | -1.978% | -3.158% | -0.4313% | -3.185%
2019-07-31 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.3808% | -2.661% | -2.28% | -2.982% | -0.3213% | -3.113%
2019-07-31 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.431% | -2.468% | -1.037% | -2.807% | -0.3394% | -2.925%
2019-08-01 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.8007% | -2.309% | -1.509% | -2.719% | -0.4099% | -2.734%
2019-08-01 00:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1709% | -2.036% | -1.865% | -2.457% | -0.4209% | -2.429%
2019-08-01 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.144% | -2.032% | -2.176% | -2.369% | -0.3373% | -2.415%
2019-08-01 00:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.06592% | -2.302% | -2.236% | -2.632% | -0.3302% | -2.692%
2019-08-01 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.249% | -2.014% | -2.263% | -2.37% | -0.3557% | -2.371%
2019-08-01 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.09154% | -1.978% | -2.069% | -2.282% | -0.3044% | -2.345%
2019-08-01 01:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.5114% | -1.759% | -2.27% | -2.107% | -0.3482% | -2.111%
2019-08-01 01:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.4065% | -1.964% | -2.371% | -2.282% | -0.3178% | -2.334%
2019-08-01 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.4589% | -1.794% | -2.253% | -2.107% | -0.3131% | -2.142%
2019-08-01 02:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.6164% | -1.856% | -2.472% | -2.195% | -0.3387% | -2.211%
2019-08-01 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.5114% | -1.895% | -2.407% | -2.195% | -0.2995% | -2.264%
2019-08-01 02:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.1965% | -1.93% | -2.127% | -2.195% | -0.2644% | -2.312%
2019-08-01 03:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.7739% | -1.813% | -2.587% | -2.195% | -0.382% | -2.153%
2019-08-01 03:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | 0.8788% | -1.936% | -2.814% | -2.282% | -0.3466% | -2.279%
2019-08-01 03:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | 0.7214% | -1.972% | -2.693% | -2.195% | -0.2231% | -2.35%
2019-08-01 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.7214% | -1.692% | -2.413% | -2.02% | -0.3279% | -2.045%
2019-08-01 04:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6689% | -1.696% | -2.365% | -2.02% | -0.3238% | -2.05%
2019-08-01 04:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.695% | -1.944% | -2.02% | -0.3248% | -2.041%
2019-08-01 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4589% | -1.613% | -2.072% | -1.933% | -0.3199% | -1.961%
2019-08-01 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.5639% | -1.761% | -2.325% | -2.107% | -0.3462% | -2.115%
2019-08-01 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.01343% | -1.757% | -1.743% | -2.107% | -0.3503% | -2.11%
2019-08-01 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4065% | -1.637% | -2.044% | -2.02% | -0.3826% | -1.98%
2019-08-01 05:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.06592% | -1.854% | -1.788% | -2.107% | -0.2533% | -2.224%
2019-08-01 05:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3283% | -1.852% | -1.523% | -2.195% | -0.3429% | -2.209%
2019-08-01 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.6958% | -1.943% | -1.248% | -2.369% | -0.4261% | -2.297%
2019-08-01 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.8007% | -1.96% | -1.159% | -2.369% | -0.4096% | -2.321%
2019-08-01 06:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6433% | -2.152% | -1.509% | -2.544% | -0.3926% | -2.534%
2019-08-01 06:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.3808% | -2.395% | -2.014% | -2.807% | -0.4124% | -2.776%
2019-08-01 07:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8532% | -2.459% | -1.606% | -2.895% | -0.4361% | -2.852%
2019-08-01 07:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8007% | -2.867% | -2.067% | -3.158% | -0.2908% | -3.321%
2019-08-01 07:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.431% | -2.438% | -1.007% | -2.895% | -0.4568% | -2.843%
2019-08-01 07:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.721% | -1.71% | -3.071% | -0.3498% | -3.133%
2019-08-01 08:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.7482% | -2.884% | -2.136% | -3.159% | -0.2741% | -3.322%
2019-08-01 08:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.526% | -1.148% | -2.72% | -0.194% | -2.98%
2019-08-01 08:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.273% | -2.526% | -1.253% | -2.807% | -0.2814% | -2.946%
2019-08-01 08:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.764% | -1.071% | -2.983% | -0.219% | -3.225%
2019-08-01 09:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.06% | -3.133% | -1.073% | -3.422% | -0.2889% | -3.581%
2019-08-01 09:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.113% | -3.235% | -1.123% | -3.511% | -0.2752% | -3.67%
2019-08-01 09:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.638% | -3.181% | -0.543% | -3.422% | -0.2414% | -3.648%
2019-08-01 09:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.69% | -3.464% | -0.7739% | -3.599% | -0.1344% | -3.958%
2019-08-01 10:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.375% | -3.333% | -0.9574% | -3.598% | -0.2656% | -3.788%
2019-08-01 10:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.848% | -3.542% | -0.6943% | -3.687% | -0.1445% | -4.042%
2019-08-01 10:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.215% | -3.547% | -0.3321% | -3.774% | -0.2269% | -4.045%
2019-08-01 10:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.32% | -3.645% | -0.3246% | -3.862% | -0.2174% | -4.166%
2019-08-01 11:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.953% | -3.793% | -0.8399% | -3.951% | -0.1582% | -4.315%
2019-08-01 11:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.48% | -3.737% | -1.256% | -3.951% | -0.214% | -4.238%
2019-08-01 11:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.903% | -3.23% | -1.327% | -3.422% | -0.1918% | -3.716%
2019-08-01 11:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.85% | -3.034% | -1.184% | -3.246% | -0.212% | -3.525%
2019-08-01 12:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.85% | -2.998% | -1.147% | -3.246% | -0.2482% | -3.485%
2019-08-01 12:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.165% | -2.608% | -0.443% | -2.895% | -0.2865% | -3.066%
2019-08-01 12:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.165% | -2.849% | -0.6833% | -3.158% | -0.3094% | -3.313%
2019-08-01 12:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.69% | -3.011% | -0.3204% | -3.334% | -0.3233% | -3.467%
2019-08-01 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.218% | -2.755% | -0.537% | -3.158% | -0.4033% | -3.175%
2019-08-01 13:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -2.615% | -0.8695% | -2.983% | -0.3676% | -3.039%
2019-08-01 13:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.431% | -2.605% | -1.174% | -2.983% | -0.3779% | -3.025%
2019-08-01 13:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.693% | -2.903% | -1.21% | -3.334% | -0.4307% | -3.338%
2019-08-01 14:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.483% | -2.642% | -1.159% | -2.895% | -0.2532% | -3.088%
2019-08-01 14:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.008% | -2.567% | -0.5586% | -2.983% | -0.4161% | -2.964%
2019-08-01 14:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.588% | -2.372% | -0.7837% | -2.719% | -0.3478% | -2.797%
2019-08-01 14:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.903% | -2.78% | -0.8774% | -2.983% | -0.2024% | -3.246%
2019-08-01 15:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.326% | -2.589% | -1.264% | -2.895% | -0.3059% | -3.01%
2019-08-01 15:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.378% | -2.725% | -1.346% | -2.808% | -0.08319% | -3.2%
2019-08-01 15:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.745% | -2.979% | -1.233% | -3.247% | -0.2677% | -3.409%
2019-08-01 15:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.483% | -2.811% | -1.328% | -3.071% | -0.2599% | -3.226%
2019-08-01 16:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -2.531% | -0.5235% | -2.808% | -0.2762% | -2.944%
2019-08-01 16:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.06% | -2.587% | -0.5267% | -2.808% | -0.2204% | -3.02%
2019-08-01 16:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.641% | -2.294% | -0.6539% | -2.545% | -0.2502% | -2.711%
2019-08-01 16:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -2.627% | -0.9342% | -2.72% | -0.09277% | -3.099%
2019-08-01 17:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.588% | -2.554% | -0.9657% | -2.72% | -0.1661% | -3.01%
2019-08-01 17:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.955% | -2.696% | -0.741% | -2.895% | -0.1986% | -3.159%
2019-08-01 17:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.428% | -2.657% | -0.2291% | -2.807% | -0.1505% | -3.139%
2019-08-01 17:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.27% | -2.475% | -0.2044% | -2.719% | -0.2448% | -2.943%
2019-08-01 18:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.06% | -2.38% | -0.32% | -2.632% | -0.2514% | -2.859%
2019-08-01 18:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.533% | -2.846% | -0.313% | -3.07% | -0.2242% | -3.385%
2019-08-01 18:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.058% | -3.728% | -0.6708% | -4.037% | -0.3088% | -4.322%
2019-08-01 18:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.11% | -4.394% | -1.284% | -4.744% | -0.3498% | -5.021%
2019-08-01 19:00 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.635% | -4.695% | -1.06% | -5.01% | -0.3147% | -5.35%
2019-08-01 19:15 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.635% | -4.762% | -1.127% | -5.098% | -0.336% | -5.432%
2019-08-01 19:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.478% | -4.606% | -1.128% | -4.921% | -0.3149% | -5.277%
2019-08-01 19:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.11% | -4.646% | -1.536% | -4.832% | -0.1859% | -5.345%
2019-08-01 20:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.478% | -4.459% | -0.9817% | -4.744% | -0.2845% | -5.143%
2019-08-01 20:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.425% | -4.582% | -1.157% | -4.832% | -0.2501% | -5.258%
2019-08-01 20:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.11% | -4.646% | -1.536% | -4.921% | -0.2746% | -5.32%
2019-08-01 20:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.795% | -4.721% | -1.926% | -5.01% | -0.2888% | -5.379%
2019-08-01 21:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.848% | -4.54% | -1.692% | -4.921% | -0.3813% | -5.163%
2019-08-01 21:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.795% | -4.56% | -1.764% | -4.833% | -0.2729% | -5.205%
2019-08-01 21:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.585% | -4.363% | -1.778% | -4.656% | -0.2922% | -4.986%
2019-08-01 21:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.428% | -4.186% | -1.758% | -4.479% | -0.2928% | -4.811%
2019-08-01 22:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.955% | -3.057% | -1.102% | -3.333% | -0.2762% | -3.635%
2019-08-01 22:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -2.699% | -0.5858% | -2.982% | -0.2837% | -3.277%
2019-08-01 22:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.693% | -3.13% | -1.437% | -3.597% | -0.4673% | -3.66%
2019-08-01 22:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.221% | -3.328% | -2.107% | -3.685% | -0.3575% | -3.868%
2019-08-01 23:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.745% | -3.084% | -1.338% | -3.421% | -0.3377% | -3.605%
2019-08-01 23:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.9582% | -3.094% | -2.136% | -3.421% | -0.3273% | -3.599%
2019-08-01 23:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.3283% | -2.867% | -2.539% | -3.246% | -0.3784% | -3.326%
2019-08-01 23:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9057% | -2.531% | -1.625% | -2.982% | -0.4515% | -2.975%
2019-08-02 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6958% | -2.514% | -1.819% | -2.895% | -0.3804% | -2.945%
2019-08-02 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.09154% | -1.81% | -1.901% | -2.194% | -0.3846% | -2.211%
2019-08-02 00:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.249% | -1.088% | -1.337% | -1.496% | -0.4078% | -1.491%
2019-08-02 00:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.144% | -1.206% | -1.35% | -1.583% | -0.3775% | -1.616%
2019-08-02 01:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.4589% | -1.733% | -2.192% | -2.107% | -0.3735% | -2.137%
2019-08-02 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.354% | -1.641% | -1.995% | -2.107% | -0.4663% | -2.011%
2019-08-02 01:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.1965% | -1.608% | -1.804% | -2.02% | -0.4119% | -1.981%
2019-08-02 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1184% | -1.386% | -1.268% | -1.845% | -0.4589% | -1.754%
2019-08-02 02:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4589% | -1.457% | -1.916% | -1.845% | -0.3876% | -1.822%
2019-08-02 02:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.3015% | -1.843% | -2.144% | -2.282% | -0.4389% | -2.221%
2019-08-02 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.6689% | -1.775% | -2.444% | -2.194% | -0.4196% | -2.16%
2019-08-02 02:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.4065% | -1.962% | -2.368% | -2.369% | -0.4077% | -2.359%
2019-08-02 03:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.933% | -2.444% | -2.282% | -0.349% | -2.314%
2019-08-02 03:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.354% | -1.925% | -2.279% | -2.369% | -0.4447% | -2.29%
2019-08-02 03:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.932% | -2.443% | -2.282% | -0.35% | -2.305%
2019-08-02 03:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.4589% | -1.865% | -2.324% | -2.194% | -0.3297% | -2.256%
2019-08-02 04:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4065% | -1.589% | -1.996% | -2.02% | -0.4303% | -1.936%
2019-08-02 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2234% | -1.505% | -1.281% | -1.932% | -0.4275% | -1.855%
2019-08-02 04:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.01343% | -1.505% | -1.491% | -2.02% | -0.515% | -1.841%
2019-08-02 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.144% | -1.602% | -1.746% | -2.02% | -0.418% | -1.972%
2019-08-02 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.3283% | -1.662% | -1.334% | -2.107% | -0.4446% | -2.031%
2019-08-02 05:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3808% | -1.57% | -1.19% | -2.107% | -0.5365% | -1.917%
2019-08-02 05:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.03906% | -1.62% | -1.659% | -2.107% | -0.487% | -1.985%
2019-08-02 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.06592% | -1.887% | -1.821% | -2.282% | -0.3946% | -2.274%
2019-08-02 06:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4858% | -1.901% | -1.415% | -2.457% | -0.5561% | -2.256%
2019-08-02 06:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2759% | -2.131% | -1.855% | -2.632% | -0.5009% | -2.514%
2019-08-02 06:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8007% | -2.337% | -1.536% | -2.895% | -0.558% | -2.724%
2019-08-02 06:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.273% | -2.99% | -1.717% | -3.421% | -0.4315% | -3.444%
2019-08-02 07:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.7482% | -3.005% | -2.256% | -3.422% | -0.417% | -3.447%
2019-08-02 07:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.221% | -3.025% | -1.805% | -3.422% | -0.3964% | -3.475%
2019-08-02 07:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -2.889% | -1.826% | -3.246% | -0.3567% | -3.367%
2019-08-02 07:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.4858% | -2.682% | -2.196% | -3.07% | -0.3881% | -3.111%
2019-08-02 08:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.483% | -2.892% | -1.409% | -3.334% | -0.4421% | -3.298%
2019-08-02 08:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.48% | -3.301% | -0.8204% | -3.686% | -0.3853% | -3.742%
2019-08-02 08:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -3.462% | -1.56% | -3.774% | -0.3117% | -3.93%
2019-08-02 08:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.113% | -3.228% | -1.116% | -3.51% | -0.2815% | -3.701%
2019-08-02 09:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.585% | -3.254% | -0.6688% | -3.51% | -0.2557% | -3.746%
2019-08-02 09:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.585% | -3.039% | -0.454% | -3.246% | -0.2069% | -3.525%
2019-08-02 09:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -2.979% | -1.181% | -3.246% | -0.2669% | -3.463%
2019-08-02 09:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.955% | -3.147% | -1.191% | -3.246% | -0.0995% | -3.671%
2019-08-02 10:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.378% | -2.816% | -1.438% | -2.983% | -0.1664% | -3.308%
2019-08-02 10:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -2.756% | -1.482% | -2.983% | -0.2273% | -3.215%
2019-08-02 10:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.745% | -3.106% | -1.361% | -3.158% | -0.05222% | -3.637%
2019-08-02 10:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.693% | -2.811% | -1.118% | -2.983% | -0.1715% | -3.291%
2019-08-02 11:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.903% | -3.453% | -1.55% | -3.598% | -0.1458% | -3.952%
2019-08-02 11:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.693% | -2.986% | -1.293% | -3.071% | -0.08446% | -3.487%
2019-08-02 11:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.955% | -2.391% | -0.4355% | -2.544% | -0.1535% | -2.867%
2019-08-02 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -2.813% | -0.7004% | -2.983% | -0.1695% | -3.295%
2019-08-02 12:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.008% | -3.049% | -1.041% | -3.246% | -0.1975% | -3.525%
2019-08-02 12:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.745% | -2.719% | -0.9737% | -2.895% | -0.1759% | -3.188%
2019-08-02 12:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -2.784% | -0.8815% | -2.983% | -0.1983% | -3.254%
2019-08-02 12:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.798% | -3.165% | -1.368% | -3.422% | -0.2568% | -3.617%
2019-08-02 13:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.273% | -2.916% | -1.643% | -3.071% | -0.1547% | -3.39%
2019-08-02 13:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.063% | -2.752% | -1.689% | -2.983% | -0.2312% | -3.187%
2019-08-02 13:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -2.627% | -1.144% | -2.895% | -0.2686% | -3.04%
2019-08-02 13:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.628% | -0.9349% | -2.983% | -0.3551% | -3.018%
2019-08-02 14:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.85% | -2.67% | -0.8199% | -2.983% | -0.3128% | -3.067%
2019-08-02 14:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.903% | -2.647% | -0.7436% | -2.895% | -0.249% | -3.057%
2019-08-02 14:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.326% | -2.552% | -1.227% | -2.895% | -0.343% | -2.938%
2019-08-02 14:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.116% | -2.456% | -1.341% | -2.72% | -0.2639% | -2.844%
2019-08-02 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.011% | -2.448% | -1.437% | -2.807% | -0.3597% | -2.837%
2019-08-02 15:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.903% | -2.567% | -0.6639% | -2.895% | -0.3285% | -2.958%
2019-08-02 15:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.588% | -2.68% | -1.091% | -2.983% | -0.3035% | -3.09%
2019-08-02 15:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.693% | -2.703% | -1.01% | -2.895% | -0.1923% | -3.145%
2019-08-02 16:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -2.561% | -0.6577% | -2.72% | -0.1597% | -2.98%
2019-08-02 16:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.113% | -2.718% | -0.6054% | -2.896% | -0.1777% | -3.128%
2019-08-02 16:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.378% | -2.475% | -1.097% | -2.545% | -0.06961% | -2.948%
2019-08-02 16:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.85% | -2.52% | -0.6694% | -2.72% | -0.2001% | -2.954%
2019-08-02 17:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -2.747% | -0.8438% | -2.896% | -0.1489% | -3.187%
2019-08-02 17:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.588% | -2.752% | -1.164% | -2.895% | -0.1429% | -3.232%
2019-08-02 17:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.221% | -2.258% | -1.037% | -2.457% | -0.199% | -2.704%
2019-08-02 17:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.322% | -0.6286% | -2.544% | -0.2226% | -2.797%
2019-08-02 18:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.323% | -2.812% | -0.489% | -2.982% | -0.1707% | -3.323%
2019-08-02 18:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.165% | -2.959% | -0.7933% | -3.158% | -0.1991% | -3.497%
2019-08-02 18:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.005% | -3.429% | -0.4241% | -3.597% | -0.1677% | -4.033%
2019-08-02 18:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.74% | -3.86% | -0.1204% | -4.125% | -0.2651% | -4.482%
2019-08-02 19:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.212% | -4.243% | -0.03024% | -4.478% | -0.2358% | -4.94%
2019-08-02 19:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.055% | -4.16% | -0.1056% | -4.302% | -0.1413% | -4.896%
2019-08-02 19:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.373% | -4.3% | -0.9278% | -4.567% | -0.2664% | -5.016%
2019-08-02 19:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.268% | -4.575% | -1.308% | -4.744% | -0.1684% | -5.345%
2019-08-02 20:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.845% | -4.782% | -0.9371% | -4.832% | -0.0501% | -5.587%
2019-08-02 20:15 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.792% | -4.83% | -1.037% | -5.009% | -0.1798% | -5.6%
2019-08-02 20:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.74% | -4.604% | -0.864% | -4.832% | -0.2281% | -5.342%
2019-08-02 20:45 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.635% | -5.198% | -1.563% | -5.364% | -0.1661% | -5.949%
2019-08-02 21:00 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -3.163% | -5.072% | -1.909% | -5.187% | -0.1151% | -5.826%
2019-08-02 21:15 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.215% | -4.826% | -1.611% | -5.01% | -0.1831% | -5.547%
2019-08-02 21:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.163% | -4.743% | -1.58% | -4.921% | -0.1783% | -5.448%
2019-08-02 21:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.953% | -4.661% | -1.708% | -4.832% | -0.1714% | -5.368%
2019-08-02 22:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.27% | -4.352% | -2.082% | -4.656% | -0.3036% | -4.982%
2019-08-02 22:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.745% | -4.103% | -2.357% | -4.302% | -0.1993% | -4.735%
2019-08-02 22:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.745% | -3.519% | -1.773% | -3.773% | -0.254% | -4.129%
2019-08-02 22:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.483% | -3.472% | -1.989% | -3.861% | -0.389% | -4.049%
2019-08-02 23:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.326% | -3.199% | -1.874% | -3.685% | -0.4857% | -3.733%
2019-08-02 23:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.063% | -3.069% | -2.006% | -3.509% | -0.4397% | -3.591%
2019-08-02 23:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.011% | -3.168% | -2.157% | -3.509% | -0.3415% | -3.695%
2019-08-02 23:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.273% | -2.773% | -1.5% | -3.245% | -0.4725% | -3.248%
2019-08-03 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.273% | -2.557% | -1.283% | -3.07% | -0.5133% | -3.01%
2019-08-03 00:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.116% | -2.384% | -1.268% | -2.807% | -0.4233% | -2.844%
2019-08-03 00:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5383% | -2.327% | -1.789% | -2.719% | -0.3924% | -2.769%
2019-08-03 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.06592% | -1.994% | -1.928% | -2.369% | -0.3749% | -2.408%
2019-08-03 01:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.4065% | -1.893% | -2.3% | -2.282% | -0.3884% | -2.283%
2019-08-03 01:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.4065% | -2.012% | -2.419% | -2.369% | -0.3572% | -2.421%
2019-08-03 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.5383% | -1.818% | -1.28% | -2.194% | -0.3764% | -2.224%
2019-08-03 01:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3808% | -1.833% | -1.453% | -2.282% | -0.4484% | -2.221%
2019-08-03 02:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -1.753% | -1.949% | -2.194% | -0.4415% | -2.145%
2019-08-03 02:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.1965% | -1.843% | -2.039% | -2.194% | -0.3517% | -2.275%
2019-08-03 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.6164% | -1.724% | -2.34% | -2.194% | -0.4704% | -2.123%
2019-08-03 02:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4589% | -1.853% | -2.312% | -2.282% | -0.4287% | -2.238%
2019-08-03 03:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3808% | -1.808% | -1.427% | -2.282% | -0.4742% | -2.196%
2019-08-03 03:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5908% | -1.786% | -1.195% | -2.194% | -0.4084% | -2.189%
2019-08-03 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2759% | -1.591% | -1.315% | -2.107% | -0.516% | -1.966%
2019-08-03 03:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.3283% | -1.45% | -1.121% | -1.932% | -0.4826% | -1.83%
2019-08-03 04:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2234% | -1.748% | -1.524% | -2.282% | -0.534% | -2.114%
2019-08-03 04:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -1.872% | -1.596% | -2.282% | -0.4101% | -2.263%
2019-08-03 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.673% | -1.554% | -2.107% | -0.4344% | -2.049%
2019-08-03 04:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.662% | -1.649% | -2.194% | -0.5322% | -2.02%
2019-08-03 05:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3808% | -1.507% | -1.127% | -2.02% | -0.5122% | -1.876%
2019-08-03 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.4858% | -1.58% | -1.094% | -2.02% | -0.44% | -1.974%
2019-08-03 05:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -1.792% | -1.516% | -2.369% | -0.5771% | -2.15%
2019-08-03 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.763% | -1.54% | -2.282% | -0.5185% | -2.125%
2019-08-03 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.9582% | -2.04% | -1.082% | -2.632% | -0.5918% | -2.409%
2019-08-03 06:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.8007% | -2.113% | -1.312% | -2.632% | -0.5186% | -2.501%
2019-08-03 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6433% | -2.076% | -1.433% | -2.719% | -0.6433% | -2.455%
2019-08-03 06:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.063% | -2.283% | -1.22% | -2.895% | -0.6118% | -2.671%
2019-08-03 07:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.273% | -2.46% | -1.187% | -3.07% | -0.6102% | -2.856%
2019-08-03 07:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.221% | -2.653% | -1.433% | -3.158% | -0.5047% | -3.078%
2019-08-03 07:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.6433% | -2.675% | -2.032% | -3.246% | -0.5705% | -3.085%
2019-08-03 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.2234% | -1.99% | -1.767% | -2.457% | -0.4664% | -2.372%
2019-08-03 08:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.8007% | -1.461% | -0.6602% | -1.845% | -0.384% | -1.873%
2019-08-03 08:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.168% | -1.478% | -0.3104% | -1.845% | -0.3665% | -1.888%
2019-08-03 08:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.378% | -2.16% | -0.7823% | -2.632% | -0.4713% | -2.587%
2019-08-03 08:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.063% | -2.502% | -1.439% | -2.807% | -0.3054% | -2.95%
2019-08-03 09:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.221% | -2.565% | -1.344% | -2.807% | -0.2424% | -3.025%
2019-08-03 09:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -2.813% | -1.015% | -3.158% | -0.3446% | -3.27%
2019-08-03 09:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.06% | -2.833% | -0.7728% | -3.158% | -0.325% | -3.287%
2019-08-03 09:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.06% | -2.916% | -0.8554% | -3.158% | -0.2423% | -3.399%
2019-08-03 10:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.641% | -2.801% | -1.161% | -3.071% | -0.2694% | -3.246%
2019-08-03 10:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.536% | -3.069% | -1.533% | -3.246% | -0.1779% | -3.545%
2019-08-03 10:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.483% | -3.099% | -1.616% | -3.159% | -0.06041% | -3.59%
2019-08-03 10:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.116% | -2.71% | -1.594% | -2.895% | -0.1853% | -3.186%
2019-08-03 11:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.378% | -2.829% | -1.451% | -2.983% | -0.154% | -3.324%
2019-08-03 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -2.686% | -1.203% | -2.983% | -0.2965% | -3.13%
2019-08-03 11:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.378% | -2.988% | -1.61% | -3.071% | -0.08243% | -3.491%
2019-08-03 11:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.011% | -3.045% | -2.034% | -3.159% | -0.1141% | -3.534%
2019-08-03 12:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.483% | -2.719% | -1.236% | -2.895% | -0.1759% | -3.172%
2019-08-03 12:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.536% | -2.735% | -1.199% | -2.895% | -0.1604% | -3.2%
2019-08-03 12:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.483% | -2.595% | -1.112% | -2.72% | -0.1247% | -3.047%
2019-08-03 12:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.536% | -2.825% | -1.289% | -2.895% | -0.07054% | -3.313%
2019-08-03 13:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.221% | -2.53% | -1.309% | -2.807% | -0.2774% | -2.991%
2019-08-03 13:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8007% | -2.607% | -1.807% | -2.895% | -0.2874% | -3.055%
2019-08-03 13:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.641% | -2.612% | -0.972% | -2.895% | -0.2823% | -3.072%
2019-08-03 13:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.7482% | -2.545% | -1.797% | -2.807% | -0.2619% | -2.986%
2019-08-03 14:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.6433% | -2.624% | -1.981% | -2.808% | -0.1833% | -3.072%
2019-08-03 14:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.221% | -2.5% | -1.279% | -2.632% | -0.1323% | -2.951%
2019-08-03 14:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.588% | -2.297% | -0.709% | -2.457% | -0.1599% | -2.76%
2019-08-03 14:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.588% | -2.166% | -0.5776% | -2.369% | -0.2036% | -2.641%
2019-08-03 15:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.693% | -2.4% | -0.7066% | -2.632% | -0.2324% | -2.841%
2019-08-03 15:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.588% | -2.319% | -0.7311% | -2.632% | -0.3129% | -2.73%
2019-08-03 15:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.168% | -2.161% | -0.9929% | -2.457% | -0.2959% | -2.57%
2019-08-03 15:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.063% | -2.106% | -1.043% | -2.457% | -0.3506% | -2.505%
2019-08-03 16:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.378% | -2.342% | -0.9638% | -2.632% | -0.2902% | -2.76%
2019-08-03 16:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.273% | -1.988% | -0.7153% | -2.194% | -0.2061% | -2.427%
2019-08-03 16:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.641% | -1.903% | -0.2622% | -2.194% | -0.2917% | -2.32%
2019-08-03 16:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.641% | -2.024% | -0.3839% | -2.194% | -0.17% | -2.485%
2019-08-03 17:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.745% | -1.842% | -0.09638% | -2.107% | -0.2652% | -2.26%
2019-08-03 17:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.955% | -2.402% | -0.4462% | -2.72% | -0.3179% | -2.831%
2019-08-03 17:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.641% | -2.532% | -0.8913% | -2.807% | -0.2753% | -2.992%
2019-08-03 17:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.955% | -2.575% | -0.6197% | -2.895% | -0.3195% | -3.039%
2019-08-03 18:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.795% | -2.781% | 0.01441% | -3.07% | -0.2892% | -3.286%
2019-08-03 18:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.638% | -3.318% | -0.6799% | -3.597% | -0.2793% | -3.899%
2019-08-03 18:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.897% | -4.38% | -0.4826% | -4.567% | -0.1869% | -5.055%
2019-08-03 18:45 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.792% | -5.119% | -1.326% | -5.276% | -0.1572% | -5.855%
2019-08-03 19:00 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -4.37% | -5.436% | -1.066% | -5.631% | -0.195% | -6.21%
2019-08-03 19:15 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.632% | -5.36% | -0.7281% | -5.631% | -0.2705% | -6.119%
2019-08-03 19:30 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.842% | -5.249% | -0.4073% | -5.631% | -0.3813% | -5.994%
2019-08-03 19:45 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.792% | -5.566% | -1.774% | -5.809% | -0.243% | -6.33%
2019-08-03 20:00 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.95% | -5.659% | -1.71% | -5.809% | -0.1496% | -6.459%
2019-08-03 20:15 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.687% | -5.388% | -1.701% | -5.631% | -0.2427% | -6.146%
2019-08-03 20:30 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -3.635% | -5.568% | -1.933% | -5.631% | -0.06334% | -6.384%
2019-08-03 20:45 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.212% | -5.266% | -1.053% | -5.453% | -0.1873% | -6.05%
2019-08-03 21:00 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.317% | -5.368% | -1.051% | -5.453% | -0.08474% | -6.179%
2019-08-03 21:15 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.16% | -5.385% | -1.225% | -5.453% | -0.06815% | -6.203%
2019-08-03 21:30 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.268% | -4.967% | -1.7% | -5.098% | -0.1308% | -5.738%
2019-08-03 21:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.74% | -4.703% | -0.9632% | -5.009% | -0.3061% | -5.43%
2019-08-03 22:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.478% | -4.571% | -1.093% | -4.744% | -0.1726% | -5.32%
2019-08-03 22:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.268% | -4.292% | -1.025% | -4.478% | -0.1861% | -5.028%
2019-08-03 22:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.953% | -4.394% | -1.442% | -4.655% | -0.261% | -5.089%
2019-08-03 22:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.375% | -4.287% | -1.912% | -4.478% | -0.1914% | -4.974%
2019-08-03 23:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.165% | -4.252% | -2.087% | -4.39% | -0.1379% | -4.948%
2019-08-03 23:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.798% | -3.993% | -2.195% | -4.214% | -0.2203% | -4.651%
2019-08-03 23:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.693% | -3.199% | -1.506% | -3.509% | -0.3097% | -3.813%
2019-08-03 23:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.168% | -3.196% | -2.028% | -3.421% | -0.2252% | -3.79%
2019-08-04 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.7482% | -2.29% | -1.542% | -2.457% | -0.1668% | -2.853%
2019-08-04 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.063% | -1.971% | -0.9078% | -2.194% | -0.2235% | -2.506%
2019-08-04 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.063% | -2.053% | -0.9894% | -2.369% | -0.3167% | -2.561%
2019-08-04 00:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.168% | -2.305% | -1.137% | -2.632% | -0.327% | -2.822%
2019-08-04 01:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.168% | -2.327% | -1.159% | -2.719% | -0.3926% | -2.789%
2019-08-04 01:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.168% | -2.46% | -1.292% | -2.895% | -0.4343% | -2.915%
2019-08-04 01:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.4858% | -2.089% | -1.603% | -2.544% | -0.4551% | -2.53%
2019-08-04 01:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2759% | -2.204% | -1.928% | -2.632% | -0.4278% | -2.643%
2019-08-04 02:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.01343% | -2.261% | -2.247% | -2.632% | -0.371% | -2.692%
2019-08-04 02:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.4065% | -2.167% | -2.573% | -2.544% | -0.3774% | -2.588%
2019-08-04 02:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.09154% | -2.127% | -2.218% | -2.544% | -0.4177% | -2.543%
2019-08-04 02:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1184% | -1.979% | -1.86% | -2.369% | -0.3904% | -2.397%
2019-08-04 03:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.3015% | -1.917% | -2.219% | -2.282% | -0.3647% | -2.325%
2019-08-04 03:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5114% | -1.78% | -2.291% | -2.282% | -0.5021% | -2.166%
2019-08-04 03:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.1965% | -1.72% | -1.916% | -2.194% | -0.4745% | -2.118%
2019-08-04 03:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.1965% | -1.879% | -2.075% | -2.282% | -0.4031% | -2.301%
2019-08-04 04:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.8007% | -1.941% | -1.14% | -2.457% | -0.516% | -2.322%
2019-08-04 04:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -1.063% | -1.954% | -0.8909% | -2.457% | -0.5026% | -2.349%
2019-08-04 04:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.7482% | -1.864% | -1.116% | -2.369% | -0.5049% | -2.25%
2019-08-04 04:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.7482% | -1.944% | -1.196% | -2.369% | -0.4254% | -2.349%
2019-08-04 05:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4333% | -1.917% | -1.484% | -2.369% | -0.4523% | -2.314%
2019-08-04 05:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2759% | -1.986% | -1.71% | -2.457% | -0.4706% | -2.384%
2019-08-04 05:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2759% | -2.163% | -1.887% | -2.632% | -0.469% | -2.569%
2019-08-04 05:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4858% | -2.287% | -1.801% | -2.719% | -0.4326% | -2.721%
2019-08-04 06:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3808% | -2.192% | -1.811% | -2.719% | -0.5276% | -2.594%
2019-08-04 06:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3283% | -2.191% | -1.862% | -2.719% | -0.5287% | -2.602%
2019-08-04 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.5908% | -2.17% | -1.579% | -2.719% | -0.5493% | -2.573%
2019-08-04 06:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.8007% | -2.265% | -1.464% | -2.807% | -0.5419% | -2.689%
2019-08-04 07:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.011% | -2.41% | -1.399% | -2.982% | -0.5723% | -2.822%
2019-08-04 07:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.326% | -2.542% | -1.217% | -3.07% | -0.5277% | -2.97%
2019-08-04 07:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.6433% | -2.557% | -1.913% | -3.07% | -0.5132% | -2.99%
2019-08-04 07:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6958% | -2.304% | -1.608% | -2.807% | -0.5027% | -2.742%
2019-08-04 08:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.8007% | -1.283% | -0.4819% | -1.758% | -0.4753% | -1.691%
2019-08-04 08:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.063% | -1.249% | -0.1856% | -1.583% | -0.3346% | -1.683%
2019-08-04 08:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.326% | -2.213% | -0.8873% | -2.544% | -0.3312% | -2.682%
2019-08-04 08:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.273% | -2.485% | -1.212% | -2.895% | -0.4095% | -2.932%
2019-08-04 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.116% | -2.622% | -1.507% | -2.895% | -0.2722% | -3.109%
2019-08-04 09:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.168% | -2.806% | -1.637% | -2.982% | -0.1769% | -3.317%
2019-08-04 09:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.326% | -2.77% | -1.444% | -3.07% | -0.3005% | -3.243%
2019-08-04 09:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.693% | -2.889% | -1.196% | -3.158% | -0.2691% | -3.361%
2019-08-04 10:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.008% | -2.903% | -0.8953% | -3.158% | -0.2547% | -3.397%
2019-08-04 10:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.063% | -2.747% | -1.684% | -3.07% | -0.3232% | -3.227%
2019-08-04 10:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.116% | -2.889% | -1.773% | -3.07% | -0.1816% | -3.392%
2019-08-04 10:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.588% | -3.09% | -1.502% | -3.246% | -0.1562% | -3.599%
2019-08-04 11:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.977% | -1.494% | -3.246% | -0.2688% | -3.456%
2019-08-04 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.168% | -2.75% | -1.582% | -2.982% | -0.2326% | -3.254%
2019-08-04 11:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.835% | -1.824% | -3.07% | -0.2353% | -3.316%
2019-08-04 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.168% | -2.771% | -1.603% | -2.983% | -0.2118% | -3.243%
2019-08-04 12:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -3.147% | -1.769% | -3.334% | -0.187% | -3.654%
2019-08-04 12:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9057% | -2.714% | -1.808% | -2.983% | -0.2686% | -3.177%
2019-08-04 12:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9582% | -2.958% | -2% | -3.07% | -0.1124% | -3.476%
2019-08-04 12:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8532% | -2.766% | -1.912% | -2.983% | -0.217% | -3.246%
2019-08-04 13:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.6433% | -2.845% | -2.201% | -3.071% | -0.2259% | -3.302%
2019-08-04 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.5383% | -2.956% | -2.417% | -3.158% | -0.2029% | -3.427%
2019-08-04 13:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.116% | -2.937% | -1.821% | -3.158% | -0.2215% | -3.402%
2019-08-04 13:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -2.845% | -1.415% | -3.07% | -0.225% | -3.333%
2019-08-04 14:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.273% | -2.775% | -1.502% | -2.983% | -0.2076% | -3.248%
2019-08-04 14:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.168% | -2.6% | -1.432% | -2.895% | -0.2947% | -3.053%
2019-08-04 14:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.063% | -2.442% | -1.379% | -2.72% | -0.2776% | -2.876%
2019-08-04 14:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.641% | -2.9% | -1.26% | -3.071% | -0.1702% | -3.379%
2019-08-04 15:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.641% | -2.668% | -1.027% | -2.895% | -0.2275% | -3.117%
2019-08-04 15:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.693% | -2.659% | -0.9661% | -2.895% | -0.2358% | -3.123%
2019-08-04 15:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.588% | -2.745% | -1.157% | -2.983% | -0.2375% | -3.197%
2019-08-04 15:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.536% | -2.569% | -1.034% | -2.807% | -0.238% | -3.005%
2019-08-04 16:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.693% | -2.668% | -0.9746% | -2.895% | -0.2275% | -3.117%
2019-08-04 16:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.218% | -2.938% | -0.7206% | -3.07% | -0.132% | -3.44%
2019-08-04 16:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.168% | -2.696% | -1.528% | -2.895% | -0.1987% | -3.175%
2019-08-04 16:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.011% | -2.684% | -1.673% | -2.807% | -0.1235% | -3.171%
2019-08-04 17:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.326% | -2.709% | -1.383% | -2.807% | -0.09883% | -3.208%
2019-08-04 17:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.273% | -2.759% | -1.486% | -2.983% | -0.2232% | -3.24%
2019-08-04 17:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.588% | -2.844% | -1.256% | -3.07% | -0.226% | -3.322%
2019-08-04 17:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.165% | -2.873% | -0.708% | -3.158% | -0.2847% | -3.35%
2019-08-04 18:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.27% | -2.863% | -0.5925% | -3.158% | -0.2951% | -3.355%
2019-08-04 18:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.06% | -3.215% | -1.155% | -3.421% | -0.2064% | -3.755%
2019-08-04 18:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.323% | -3.491% | -1.168% | -3.773% | -0.2818% | -4.06%
2019-08-04 18:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.9% | -4.345% | -1.444% | -4.655% | -0.3107% | -4.998%
2019-08-04 19:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -4.107% | -4.817% | -0.7096% | -5.098% | -0.281% | -5.537%
2019-08-04 19:15 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.953% | -4.763% | -1.811% | -5.01% | -0.2463% | -5.452%
2019-08-04 19:30 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.215% | -4.919% | -1.703% | -5.187% | -0.2684% | -5.614%
2019-08-04 19:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.687% | -4.926% | -1.238% | -5.187% | -0.2611% | -5.632%
2019-08-04 20:00 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.95% | -5.13% | -1.18% | -5.364% | -0.2345% | -5.857%
2019-08-04 20:15 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.373% | -5.033% | -1.661% | -5.276% | -0.2421% | -5.756%
2019-08-04 20:30 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -3.268% | -5.078% | -1.81% | -5.276% | -0.1975% | -5.827%
2019-08-04 20:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.953% | -4.606% | -1.653% | -4.832% | -0.2262% | -5.323%
2019-08-04 21:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.743% | -4.595% | -1.852% | -4.832% | -0.2377% | -5.276%
2019-08-04 21:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.638% | -4.408% | -1.77% | -4.744% | -0.3363% | -5.051%
2019-08-04 21:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.11% | -4.291% | -1.181% | -4.655% | -0.3645% | -4.945%
2019-08-04 21:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.9% | -4.319% | -1.419% | -4.744% | -0.4242% | -4.942%
2019-08-04 22:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.48% | -4.139% | -1.659% | -4.479% | -0.3393% | -4.757%
2019-08-04 22:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -3.771% | -1.344% | -4.125% | -0.354% | -4.398%
2019-08-04 22:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.165% | -3.796% | -1.63% | -4.037% | -0.2417% | -4.428%
2019-08-04 22:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.375% | -3.453% | -1.078% | -3.861% | -0.4076% | -4.025%
2019-08-04 23:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.008% | -3.2% | -1.193% | -3.509% | -0.3085% | -3.762%
2019-08-04 23:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.011% | -3.076% | -2.065% | -3.509% | -0.4335% | -3.581%
2019-08-04 23:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.168% | -2.658% | -1.489% | -3.07% | -0.4123% | -3.169%
2019-08-04 23:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9582% | -2.631% | -1.672% | -2.982% | -0.3515% | -3.142%
2019-08-05 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -2.306% | -1.295% | -2.719% | -0.4132% | -2.76%
2019-08-05 00:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.1184% | -1.454% | -1.335% | -1.758% | -0.304% | -1.903%
2019-08-05 00:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.7482% | -1.195% | -0.4471% | -1.583% | -0.3881% | -1.607%
2019-08-05 00:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5908% | -1.518% | -0.9269% | -1.932% | -0.4147% | -1.942%
2019-08-05 01:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1709% | -1.564% | -1.393% | -2.02% | -0.4555% | -1.962%
2019-08-05 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.01343% | -1.752% | -1.738% | -2.282% | -0.53% | -2.139%
2019-08-05 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.06592% | -1.801% | -1.735% | -2.282% | -0.4804% | -2.186%
2019-08-05 01:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.09154% | -1.873% | -1.964% | -2.194% | -0.3218% | -2.306%
2019-08-05 02:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.03906% | -1.564% | -1.603% | -2.02% | -0.4555% | -1.962%
2019-08-05 02:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.545% | -1.741% | -1.932% | -0.3876% | -1.94%
2019-08-05 02:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.09154% | -1.36% | -1.452% | -1.758% | -0.3975% | -1.762%
2019-08-05 02:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4065% | -1.382% | -1.788% | -1.758% | -0.3758% | -1.783%
2019-08-05 03:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.4065% | -1.202% | -1.608% | -1.583% | -0.3816% | -1.594%
2019-08-05 03:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.354% | -1.17% | -1.524% | -1.671% | -0.5009% | -1.528%
2019-08-05 03:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4589% | -1.206% | -1.665% | -1.671% | -0.4648% | -1.585%
2019-08-05 03:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.249% | -1.34% | -1.589% | -1.758% | -0.4181% | -1.734%
2019-08-05 04:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.1965% | -1.121% | -1.318% | -1.583% | -0.4619% | -1.483%
2019-08-05 04:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1709% | -1.136% | -0.9649% | -1.583% | -0.4475% | -1.503%
2019-08-05 04:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.254% | -1.136% | -1.583% | -0.3289% | -1.654%
2019-08-05 04:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.197% | -1.078% | -1.583% | -0.3866% | -1.577%
2019-08-05 05:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.3283% | -1.137% | -0.8084% | -1.583% | -0.4466% | -1.515%
2019-08-05 05:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.058% | -1.569% | -1.496% | -0.4386% | -1.431%
2019-08-05 05:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -1.205% | -1.401% | -1.583% | -0.3785% | -1.607%
2019-08-05 05:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1709% | -1.258% | -1.087% | -1.758% | -0.4997% | -1.634%
2019-08-05 06:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.116% | -1.45% | -0.334% | -1.932% | -0.4827% | -1.832%
2019-08-05 06:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.116% | -1.727% | -0.6114% | -2.194% | -0.4673% | -2.119%
2019-08-05 06:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.011% | -2.005% | -0.994% | -2.544% | -0.5395% | -2.412%
2019-08-05 06:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.5908% | -2.035% | -1.445% | -2.544% | -0.5087% | -2.457%
2019-08-05 07:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.693% | -2.257% | -0.5644% | -2.719% | -0.4619% | -2.724%
2019-08-05 07:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -2.432% | -0.7915% | -2.807% | -0.3749% | -2.922%
2019-08-05 07:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -2.358% | -1.347% | -2.807% | -0.4492% | -2.838%
2019-08-05 07:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8007% | -1.347% | -0.5468% | -1.758% | -0.4105% | -1.79%
2019-08-05 08:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.483% | -1.348% | 0.1353% | -1.671% | -0.3229% | -1.801%
2019-08-05 08:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.165% | -2.012% | 0.1538% | -2.457% | -0.4451% | -2.45%
2019-08-05 08:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.428% | -2.415% | 0.01298% | -2.895% | -0.4797% | -2.853%
2019-08-05 08:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.795% | -2.625% | 0.1706% | -2.982% | -0.3577% | -3.099%
2019-08-05 09:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.27% | -2.761% | -0.4902% | -3.07% | -0.3097% | -3.221%
2019-08-05 09:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.323% | -2.73% | -0.4068% | -3.07% | -0.3407% | -3.178%
2019-08-05 09:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.218% | -2.525% | -0.3076% | -2.807% | -0.2817% | -2.989%
2019-08-05 09:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.375% | -2.804% | -0.4283% | -2.982% | -0.1789% | -3.31%
2019-08-05 10:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.375% | -2.67% | -0.2949% | -2.895% | -0.2246% | -3.152%
2019-08-05 10:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.48% | -2.86% | -0.3793% | -2.983% | -0.1231% | -3.367%
2019-08-05 10:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.323% | -2.87% | -0.5472% | -3.07% | -0.2002% | -3.367%
2019-08-05 10:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.323% | -2.709% | -0.3857% | -2.895% | -0.1863% | -3.194%
2019-08-05 11:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.323% | -3.217% | -0.894% | -3.422% | -0.2052% | -3.705%
2019-08-05 11:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.008% | -2.815% | -0.8076% | -3.07% | -0.2549% | -3.283%
2019-08-05 11:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.903% | -2.792% | -0.8886% | -2.983% | -0.1911% | -3.272%
2019-08-05 11:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.85% | -2.589% | -0.7384% | -2.807% | -0.2184% | -3.041%
2019-08-05 12:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.536% | -2.383% | -0.8473% | -2.544% | -0.1616% | -2.851%
2019-08-05 12:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.641% | -2.369% | -0.7288% | -2.544% | -0.1751% | -2.843%
2019-08-05 12:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.116% | -2.019% | -0.9037% | -2.194% | -0.1751% | -2.468%
2019-08-05 12:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.745% | -2.197% | -0.4512% | -2.282% | -0.08516% | -2.695%
2019-08-05 13:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.113% | -1.974% | 0.139% | -2.282% | -0.3079% | -2.391%
2019-08-05 13:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.27% | -2.161% | 0.1095% | -2.369% | -0.2085% | -2.604%
2019-08-05 13:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.798% | -2.109% | -0.3113% | -2.369% | -0.2601% | -2.532%
2019-08-05 13:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.116% | -1.915% | -0.7996% | -2.282% | -0.3666% | -2.301%
2019-08-05 14:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.641% | -2.074% | -0.4338% | -2.282% | -0.2077% | -2.499%
2019-08-05 14:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.48% | -2.268% | 0.2118% | -2.632% | -0.3635% | -2.671%
2019-08-05 14:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.48% | -2.09% | 0.3907% | -2.369% | -0.2797% | -2.516%
2019-08-05 14:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.218% | -2.342% | -0.1241% | -2.545% | -0.2027% | -2.774%
2019-08-05 15:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.483% | -2.277% | -0.794% | -2.632% | -0.3551% | -2.661%
2019-08-05 15:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.955% | -2.604% | -0.6483% | -2.895% | -0.2914% | -3.027%
2019-08-05 15:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.218% | -2.673% | -0.4555% | -2.983% | -0.3097% | -3.08%
2019-08-05 15:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.798% | -2.628% | -0.8296% | -2.895% | -0.2677% | -3.052%
2019-08-05 16:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.483% | -2.47% | -0.9868% | -2.807% | -0.3372% | -2.906%
2019-08-05 16:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.221% | -2.654% | -1.434% | -2.983% | -0.3283% | -3.073%
2019-08-05 16:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.483% | -2.856% | -1.373% | -3.07% | -0.2145% | -3.325%
2019-08-05 16:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.431% | -2.867% | -1.436% | -3.071% | -0.2042% | -3.323%
2019-08-05 17:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.063% | -2.715% | -1.651% | -2.983% | -0.2684% | -3.138%
2019-08-05 17:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.745% | -3.093% | -1.348% | -3.246% | -0.1531% | -3.576%
2019-08-05 17:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.693% | -2.639% | -0.9463% | -2.895% | -0.2555% | -3.109%
2019-08-05 17:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.011% | -2.35% | -1.34% | -2.544% | -0.1939% | -2.858%
2019-08-05 18:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.116% | -2.473% | -1.358% | -2.632% | -0.1584% | -2.982%
2019-08-05 18:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.85% | -2.313% | -0.4628% | -2.632% | -0.3185% | -2.792%
2019-08-05 18:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.955% | -2.921% | -0.966% | -3.158% | -0.2363% | -3.465%
2019-08-05 18:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.375% | -3.454% | -1.079% | -3.685% | -0.2305% | -4.09%
2019-08-05 19:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.585% | -3.742% | -1.157% | -4.037% | -0.2954% | -4.392%
2019-08-05 19:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.11% | -3.96% | -0.8495% | -4.39% | -0.4305% | -4.613%
2019-08-05 19:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.478% | -4.239% | -0.7615% | -4.655% | -0.4161% | -4.893%
2019-08-05 19:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.635% | -4.309% | -0.6742% | -4.744% | -0.4344% | -4.968%
2019-08-05 20:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.687% | -4.568% | -0.8801% | -4.921% | -0.3531% | -5.253%
2019-08-05 20:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.53% | -4.101% | -0.5711% | -4.478% | -0.3774% | -4.793%
2019-08-05 20:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.268% | -4.161% | -0.8939% | -4.655% | -0.4937% | -4.799%
2019-08-05 20:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.32% | -4.383% | -1.063% | -4.655% | -0.2723% | -5.082%
2019-08-05 21:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.32% | -4.523% | -1.203% | -4.832% | -0.3091% | -5.188%
2019-08-05 21:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.163% | -4.416% | -1.253% | -4.744% | -0.328% | -5.064%
2019-08-05 21:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.638% | -4.098% | -1.46% | -4.478% | -0.3807% | -4.719%
2019-08-05 21:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.323% | -3.784% | -1.461% | -4.125% | -0.3416% | -4.376%
2019-08-05 22:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.428% | -3.944% | -1.517% | -4.302% | -0.3575% | -4.547%
2019-08-05 22:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.903% | -3.545% | -1.642% | -3.949% | -0.4042% | -4.116%
2019-08-05 22:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.008% | -3.168% | -1.16% | -3.597% | -0.4291% | -3.684%
2019-08-05 22:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.955% | -3.182% | -1.226% | -3.685% | -0.5032% | -3.678%
2019-08-05 23:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.431% | -3.118% | -1.687% | -3.509% | -0.3911% | -3.627%
2019-08-05 23:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.116% | -2.928% | -1.812% | -3.421% | -0.4936% | -3.401%
2019-08-05 23:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.9582% | -2.702% | -1.743% | -3.158% | -0.4562% | -3.171%
2019-08-05 23:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9582% | -2.688% | -1.729% | -3.333% | -0.6456% | -3.104%
2019-08-06 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.904% | -1.893% | -3.421% | -0.5172% | -3.336%
2019-08-06 00:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.011% | -2.545% | -1.535% | -2.982% | -0.4369% | -2.975%
2019-08-06 00:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8532% | -2.197% | -1.344% | -2.807% | -0.6099% | -2.574%
2019-08-06 00:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6958% | -2.192% | -1.496% | -2.719% | -0.5274% | -2.571%
2019-08-06 01:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.9057% | -2.23% | -1.325% | -2.719% | -0.4892% | -2.612%
2019-08-06 01:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.7482% | -2.091% | -1.342% | -2.632% | -0.5411% | -2.466%
2019-08-06 01:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3283% | -2.011% | -1.683% | -2.632% | -0.6205% | -2.347%
2019-08-06 01:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1184% | -2.175% | -2.056% | -2.632% | -0.4574% | -2.55%
2019-08-06 02:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.06592% | -1.808% | -1.742% | -2.369% | -0.5614% | -2.159%
2019-08-06 02:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.01343% | -1.884% | -1.871% | -2.369% | -0.485% | -2.244%
2019-08-06 02:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1709% | -2.007% | -1.836% | -2.457% | -0.4497% | -2.387%
2019-08-06 02:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.03906% | -1.99% | -2.029% | -2.457% | -0.4672% | -2.355%
2019-08-06 03:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.03906% | -1.896% | -1.935% | -2.369% | -0.4736% | -2.251%
2019-08-06 03:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.03906% | -2.026% | -2.065% | -2.544% | -0.5185% | -2.381%
2019-08-06 03:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.3015% | -1.939% | -2.24% | -2.457% | -0.5178% | -2.295%
2019-08-06 03:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.4065% | -1.778% | -2.184% | -2.282% | -0.5039% | -2.142%
2019-08-06 04:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.06592% | -2.129% | -2.063% | -2.544% | -0.4152% | -2.501%
2019-08-06 04:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5908% | -2.087% | -1.496% | -2.544% | -0.4576% | -2.455%
2019-08-06 04:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.5383% | -2.005% | -1.467% | -2.544% | -0.5391% | -2.352%
2019-08-06 04:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.5383% | -2.119% | -1.58% | -2.544% | -0.4257% | -2.507%
2019-08-06 05:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6433% | -2.108% | -1.465% | -2.632% | -0.5234% | -2.461%
2019-08-06 05:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4333% | -1.971% | -1.538% | -2.544% | -0.5733% | -2.316%
2019-08-06 05:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.06592% | -1.952% | -1.887% | -2.457% | -0.5044% | -2.305%
2019-08-06 05:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -2.326% | -1.892% | -2.807% | -0.4816% | -2.692%
2019-08-06 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.011% | -2.192% | -1.181% | -2.632% | -0.4399% | -2.568%
2019-08-06 06:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.273% | -1.937% | -0.6636% | -2.457% | -0.52% | -2.314%
2019-08-06 06:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.168% | -2.039% | -0.8708% | -2.544% | -0.5053% | -2.428%
2019-08-06 06:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.221% | -2.307% | -1.087% | -2.807% | -0.4995% | -2.718%
2019-08-06 07:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.483% | -2.716% | -1.233% | -3.158% | -0.4416% | -3.153%
2019-08-06 07:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.273% | -3.16% | -1.887% | -3.509% | -0.3497% | -3.645%
2019-08-06 07:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.8007% | -2.52% | -1.72% | -2.807% | -0.2868% | -2.971%
2019-08-06 07:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8532% | -2.554% | -1.701% | -2.895% | -0.3411% | -2.965%
2019-08-06 08:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.903% | -2.599% | -0.6962% | -2.895% | -0.2957% | -3.044%
2019-08-06 08:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.955% | -2.783% | -0.8274% | -3.158% | -0.3754% | -3.205%
2019-08-06 08:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.008% | -2.927% | -0.919% | -3.246% | -0.3194% | -3.36%
2019-08-06 08:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.588% | -3.048% | -1.46% | -3.334% | -0.286% | -3.499%
2019-08-06 09:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.85% | -3.005% | -1.154% | -3.334% | -0.3294% | -3.441%
2019-08-06 09:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.85% | -2.999% | -1.148% | -3.334% | -0.3356% | -3.412%
2019-08-06 09:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.955% | -3.128% | -1.173% | -3.422% | -0.294% | -3.581%
2019-08-06 09:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -2.87% | -0.8621% | -3.246% | -0.3761% | -3.288%
2019-08-06 10:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.06% | -3.058% | -0.9972% | -3.334% | -0.2767% | -3.502%
2019-08-06 10:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.218% | -3.184% | -0.9662% | -3.422% | -0.2382% | -3.641%
2019-08-06 10:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.06% | -3.015% | -0.9545% | -3.246% | -0.2315% | -3.466%
2019-08-06 10:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.955% | -2.867% | -0.9111% | -2.983% | -0.1166% | -3.334%
2019-08-06 11:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.798% | -3.106% | -1.308% | -3.334% | -0.2281% | -3.558%
2019-08-06 11:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -3.112% | -1.577% | -3.247% | -0.1344% | -3.581%
2019-08-06 11:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.273% | -3.033% | -1.76% | -3.159% | -0.1254% | -3.505%
2019-08-06 11:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.011% | -2.505% | -1.494% | -2.72% | -0.2146% | -2.951%
2019-08-06 12:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -2.588% | -1.315% | -2.72% | -0.132% | -3.063%
2019-08-06 12:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.116% | -2.603% | -1.487% | -2.72% | -0.1175% | -3.063%
2019-08-06 12:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.8007% | -2.635% | -1.834% | -2.72% | -0.08533% | -3.078%
2019-08-06 12:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.063% | -2.835% | -1.772% | -2.983% | -0.1485% | -3.279%
2019-08-06 13:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.011% | -2.835% | -1.824% | -2.983% | -0.1485% | -3.279%
2019-08-06 13:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6958% | -2.695% | -2% | -2.808% | -0.1129% | -3.126%
2019-08-06 13:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6958% | -2.732% | -2.036% | -2.808% | -0.07673% | -3.167%
2019-08-06 13:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.6433% | -2.944% | -2.301% | -3.072% | -0.1275% | -3.366%
2019-08-06 14:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -2.56% | -1.497% | -2.721% | -0.1606% | -2.965%
2019-08-06 14:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.431% | -2.756% | -1.325% | -2.895% | -0.1396% | -3.206%
2019-08-06 14:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.693% | -2.618% | -0.9252% | -2.895% | -0.2769% | -3.046%
2019-08-06 14:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.955% | -3.082% | -1.127% | -3.335% | -0.2529% | -3.504%
2019-08-06 15:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.588% | -3.098% | -1.51% | -3.247% | -0.1487% | -3.539%
2019-08-06 15:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.323% | -2.982% | -0.6591% | -3.247% | -0.2655% | -3.371%
2019-08-06 15:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.323% | -2.964% | -0.6413% | -3.247% | -0.283% | -3.355%
2019-08-06 15:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.27% | -2.957% | -0.6872% | -3.159% | -0.2017% | -3.38%
2019-08-06 16:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.903% | -2.872% | -0.9694% | -3.071% | -0.1989% | -3.298%
2019-08-06 16:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.524% | -0.8311% | -2.807% | -0.2833% | -2.939%
2019-08-06 16:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -11.4% | -2.115% | 9.288% | -2.544% | -0.4298% | -2.485%
2019-08-06 16:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -23.21% | -1.028% | 22.18% | -1.583% | -0.5556% | -1.331%
2019-08-06 17:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -20.54% | -0.8573% | 19.68% | -1.322% | -0.4645% | -1.159%
2019-08-06 17:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -21.01% | -0.9043% | 20.1% | -1.409% | -0.5046% | -1.211%
2019-08-06 17:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -23.63% | -1.84% | 21.79% | -2.457% | -0.6171% | -2.168%
2019-08-06 17:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -25.26% | -1.996% | 23.26% | -2.632% | -0.6362% | -2.324%
2019-08-06 18:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -22.95% | -2.132% | 20.82% | -2.807% | -0.6749% | -2.461%
2019-08-06 18:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -10.25% | -2.692% | 7.556% | -2.982% | -0.2904% | -3.176%
2019-08-06 18:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.743% | -3.625% | -0.8819% | -3.685% | -0.0608% | -4.219%
2019-08-06 18:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.795% | -4.055% | -1.26% | -4.126% | -0.07066% | -4.702%
2019-08-06 19:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.743% | -4.219% | -1.477% | -4.39% | -0.171% | -4.875%
2019-08-06 19:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.848% | -4.252% | -1.404% | -4.567% | -0.3152% | -4.894%
2019-08-06 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.953% | -4.242% | -1.289% | -4.478% | -0.2368% | -4.922%
2019-08-06 19:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.953% | -3.707% | -0.7544% | -3.949% | -0.2419% | -4.367%
2019-08-06 20:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.533% | -3.623% | -1.091% | -3.949% | -0.3256% | -4.26%
2019-08-06 20:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.478% | -3.861% | -0.3838% | -4.125% | -0.264% | -4.508%
2019-08-06 20:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.323% | -4.378% | -2.056% | -4.832% | -0.4541% | -4.964%
2019-08-06 20:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.428% | -3.876% | -1.449% | -4.214% | -0.3371% | -4.494%
2019-08-06 21:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.06% | -3.188% | -1.128% | -3.509% | -0.321% | -3.783%
2019-08-06 21:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.165% | -2.596% | -0.4301% | -2.982% | -0.3869% | -3.154%
2019-08-06 21:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.533% | -2.792% | -0.2594% | -3.158% | -0.3655% | -3.335%
2019-08-06 21:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.536% | -3.106% | -1.57% | -3.597% | -0.491% | -3.615%
2019-08-06 22:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.693% | -3.161% | -1.468% | -3.597% | -0.4363% | -3.68%
2019-08-06 22:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -3.066% | -1.426% | -3.509% | -0.4427% | -3.556%
2019-08-06 22:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.326% | -3.057% | -1.731% | -3.597% | -0.5405% | -3.508%
2019-08-06 22:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9582% | -2.993% | -2.035% | -3.509% | -0.516% | -3.443%
2019-08-06 23:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.9057% | -3.107% | -2.201% | -3.509% | -0.4023% | -3.578%
2019-08-06 23:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.7482% | -2.733% | -1.984% | -3.158% | -0.4251% | -3.191%
2019-08-06 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.5383% | -2.517% | -1.979% | -2.982% | -0.4649% | -2.947%
2019-08-06 23:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.1184% | -1.793% | -1.675% | -2.194% | -0.4014% | -2.227%
2019-08-07 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.6958% | -1.078% | -0.3824% | -1.496% | -0.4181% | -1.476%
2019-08-07 00:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.9057% | -1.377% | -0.4711% | -1.758% | -0.381% | -1.783%
2019-08-07 00:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2759% | -1.477% | -1.201% | -2.02% | -0.5429% | -1.828%
2019-08-07 00:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -1.477% | -1.673% | -1.932% | -0.4554% | -1.842%
2019-08-07 01:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.379% | -1.89% | -1.845% | -0.466% | -1.733%
2019-08-07 01:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.5639% | -1.543% | -2.107% | -1.932% | -0.3894% | -1.93%
2019-08-07 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.4589% | -1.813% | -2.272% | -2.282% | -0.4688% | -2.187%
2019-08-07 01:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.6689% | -1.85% | -2.519% | -2.282% | -0.4315% | -2.219%
2019-08-07 02:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.9313% | -1.786% | -2.718% | -2.282% | -0.4955% | -2.132%
2019-08-07 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1184% | -1.646% | -1.528% | -2.107% | -0.461% | -2.008%
2019-08-07 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1709% | -1.734% | -1.563% | -2.194% | -0.4608% | -2.103%
2019-08-07 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.556% | -1.648% | -2.02% | -0.4633% | -1.909%
2019-08-07 03:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.1709% | -1.527% | -1.356% | -2.107% | -0.5797% | -1.856%
2019-08-07 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.1184% | -1.565% | -1.447% | -2.107% | -0.5416% | -1.917%
2019-08-07 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.03906% | -1.336% | -1.375% | -1.932% | -0.5968% | -1.66%
2019-08-07 03:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.3808% | -1.614% | -1.233% | -2.107% | -0.493% | -1.973%
2019-08-07 04:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4589% | -1.721% | -2.18% | -2.282% | -0.5605% | -2.053%
2019-08-07 04:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.684% | -1.881% | -2.107% | -0.4228% | -2.049%
2019-08-07 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.249% | -1.606% | -1.855% | -2.107% | -0.5012% | -1.943%
2019-08-07 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.06592% | -1.691% | -1.626% | -2.107% | -0.4155% | -2.051%
2019-08-07 05:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.09154% | -1.861% | -1.952% | -2.369% | -0.5087% | -2.22%
2019-08-07 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.3015% | -1.687% | -1.989% | -2.194% | -0.5071% | -2.031%
2019-08-07 05:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.144% | -1.703% | -1.847% | -2.194% | -0.4916% | -2.043%
2019-08-07 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -1.8% | -1.524% | -2.282% | -0.4822% | -2.163%
2019-08-07 06:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6958% | -1.966% | -1.27% | -2.457% | -0.491% | -2.333%
2019-08-07 06:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4858% | -2.024% | -1.539% | -2.544% | -0.5197% | -2.408%
2019-08-07 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.9582% | -2.139% | -1.181% | -2.719% | -0.5801% | -2.51%
2019-08-07 06:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -2.262% | -1.514% | -2.807% | -0.5449% | -2.673%
2019-08-07 07:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.116% | -2.623% | -1.508% | -3.158% | -0.5346% | -3.044%
2019-08-07 07:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.273% | -2.598% | -1.325% | -3.07% | -0.4718% | -3.024%
2019-08-07 07:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.745% | -2.861% | -1.116% | -3.333% | -0.4721% | -3.303%
2019-08-07 07:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -2.447% | -1.017% | -2.895% | -0.4475% | -2.865%
2019-08-07 08:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.955% | -2.134% | -0.1785% | -2.457% | -0.3229% | -2.555%
2019-08-07 08:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.008% | -2.248% | -0.2397% | -2.632% | -0.3842% | -2.662%
2019-08-07 08:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.008% | -2.883% | -0.8746% | -3.334% | -0.4513% | -3.293%
2019-08-07 08:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.375% | -2.757% | -0.3815% | -3.07% | -0.3136% | -3.19%
2019-08-07 09:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.27% | -2.457% | -0.1864% | -2.72% | -0.2631% | -2.876%
2019-08-07 09:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.113% | -2.64% | -0.5268% | -2.895% | -0.2553% | -3.087%
2019-08-07 09:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.641% | -2.64% | -0.9991% | -2.895% | -0.2553% | -3.087%
2019-08-07 09:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.588% | -2.891% | -1.303% | -3.159% | -0.2679% | -3.328%
2019-08-07 10:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.113% | -2.74% | -0.6274% | -2.983% | -0.2426% | -3.18%
2019-08-07 10:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.218% | -2.564% | -0.3466% | -2.808% | -0.2431% | -2.988%
2019-08-07 10:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.218% | -2.275% | -0.05709% | -2.632% | -0.3572% | -2.66%
2019-08-07 10:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.428% | -2.694% | -0.2659% | -2.895% | -0.2016% | -3.14%
2019-08-07 11:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.375% | -2.764% | -0.389% | -3.071% | -0.3063% | -3.188%
2019-08-07 11:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.585% | -2.825% | -0.2393% | -3.246% | -0.4216% | -3.226%
2019-08-07 11:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.588% | -2.746% | -1.158% | -2.896% | -0.1498% | -3.172%
2019-08-07 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.745% | -2.682% | -0.9361% | -2.983% | -0.3014% | -3.091%
2019-08-07 12:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.48% | -2.713% | -0.2332% | -2.983% | -0.2694% | -3.143%
2019-08-07 12:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.48% | -2.53% | -0.04971% | -2.807% | -0.2772% | -2.968%
2019-08-07 12:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.218% | -2.479% | -0.2608% | -2.807% | -0.3288% | -2.88%
2019-08-07 12:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.903% | -2.746% | -0.8427% | -2.895% | -0.1499% | -3.192%
2019-08-07 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.428% | -2.931% | -0.5028% | -3.159% | -0.2286% | -3.345%
2019-08-07 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.165% | -2.879% | -0.714% | -3.159% | -0.2792% | -3.305%
2019-08-07 13:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.85% | -2.572% | -0.7214% | -2.808% | -0.2359% | -2.989%
2019-08-07 13:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.798% | -2.389% | -0.5908% | -2.632% | -0.2436% | -2.795%
2019-08-07 14:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -2.325% | -0.4217% | -2.545% | -0.2201% | -2.739%
2019-08-07 14:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.428% | -2.799% | -0.3707% | -3.071% | -0.2722% | -3.225%
2019-08-07 14:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.008% | -2.869% | -0.8608% | -3.159% | -0.2905% | -3.259%
2019-08-07 14:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.008% | -2.983% | -0.9751% | -3.071% | -0.08837% | -3.439%
2019-08-07 15:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.745% | -2.701% | -0.9559% | -2.896% | -0.1942% | -3.122%
2019-08-07 15:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.165% | -2.703% | -0.5381% | -2.983% | -0.2797% | -3.112%
2019-08-07 15:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.585% | -2.507% | 0.0786% | -2.72% | -0.2134% | -2.924%
2019-08-07 15:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.218% | -2.615% | -0.3973% | -2.895% | -0.28% | -3.033%
2019-08-07 16:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.06% | -2.401% | -0.3404% | -2.632% | -0.2314% | -2.833%
2019-08-07 16:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.955% | -2.172% | -0.2168% | -2.457% | -0.2846% | -2.596%
2019-08-07 16:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.326% | -2.031% | -0.7052% | -2.282% | -0.251% | -2.457%
2019-08-07 16:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.221% | -2.341% | -1.12% | -2.545% | -0.2038% | -2.782%
2019-08-07 17:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.955% | -2.172% | -0.2166% | -2.457% | -0.2848% | -2.616%
2019-08-07 17:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.641% | -2.325% | -0.6843% | -2.457% | -0.132% | -2.807%
2019-08-07 17:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -2.479% | -0.9431% | -2.632% | -0.1532% | -2.979%
2019-08-07 17:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -2.126% | -0.485% | -2.369% | -0.2437% | -2.576%
2019-08-07 18:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.85% | -2.157% | -0.3068% | -2.457% | -0.2994% | -2.634%
2019-08-07 18:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -2.624% | -0.7215% | -2.895% | -0.2701% | -3.127%
2019-08-07 18:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.638% | -3.19% | -0.5526% | -3.509% | -0.3187% | -3.725%
2019-08-07 18:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.638% | -3.528% | -0.8905% | -3.773% | -0.2446% | -4.149%
2019-08-07 19:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.005% | -3.79% | -0.7852% | -4.037% | -0.2468% | -4.448%
2019-08-07 19:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.478% | -3.723% | -0.2457% | -4.037% | -0.314% | -4.385%
2019-08-07 19:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.425% | -3.905% | -0.4803% | -4.214% | -0.3082% | -4.559%
2019-08-07 19:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.53% | -4.131% | -0.6011% | -4.39% | -0.2589% | -4.809%
2019-08-07 20:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.215% | -4.052% | -0.8364% | -4.39% | -0.3386% | -4.69%
2019-08-07 20:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.373% | -3.833% | -0.4604% | -4.214% | -0.3805% | -4.458%
2019-08-07 20:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.478% | -4.208% | -0.7309% | -4.478% | -0.27% | -4.881%
2019-08-07 20:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.795% | -3.976% | -1.18% | -4.214% | -0.2379% | -4.635%
2019-08-07 21:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.795% | -4.107% | -1.312% | -4.39% | -0.2827% | -4.767%
2019-08-07 21:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -2.27% | -4.011% | -1.741% | -4.39% | -0.3789% | -4.625%
2019-08-07 21:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -3.812% | -1.122% | -4.125% | -0.3136% | -4.42%
2019-08-07 21:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.85% | -3.409% | -1.558% | -3.773% | -0.3645% | -3.965%
2019-08-07 22:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.48% | -3.194% | -0.7139% | -3.509% | -0.3148% | -3.773%
2019-08-07 22:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -2.973% | -0.8606% | -3.333% | -0.3598% | -3.529%
2019-08-07 22:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.06% | -3.249% | -1.189% | -3.685% | -0.436% | -3.758%
2019-08-07 22:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.116% | -2.924% | -1.808% | -3.421% | -0.4976% | -3.373%
2019-08-07 23:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.8007% | -2.925% | -2.124% | -3.421% | -0.4966% | -3.382%
2019-08-07 23:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9057% | -2.711% | -1.806% | -3.246% | -0.5343% | -3.139%
2019-08-07 23:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -2.809% | -1.693% | -3.246% | -0.4371% | -3.251%
2019-08-07 23:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.6958% | -2.439% | -1.743% | -2.982% | -0.5432% | -2.818%
2019-08-08 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.01343% | -2.351% | -2.338% | -2.807% | -0.4558% | -2.734%
2019-08-08 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5383% | -2.057% | -1.518% | -2.632% | -0.5751% | -2.427%
2019-08-08 00:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.8007% | -2.31% | -1.509% | -2.807% | -0.4971% | -2.677%
2019-08-08 00:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3808% | -2.104% | -1.724% | -2.632% | -0.5275% | -2.453%
2019-08-08 01:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1184% | -2.013% | -1.894% | -2.544% | -0.5318% | -2.351%
2019-08-08 01:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.03906% | -1.995% | -2.034% | -2.457% | -0.4619% | -2.349%
2019-08-08 01:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4589% | -1.88% | -2.339% | -2.369% | -0.4889% | -2.216%
2019-08-08 01:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2759% | -2.04% | -1.765% | -2.457% | -0.4165% | -2.411%
2019-08-08 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.7739% | -1.686% | -2.459% | -2.107% | -0.4215% | -2.022%
2019-08-08 02:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.5114% | -1.819% | -2.33% | -2.195% | -0.3759% | -2.179%
2019-08-08 02:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.5639% | -1.731% | -2.295% | -2.107% | -0.3762% | -2.084%
2019-08-08 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.4589% | -1.645% | -2.104% | -2.02% | -0.3743% | -1.99%
2019-08-08 03:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.354% | -1.806% | -2.16% | -2.194% | -0.3884% | -2.18%
2019-08-08 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.09154% | -1.523% | -1.615% | -2.02% | -0.4963% | -1.862%
2019-08-08 03:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.144% | -1.836% | -1.98% | -2.282% | -0.4458% | -2.18%
2019-08-08 03:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.866% | -2.063% | -2.282% | -0.4159% | -2.211%
2019-08-08 04:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2234% | -1.596% | -1.372% | -2.02% | -0.424% | -1.943%
2019-08-08 04:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2759% | -1.682% | -1.406% | -2.107% | -0.4247% | -2.028%
2019-08-08 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2234% | -1.61% | -1.387% | -2.107% | -0.497% | -1.931%
2019-08-08 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.4858% | -1.688% | -1.203% | -2.107% | -0.4186% | -2.037%
2019-08-08 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5908% | -1.596% | -1.006% | -2.107% | -0.5105% | -1.94%
2019-08-08 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3283% | -1.686% | -1.358% | -2.194% | -0.5082% | -2.039%
2019-08-08 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3808% | -1.818% | -1.438% | -2.282% | -0.4635% | -2.167%
2019-08-08 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5383% | -1.809% | -1.271% | -2.282% | -0.4729% | -2.165%
2019-08-08 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4858% | -2.125% | -1.639% | -2.632% | -0.5069% | -2.482%
2019-08-08 06:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.3808% | -2.398% | -2.017% | -2.895% | -0.4969% | -2.775%
2019-08-08 06:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.5383% | -2.467% | -1.929% | -2.982% | -0.5152% | -2.845%
2019-08-08 06:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.378% | -2.52% | -1.142% | -3.07% | -0.5502% | -2.915%
2019-08-08 07:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.483% | -2.735% | -1.252% | -3.334% | -0.599% | -3.099%
2019-08-08 07:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8532% | -2.788% | -1.935% | -3.246% | -0.4577% | -3.185%
2019-08-08 07:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.221% | -2.905% | -1.685% | -3.422% | -0.5161% | -3.308%
2019-08-08 07:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -2.683% | -1.567% | -3.158% | -0.4755% | -3.075%
2019-08-08 08:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.4858% | -2.184% | -1.698% | -2.544% | -0.3607% | -2.589%
2019-08-08 08:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.641% | -1.84% | -0.1994% | -2.194% | -0.3546% | -2.225%
2019-08-08 08:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.165% | -2.705% | -0.5398% | -2.983% | -0.2778% | -3.135%
2019-08-08 08:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.375% | -3.337% | -0.9613% | -3.687% | -0.3501% | -3.751%
2019-08-08 09:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.06% | -2.764% | -0.7037% | -3.071% | -0.3065% | -3.194%
2019-08-08 09:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.585% | -2.945% | -0.3599% | -3.246% | -0.3009% | -3.404%
2019-08-08 09:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.323% | -2.861% | -0.5386% | -3.246% | -0.3845% | -3.298%
2019-08-08 09:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -3.125% | -1.222% | -3.422% | -0.2971% | -3.571%
2019-08-08 10:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.638% | -3.772% | -1.134% | -4.215% | -0.4427% | -4.23%
2019-08-08 10:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.428% | -3.483% | -1.056% | -3.862% | -0.3786% | -3.942%
2019-08-08 10:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.323% | -3.433% | -1.11% | -3.862% | -0.4292% | -3.862%
2019-08-08 10:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.903% | -3.533% | -1.63% | -3.686% | -0.1527% | -4.046%
2019-08-08 11:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.008% | -3.555% | -1.547% | -3.95% | -0.3948% | -4.014%
2019-08-08 11:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.955% | -2.998% | -1.042% | -3.334% | -0.3357% | -3.471%
2019-08-08 11:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -12.77% | -1.326% | 11.44% | -2.457% | -1.131% | -1.465%
2019-08-08 11:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -13.34% | -1.104% | 12.24% | -2.457% | -1.352% | -1.173%
2019-08-08 12:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -12.45% | -1.729% | 10.72% | -3.07% | -1.341% | -1.804%
2019-08-08 12:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -12.66% | -1.804% | 10.86% | -3.246% | -1.442% | -1.877%
2019-08-08 12:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -10.3% | -1.874% | 8.426% | -3.334% | -1.459% | -1.939%
2019-08-08 12:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -12.93% | -1.822% | 11.1% | -3.246% | -1.423% | -1.902%
2019-08-08 13:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -13.76% | -1.944% | 11.82% | -3.246% | -1.302% | -2.05%
2019-08-08 13:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -10.88% | -2.629% | 8.249% | -3.51% | -0.8806% | -2.901%
2019-08-08 13:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -14.55% | -1.836% | 12.72% | -3.158% | -1.322% | -1.926%
2019-08-08 13:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -13.29% | -1.573% | 11.72% | -2.982% | -1.409% | -1.653%
2019-08-08 14:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -14.08% | -1.763% | 12.32% | -3.158% | -1.395% | -1.845%
2019-08-08 14:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -16.13% | -1.9% | 14.23% | -3.334% | -1.434% | -1.985%
2019-08-08 14:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -16.39% | -1.922% | 14.47% | -3.334% | -1.412% | -2.006%
2019-08-08 14:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -17.96% | -1.855% | 16.11% | -3.246% | -1.39% | -1.949%
2019-08-08 15:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -21.32% | -2.043% | 19.28% | -3.334% | -1.291% | -2.162%
2019-08-08 15:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -20.22% | -2.012% | 18.21% | -3.334% | -1.322% | -2.119%
2019-08-08 15:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -18.59% | -2.008% | 16.59% | -3.334% | -1.326% | -2.114%
2019-08-08 15:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -18.59% | -1.942% | 16.65% | -3.246% | -1.304% | -2.048%
2019-08-08 16:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -18.59% | -1.914% | 16.68% | -3.334% | -1.419% | -2.005%
2019-08-08 16:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -14.55% | -1.733% | 12.82% | -3.158% | -1.425% | -1.814%
2019-08-08 16:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -18.02% | -1.896% | 16.12% | -3.246% | -1.35% | -1.994%
2019-08-08 16:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -19.43% | -1.961% | 17.47% | -3.334% | -1.373% | -2.059%
2019-08-08 17:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -5.682% | -3.806% | 1.876% | -4.038% | -0.2312% | -4.377%
2019-08-08 17:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.69% | -4.552% | -1.862% | -4.391% | 0.161% | -5.281%
2019-08-08 17:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.005% | -4.519% | -1.514% | -4.479% | 0.04032% | -5.243%
2019-08-08 17:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.585% | -4.368% | -1.783% | -4.479% | -0.1107% | -5.036%
2019-08-08 18:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -8.884% | -3.136% | 5.747% | -3.861% | -0.7249% | -3.542%
2019-08-08 18:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -16.86% | -1.884% | 14.98% | -3.333% | -1.449% | -1.993%
2019-08-08 18:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -16.7% | -1.858% | 14.85% | -3.333% | -1.475% | -1.967%
2019-08-08 18:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -15.39% | -1.897% | 13.5% | -3.509% | -1.612% | -2.001%
2019-08-08 19:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -17.6% | -2.429% | 15.17% | -4.125% | -1.696% | -2.561%
2019-08-08 19:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -53.76% | -2.096% | 51.66% | -4.037% | -1.941% | -2.117%
2019-08-08 19:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -38.33% | -1.944% | 36.38% | -3.949% | -2.005% | -1.952%
2019-08-08 19:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.2759% | -2.088% | -1.812% | -4.037% | -1.949% | -2.107%
2019-08-08 20:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.01343% | -2.255% | -2.242% | -4.214% | -1.959% | -2.278%
2019-08-08 20:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.378% | -3.1% | -1.722% | -4.478% | -1.378% | -3.351%
2019-08-08 20:30 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -4.317% | -4.99% | -0.6726% | -5.187% | -0.1968% | -5.734%
2019-08-08 20:45 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.212% | -5.045% | -0.8325% | -5.098% | -0.05323% | -5.827%
2019-08-08 21:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -3.685% | -1.016% | -2.669%
2019-08-08 21:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.895% | -0.2252% | -2.669%
2019-08-08 21:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.784% | -2.669% | -0.8849% | -2.807% | -0.1376% | -2.669%
2019-08-08 21:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -22.48% | -1.685% | 20.79% | -3.07% | -1.385% | -1.839%
2019-08-08 22:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.533% | -3.942% | -1.41% | -4.302% | -0.3596% | -4.52%
2019-08-08 22:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -3.594% | -1.481% | -4.037% | -0.4431% | -4.155%
2019-08-08 22:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.27% | -3.454% | -1.184% | -3.949% | -0.4951% | -3.968%
2019-08-08 22:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.378% | -3.117% | -1.739% | -3.685% | -0.5683% | -3.579%
2019-08-08 23:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.8532% | -3.122% | -2.269% | -3.685% | -0.5631% | -3.576%
2019-08-08 23:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.273% | -2.823% | -1.55% | -3.421% | -0.598% | -3.288%
2019-08-08 23:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.063% | -2.8% | -1.737% | -3.246% | -0.4456% | -3.263%
2019-08-08 23:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.4333% | -2.712% | -2.279% | -3.246% | -0.5333% | -3.134%
2019-08-09 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4858% | -2.503% | -2.017% | -2.982% | -0.4793% | -2.928%
2019-08-09 00:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.06592% | -2.259% | -2.193% | -2.719% | -0.4605% | -2.674%
2019-08-09 00:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6433% | -1.915% | -1.272% | -2.457% | -0.5418% | -2.296%
2019-08-09 00:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.9057% | -1.966% | -1.061% | -2.457% | -0.4903% | -2.367%
2019-08-09 01:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.4858% | -1.689% | -1.203% | -2.194% | -0.5056% | -2.078%
2019-08-09 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2234% | -1.636% | -1.413% | -2.107% | -0.4707% | -2.028%
2019-08-09 01:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3808% | -1.462% | -1.081% | -2.02% | -0.5575% | -1.814%
2019-08-09 01:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2759% | -1.349% | -1.073% | -1.932% | -0.5837% | -1.711%
2019-08-09 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3808% | -1.615% | -1.234% | -2.107% | -0.4922% | -1.988%
2019-08-09 02:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5114% | -1.656% | -2.167% | -2.194% | -0.5383% | -2.011%
2019-08-09 02:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.6164% | -1.782% | -2.399% | -2.282% | -0.4997% | -2.13%
2019-08-09 02:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.3283% | -1.878% | -1.55% | -2.457% | -0.5788% | -2.224%
2019-08-09 03:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3808% | -1.968% | -1.587% | -2.544% | -0.5765% | -2.323%
2019-08-09 03:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.249% | -1.934% | -2.183% | -2.544% | -0.6104% | -2.267%
2019-08-09 03:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.7739% | -2.014% | -2.788% | -2.544% | -0.5299% | -2.357%
2019-08-09 03:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -1.952% | -2.096% | -2.457% | -0.5045% | -2.325%
2019-08-09 04:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.5908% | -1.823% | -1.232% | -2.369% | -0.546% | -2.173%
2019-08-09 04:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.03906% | -1.755% | -1.794% | -2.282% | -0.5266% | -2.095%
2019-08-09 04:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.03906% | -1.879% | -1.918% | -2.369% | -0.4902% | -2.23%
2019-08-09 04:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1184% | -1.864% | -1.745% | -2.369% | -0.5057% | -2.218%
2019-08-09 05:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5908% | -1.784% | -1.193% | -2.369% | -0.5852% | -2.12%
2019-08-09 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.6958% | -1.576% | -0.8798% | -2.194% | -0.6188% | -1.903%
2019-08-09 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.6958% | -1.694% | -0.9984% | -2.282% | -0.5876% | -2.041%
2019-08-09 05:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5383% | -1.815% | -1.277% | -2.369% | -0.5543% | -2.163%
2019-08-09 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4858% | -1.829% | -1.344% | -2.369% | -0.5398% | -2.182%
2019-08-09 06:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3808% | -1.121% | -0.7406% | -1.583% | -0.4618% | -1.466%
2019-08-09 06:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.063% | -1.525% | -0.4618% | -1.932% | -0.4073% | -1.923%
2019-08-09 06:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.74% | -1.804% | 1.936% | -2.457% | -0.6531% | -2.125%
2019-08-09 07:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -14.81% | -0.3355% | 14.48% | -1.758% | -1.422% | -0.3896%
2019-08-09 07:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -15.97% | -0.2708% | 15.7% | -1.671% | -1.4% | -0.3249%
2019-08-09 07:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -17.49% | -0.5517% | 16.94% | -1.932% | -1.381% | -0.6188%
2019-08-09 07:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -16.91% | -0.8517% | 16.06% | -2.107% | -1.255% | -0.9348%
2019-08-09 08:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -11.19% | -1.107% | 10.09% | -1.932% | -0.8257% | -1.319%
2019-08-09 08:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -10.04% | -1.215% | 8.823% | -1.845% | -0.6301% | -1.508%
2019-08-09 08:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -10.46% | -1.136% | 9.322% | -1.932% | -0.7959% | -1.387%
2019-08-09 08:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -10.62% | -1.997% | 8.619% | -2.807% | -0.81% | -2.269%
2019-08-09 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -11.35% | -2.051% | 9.3% | -2.895% | -0.8439% | -2.327%
2019-08-09 09:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -11.51% | -2.234% | 9.274% | -2.982% | -0.7487% | -2.535%
2019-08-09 09:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.798% | -3.256% | -1.458% | -3.422% | -0.166% | -3.758%
2019-08-09 09:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -3.394% | -1.386% | -3.422% | -0.02759% | -3.95%
2019-08-09 10:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.06% | -3.437% | -1.377% | -3.51% | -0.07278% | -3.985%
2019-08-09 10:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.113% | -3.386% | -1.273% | -3.51% | -0.1235% | -3.945%
2019-08-09 10:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.323% | -3.502% | -1.179% | -3.773% | -0.2714% | -4.051%
2019-08-09 10:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.848% | -3.448% | -0.6002% | -3.773% | -0.3252% | -3.998%
2019-08-09 11:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.9% | -3.774% | -0.8741% | -4.038% | -0.2633% | -4.345%
2019-08-09 11:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.903% | -3.608% | -1.705% | -3.773% | -0.165% | -4.191%
2019-08-09 11:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.008% | -3.709% | -1.701% | -3.861% | -0.1523% | -4.324%
2019-08-09 11:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.375% | -3.599% | -1.224% | -3.685% | -0.08577% | -4.231%
2019-08-09 12:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.113% | -3.757% | -1.644% | -3.949% | -0.1923% | -4.354%
2019-08-09 12:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.008% | -3.62% | -1.612% | -3.773% | -0.1536% | -4.214%
2019-08-09 12:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.9% | -3.679% | -0.7786% | -3.861% | -0.1823% | -4.293%
2019-08-09 12:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.48% | -4.14% | -1.66% | -4.302% | -0.1621% | -4.765%
2019-08-09 13:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.585% | -4.331% | -1.745% | -4.567% | -0.2367% | -4.944%
2019-08-09 13:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.585% | -4.468% | -1.883% | -4.656% | -0.1878% | -5.099%
2019-08-09 13:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.165% | -3.836% | -1.671% | -4.038% | -0.2013% | -4.431%
2019-08-09 13:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.693% | -3.569% | -1.876% | -3.773% | -0.2043% | -4.137%
2019-08-09 14:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.795% | -3.422% | -0.6269% | -3.597% | -0.175% | -4.014%
2019-08-09 14:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.323% | -3.204% | -0.8811% | -3.333% | -0.1294% | -3.797%
2019-08-09 14:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -2.888% | -0.8798% | -2.982% | -0.09452% | -3.468%
2019-08-09 14:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.06% | -3.219% | -1.159% | -3.333% | -0.1139% | -3.809%
2019-08-09 15:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.06% | -3.302% | -1.242% | -3.421% | -0.1188% | -3.907%
2019-08-09 15:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.745% | -2.996% | -1.25% | -3.158% | -0.162% | -3.549%
2019-08-09 15:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.536% | -3.096% | -1.561% | -3.158% | -0.06181% | -3.676%
2019-08-09 15:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.536% | -3.169% | -1.633% | -3.333% | -0.1645% | -3.729%
2019-08-09 16:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.641% | -3.346% | -1.705% | -3.509% | -0.1638% | -3.903%
2019-08-09 16:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.48% | -3.533% | -1.053% | -3.597% | -0.06438% | -4.136%
2019-08-09 16:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.48% | -3.452% | -0.9721% | -3.597% | -0.1449% | -4.026%
2019-08-09 16:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.638% | -3.423% | -0.7851% | -3.509% | -0.08641% | -4.02%
2019-08-09 17:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.375% | -3.269% | -0.894% | -3.421% | -0.1518% | -3.863%
2019-08-09 17:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -3.375% | -0.9474% | -3.509% | -0.134% | -3.974%
2019-08-09 17:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.953% | -3.449% | -0.4967% | -3.685% | -0.2357% | -4.039%
2019-08-09 17:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.218% | -3.695% | -1.477% | -3.861% | -0.1658% | -4.337%
2019-08-09 18:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.953% | -4.005% | -1.052% | -4.125% | -0.1204% | -4.702%
2019-08-09 18:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.425% | -4.687% | -1.262% | -4.744% | -0.05684% | -5.439%
2019-08-09 18:30 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.055% | -5.205% | -1.151% | -5.276% | -0.07009% | -5.992%
2019-08-09 18:45 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.792% | -5.044% | -1.251% | -5.276% | -0.2317% | -5.77%
2019-08-09 19:00 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.265% | -5.192% | -0.9276% | -5.631% | -0.4384% | -5.908%
2019-08-09 19:15 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.107% | -4.918% | -0.8102% | -5.275% | -0.3577% | -5.657%
2019-08-09 19:30 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.055% | -4.9% | -0.845% | -5.275% | -0.3754% | -5.624%
2019-08-09 19:45 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.792% | -5.221% | -1.429% | -5.453% | -0.2319% | -5.977%
2019-08-09 20:00 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.53% | -5.003% | -1.473% | -5.276% | -0.2721% | -5.728%
2019-08-09 20:15 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.95% | -4.87% | -0.9199% | -5.098% | -0.2281% | -5.62%
2019-08-09 20:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.792% | -4.679% | -0.8869% | -5.009% | -0.33% | -5.385%
2019-08-09 20:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.687% | -4.716% | -1.028% | -5.009% | -0.2938% | -5.425%
2019-08-09 21:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.9% | -4.347% | -1.446% | -4.655% | -0.3086% | -5.025%
2019-08-09 21:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.11% | -3.861% | -0.7511% | -4.125% | -0.2641% | -4.534%
2019-08-09 21:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.848% | -4.002% | -1.154% | -4.302% | -0.2996% | -4.671%
2019-08-09 21:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.848% | -4% | -1.153% | -4.214% | -0.2131% | -4.692%
2019-08-09 22:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.218% | -3.98% | -1.762% | -4.214% | -0.2338% | -4.643%
2019-08-09 22:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.69% | -3.849% | -1.159% | -4.037% | -0.1879% | -4.541%
2019-08-09 22:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.218% | -3.766% | -1.548% | -4.037% | -0.2716% | -4.417%
2019-08-09 22:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -1.693% | -4.079% | -2.386% | -4.302% | -0.2231% | -4.733%
2019-08-09 23:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.06% | -3.561% | -1.501% | -3.773% | -0.2116% | -4.179%
2019-08-09 23:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.378% | -3.417% | -2.039% | -3.685% | -0.2677% | -4.004%
2019-08-09 23:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.165% | -3.126% | -0.9606% | -3.509% | -0.383% | -3.683%
2019-08-09 23:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.991% | -1.298% | -3.333% | -0.3423% | -3.544%
2019-08-10 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -2.983% | -1.71% | -3.245% | -0.262% | -3.54%
2019-08-10 00:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8532% | -2.929% | -2.075% | -3.158% | -0.2292% | -3.486%
2019-08-10 00:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8532% | -2.596% | -1.743% | -2.895% | -0.2981% | -3.103%
2019-08-10 00:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.9582% | -2.336% | -1.378% | -2.632% | -0.2959% | -2.825%
2019-08-10 01:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -2.16% | -1.727% | -2.544% | -0.3839% | -2.618%
2019-08-10 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3283% | -1.995% | -1.667% | -2.282% | -0.2867% | -2.471%
2019-08-10 01:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.03906% | -1.681% | -1.72% | -2.107% | -0.4264% | -2.099%
2019-08-10 01:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8007% | -1.978% | -1.177% | -2.369% | -0.3915% | -2.405%
2019-08-10 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3808% | -1.757% | -1.376% | -2.107% | -0.35% | -2.184%
2019-08-10 02:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.3015% | -1.398% | -1.7% | -1.758% | -0.3594% | -1.806%
2019-08-10 02:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.6164% | -1.11% | -1.727% | -1.409% | -0.2987% | -1.525%
2019-08-10 02:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.7214% | -0.9087% | -1.63% | -1.235% | -0.3262% | -1.316%
2019-08-10 03:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.5114% | -1.082% | -1.594% | -1.496% | -0.4139% | -1.464%
2019-08-10 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.354% | -1.532% | -1.886% | -1.932% | -0.3999% | -1.921%
2019-08-10 03:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.6164% | -1.773% | -2.389% | -2.194% | -0.4217% | -2.159%
2019-08-10 03:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5114% | -1.627% | -2.139% | -2.107% | -0.4798% | -2.003%
2019-08-10 04:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.09154% | -1.723% | -1.815% | -2.107% | -0.3837% | -2.105%
2019-08-10 04:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.3015% | -1.73% | -2.032% | -2.194% | -0.4639% | -2.092%
2019-08-10 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.354% | -1.65% | -2.004% | -2.107% | -0.457% | -2.016%
2019-08-10 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4065% | -1.718% | -2.124% | -2.107% | -0.3889% | -2.108%
2019-08-10 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.354% | -1.646% | -2% | -2.107% | -0.4612% | -2.011%
2019-08-10 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.01343% | -1.746% | -1.732% | -2.194% | -0.4485% | -2.124%
2019-08-10 05:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.569% | -2.081% | -2.02% | -0.4501% | -1.939%
2019-08-10 05:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5639% | -1.521% | -2.085% | -1.932% | -0.4112% | -1.898%
2019-08-10 06:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.6433% | -2.108% | -1.465% | -2.544% | -0.4362% | -2.515%
2019-08-10 06:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5908% | -2.031% | -1.44% | -2.544% | -0.5137% | -2.42%
2019-08-10 06:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.1184% | -2.193% | -2.074% | -2.632% | -0.4391% | -2.6%
2019-08-10 06:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.144% | -2.26% | -2.404% | -2.632% | -0.3719% | -2.68%
2019-08-10 07:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3808% | -2.418% | -2.037% | -2.895% | -0.4764% | -2.826%
2019-08-10 07:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.063% | -2.161% | -1.098% | -2.632% | -0.4711% | -2.565%
2019-08-10 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -2.062% | -1.628% | -2.544% | -0.4826% | -2.444%
2019-08-10 07:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.1184% | -2.013% | -1.894% | -2.369% | -0.3564% | -2.436%
2019-08-10 08:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.7482% | -2.024% | -1.276% | -2.369% | -0.345% | -2.442%
2019-08-10 08:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.011% | -2.09% | -1.08% | -2.457% | -0.3665% | -2.519%
2019-08-10 08:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6958% | -1.967% | -1.272% | -2.282% | -0.3144% | -2.407%
2019-08-10 08:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.1709% | -1.597% | -1.426% | -1.758% | -0.1605% | -2.071%
2019-08-10 09:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.693% | -1.872% | -0.1791% | -2.02% | -0.1475% | -2.379%
2019-08-10 09:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.326% | -2.373% | -1.047% | -2.632% | -0.2587% | -2.86%
2019-08-10 09:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.011% | -2.788% | -1.777% | -2.982% | -0.1945% | -3.301%
2019-08-10 09:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.9582% | -2.765% | -1.806% | -2.895% | -0.1306% | -3.254%
2019-08-10 10:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.221% | -2.547% | -1.327% | -2.807% | -0.2599% | -3.006%
2019-08-10 10:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.641% | -2.585% | -0.9448% | -2.807% | -0.2217% | -3.068%
2019-08-10 10:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.431% | -2.589% | -1.158% | -2.895% | -0.306% | -3.03%
2019-08-10 10:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.116% | -2.059% | -0.9437% | -2.194% | -0.1351% | -2.536%
2019-08-10 11:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.011% | -1.93% | -0.9196% | -2.107% | -0.1767% | -2.401%
2019-08-10 11:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -2.055% | -1.15% | -2.282% | -0.2264% | -2.494%
2019-08-10 11:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.011% | -2.714% | -1.703% | -2.895% | -0.181% | -3.188%
2019-08-10 11:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.168% | -2.418% | -1.25% | -2.72% | -0.3013% | -2.851%
2019-08-10 12:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -2.607% | -0.8093% | -2.895% | -0.2875% | -3.072%
2019-08-10 12:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.113% | -2.678% | -0.565% | -3.07% | -0.3923% | -3.123%
2019-08-10 12:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.903% | -2.631% | -0.7279% | -2.895% | -0.2638% | -3.116%
2019-08-10 12:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.326% | -2.689% | -1.364% | -2.807% | -0.1176% | -3.22%
2019-08-10 13:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.116% | -2.505% | -1.389% | -2.719% | -0.2148% | -2.991%
2019-08-10 13:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.168% | -2.384% | -1.216% | -2.632% | -0.2481% | -2.849%
2019-08-10 13:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.8007% | -2.304% | -1.503% | -2.544% | -0.2402% | -2.781%
2019-08-10 13:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.8532% | -2.364% | -1.511% | -2.544% | -0.1803% | -2.846%
2019-08-10 14:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.798% | -2.56% | -0.7623% | -2.632% | -0.07168% | -3.082%
2019-08-10 14:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.48% | -2.487% | -0.006601% | -2.719% | -0.2325% | -2.978%
2019-08-10 14:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.903% | -1.945% | -0.04157% | -2.194% | -0.2498% | -2.426%
2019-08-10 14:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.85% | -2.363% | -0.5124% | -2.544% | -0.1814% | -2.854%
2019-08-10 15:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.903% | -2.303% | -0.4004% | -2.632% | -0.3286% | -2.738%
2019-08-10 15:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -2.513% | -0.8724% | -2.719% | -0.2066% | -3.001%
2019-08-10 15:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.483% | -2.362% | -0.8789% | -2.632% | -0.2698% | -2.828%
2019-08-10 15:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.536% | -2.302% | -0.7666% | -2.544% | -0.2422% | -2.76%
2019-08-10 16:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.588% | -2.478% | -0.8897% | -2.632% | -0.1542% | -2.967%
2019-08-10 16:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -2.331% | -0.7955% | -2.544% | -0.2133% | -2.799%
2019-08-10 16:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.273% | -2.103% | -0.8298% | -2.369% | -0.2664% | -2.543%
2019-08-10 16:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.588% | -2.252% | -0.6644% | -2.457% | -0.2043% | -2.727%
2019-08-10 17:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.745% | -2.295% | -0.5493% | -2.632% | -0.337% | -2.748%
2019-08-10 17:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.536% | -2.355% | -0.8191% | -2.632% | -0.2771% | -2.83%
2019-08-10 17:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -2.556% | -0.653% | -2.719% | -0.1634% | -3.082%
2019-08-10 17:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.27% | -2.697% | -0.4265% | -2.982% | -0.2854% | -3.213%
2019-08-10 18:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.585% | -2.923% | -0.338% | -3.158% | -0.2344% | -3.489%
2019-08-10 18:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -3.792% | -3.673% | 0.119% | -3.861% | -0.1875% | -4.316%
2019-08-10 18:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.268% | -3.554% | -0.2866% | -3.949% | -0.3949% | -4.135%
2019-08-10 18:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.897% | -4.393% | -0.4955% | -4.744% | -0.3507% | -5.051%
2019-08-10 19:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.527% | -4.263% | 0.2639% | -4.478% | -0.215% | -4.986%
2019-08-10 19:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.317% | -3.984% | 0.3336% | -4.302% | -0.3181% | -4.683%
2019-08-10 19:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.212% | -4.254% | -0.04147% | -4.567% | -0.313% | -4.961%
2019-08-10 19:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.845% | -4.897% | -1.052% | -5.187% | -0.2899% | -5.63%
2019-08-10 20:00 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.478% | -4.914% | -1.437% | -5.187% | -0.2722% | -5.666%
2019-08-10 20:15 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.478% | -4.774% | -1.296% | -5.098% | -0.3243% | -5.518%
2019-08-10 20:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.583% | -4.797% | -1.215% | -5.009% | -0.2118% | -5.565%
2019-08-10 20:45 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.845% | -5.137% | -1.292% | -5.364% | -0.2269% | -5.915%
2019-08-10 21:00 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -3.215% | -5.095% | -1.88% | -5.453% | -0.3582% | -5.823%
2019-08-10 21:15 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.638% | -5.07% | -2.432% | -5.276% | -0.2059% | -5.796%
2019-08-10 21:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.163% | -4.719% | -1.556% | -5.009% | -0.2907% | -5.418%
2019-08-10 21:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.585% | -4.561% | -1.975% | -4.832% | -0.2718% | -5.24%
2019-08-10 22:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.428% | -4.214% | -1.787% | -4.567% | -0.3524% | -4.868%
2019-08-10 22:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.743% | -4.203% | -1.461% | -4.478% | -0.2752% | -4.867%
2019-08-10 22:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.48% | -4.023% | -1.542% | -4.39% | -0.3675% | -4.651%
2019-08-10 22:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.536% | -3.762% | -2.226% | -4.037% | -0.2757% | -4.369%
2019-08-10 23:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.641% | -3.294% | -1.654% | -3.685% | -0.3906% | -3.826%
2019-08-10 23:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.326% | -3.195% | -1.87% | -3.509% | -0.3137% | -3.745%
2019-08-10 23:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8007% | -2.808% | -2.007% | -3.158% | -0.35% | -3.33%
2019-08-10 23:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8007% | -2.956% | -2.155% | -3.333% | -0.3772% | -3.473%
2019-08-11 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.063% | -2.737% | -1.673% | -3.158% | -0.4212% | -3.222%
2019-08-11 00:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6958% | -2.747% | -2.051% | -3.158% | -0.4108% | -3.236%
2019-08-11 00:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6958% | -2.684% | -1.988% | -3.158% | -0.4738% | -3.158%
2019-08-11 00:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6433% | -2.649% | -2.005% | -3.07% | -0.4214% | -3.124%
2019-08-11 01:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.168% | -2.933% | -1.764% | -3.333% | -0.4009% | -3.412%
2019-08-11 01:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.6433% | -2.539% | -1.896% | -2.982% | -0.4433% | -2.988%
2019-08-11 01:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1184% | -2.373% | -2.255% | -2.807% | -0.4335% | -2.809%
2019-08-11 01:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.249% | -2.332% | -2.581% | -2.719% | -0.3873% | -2.786%
2019-08-11 02:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.09154% | -1.601% | -1.693% | -1.932% | -0.3312% | -2.048%
2019-08-11 02:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.249% | -1.392% | -1.641% | -1.671% | -0.2785% | -1.851%
2019-08-11 02:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.1965% | -1.724% | -1.92% | -2.107% | -0.3831% | -2.14%
2019-08-11 02:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.06592% | -1.946% | -1.88% | -2.369% | -0.4234% | -2.353%
2019-08-11 03:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.03906% | -2.095% | -2.134% | -2.457% | -0.3613% | -2.55%
2019-08-11 03:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.144% | -1.945% | -2.089% | -2.282% | -0.3371% | -2.392%
2019-08-11 03:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.249% | -2.243% | -2.492% | -2.632% | -0.3885% | -2.676%
2019-08-11 03:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.354% | -2.2% | -2.554% | -2.544% | -0.3444% | -2.632%
2019-08-11 04:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.5639% | -2.129% | -2.693% | -2.544% | -0.4156% | -2.544%
2019-08-11 04:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4333% | -2.015% | -1.582% | -2.369% | -0.3543% | -2.454%
2019-08-11 04:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.5908% | -1.011% | -0.4204% | -1.409% | -0.3979% | -1.413%
2019-08-11 04:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -1.135% | -1.384% | -1.496% | -0.3613% | -1.528%
2019-08-11 05:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.09154% | -1.565% | -1.657% | -1.932% | -0.367% | -1.968%
2019-08-11 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.06592% | -1.658% | -1.592% | -2.02% | -0.3616% | -2.08%
2019-08-11 05:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.4589% | -1.693% | -2.152% | -2.107% | -0.4139% | -2.094%
2019-08-11 05:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.03906% | -1.077% | -1.116% | -1.409% | -0.3319% | -1.501%
2019-08-11 06:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.5383% | -1.04% | -0.5015% | -1.496% | -0.4565% | -1.438%
2019-08-11 06:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8532% | -1.661% | -0.8077% | -2.02% | -0.3587% | -2.096%
2019-08-11 06:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.011% | -1.673% | -0.6625% | -2.195% | -0.5213% | -2.103%
2019-08-11 06:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5908% | -1.963% | -1.372% | -2.544% | -0.581% | -2.377%
2019-08-11 07:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4858% | -2.146% | -1.66% | -2.632% | -0.4858% | -2.585%
2019-08-11 07:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.6433% | -2.196% | -1.552% | -2.632% | -0.4361% | -2.633%
2019-08-11 07:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.1709% | -2.053% | -1.882% | -2.457% | -0.4036% | -2.484%
2019-08-11 07:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.8007% | -1.58% | -0.7789% | -1.932% | -0.3527% | -1.991%
2019-08-11 08:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.168% | -1.142% | 0.0265% | -1.583% | -0.4419% | -1.555%
2019-08-11 08:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.9582% | -1.418% | -0.4593% | -1.845% | -0.4276% | -1.852%
2019-08-11 08:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4858% | -1.958% | -1.472% | -2.457% | -0.4986% | -2.374%
2019-08-11 08:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.168% | -2.205% | -1.037% | -2.632% | -0.4267% | -2.618%
2019-08-11 09:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.641% | -2.717% | -1.076% | -3.07% | -0.3531% | -3.179%
2019-08-11 09:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -2.566% | -1.135% | -2.807% | -0.2414% | -3.034%
2019-08-11 09:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.168% | -2.666% | -1.498% | -3.07% | -0.4046% | -3.088%
2019-08-11 09:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.431% | -3.08% | -1.65% | -3.334% | -0.2532% | -3.586%
2019-08-11 10:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.326% | -2.812% | -1.487% | -3.07% | -0.2581% | -3.289%
2019-08-11 10:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -2.739% | -1.413% | -3.158% | -0.4189% | -3.183%
2019-08-11 10:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.745% | -3.049% | -1.304% | -3.333% | -0.2841% | -3.56%
2019-08-11 10:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -2.982% | -1.342% | -3.246% | -0.2637% | -3.473%
2019-08-11 11:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.273% | -2.875% | -1.602% | -3.07% | -0.195% | -3.365%
2019-08-11 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -2.785% | -1.46% | -2.982% | -0.1974% | -3.282%
2019-08-11 11:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -2.668% | -1.395% | -2.895% | -0.2266% | -3.165%
2019-08-11 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.641% | -2.811% | -1.17% | -2.982% | -0.1717% | -3.328%
2019-08-11 12:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.798% | -3.005% | -1.207% | -3.246% | -0.241% | -3.503%
2019-08-11 12:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -3% | -1.307% | -3.246% | -0.2461% | -3.486%
2019-08-11 12:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.588% | -3.097% | -1.509% | -3.246% | -0.1489% | -3.598%
2019-08-11 12:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -2.908% | -1.582% | -3.158% | -0.2504% | -3.363%
2019-08-11 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.168% | -3.009% | -1.841% | -3.158% | -0.1492% | -3.502%
2019-08-11 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.8532% | -2.988% | -2.134% | -3.159% | -0.1709% | -3.462%
2019-08-11 13:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.6433% | -2.651% | -2.008% | -2.895% | -0.2441% | -3.113%
2019-08-11 13:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.588% | -2.416% | -0.8279% | -2.719% | -0.3035% | -2.867%
2019-08-11 14:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.693% | -2.523% | -0.8305% | -2.807% | -0.2836% | -2.982%
2019-08-11 14:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.745% | -2.382% | -0.6364% | -2.807% | -0.4251% | -2.817%
2019-08-11 14:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.798% | -2.554% | -0.7556% | -2.807% | -0.2536% | -3.013%
2019-08-11 14:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.693% | -2.526% | -0.8334% | -2.632% | -0.1056% | -3.023%
2019-08-11 15:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.116% | -2.188% | -1.072% | -2.369% | -0.1818% | -2.642%
2019-08-11 15:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.483% | -2.134% | -0.6508% | -2.195% | -0.06067% | -2.617%
2019-08-11 15:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -2.327% | -1.001% | -2.369% | -0.04248% | -2.822%
2019-08-11 15:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.168% | -2.177% | -1.009% | -2.282% | -0.1046% | -2.642%
2019-08-11 16:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.221% | -2.154% | -0.933% | -2.282% | -0.1283% | -2.617%
2019-08-11 16:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.023% | -1.013% | -2.194% | -0.171% | -2.49%
2019-08-11 16:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.063% | -2.106% | -1.043% | -2.282% | -0.1758% | -2.553%
2019-08-11 16:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.063% | -2.106% | -1.043% | -2.195% | -0.08836% | -2.567%
2019-08-11 17:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -2.412% | -1.349% | -2.457% | -0.04507% | -2.884%
2019-08-11 17:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9582% | -1.985% | -1.026% | -2.195% | -0.21% | -2.4%
2019-08-11 17:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -2.197% | -1.134% | -2.369% | -0.1723% | -2.641%
2019-08-11 17:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -2.129% | -1.118% | -2.282% | -0.1531% | -2.583%
2019-08-11 18:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.116% | -1.954% | -0.8384% | -2.194% | -0.2403% | -2.408%
2019-08-11 18:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.588% | -2.347% | -0.7593% | -2.632% | -0.2844% | -2.829%
2019-08-11 18:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.533% | -3.268% | -0.7357% | -3.421% | -0.1528% | -3.848%
2019-08-11 18:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.953% | -3.907% | -0.9543% | -4.125% | -0.2186% | -4.533%
2019-08-11 19:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.795% | -4.168% | -1.373% | -4.302% | -0.1341% | -4.854%
2019-08-11 19:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.373% | -3.975% | -0.6025% | -4.125% | -0.1503% | -4.649%
2019-08-11 19:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.32% | -3.992% | -0.6721% | -4.214% | -0.2213% | -4.659%
2019-08-11 19:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.425% | -4.054% | -0.6289% | -4.302% | -0.2478% | -4.736%
2019-08-11 20:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.635% | -4.348% | -0.7129% | -4.567% | -0.2189% | -5.039%
2019-08-11 20:15 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.425% | -4.837% | -1.412% | -5.098% | -0.2615% | -5.533%
2019-08-11 20:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.005% | -4.116% | -1.11% | -4.39% | -0.2744% | -4.777%
2019-08-11 20:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.48% | -3.546% | -1.066% | -3.773% | -0.2271% | -4.184%
2019-08-11 21:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.533% | -3.649% | -1.116% | -3.949% | -0.2998% | -4.289%
2019-08-11 21:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.638% | -4.269% | -1.631% | -4.479% | -0.21% | -4.923%
2019-08-11 21:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.218% | -4.349% | -2.131% | -4.567% | -0.218% | -5.009%
2019-08-11 21:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.955% | -3.861% | -1.906% | -4.125% | -0.264% | -4.471%
2019-08-11 22:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.165% | -3.752% | -1.587% | -4.037% | -0.285% | -4.344%
2019-08-11 22:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.431% | -3.635% | -2.204% | -3.949% | -0.3142% | -4.206%
2019-08-11 22:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.85% | -3.306% | -1.455% | -3.685% | -0.3792% | -3.847%
2019-08-11 22:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.326% | -3.265% | -1.939% | -3.597% | -0.332% | -3.815%
2019-08-11 23:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.431% | -3.012% | -1.582% | -3.421% | -0.409% | -3.536%
2019-08-11 23:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.431% | -3.106% | -1.675% | -3.509% | -0.4035% | -3.612%
2019-08-11 23:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.641% | -2.676% | -1.036% | -3.07% | -0.3935% | -3.154%
2019-08-11 23:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -2.587% | -1.629% | -2.895% | -0.3073% | -3.077%
2019-08-12 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.06592% | -2.362% | -2.296% | -2.719% | -0.3573% | -2.814%
2019-08-12 00:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.09154% | -2.011% | -2.102% | -2.544% | -0.5333% | -2.418%
2019-08-12 00:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.249% | -2.143% | -2.392% | -2.544% | -0.401% | -2.56%
2019-08-12 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.06592% | -1.887% | -1.821% | -2.369% | -0.4821% | -2.277%
2019-08-12 01:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1184% | -1.995% | -1.876% | -2.457% | -0.4621% | -2.372%
2019-08-12 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.01343% | -1.637% | -1.624% | -2.107% | -0.4696% | -2.034%
2019-08-12 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.06592% | -1.708% | -1.642% | -2.194% | -0.4867% | -2.08%
2019-08-12 01:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.03906% | -1.728% | -1.767% | -2.194% | -0.4659% | -2.088%
2019-08-12 02:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.1965% | -1.858% | -2.055% | -2.282% | -0.4234% | -2.232%
2019-08-12 02:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1709% | -1.887% | -1.716% | -2.282% | -0.3945% | -2.271%
2019-08-12 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.249% | -1.731% | -1.98% | -2.194% | -0.4638% | -2.09%
2019-08-12 02:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.1965% | -1.728% | -1.924% | -2.194% | -0.4669% | -2.077%
2019-08-12 03:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.144% | -1.832% | -1.976% | -2.194% | -0.3627% | -2.209%
2019-08-12 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.3015% | -1.766% | -2.067% | -2.107% | -0.3413% | -2.152%
2019-08-12 03:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.3015% | -1.035% | -1.337% | -1.496% | -0.461% | -1.378%
2019-08-12 03:45 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5114% | -0.7292% | -1.241% | -1.061% | -0.3314% | -1.087%
2019-08-12 04:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.4589% | -1.222% | -1.68% | -1.583% | -0.3618% | -1.608%
2019-08-12 04:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.6164% | -1.159% | -1.775% | -1.67% | -0.512% | -1.498%
2019-08-12 04:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.144% | -1.155% | -1.299% | -1.671% | -0.5151% | -1.502%
2019-08-12 04:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1709% | -1.27% | -1.099% | -1.67% | -0.4006% | -1.649%
2019-08-12 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.4333% | -1.205% | -0.7716% | -1.67% | -0.4656% | -1.553%
2019-08-12 05:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.354% | -1.471% | -1.825% | -1.932% | -0.4615% | -1.816%
2019-08-12 05:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1184% | -1.541% | -1.422% | -2.107% | -0.5663% | -1.884%
2019-08-12 05:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.09154% | -1.882% | -1.974% | -2.369% | -0.487% | -2.24%
2019-08-12 06:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3808% | -2.263% | -1.883% | -2.807% | -0.5436% | -2.625%
2019-08-12 06:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.8532% | -2.233% | -1.38% | -2.807% | -0.5736% | -2.594%
2019-08-12 06:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9057% | -2.673% | -1.767% | -3.158% | -0.4849% | -3.072%
2019-08-12 06:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8532% | -2.818% | -1.965% | -3.246% | -0.4279% | -3.239%
2019-08-12 07:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.588% | -2.818% | -1.23% | -3.334% | -0.5154% | -3.225%
2019-08-12 07:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -3.041% | -1.715% | -3.51% | -0.4685% | -3.473%
2019-08-12 07:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.6433% | -2.84% | -2.196% | -3.246% | -0.4062% | -3.28%
2019-08-12 07:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -2.501% | -1.596% | -3.07% | -0.5688% | -2.873%
2019-08-12 08:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.536% | -2.352% | -0.8166% | -2.72% | -0.3674% | -2.763%
2019-08-12 08:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.378% | -2.225% | -0.847% | -2.719% | -0.4944% | -2.598%
2019-08-12 08:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.326% | -2.604% | -1.278% | -3.07% | -0.4664% | -2.982%
2019-08-12 08:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.536% | -2.837% | -1.301% | -3.246% | -0.4092% | -3.244%
2019-08-12 09:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.063% | -2.675% | -1.612% | -2.983% | -0.3077% | -3.084%
2019-08-12 09:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.168% | -2.393% | -1.224% | -2.632% | -0.2396% | -2.82%
2019-08-12 09:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.903% | -2.243% | -0.34% | -2.545% | -0.3017% | -2.639%
2019-08-12 09:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.378% | -2.219% | -0.8412% | -2.545% | -0.3254% | -2.597%
2019-08-12 10:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.483% | -2.609% | -1.126% | -2.808% | -0.1987% | -3.038%
2019-08-12 10:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.693% | -2.219% | -0.5263% | -2.545% | -0.3254% | -2.597%
2019-08-12 10:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.955% | -2.652% | -0.6965% | -2.807% | -0.1555% | -3.119%
2019-08-12 10:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.955% | -2.6% | -0.6441% | -2.72% | -0.1205% | -3.05%
2019-08-12 11:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.165% | -2.748% | -0.5823% | -2.895% | -0.1479% | -3.196%
2019-08-12 11:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.375% | -2.811% | -0.4354% | -2.896% | -0.0849% | -3.274%
2019-08-12 11:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.795% | -2.711% | 0.08395% | -2.895% | -0.1841% | -3.158%
2019-08-12 11:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.798% | -2.415% | -0.6173% | -2.545% | -0.1294% | -2.866%
2019-08-12 12:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.85% | -2.564% | -0.7131% | -2.72% | -0.1566% | -2.993%
2019-08-12 12:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.745% | -3.059% | -1.313% | -3.247% | -0.188% | -3.505%
2019-08-12 12:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.745% | -3.067% | -1.322% | -3.335% | -0.2673% | -3.485%
2019-08-12 12:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -1.431% | -3.103% | -1.672% | -3.335% | -0.2322% | -3.513%
2019-08-12 13:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.693% | -3.316% | -1.623% | -3.423% | -0.1069% | -3.77%
2019-08-12 13:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.745% | -3.015% | -1.27% | -3.247% | -0.2324% | -3.415%
2019-08-12 13:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.745% | -2.872% | -1.126% | -3.072% | -0.1998% | -3.269%
2019-08-12 13:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.063% | -2.676% | -1.613% | -2.896% | -0.22% | -3.076%
2019-08-12 14:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.116% | -2.637% | -1.522% | -2.808% | -0.1707% | -3.049%
2019-08-12 14:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.063% | -2.584% | -1.521% | -2.633% | -0.04852% | -3.035%
2019-08-12 14:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.008% | -2.245% | -0.2368% | -2.457% | -0.2123% | -2.677%
2019-08-12 14:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.536% | -1.953% | -0.417% | -2.195% | -0.242% | -2.365%
2019-08-12 15:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.588% | -1.926% | -0.3379% | -2.195% | -0.2687% | -2.31%
2019-08-12 15:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.273% | -1.754% | -0.4805% | -2.107% | -0.3536% | -2.117%
2019-08-12 15:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.7482% | -2.432% | -1.684% | -2.72% | -0.2876% | -2.82%
2019-08-12 15:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.7482% | -2.032% | -1.284% | -2.195% | -0.1632% | -2.415%
2019-08-12 16:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -2.158% | -1.094% | -2.457% | -0.2997% | -2.526%
2019-08-12 16:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.378% | -2.225% | -0.8469% | -2.544% | -0.3194% | -2.643%
2019-08-12 16:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.063% | -2.093% | -1.03% | -2.369% | -0.2766% | -2.512%
2019-08-12 16:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -2.109% | -0.4685% | -2.369% | -0.2602% | -2.552%
2019-08-12 17:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.273% | -2.107% | -0.834% | -2.544% | -0.4371% | -2.503%
2019-08-12 17:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -2.177% | -1.114% | -2.544% | -0.3669% | -2.596%
2019-08-12 17:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8007% | -2.288% | -1.487% | -2.544% | -0.2565% | -2.738%
2019-08-12 17:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.5908% | -2.246% | -1.656% | -2.632% | -0.3853% | -2.67%
2019-08-12 18:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.5908% | -2.016% | -1.425% | -2.369% | -0.3532% | -2.446%
2019-08-12 18:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.903% | -2.621% | -0.7185% | -2.982% | -0.3608% | -3.12%
2019-08-12 18:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.533% | -3.317% | -0.784% | -3.597% | -0.2803% | -3.867%
2019-08-12 18:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.743% | -4.005% | -1.262% | -4.39% | -0.3852% | -4.595%
2019-08-12 19:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.795% | -4.344% | -1.549% | -4.744% | -0.3993% | -4.993%
2019-08-12 19:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.163% | -4.362% | -1.199% | -4.832% | -0.4704% | -5.003%
2019-08-12 19:30 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.635% | -4.775% | -1.14% | -5.275% | -0.4999% | -5.429%
2019-08-12 19:45 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.478% | -4.921% | -1.443% | -5.364% | -0.4436% | -5.605%
2019-08-12 20:00 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.583% | -4.959% | -1.376% | -5.364% | -0.4053% | -5.649%
2019-08-12 20:15 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.74% | -4.989% | -1.249% | -5.275% | -0.2864% | -5.726%
2019-08-12 20:30 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.425% | -4.723% | -1.298% | -5.098% | -0.3753% | -5.398%
2019-08-12 20:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.478% | -4.493% | -1.016% | -4.921% | -0.4276% | -5.149%
2019-08-12 21:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.743% | -3.994% | -1.252% | -4.478% | -0.484% | -4.636%
2019-08-12 21:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.058% | -4.301% | -1.244% | -4.655% | -0.354% | -4.997%
2019-08-12 21:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.058% | -4.083% | -1.025% | -4.655% | -0.5723% | -4.709%
2019-08-12 21:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.795% | -3.847% | -1.052% | -4.39% | -0.5433% | -4.447%
2019-08-12 22:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.428% | -4.169% | -1.741% | -4.567% | -0.3979% | -4.802%
2019-08-12 22:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.638% | -3.623% | -0.9852% | -4.037% | -0.4142% | -4.237%
2019-08-12 22:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.745% | -3.395% | -1.649% | -3.773% | -0.3779% | -3.977%
2019-08-12 22:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.378% | -3.388% | -2.01% | -3.773% | -0.3851% | -3.956%
2019-08-12 23:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -3.201% | -1.718% | -3.685% | -0.4836% | -3.715%
2019-08-12 23:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.221% | -3.116% | -1.896% | -3.597% | -0.4807% | -3.629%
2019-08-12 23:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.4333% | -2.934% | -2.501% | -3.509% | -0.5749% | -3.393%
2019-08-12 23:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5908% | -2.718% | -2.127% | -3.333% | -0.6157% | -3.155%
2019-08-13 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4858% | -2.435% | -1.949% | -3.07% | -0.635% | -2.839%
2019-08-13 00:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.1184% | -2.591% | -2.473% | -3.158% | -0.5666% | -3.026%
2019-08-13 00:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.03906% | -2.402% | -2.441% | -2.982% | -0.5805% | -2.806%
2019-08-13 00:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.06592% | -2.316% | -2.25% | -2.895% | -0.5786% | -2.712%
2019-08-13 01:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8532% | -2.217% | -1.363% | -2.807% | -0.5903% | -2.611%
2019-08-13 01:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1184% | -1.835% | -1.717% | -2.457% | -0.6212% | -2.211%
2019-08-13 01:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.01343% | -2.133% | -2.12% | -2.719% | -0.5863% | -2.518%
2019-08-13 01:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.03906% | -2.015% | -2.054% | -2.632% | -0.6166% | -2.392%
2019-08-13 02:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2759% | -1.93% | -1.655% | -2.544% | -0.6137% | -2.29%
2019-08-13 02:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2234% | -1.89% | -1.667% | -2.457% | -0.5665% | -2.259%
2019-08-13 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.354% | -1.733% | -2.087% | -2.194% | -0.4611% | -2.142%
2019-08-13 02:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.6689% | -1.776% | -2.445% | -2.369% | -0.5936% | -2.144%
2019-08-13 03:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.09154% | -1.789% | -1.881% | -2.369% | -0.5802% | -2.154%
2019-08-13 03:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.06592% | -1.793% | -1.727% | -2.369% | -0.576% | -2.159%
2019-08-13 03:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.683% | -1.564% | -2.282% | -0.5991% | -2.052%
2019-08-13 03:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.797% | -1.784% | -2.369% | -0.572% | -2.184%
2019-08-13 04:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.2234% | -1.64% | -1.417% | -2.282% | -0.6413% | -1.985%
2019-08-13 04:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.4333% | -1.687% | -1.254% | -2.194% | -0.5074% | -2.054%
2019-08-13 04:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.6958% | -1.724% | -1.028% | -2.282% | -0.5577% | -2.089%
2019-08-13 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5383% | -1.523% | -0.9845% | -2.107% | -0.5842% | -1.891%
2019-08-13 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5383% | -1.548% | -1.009% | -2.107% | -0.5594% | -1.925%
2019-08-13 05:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.09154% | -1.821% | -1.913% | -2.369% | -0.5482% | -2.189%
2019-08-13 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1184% | -1.654% | -1.535% | -2.282% | -0.628% | -2.013%
2019-08-13 05:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1709% | -1.912% | -1.741% | -2.544% | -0.6323% | -2.283%
2019-08-13 06:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2759% | -2.159% | -1.883% | -2.719% | -0.5606% | -2.547%
2019-08-13 06:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6958% | -2.138% | -1.442% | -2.719% | -0.5813% | -2.538%
2019-08-13 06:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.6958% | -2.387% | -1.692% | -3.07% | -0.6825% | -2.775%
2019-08-13 06:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8007% | -2.891% | -2.09% | -3.421% | -0.5307% | -3.329%
2019-08-13 07:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.798% | -2.767% | -0.9694% | -3.421% | -0.6537% | -3.191%
2019-08-13 07:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.221% | -3.259% | -2.038% | -3.773% | -0.5143% | -3.73%
2019-08-13 07:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.011% | -2.719% | -1.709% | -3.246% | -0.5261% | -3.155%
2019-08-13 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.011% | -1.941% | -0.9299% | -2.457% | -0.5161% | -2.324%
2019-08-13 08:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.641% | -2.425% | -0.7845% | -2.807% | -0.3819% | -2.881%
2019-08-13 08:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.641% | -3.384% | -1.744% | -3.774% | -0.3892% | -3.855%
2019-08-13 08:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -3.416% | -1.303% | -3.774% | -0.3572% | -3.909%
2019-08-13 08:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.798% | -3.211% | -1.413% | -3.422% | -0.2105% | -3.713%
2019-08-13 09:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -2.756% | -0.8531% | -2.982% | -0.2265% | -3.249%
2019-08-13 09:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.375% | -2.522% | -0.1467% | -2.719% | -0.1975% | -3.012%
2019-08-13 09:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.743% | -2.729% | 0.01374% | -2.982% | -0.2534% | -3.231%
2019-08-13 09:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.323% | -2.765% | -0.4425% | -3.07% | -0.3047% | -3.257%
2019-08-13 10:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -2.998% | -0.8848% | -3.246% | -0.2483% | -3.488%
2019-08-13 10:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.06% | -2.878% | -0.8171% | -3.158% | -0.2805% | -3.355%
2019-08-13 10:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.27% | -2.956% | -0.686% | -3.246% | -0.2896% | -3.43%
2019-08-13 10:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.69% | -3.031% | -0.3412% | -3.422% | -0.3902% | -3.484%
2019-08-13 11:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.428% | -3.13% | -0.7019% | -3.422% | -0.2921% | -3.608%
2019-08-13 11:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.218% | -3.116% | -0.8979% | -3.51% | -0.394% | -3.555%
2019-08-13 11:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.218% | -3.229% | -1.011% | -3.598% | -0.369% | -3.684%
2019-08-13 11:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.008% | -3.127% | -1.119% | -3.422% | -0.2951% | -3.592%
2019-08-13 12:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.378% | -2.445% | -1.067% | -2.719% | -0.2747% | -2.909%
2019-08-13 12:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.168% | -2.575% | -1.407% | -2.895% | -0.3194% | -3.02%
2019-08-13 12:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.063% | -2.905% | -1.842% | -3.158% | -0.2536% | -3.37%
2019-08-13 12:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.9057% | -2.791% | -1.885% | -3.071% | -0.2796% | -3.229%
2019-08-13 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.641% | -2.871% | -1.23% | -3.158% | -0.2877% | -3.317%
2019-08-13 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.113% | -2.951% | -0.838% | -3.158% | -0.2072% | -3.447%
2019-08-13 13:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.218% | -2.675% | -0.4571% | -2.983% | -0.3078% | -3.107%
2019-08-13 13:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.27% | -2.661% | -0.3911% | -2.983% | -0.3212% | -3.096%
2019-08-13 14:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.428% | -2.743% | -0.3155% | -3.07% | -0.3271% | -3.182%
2019-08-13 14:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.745% | -2.523% | -0.7774% | -2.982% | -0.4596% | -2.925%
2019-08-13 14:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.745% | -2.784% | -1.038% | -3.158% | -0.3744% | -3.214%
2019-08-13 14:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.588% | -2.835% | -1.247% | -3.159% | -0.3237% | -3.254%
2019-08-13 15:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.903% | -2.735% | -0.8324% | -3.158% | -0.4229% | -3.141%
2019-08-13 15:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.008% | -2.906% | -0.8985% | -3.334% | -0.4276% | -3.317%
2019-08-13 15:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.27% | -3.515% | -1.244% | -3.862% | -0.3476% | -3.968%
2019-08-13 15:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.798% | -3.318% | -1.52% | -3.686% | -0.3687% | -3.746%
2019-08-13 16:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.378% | -2.875% | -1.497% | -3.246% | -0.3711% | -3.325%
2019-08-13 16:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.6958% | -2.436% | -1.74% | -2.719% | -0.2839% | -2.887%
2019-08-13 16:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.168% | -2.72% | -1.552% | -2.983% | -0.2623% | -3.167%
2019-08-13 16:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.428% | -3.436% | -1.008% | -3.775% | -0.3385% | -3.872%
2019-08-13 17:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.11% | -3.73% | -0.6198% | -4.127% | -0.3976% | -4.161%
2019-08-13 17:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.005% | -3.677% | -0.6715% | -4.039% | -0.3627% | -4.114%
2019-08-13 17:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.058% | -3.696% | -0.638% | -4.039% | -0.343% | -4.17%
2019-08-13 17:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.533% | -3.296% | -0.7628% | -3.598% | -0.302% | -3.793%
2019-08-13 18:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.27% | -3.012% | -0.7418% | -3.421% | -0.4091% | -3.522%
2019-08-13 18:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.533% | -3.509% | -0.9765% | -3.861% | -0.3518% | -4.062%
2019-08-13 18:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.9% | -4.302% | -1.402% | -4.656% | -0.3532% | -4.912%
2019-08-13 18:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.163% | -4.815% | -1.652% | -5.187% | -0.3719% | -5.49%
2019-08-13 19:00 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.107% | -5.167% | -1.06% | -5.542% | -0.3746% | -5.879%
2019-08-13 19:15 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.792% | -5.004% | -1.211% | -5.364% | -0.3604% | -5.763%
2019-08-13 19:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.95% | -4.377% | -0.4272% | -4.744% | -0.3669% | -5.135%
2019-08-13 19:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.107% | -4.295% | -0.1872% | -4.744% | -0.4496% | -5.04%
2019-08-13 20:00 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.37% | -5.313% | -0.9432% | -5.72% | -0.4067% | -6.071%
2019-08-13 20:15 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.95% | -5.407% | -1.457% | -5.809% | -0.4021% | -6.175%
2019-08-13 20:30 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.845% | -5.387% | -1.542% | -5.809% | -0.4219% | -6.138%
2019-08-13 20:45 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.792% | -5.333% | -1.54% | -5.72% | -0.3871% | -6.087%
2019-08-13 21:00 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.268% | -5.111% | -1.843% | -5.542% | -0.4312% | -5.85%
2019-08-13 21:15 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.425% | -4.825% | -1.4% | -5.364% | -0.5386% | -5.518%
2019-08-13 21:30 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.953% | -4.665% | -1.712% | -5.275% | -0.6104% | -5.33%
2019-08-13 21:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.268% | -4.709% | -1.442% | -5.187% | -0.4773% | -5.386%
2019-08-13 22:00 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.323% | -4.473% | -2.15% | -5.009% | -0.536% | -5.113%
2019-08-13 22:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.533% | -4.308% | -1.775% | -4.832% | -0.5241% | -4.953%
2019-08-13 22:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.008% | -3.828% | -1.82% | -4.302% | -0.4743% | -4.459%
2019-08-13 22:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.798% | -3.837% | -2.039% | -4.302% | -0.465% | -4.441%
2019-08-13 23:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.536% | -3.478% | -1.943% | -4.037% | -0.559% | -4.039%
2019-08-13 23:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.326% | -2.988% | -1.662% | -3.597% | -0.609% | -3.518%
2019-08-13 23:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -2.242% | -1.336% | -2.72% | -0.4776% | -2.753%
2019-08-13 23:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.011% | -1.937% | -0.9266% | -2.457% | -0.5198% | -2.425%
2019-08-14 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8007% | -1.883% | -1.082% | -2.545% | -0.6618% | -2.327%
2019-08-14 00:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6958% | -2.247% | -1.552% | -2.895% | -0.6472% | -2.682%
2019-08-14 00:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.03906% | -2.337% | -2.376% | -2.895% | -0.5572% | -2.775%
2019-08-14 00:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.354% | -2.465% | -2.819% | -3.07% | -0.6051% | -2.89%
2019-08-14 01:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.249% | -2.085% | -2.334% | -2.719% | -0.6341% | -2.477%
2019-08-14 01:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -2.102% | -2.298% | -2.719% | -0.6175% | -2.498%
2019-08-14 01:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.6689% | -2.088% | -2.757% | -2.719% | -0.6309% | -2.47%
2019-08-14 01:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.778% | -2.289% | -2.369% | -0.5917% | -2.168%
2019-08-14 02:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.7214% | -1.742% | -2.464% | -2.369% | -0.6268% | -2.119%
2019-08-14 02:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.9313% | -1.574% | -2.506% | -2.194% | -0.62% | -1.928%
2019-08-14 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.354% | -1.569% | -1.923% | -2.194% | -0.6252% | -1.931%
2019-08-14 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.354% | -1.309% | -1.663% | -2.02% | -0.7104% | -1.643%
2019-08-14 03:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.1184% | -1.376% | -1.258% | -2.02% | -0.6434% | -1.743%
2019-08-14 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.6164% | -1.442% | -2.059% | -2.02% | -0.5773% | -1.814%
2019-08-14 03:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.6164% | -1.52% | -2.136% | -2.194% | -0.6747% | -1.864%
2019-08-14 03:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.7739% | -1.538% | -2.312% | -2.194% | -0.6561% | -1.888%
2019-08-14 04:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.7214% | -1.398% | -2.119% | -2.02% | -0.6215% | -1.744%
2019-08-14 04:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.5114% | -1.443% | -1.955% | -2.107% | -0.6636% | -1.792%
2019-08-14 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.5114% | -1.481% | -1.992% | -2.107% | -0.6264% | -1.824%
2019-08-14 04:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.354% | -1.501% | -1.855% | -2.194% | -0.6933% | -1.839%
2019-08-14 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.3015% | -1.451% | -1.752% | -2.107% | -0.6564% | -1.793%
2019-08-14 05:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.2759% | -1.661% | -1.385% | -2.282% | -0.6209% | -2.034%
2019-08-14 05:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -1.713% | -1.857% | -2.369% | -0.6567% | -2.071%
2019-08-14 05:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.03906% | -1.877% | -1.916% | -2.544% | -0.6676% | -2.258%
2019-08-14 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.7482% | -1.936% | -1.188% | -2.632% | -0.6952% | -2.308%
2019-08-14 06:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2759% | -2.104% | -1.828% | -2.719% | -0.6156% | -2.522%
2019-08-14 06:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3808% | -2.186% | -1.805% | -2.895% | -0.7089% | -2.577%
2019-08-14 06:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.3283% | -2.518% | -2.189% | -3.158% | -0.6399% | -2.92%
2019-08-14 07:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9582% | -2.288% | -1.33% | -2.982% | -0.6943% | -2.694%
2019-08-14 07:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.273% | -2.679% | -1.406% | -3.333% | -0.654% | -3.113%
2019-08-14 07:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5383% | -2.457% | -1.919% | -3.07% | -0.6125% | -2.891%
2019-08-14 07:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6958% | -2.111% | -1.415% | -2.807% | -0.6958% | -2.509%
2019-08-14 08:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.011% | -2.331% | -1.321% | -2.982% | -0.6509% | -2.735%
2019-08-14 08:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.798% | -2.284% | -0.4857% | -2.895% | -0.6109% | -2.703%
2019-08-14 08:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.903% | -2.655% | -0.7525% | -3.333% | -0.6779% | -3.094%
2019-08-14 08:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.641% | -2.707% | -1.067% | -3.333% | -0.6262% | -3.146%
2019-08-14 09:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.113% | -2.875% | -0.7625% | -3.333% | -0.4579% | -3.368%
2019-08-14 09:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.85% | -3.023% | -1.173% | -3.421% | -0.3977% | -3.546%
2019-08-14 09:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.588% | -3.115% | -1.527% | -3.509% | -0.3942% | -3.617%
2019-08-14 09:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.431% | -3.263% | -1.833% | -3.597% | -0.334% | -3.777%
2019-08-14 10:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.008% | -3.708% | -1.7% | -3.95% | -0.2419% | -4.25%
2019-08-14 10:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.641% | -3.624% | -1.984% | -3.95% | -0.3257% | -4.126%
2019-08-14 10:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.113% | -3.84% | -1.727% | -3.951% | -0.1106% | -4.381%
2019-08-14 10:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.903% | -3.423% | -1.52% | -3.686% | -0.2634% | -3.913%
2019-08-14 11:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.375% | -3.632% | -1.256% | -3.95% | -0.3184% | -4.125%
2019-08-14 11:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.743% | -3.681% | -0.9386% | -3.95% | -0.2688% | -4.193%
2019-08-14 11:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.323% | -3.627% | -1.304% | -4.038% | -0.4112% | -4.094%
2019-08-14 11:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.323% | -3.885% | -1.562% | -4.127% | -0.2424% | -4.39%
2019-08-14 12:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.221% | -3.296% | -2.076% | -3.686% | -0.3894% | -3.753%
2019-08-14 12:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.063% | -3.078% | -2.015% | -3.51% | -0.4312% | -3.522%
2019-08-14 12:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.798% | -3.343% | -1.545% | -3.773% | -0.4305% | -3.814%
2019-08-14 12:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.85% | -3.394% | -1.543% | -3.774% | -0.3799% | -3.874%
2019-08-14 13:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.955% | -3.551% | -1.595% | -3.95% | -0.399% | -4.031%
2019-08-14 13:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.903% | -3.733% | -1.831% | -4.038% | -0.3047% | -4.248%
2019-08-14 13:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.483% | -3.494% | -2.011% | -3.862% | -0.3672% | -3.988%
2019-08-14 13:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.536% | -3.365% | -1.83% | -3.686% | -0.3202% | -3.858%
2019-08-14 14:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.273% | -3.147% | -1.874% | -3.598% | -0.4506% | -3.584%
2019-08-14 14:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.431% | -3.329% | -1.899% | -3.686% | -0.3564% | -3.8%
2019-08-14 14:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.536% | -3.575% | -2.04% | -3.774% | -0.199% | -4.073%
2019-08-14 14:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.903% | -3.39% | -1.487% | -3.774% | -0.384% | -3.832%
2019-08-14 15:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.641% | -3.269% | -1.628% | -3.686% | -0.4173% | -3.707%
2019-08-14 15:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.058% | -3.952% | -0.8944% | -4.392% | -0.4403% | -4.392%
2019-08-14 15:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.478% | -4.204% | -0.7268% | -4.746% | -0.5419% | -4.632%
2019-08-14 15:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.53% | -4.551% | -1.021% | -5.013% | -0.4616% | -5.002%
2019-08-14 16:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.27% | -3.675% | -1.405% | -4.039% | -0.3636% | -4.119%
2019-08-14 16:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.745% | -3.204% | -1.458% | -3.598% | -0.3938% | -3.65%
2019-08-14 16:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.008% | -3.103% | -1.095% | -3.422% | -0.3189% | -3.59%
2019-08-14 16:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.008% | -2.936% | -0.9278% | -3.333% | -0.3977% | -3.405%
2019-08-14 17:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.27% | -3.242% | -0.9714% | -3.51% | -0.268% | -3.728%
2019-08-14 17:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.763% | -0.8007% | -3.272% | -2.472% | -3.51% | -0.2371% | -3.791%
2019-08-14 17:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.063% | -3.243% | -2.179% | -3.597% | -0.3546% | -3.746%
2019-08-14 17:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.431% | -3.256% | -1.825% | -3.597% | -0.3412% | -3.773%
2019-08-14 18:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.428% | -3.523% | -1.095% | -3.861% | -0.3383% | -4.069%
2019-08-14 18:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -3.555% | -0.8645% | -3.861% | -0.3064% | -4.127%
2019-08-14 18:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.687% | -4.241% | -0.5531% | -4.479% | -0.238% | -4.899%
2019-08-14 18:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.95% | -5.094% | -1.144% | -5.187% | -0.09316% | -5.883%
2019-08-14 19:00 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -4.475% | -5.016% | -0.5413% | -5.275% | -0.2592% | -5.804%
2019-08-14 19:15 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.685% | -5.291% | -0.6063% | -5.542% | -0.2508% | -6.1%
2019-08-14 19:30 | 1046.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -4.265% | -5.443% | -1.178% | -5.72% | -0.2768% | -6.278%
2019-08-14 19:45 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -4.317% | -5.283% | -0.9656% | -5.542% | -0.259% | -6.107%
2019-08-14 20:00 | 1084.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.947% | -5.659% | -0.7116% | -6.076% | -0.4173% | -6.465%
2019-08-14 20:15 | 1075.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -4.212% | -5.625% | -1.413% | -5.987% | -0.3619% | -6.425%
2019-08-14 20:30 | 1065.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.527% | -5.525% | -0.998% | -5.898% | -0.3725% | -6.331%
2019-08-14 20:45 | 1056 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -4.055% | -5.447% | -1.392% | -5.809% | -0.3616% | -6.241%
2019-08-14 21:00 | 1036.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -4.37% | -5.334% | -0.964% | -5.631% | -0.297% | -6.144%
2019-08-14 21:15 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -4.212% | -5.12% | -0.9075% | -5.453% | -0.333% | -5.898%
2019-08-14 21:30 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.32% | -4.904% | -1.584% | -5.364% | -0.4599% | -5.625%
2019-08-14 21:45 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.163% | -4.739% | -1.577% | -5.275% | -0.5359% | -5.415%
2019-08-14 22:00 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.795% | -4.549% | -1.754% | -5.009% | -0.4603% | -5.223%
2019-08-14 22:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.533% | -4.489% | -1.956% | -4.921% | -0.4318% | -5.146%
2019-08-14 22:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.533% | -4.141% | -1.608% | -4.567% | -0.4258% | -4.775%
2019-08-14 22:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.953% | -3.702% | -0.7491% | -4.214% | -0.5118% | -4.308%
2019-08-14 23:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.218% | -3.313% | -1.096% | -3.773% | -0.4596% | -3.895%
2019-08-14 23:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.85% | -3.277% | -1.426% | -3.861% | -0.5843% | -3.829%
2019-08-14 23:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.116% | -3.262% | -2.147% | -3.861% | -0.5988% | -3.789%
2019-08-14 23:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.8007% | -3.083% | -2.282% | -3.685% | -0.6024% | -3.58%
2019-08-15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.063% | -3.124% | -2.061% | -3.597% | -0.4725% | -3.643%
2019-08-15 00:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.5908% | -2.989% | -2.399% | -3.421% | -0.4317% | -3.504%
2019-08-15 00:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.5908% | -2.807% | -2.217% | -3.333% | -0.5259% | -3.27%
2019-08-15 00:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.7482% | -2.574% | -1.826% | -3.07% | -0.4958% | -3.042%
2019-08-15 01:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4858% | -2.197% | -1.711% | -2.719% | -0.5227% | -2.648%
2019-08-15 01:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.1709% | -2.457% | -2.286% | -2.895% | -0.4373% | -2.916%
2019-08-15 01:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.1184% | -2.263% | -2.145% | -2.807% | -0.544% | -2.685%
2019-08-15 01:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2234% | -2.068% | -1.844% | -2.632% | -0.5641% | -2.476%
2019-08-15 02:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3283% | -2.018% | -1.69% | -2.632% | -0.6136% | -2.408%
2019-08-15 02:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.01343% | -2.15% | -2.137% | -2.632% | -0.4814% | -2.567%
2019-08-15 02:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.01343% | -2.162% | -2.148% | -2.632% | -0.47% | -2.574%
2019-08-15 02:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3283% | -1.919% | -1.591% | -2.457% | -0.5377% | -2.318%
2019-08-15 03:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2759% | -1.72% | -1.444% | -2.282% | -0.562% | -2.104%
2019-08-15 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1709% | -1.436% | -1.265% | -2.02% | -0.5836% | -1.825%
2019-08-15 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3283% | -1.624% | -1.295% | -2.107% | -0.4832% | -2.047%
2019-08-15 03:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.06592% | -1.537% | -1.471% | -2.107% | -0.5699% | -1.93%
2019-08-15 04:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.458% | -1.287% | -2.02% | -0.5619% | -1.846%
2019-08-15 04:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5383% | -1.505% | -0.9669% | -2.107% | -0.6018% | -1.878%
2019-08-15 04:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.4589% | -1.536% | -1.995% | -2.02% | -0.4834% | -1.932%
2019-08-15 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.4858% | -1.397% | -0.9112% | -1.932% | -0.5353% | -1.786%
2019-08-15 05:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6958% | -1.121% | -0.4253% | -1.671% | -0.5497% | -1.509%
2019-08-15 05:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.6433% | -1.385% | -0.7413% | -1.932% | -0.5478% | -1.771%
2019-08-15 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1184% | -1.697% | -1.579% | -2.282% | -0.5847% | -2.074%
2019-08-15 05:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4333% | -1.729% | -1.296% | -2.194% | -0.4653% | -2.14%
2019-08-15 06:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.2234% | -1.536% | -1.313% | -2.02% | -0.4835% | -1.935%
2019-08-15 06:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.011% | -1.726% | -0.7152% | -2.194% | -0.4685% | -2.147%
2019-08-15 06:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9582% | -2.559% | -1.601% | -3.245% | -0.6862% | -2.963%
2019-08-15 06:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.693% | -2.912% | -1.219% | -3.421% | -0.5091% | -3.389%
2019-08-15 07:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.979% | -1.286% | -3.685% | -0.7057% | -3.419%
2019-08-15 07:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -3.179% | -1.433% | -3.685% | -0.5063% | -3.665%
2019-08-15 07:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.063% | -3.063% | -2% | -3.509% | -0.4459% | -3.545%
2019-08-15 07:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.273% | -2.4% | -1.127% | -2.807% | -0.4069% | -2.887%
2019-08-15 08:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.165% | -2.371% | -0.2056% | -2.719% | -0.3483% | -2.845%
2019-08-15 08:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.792% | -3.251% | 0.541% | -3.773% | -0.5216% | -3.734%
2019-08-15 08:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.425% | -3.572% | -0.1466% | -4.038% | -0.466% | -4.069%
2019-08-15 08:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.635% | -3.682% | -0.04711% | -4.126% | -0.444% | -4.168%
2019-08-15 09:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.641% | -2.892% | -1.252% | -3.158% | -0.2653% | -3.429%
2019-08-15 09:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.008% | -2.959% | -0.9507% | -3.158% | -0.1992% | -3.5%
2019-08-15 09:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.008% | -2.68% | -0.6723% | -2.982% | -0.302% | -3.195%
2019-08-15 09:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.85% | -2.694% | -0.8431% | -2.895% | -0.2011% | -3.217%
2019-08-15 10:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.798% | -2.635% | -0.8369% | -2.895% | -0.2598% | -3.124%
2019-08-15 10:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.483% | -2.488% | -1.005% | -2.807% | -0.3189% | -2.956%
2019-08-15 10:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.326% | -2.58% | -1.254% | -2.807% | -0.227% | -3.07%
2019-08-15 10:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.85% | -2.77% | -0.9195% | -3.158% | -0.3879% | -3.226%
2019-08-15 11:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.588% | -3.019% | -1.431% | -3.334% | -0.315% | -3.46%
2019-08-15 11:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.9% | -3.27% | -0.3696% | -3.597% | -0.3277% | -3.761%
2019-08-15 11:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -3.101% | -0.6729% | -3.422% | -0.321% | -3.569%
2019-08-15 11:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.218% | -2.828% | -0.6101% | -3.158% | -0.3301% | -3.287%
2019-08-15 12:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.165% | -2.904% | -0.739% | -3.246% | -0.3412% | -3.396%
2019-08-15 12:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.745% | -2.759% | -1.014% | -3.158% | -0.3983% | -3.232%
2019-08-15 12:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.85% | -2.904% | -1.054% | -3.158% | -0.2537% | -3.409%
2019-08-15 12:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.903% | -2.694% | -0.7913% | -2.982% | -0.2883% | -3.16%
2019-08-15 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -2.849% | -0.9457% | -3.158% | -0.3094% | -3.316%
2019-08-15 13:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.798% | -3.126% | -1.328% | -3.422% | -0.2952% | -3.615%
2019-08-15 13:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.326% | -2.797% | -1.471% | -3.07% | -0.2735% | -3.258%
2019-08-15 13:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.536% | -2.936% | -1.4% | -3.158% | -0.2226% | -3.413%
2019-08-15 14:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.536% | -2.554% | -1.018% | -2.807% | -0.2536% | -2.996%
2019-08-15 14:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.326% | -2.278% | -0.952% | -2.632% | -0.3544% | -2.696%
2019-08-15 14:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.221% | -2.202% | -0.9814% | -2.369% | -0.1673% | -2.661%
2019-08-15 14:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.378% | -2.087% | -0.7093% | -2.282% | -0.1945% | -2.532%
2019-08-15 15:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -1.996% | -0.2501% | -2.282% | -0.2863% | -2.415%
2019-08-15 15:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.798% | -2.23% | -0.4317% | -2.457% | -0.2271% | -2.697%
2019-08-15 15:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.693% | -2.413% | -0.7198% | -2.719% | -0.3066% | -2.857%
2019-08-15 15:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.795% | -3.011% | -0.216% | -3.246% | -0.2348% | -3.495%
2019-08-15 16:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.478% | -3.642% | -0.1649% | -3.951% | -0.308% | -4.117%
2019-08-15 16:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.53% | -3.375% | 0.1555% | -3.774% | -0.3995% | -3.818%
2019-08-15 16:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.638% | -3.022% | -0.3842% | -3.246% | -0.2243% | -3.487%
2019-08-15 16:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.378% | -2.492% | -1.114% | -2.807% | -0.3155% | -2.927%
2019-08-15 17:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.483% | -2.429% | -0.9455% | -2.72% | -0.291% | -2.866%
2019-08-15 17:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.641% | -2.58% | -0.939% | -2.895% | -0.3153% | -3.025%
2019-08-15 17:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.85% | -2.485% | -0.6346% | -2.719% | -0.2344% | -2.954%
2019-08-15 17:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.431% | -2.327% | -0.8963% | -2.544% | -0.2175% | -2.797%
2019-08-15 18:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.588% | -2.463% | -0.8752% | -2.807% | -0.3437% | -2.939%
2019-08-15 18:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.48% | -2.979% | -0.4992% | -3.245% | -0.266% | -3.529%
2019-08-15 18:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.795% | -3.42% | -0.6246% | -3.773% | -0.3531% | -3.991%
2019-08-15 18:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.425% | -4.33% | -0.905% | -4.655% | -0.3251% | -4.999%
2019-08-15 19:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.107% | -4.336% | -0.229% | -4.655% | -0.3188% | -5.048%
2019-08-15 19:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.475% | -4.45% | 0.02488% | -4.832% | -0.3823% | -5.158%
2019-08-15 19:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.422% | -4.506% | -0.0835% | -4.832% | -0.3264% | -5.235%
2019-08-15 19:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.737% | -4.825% | -0.08822% | -5.187% | -0.3612% | -5.565%
2019-08-15 20:00 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.265% | -4.881% | -0.6164% | -5.275% | -0.3941% | -5.6%
2019-08-15 20:15 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.265% | -4.919% | -0.6537% | -5.275% | -0.3568% | -5.649%
2019-08-15 20:30 | 1008 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.527% | -5.011% | -0.4835% | -5.364% | -0.3534% | -5.741%
2019-08-15 20:45 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -4.475% | -4.739% | -0.2646% | -5.098% | -0.3585% | -5.462%
2019-08-15 21:00 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.792% | -4.77% | -0.9779% | -5.187% | -0.4163% | -5.46%
2019-08-15 21:15 | 998.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.373% | -4.848% | -1.475% | -5.275% | -0.4274% | -5.529%
2019-08-15 21:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -2.638% | -4.619% | -1.982% | -5.009% | -0.3901% | -5.28%
2019-08-15 21:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.743% | -4.282% | -1.54% | -4.655% | -0.3728% | -4.935%
2019-08-15 22:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.373% | -4.306% | -0.9333% | -4.832% | -0.5263% | -4.929%
2019-08-15 22:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.163% | -4.297% | -1.134% | -4.744% | -0.4469% | -4.929%
2019-08-15 22:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.48% | -4.295% | -1.814% | -4.744% | -0.4491% | -4.908%
2019-08-15 22:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.903% | -3.941% | -2.038% | -4.302% | -0.3606% | -4.534%
2019-08-15 23:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.06% | -3.548% | -1.488% | -3.949% | -0.4011% | -4.109%
2019-08-15 23:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.588% | -3.226% | -1.638% | -3.685% | -0.4588% | -3.768%
2019-08-15 23:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.798% | -3.152% | -1.354% | -3.685% | -0.5332% | -3.647%
2019-08-15 23:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.9582% | -3.152% | -2.193% | -3.597% | -0.4456% | -3.641%
2019-08-16 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.7482% | -3.223% | -2.475% | -3.597% | -0.3742% | -3.726%
2019-08-16 00:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5383% | -2.639% | -2.1% | -3.158% | -0.5191% | -3.076%
2019-08-16 00:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.4333% | -2.562% | -2.129% | -3.07% | -0.508% | -2.984%
2019-08-16 00:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.6433% | -2.476% | -1.833% | -2.982% | -0.5061% | -2.89%
2019-08-16 01:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.1184% | -2.407% | -2.288% | -2.719% | -0.3129% | -2.865%
2019-08-16 01:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.1709% | -2.165% | -1.994% | -2.632% | -0.4669% | -2.57%
2019-08-16 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2234% | -1.506% | -1.283% | -1.932% | -0.4259% | -1.915%
2019-08-16 01:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.06592% | -1.18% | -1.114% | -1.583% | -0.4035% | -1.593%
2019-08-16 02:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.144% | -1.522% | -1.666% | -1.845% | -0.3229% | -1.941%
2019-08-16 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1709% | -1.6% | -1.429% | -2.107% | -0.5069% | -2.005%
2019-08-16 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1709% | -1.483% | -1.312% | -2.02% | -0.537% | -1.86%
2019-08-16 02:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1709% | -1.753% | -1.582% | -2.282% | -0.5288% | -2.128%
2019-08-16 03:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.7482% | -1.896% | -1.148% | -2.457% | -0.5603% | -2.268%
2019-08-16 03:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.7482% | -1.944% | -1.196% | -2.457% | -0.5128% | -2.332%
2019-08-16 03:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.6958% | -1.886% | -1.19% | -2.457% | -0.5706% | -2.254%
2019-08-16 03:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3283% | -1.664% | -1.336% | -2.194% | -0.53% | -2.021%
2019-08-16 04:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3283% | -1.921% | -1.593% | -2.457% | -0.5354% | -2.282%
2019-08-16 04:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.06592% | -2.053% | -1.987% | -2.457% | -0.4034% | -2.461%
2019-08-16 04:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.09154% | -1.738% | -1.829% | -2.282% | -0.5442% | -2.097%
2019-08-16 04:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.06592% | -1.88% | -1.814% | -2.369% | -0.4891% | -2.239%
2019-08-16 05:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2759% | -1.96% | -1.685% | -2.457% | -0.4962% | -2.335%
2019-08-16 05:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2234% | -1.869% | -1.645% | -2.369% | -0.5007% | -2.253%
2019-08-16 05:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1709% | -2.05% | -1.879% | -2.544% | -0.494% | -2.454%
2019-08-16 05:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3808% | -1.928% | -1.548% | -2.457% | -0.5283% | -2.303%
2019-08-16 06:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.116% | -2.356% | -1.24% | -2.807% | -0.4509% | -2.774%
2019-08-16 06:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8532% | -2.373% | -1.519% | -2.895% | -0.5219% | -2.784%
2019-08-16 06:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.536% | -2.497% | -0.9611% | -2.982% | -0.4856% | -2.939%
2019-08-16 06:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -2.88% | -1.344% | -3.333% | -0.4535% | -3.331%
2019-08-16 07:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.798% | -2.843% | -1.045% | -3.421% | -0.5783% | -3.285%
2019-08-16 07:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.431% | -3.295% | -1.864% | -3.685% | -0.3905% | -3.801%
2019-08-16 07:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.273% | -3.019% | -1.745% | -3.421% | -0.4028% | -3.509%
2019-08-16 07:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.955% | -2.667% | -0.7118% | -3.07% | -0.4028% | -3.131%
2019-08-16 08:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.897% | -3.483% | 0.4143% | -3.774% | -0.291% | -3.961%
2019-08-16 08:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -4.107% | -3.558% | 0.5497% | -3.951% | -0.3929% | -4.007%
2019-08-16 08:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.687% | -4.029% | -0.3419% | -4.392% | -0.3627% | -4.509%
2019-08-16 08:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.06% | -3.045% | -0.985% | -3.334% | -0.2882% | -3.535%
2019-08-16 09:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -3.143% | -1.031% | -3.51% | -0.3662% | -3.605%
2019-08-16 09:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.218% | -3.171% | -0.9534% | -3.422% | -0.2507% | -3.645%
2019-08-16 09:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.375% | -3.206% | -0.8311% | -3.422% | -0.2155% | -3.691%
2019-08-16 09:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.903% | -2.9% | -0.9972% | -3.246% | -0.3462% | -3.319%
2019-08-16 10:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.323% | -3.228% | -0.9054% | -3.598% | -0.3699% | -3.652%
2019-08-16 10:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.845% | -3.894% | -0.04879% | -4.304% | -0.4105% | -4.322%
2019-08-16 10:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.375% | -3.289% | -0.9138% | -3.687% | -0.3976% | -3.681%
2019-08-16 10:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.323% | -3.299% | -0.9766% | -3.687% | -0.3873% | -3.696%
2019-08-16 11:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.798% | -3.182% | -1.384% | -3.423% | -0.2412% | -3.606%
2019-08-16 11:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.745% | -3.061% | -1.316% | -3.335% | -0.2735% | -3.475%
2019-08-16 11:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.745% | -2.969% | -1.223% | -3.247% | -0.2779% | -3.392%
2019-08-16 11:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.063% | -2.613% | -1.55% | -2.808% | -0.1945% | -3.043%
2019-08-16 12:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.745% | -2.71% | -0.9647% | -2.895% | -0.185% | -3.161%
2019-08-16 12:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.85% | -2.655% | -0.8041% | -2.895% | -0.2407% | -3.084%
2019-08-16 12:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -2.728% | -1.088% | -3.071% | -0.3424% | -3.128%
2019-08-16 12:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.588% | -2.924% | -1.336% | -3.071% | -0.1472% | -3.366%
2019-08-16 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.641% | -2.998% | -1.357% | -3.159% | -0.1614% | -3.442%
2019-08-16 13:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.483% | -2.798% | -1.315% | -2.896% | -0.09717% | -3.253%
2019-08-16 13:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.85% | -2.697% | -0.8461% | -2.808% | -0.111% | -3.167%
2019-08-16 13:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.27% | -2.806% | -0.5355% | -2.983% | -0.1775% | -3.24%
2019-08-16 14:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.69% | -2.92% | -0.2301% | -3.072% | -0.1513% | -3.342%
2019-08-16 14:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.638% | -2.909% | -0.271% | -3.071% | -0.1626% | -3.335%
2019-08-16 14:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.165% | -2.568% | -0.4028% | -2.721% | -0.1523% | -2.975%
2019-08-16 14:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.69% | -3.175% | -0.4851% | -3.248% | -0.07228% | -3.625%
2019-08-16 15:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.693% | -3.014% | -1.321% | -3.16% | -0.1459% | -3.437%
2019-08-16 15:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.165% | -2.933% | -0.7673% | -3.159% | -0.2265% | -3.346%
2019-08-16 15:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.218% | -2.892% | -0.6744% | -3.071% | -0.1791% | -3.312%
2019-08-16 15:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.903% | -2.562% | -0.659% | -2.808% | -0.246% | -2.952%
2019-08-16 16:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.06% | -2.588% | -0.5272% | -2.895% | -0.3077% | -2.981%
2019-08-16 16:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.903% | -2.409% | -0.5058% | -2.632% | -0.2237% | -2.806%
2019-08-16 16:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.638% | -2.617% | 0.02089% | -2.896% | -0.2788% | -3.003%
2019-08-16 16:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.74% | -3.405% | 0.3352% | -3.775% | -0.3705% | -3.795%
2019-08-16 17:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.375% | -2.859% | -0.4834% | -2.983% | -0.1247% | -3.301%
2019-08-16 17:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.533% | -3.069% | -0.5364% | -3.334% | -0.2653% | -3.505%
2019-08-16 17:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -4.212% | -3.727% | 0.4855% | -4.04% | -0.313% | -4.156%
2019-08-16 17:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.055% | -3.79% | 0.2652% | -4.04% | -0.2499% | -4.251%
2019-08-16 18:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.005% | -3.146% | -0.1409% | -3.422% | -0.2764% | -3.577%
2019-08-16 18:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.48% | -2.797% | -0.3163% | -2.983% | -0.1859% | -3.286%
2019-08-16 18:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.953% | -3.255% | -0.3026% | -3.421% | -0.1661% | -3.815%
2019-08-16 18:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.533% | -3.699% | -1.166% | -3.861% | -0.1626% | -4.307%
2019-08-16 19:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.163% | -3.942% | -0.7793% | -3.949% | -0.007238% | -4.635%
2019-08-16 19:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.425% | -4.093% | -0.6683% | -4.302% | -0.2086% | -4.747%
2019-08-16 19:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.163% | -3.99% | -0.8273% | -4.302% | -0.312% | -4.606%
2019-08-16 19:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.11% | -4.272% | -1.162% | -4.479% | -0.2069% | -4.933%
2019-08-16 20:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.638% | -3.646% | -1.008% | -3.949% | -0.3029% | -4.27%
2019-08-16 20:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.48% | -3.613% | -1.133% | -3.773% | -0.1599% | -4.265%
2019-08-16 20:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.48% | -3.383% | -0.9024% | -3.597% | -0.2143% | -4.015%
2019-08-16 20:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.9% | -3.341% | -0.4412% | -3.597% | -0.2556% | -3.958%
2019-08-16 21:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.428% | -3.196% | -0.7679% | -3.597% | -0.4012% | -3.748%
2019-08-16 21:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.375% | -3.618% | -1.243% | -4.037% | -0.4194% | -4.177%
2019-08-16 21:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.323% | -3.898% | -1.575% | -4.126% | -0.2278% | -4.505%
2019-08-16 21:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.798% | -3.738% | -1.94% | -4.037% | -0.2994% | -4.301%
2019-08-16 22:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.903% | -3.248% | -1.345% | -3.597% | -0.3495% | -3.78%
2019-08-16 22:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.483% | -2.849% | -1.366% | -3.158% | -0.3085% | -3.362%
2019-08-16 22:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.378% | -2.832% | -1.454% | -3.158% | -0.326% | -3.346%
2019-08-16 22:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.8007% | -2.665% | -1.864% | -2.982% | -0.3172% | -3.155%
2019-08-16 23:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.483% | -2.395% | -0.9119% | -2.719% | -0.3244% | -2.878%
2019-08-16 23:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9582% | -2.092% | -1.134% | -2.457% | -0.3644% | -2.554%
2019-08-16 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9057% | -2.691% | -1.785% | -2.982% | -0.2914% | -3.181%
2019-08-16 23:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.1709% | -2.597% | -2.426% | -2.895% | -0.2979% | -3.077%
2019-08-17 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -2.131% | -1.697% | -2.457% | -0.326% | -2.576%
2019-08-17 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2234% | -2.253% | -2.029% | -2.632% | -0.3791% | -2.676%
2019-08-17 00:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.1184% | -2.351% | -2.232% | -2.632% | -0.281% | -2.799%
2019-08-17 00:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.01343% | -2.116% | -2.102% | -2.457% | -0.3413% | -2.525%
2019-08-17 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.5639% | -2.085% | -2.649% | -2.369% | -0.2847% | -2.496%
2019-08-17 01:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3808% | -1.641% | -1.26% | -2.02% | -0.3789% | -2.042%
2019-08-17 01:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.5908% | -1.665% | -1.074% | -2.02% | -0.3551% | -2.064%
2019-08-17 01:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3283% | -1.737% | -1.408% | -2.107% | -0.3703% | -2.13%
2019-08-17 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -1.733% | -1.929% | -2.107% | -0.3742% | -2.105%
2019-08-17 02:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5114% | -1.936% | -2.448% | -2.282% | -0.3458% | -2.324%
2019-08-17 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.09154% | -1.686% | -1.778% | -2.02% | -0.3332% | -2.065%
2019-08-17 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1184% | -1.438% | -1.319% | -1.845% | -0.4072% | -1.82%
2019-08-17 03:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.2234% | -1.564% | -1.341% | -2.02% | -0.4551% | -1.937%
2019-08-17 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.3015% | -1.715% | -2.017% | -2.107% | -0.3918% | -2.089%
2019-08-17 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.3015% | -1.61% | -1.911% | -2.02% | -0.4096% | -1.979%
2019-08-17 03:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.751% | -1.948% | -2.107% | -0.3556% | -2.13%
2019-08-17 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.1965% | -1.546% | -1.743% | -1.932% | -0.3861% | -1.906%
2019-08-17 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.06592% | -1.587% | -1.521% | -1.932% | -0.3458% | -1.952%
2019-08-17 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.06592% | -1.541% | -1.475% | -1.932% | -0.3913% | -1.892%
2019-08-17 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.715% | -1.597% | -2.107% | -0.3917% | -2.072%
2019-08-17 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3808% | -1.788% | -1.407% | -2.107% | -0.3195% | -2.17%
2019-08-17 05:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5383% | -1.719% | -1.181% | -2.107% | -0.3876% | -2.078%
2019-08-17 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5908% | -1.911% | -1.321% | -2.282% | -0.3705% | -2.274%
2019-08-17 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.06592% | -1.566% | -1.5% | -2.02% | -0.454% | -1.912%
2019-08-17 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5908% | -1.815% | -1.224% | -2.282% | -0.4666% | -2.171%
2019-08-17 06:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.06592% | -1.86% | -1.794% | -2.282% | -0.4222% | -2.222%
2019-08-17 06:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -1.997% | -1.616% | -2.369% | -0.3723% | -2.367%
2019-08-17 06:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5383% | -2.006% | -1.468% | -2.369% | -0.3631% | -2.389%
2019-08-17 07:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.8007% | -2.143% | -1.342% | -2.544% | -0.4019% | -2.529%
2019-08-17 07:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.2234% | -2.092% | -1.869% | -2.457% | -0.365% | -2.483%
2019-08-17 07:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.1709% | -2.183% | -2.012% | -2.457% | -0.2741% | -2.588%
2019-08-17 07:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3283% | -1.87% | -1.542% | -2.107% | -0.2369% | -2.248%
2019-08-17 08:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2234% | -1.178% | -0.9547% | -1.322% | -0.1437% | -1.58%
2019-08-17 08:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8532% | -1.059% | -0.2054% | -1.235% | -0.176% | -1.451%
2019-08-17 08:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6433% | -1.423% | -0.7797% | -1.671% | -0.2476% | -1.8%
2019-08-17 08:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.011% | -2.09% | -1.079% | -2.282% | -0.192% | -2.507%
2019-08-17 09:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.221% | -2.442% | -1.221% | -2.72% | -0.2783% | -2.839%
2019-08-17 09:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.116% | -2.67% | -1.555% | -2.895% | -0.2252% | -3.095%
2019-08-17 09:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.578% | -1.2% | -2.72% | -0.142% | -3.006%
2019-08-17 09:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.221% | -2.313% | -1.092% | -2.545% | -0.2323% | -2.701%
2019-08-17 10:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.483% | -2.34% | -0.8565% | -2.545% | -0.2054% | -2.736%
2019-08-17 10:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.9057% | -2.723% | -1.818% | -2.808% | -0.08486% | -3.151%
2019-08-17 10:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.168% | -2.581% | -1.413% | -2.721% | -0.1399% | -2.991%
2019-08-17 10:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.011% | -2.603% | -1.592% | -2.633% | -0.02975% | -3.054%
2019-08-17 11:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8007% | -2.341% | -1.541% | -2.37% | -0.02857% | -2.788%
2019-08-17 11:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.534% | -1.523% | -2.633% | -0.09895% | -2.97%
2019-08-17 11:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.063% | -2.546% | -1.483% | -2.632% | -0.08664% | -3.005%
2019-08-17 11:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.6433% | -2.256% | -1.613% | -2.37% | -0.1134% | -2.711%
2019-08-17 12:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6958% | -2.291% | -1.596% | -2.37% | -0.07822% | -2.74%
2019-08-17 12:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.4858% | -2.326% | -1.84% | -2.37% | -0.0441% | -2.776%
2019-08-17 12:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.4333% | -2.395% | -1.962% | -2.457% | -0.06239% | -2.846%
2019-08-17 12:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.168% | -2.083% | -0.9145% | -2.107% | -0.02453% | -2.554%
2019-08-17 13:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.159% | -1.148% | -2.282% | -0.123% | -2.611%
2019-08-17 13:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.168% | -2.134% | -0.9661% | -2.282% | -0.1478% | -2.578%
2019-08-17 13:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -2.188% | -1.282% | -2.282% | -0.09411% | -2.65%
2019-08-17 13:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.4333% | -2.258% | -1.825% | -2.37% | -0.1113% | -2.713%
2019-08-17 14:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.5383% | -2.092% | -1.554% | -2.195% | -0.1024% | -2.523%
2019-08-17 14:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.3808% | -2.051% | -1.67% | -2.107% | -0.05636% | -2.499%
2019-08-17 14:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.6433% | -2.132% | -1.489% | -2.195% | -0.06232% | -2.588%
2019-08-17 14:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.6433% | -2.22% | -1.577% | -2.195% | 0.02533% | -2.699%
2019-08-17 15:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.4333% | -2.067% | -1.634% | -2.107% | -0.0399% | -2.523%
2019-08-17 15:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.4858% | -2.144% | -1.658% | -2.195% | -0.05093% | -2.594%
2019-08-17 15:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.6958% | -2.44% | -1.745% | -2.457% | -0.01702% | -2.909%
2019-08-17 15:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.8007% | -2.228% | -1.427% | -2.195% | 0.03269% | -2.698%
2019-08-17 16:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.8532% | -2.228% | -1.374% | -2.282% | -0.05471% | -2.667%
2019-08-17 16:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.116% | -2.221% | -1.105% | -2.282% | -0.06103% | -2.677%
2019-08-17 16:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.273% | -2.138% | -0.8653% | -2.282% | -0.1436% | -2.583%
2019-08-17 16:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.431% | -2.356% | -0.9259% | -2.545% | -0.1881% | -2.791%
2019-08-17 17:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.588% | -2.407% | -0.8191% | -2.632% | -0.225% | -2.836%
2019-08-17 17:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.745% | -2.432% | -0.6864% | -2.545% | -0.1129% | -2.887%
2019-08-17 17:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.798% | -2.518% | -0.7196% | -2.632% | -0.1147% | -2.981%
2019-08-17 17:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.745% | -2.648% | -0.9021% | -2.807% | -0.1597% | -3.131%
2019-08-17 18:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -2.85% | -0.8423% | -2.983% | -0.1323% | -3.362%
2019-08-17 18:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.955% | -2.769% | -0.8132% | -2.982% | -0.2139% | -3.259%
2019-08-17 18:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.585% | -3.006% | -0.4203% | -3.246% | -0.24% | -3.532%
2019-08-17 18:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.9% | -3.735% | -0.8351% | -3.949% | -0.214% | -4.334%
2019-08-17 19:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.425% | -4.13% | -0.7045% | -4.302% | -0.1724% | -4.79%
2019-08-17 19:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.792% | -3.833% | -0.04074% | -3.949% | -0.1158% | -4.52%
2019-08-17 19:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.53% | -3.843% | -0.3127% | -4.125% | -0.2826% | -4.503%
2019-08-17 19:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.953% | -4.05% | -1.097% | -4.302% | -0.252% | -4.708%
2019-08-17 20:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.743% | -4.179% | -1.436% | -4.39% | -0.2113% | -4.852%
2019-08-17 20:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.533% | -4.156% | -1.623% | -4.39% | -0.2341% | -4.82%
2019-08-17 20:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.163% | -4.078% | -0.9151% | -4.302% | -0.2241% | -4.758%
2019-08-17 20:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.9% | -3.979% | -1.079% | -4.125% | -0.1461% | -4.671%
2019-08-17 21:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.795% | -3.725% | -0.9295% | -3.949% | -0.2243% | -4.399%
2019-08-17 21:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.9% | -3.776% | -0.8758% | -4.037% | -0.2612% | -4.446%
2019-08-17 21:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.215% | -3.682% | -0.4672% | -3.949% | -0.2667% | -4.333%
2019-08-17 21:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.163% | -3.744% | -0.5817% | -3.949% | -0.2047% | -4.396%
2019-08-17 22:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.375% | -3.407% | -1.032% | -3.685% | -0.278% | -4.006%
2019-08-17 22:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.798% | -3.328% | -1.53% | -3.597% | -0.269% | -3.93%
2019-08-17 22:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.641% | -3.346% | -1.705% | -3.597% | -0.2514% | -3.943%
2019-08-17 22:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.378% | -3.023% | -1.645% | -3.421% | -0.3976% | -3.56%
2019-08-17 23:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.588% | -3.155% | -1.567% | -3.509% | -0.3539% | -3.696%
2019-08-17 23:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.011% | -2.941% | -1.93% | -3.333% | -0.3926% | -3.439%
2019-08-17 23:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.6958% | -2.383% | -1.688% | -2.632% | -0.2483% | -2.886%
2019-08-17 23:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.9582% | -1.608% | -0.6501% | -1.932% | -0.324% | -2.066%
2019-08-18 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.7482% | -1.416% | -0.6676% | -1.671% | -0.2548% | -1.89%
2019-08-18 00:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.8532% | -1.748% | -0.8944% | -2.107% | -0.3594% | -2.196%
2019-08-18 00:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.6958% | -1.947% | -1.251% | -2.282% | -0.335% | -2.41%
2019-08-18 00:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.06592% | -1.793% | -1.727% | -2.194% | -0.4013% | -2.224%
2019-08-18 01:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.06592% | -1.632% | -1.566% | -2.107% | -0.4748% | -2.037%
2019-08-18 01:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.4065% | -1.524% | -1.931% | -1.932% | -0.4081% | -1.925%
2019-08-18 01:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.5639% | -1.655% | -2.219% | -2.02% | -0.3645% | -2.061%
2019-08-18 01:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | 0.6689% | -1.706% | -2.375% | -2.107% | -0.4013% | -2.107%
2019-08-18 02:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.815% | 0.8788% | -2.004% | -2.883% | -2.457% | -0.4528% | -2.391%
2019-08-18 02:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.09154% | -1.9% | -1.991% | -2.282% | -0.3822% | -2.307%
2019-08-18 02:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -1.904% | -2.1% | -2.282% | -0.3781% | -2.312%
2019-08-18 02:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.01343% | -1.817% | -1.804% | -2.194% | -0.3773% | -2.226%
2019-08-18 03:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.09154% | -1.73% | -1.822% | -2.194% | -0.464% | -2.109%
2019-08-18 03:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.09154% | -1.771% | -1.862% | -2.194% | -0.4237% | -2.155%
2019-08-18 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.1965% | -1.688% | -1.885% | -2.107% | -0.4188% | -2.074%
2019-08-18 03:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.1965% | -1.844% | -2.04% | -2.194% | -0.3504% | -2.244%
2019-08-18 04:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.249% | -1.534% | -1.783% | -2.02% | -0.4852% | -1.908%
2019-08-18 04:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.4589% | -1.155% | -1.614% | -1.583% | -0.4279% | -1.537%
2019-08-18 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.09154% | -1.457% | -1.549% | -1.932% | -0.4753% | -1.845%
2019-08-18 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1184% | -1.478% | -1.359% | -1.932% | -0.4545% | -1.854%
2019-08-18 05:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.2234% | -1.582% | -1.358% | -2.02% | -0.4378% | -1.972%
2019-08-18 05:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3283% | -1.483% | -1.154% | -1.932% | -0.4494% | -1.871%
2019-08-18 05:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3283% | -1.317% | -0.9887% | -1.758% | -0.4407% | -1.701%
2019-08-18 05:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3283% | -1.181% | -0.8526% | -1.671% | -0.4897% | -1.568%
2019-08-18 06:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.8007% | -1.738% | -0.9377% | -2.282% | -0.5433% | -2.125%
2019-08-18 06:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.9582% | -1.53% | -0.5719% | -2.107% | -0.577% | -1.909%
2019-08-18 06:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.273% | -1.868% | -0.5953% | -2.457% | -0.5883% | -2.258%
2019-08-18 06:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.5908% | -1.897% | -1.306% | -2.457% | -0.5594% | -2.297%
2019-08-18 07:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.3283% | -1.935% | -1.606% | -2.544% | -0.6097% | -2.333%
2019-08-18 07:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.3808% | -1.89% | -1.509% | -2.369% | -0.4792% | -2.31%
2019-08-18 07:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2759% | -1.748% | -1.472% | -2.282% | -0.5341% | -2.131%
2019-08-18 07:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.2759% | -1.496% | -1.22% | -2.02% | -0.5235% | -1.867%
2019-08-18 08:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2759% | -1.326% | -1.051% | -1.67% | -0.344% | -1.72%
2019-08-18 08:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.6433% | -1.347% | -0.7038% | -1.583% | -0.2362% | -1.783%
2019-08-18 08:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.011% | -1.937% | -0.9259% | -2.282% | -0.3452% | -2.362%
2019-08-18 08:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.273% | -2.142% | -0.8689% | -2.544% | -0.4022% | -2.571%
2019-08-18 09:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -2.375% | -1.312% | -2.632% | -0.2565% | -2.858%
2019-08-18 09:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.063% | -2.317% | -1.253% | -2.632% | -0.3153% | -2.769%
2019-08-18 09:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.063% | -2.49% | -1.427% | -2.72% | -0.2292% | -2.952%
2019-08-18 09:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.221% | -2.445% | -1.224% | -2.719% | -0.2746% | -2.906%
2019-08-18 10:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.588% | -2.392% | -0.8043% | -2.719% | -0.3272% | -2.825%
2019-08-18 10:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -2.478% | -1.467% | -2.807% | -0.329% | -2.919%
2019-08-18 10:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.9582% | -2.659% | -1.7% | -2.807% | -0.1484% | -3.174%
2019-08-18 10:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.221% | -2.531% | -1.31% | -2.895% | -0.3639% | -2.986%
2019-08-18 11:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.641% | -2.613% | -0.9721% | -2.982% | -0.3698% | -3.055%
2019-08-18 11:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.85% | -2.848% | -0.9971% | -3.158% | -0.3104% | -3.318%
2019-08-18 11:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.7482% | -2.509% | -1.761% | -2.807% | -0.2979% | -2.94%
2019-08-18 11:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.011% | -2.903% | -1.892% | -3.158% | -0.2555% | -3.38%
2019-08-18 12:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.6958% | -2.545% | -1.85% | -2.807% | -0.2618% | -3%
2019-08-18 12:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.5383% | -2.593% | -2.055% | -2.895% | -0.3017% | -3.029%
2019-08-18 12:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.4333% | -2.708% | -2.275% | -2.895% | -0.1871% | -3.176%
2019-08-18 12:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.8007% | -2.498% | -1.697% | -2.895% | -0.3968% | -2.919%
2019-08-18 13:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -2.413% | -1.455% | -2.807% | -0.3939% | -2.817%
2019-08-18 13:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9057% | -2.401% | -1.495% | -2.719% | -0.3188% | -2.833%
2019-08-18 13:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5383% | -2.278% | -1.739% | -2.632% | -0.3542% | -2.69%
2019-08-18 13:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.7482% | -2.406% | -1.658% | -2.72% | -0.3136% | -2.83%
2019-08-18 14:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.1709% | -2.278% | -2.107% | -2.632% | -0.3542% | -2.69%
2019-08-18 14:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.5908% | -2.433% | -1.842% | -2.807% | -0.3742% | -2.834%
2019-08-18 14:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.5383% | -2.589% | -2.051% | -2.807% | -0.2184% | -3.038%
2019-08-18 14:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.03906% | -2.266% | -2.305% | -2.632% | -0.3664% | -2.652%
2019-08-18 15:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.09154% | -2.121% | -2.213% | -2.37% | -0.2484% | -2.516%
2019-08-18 15:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | 0.144% | -2.132% | -2.276% | -2.37% | -0.2372% | -2.543%
2019-08-18 15:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -0.06592% | -2.262% | -2.196% | -2.457% | -0.1956% | -2.678%
2019-08-18 15:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6958% | -2.205% | -1.51% | -2.457% | -0.2515% | -2.638%
2019-08-18 16:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.8532% | -2.085% | -1.232% | -2.457% | -0.3713% | -2.494%
2019-08-18 16:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.116% | -2.421% | -1.306% | -2.632% | -0.2107% | -2.859%
2019-08-18 16:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.378% | -2.482% | -1.104% | -2.72% | -0.2372% | -2.919%
2019-08-18 16:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.536% | -2.559% | -1.023% | -2.807% | -0.2484% | -3.01%
2019-08-18 17:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.483% | -2.532% | -1.049% | -2.807% | -0.2753% | -2.975%
2019-08-18 17:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.431% | -2.383% | -0.9526% | -2.632% | -0.2489% | -2.817%
2019-08-18 17:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.536% | -2.354% | -0.8184% | -2.632% | -0.278% | -2.798%
2019-08-18 17:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.641% | -2.628% | -0.9876% | -2.895% | -0.2668% | -3.083%
2019-08-18 18:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.745% | -2.844% | -1.099% | -3.158% | -0.3135% | -3.325%
2019-08-18 18:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -2.801% | -1.161% | -3.246% | -0.4445% | -3.255%
2019-08-18 18:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.218% | -2.994% | -0.7757% | -3.421% | -0.4276% | -3.512%
2019-08-18 18:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.953% | -3.697% | -0.7447% | -4.037% | -0.3398% | -4.319%
2019-08-18 19:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.743% | -3.557% | -0.8139% | -3.861% | -0.3043% | -4.185%
2019-08-18 19:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.163% | -3.772% | -0.6092% | -4.037% | -0.2654% | -4.443%
2019-08-18 19:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.215% | -3.755% | -0.5395% | -3.949% | -0.1945% | -4.456%
2019-08-18 19:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.425% | -3.992% | -0.5669% | -4.302% | -0.3099% | -4.673%
2019-08-18 20:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.215% | -4.135% | -0.9202% | -4.39% | -0.2548% | -4.817%
2019-08-18 20:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.215% | -4.216% | -1.001% | -4.478% | -0.2627% | -4.902%
2019-08-18 20:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.478% | -4.176% | -0.6981% | -4.39% | -0.2144% | -4.882%
2019-08-18 20:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.32% | -4.029% | -0.7091% | -4.302% | -0.2727% | -4.726%
2019-08-18 21:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.215% | -4.064% | -0.8491% | -4.302% | -0.2375% | -4.754%
2019-08-18 21:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.69% | -3.796% | -1.106% | -3.949% | -0.1531% | -4.491%
2019-08-18 21:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -3.638% | -1.525% | -3.861% | -0.2227% | -4.291%
2019-08-18 21:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.955% | -3.535% | -1.58% | -3.773% | -0.2375% | -4.193%
2019-08-18 22:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.745% | -3.323% | -1.577% | -3.597% | -0.2743% | -3.959%
2019-08-18 22:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.798% | -3.011% | -1.213% | -3.246% | -0.2343% | -3.644%
2019-08-18 22:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.641% | -2.792% | -1.152% | -3.158% | -0.3657% | -3.358%
2019-08-18 22:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.326% | -3.064% | -1.738% | -3.421% | -0.3574% | -3.628%
2019-08-18 23:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.168% | -2.988% | -1.82% | -3.245% | -0.2578% | -3.542%
2019-08-18 23:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.378% | -2.661% | -1.283% | -3.07% | -0.409% | -3.142%
2019-08-18 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.116% | -2.6% | -1.484% | -2.982% | -0.3825% | -3.082%
2019-08-18 23:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6958% | -2.524% | -1.829% | -2.895% | -0.3703% | -2.999%
2019-08-19 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.1184% | -2.184% | -2.066% | -2.544% | -0.3599% | -2.637%
2019-08-19 00:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.144% | -2.304% | -2.448% | -2.807% | -0.5025% | -2.719%
2019-08-19 00:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2234% | -2.149% | -1.926% | -2.632% | -0.4824% | -2.555%
2019-08-19 00:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.09154% | -2.316% | -2.407% | -2.807% | -0.4911% | -2.726%
2019-08-19 01:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.09154% | -2.234% | -2.326% | -2.632% | -0.3977% | -2.651%
2019-08-19 01:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.09154% | -2.1% | -2.191% | -2.544% | -0.4444% | -2.502%
2019-08-19 01:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.5639% | -2.085% | -2.649% | -2.457% | -0.3714% | -2.496%
2019-08-19 01:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1709% | -1.856% | -1.685% | -2.369% | -0.5131% | -2.237%
2019-08-19 02:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.01343% | -1.886% | -1.873% | -2.282% | -0.3957% | -2.299%
2019-08-19 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.1965% | -1.612% | -1.808% | -2.02% | -0.4079% | -2.006%
2019-08-19 02:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.06592% | -1.962% | -1.897% | -2.369% | -0.4068% | -2.371%
2019-08-19 02:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.03906% | -1.955% | -1.994% | -2.369% | -0.414% | -2.352%
2019-08-19 03:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.09154% | -1.92% | -2.012% | -2.282% | -0.3616% | -2.335%
2019-08-19 03:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5639% | -1.774% | -2.338% | -2.194% | -0.4206% | -2.151%
2019-08-19 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.7214% | -1.683% | -2.404% | -2.107% | -0.424% | -2.06%
2019-08-19 03:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.5639% | -1.724% | -2.288% | -2.107% | -0.3826% | -2.097%
2019-08-19 04:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4065% | -1.73% | -2.137% | -2.107% | -0.3765% | -2.124%
2019-08-19 04:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.354% | -1.567% | -1.921% | -2.02% | -0.4521% | -1.935%
2019-08-19 04:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.706% | -1.692% | -2.194% | -0.4887% | -2.076%
2019-08-19 04:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.828% | -1.605% | -2.369% | -0.5408% | -2.187%
2019-08-19 05:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.4858% | -1.777% | -1.291% | -2.282% | -0.505% | -2.15%
2019-08-19 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.249% | -1.718% | -1.967% | -2.194% | -0.4764% | -2.094%
2019-08-19 05:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -1.694% | -1.943% | -2.194% | -0.5001% | -2.052%
2019-08-19 05:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.354% | -1.496% | -1.85% | -2.02% | -0.5234% | -1.85%
2019-08-19 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.6433% | -1.876% | -1.233% | -2.369% | -0.4934% | -2.254%
2019-08-19 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2759% | -1.778% | -1.502% | -2.369% | -0.5916% | -2.148%
2019-08-19 06:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2234% | -1.954% | -1.731% | -2.544% | -0.59% | -2.332%
2019-08-19 06:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2759% | -1.861% | -1.585% | -2.544% | -0.6829% | -2.206%
2019-08-19 07:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.01343% | -2.139% | -2.126% | -2.632% | -0.4927% | -2.541%
2019-08-19 07:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4858% | -2.241% | -1.756% | -2.719% | -0.478% | -2.641%
2019-08-19 07:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.6958% | -1.768% | -1.073% | -2.369% | -0.6009% | -2.128%
2019-08-19 07:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6958% | -1.694% | -0.9982% | -2.194% | -0.5003% | -2.075%
2019-08-19 08:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6433% | -1.296% | -0.6532% | -1.67% | -0.374% | -1.69%
2019-08-19 08:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.5908% | -1.604% | -1.013% | -1.932% | -0.3287% | -1.993%
2019-08-19 08:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.9582% | -1.84% | -0.8816% | -2.282% | -0.442% | -2.211%
2019-08-19 08:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.116% | -2.082% | -0.9667% | -2.457% | -0.3744% | -2.483%
2019-08-19 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.693% | -2.428% | -0.7348% | -2.895% | -0.4671% | -2.812%
2019-08-19 09:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.588% | -2.64% | -1.052% | -2.983% | -0.3429% | -3.059%
2019-08-19 09:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.536% | -2.875% | -1.339% | -3.071% | -0.196% | -3.336%
2019-08-19 09:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.221% | -2.675% | -1.454% | -2.983% | -0.3078% | -3.104%
2019-08-19 10:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.641% | -3.091% | -1.451% | -3.334% | -0.2427% | -3.577%
2019-08-19 10:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.798% | -2.818% | -1.02% | -3.158% | -0.3403% | -3.253%
2019-08-19 10:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.27% | -3.017% | -0.7464% | -3.334% | -0.3171% | -3.476%
2019-08-19 10:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.06% | -2.942% | -0.8819% | -3.246% | -0.3039% | -3.388%
2019-08-19 11:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.798% | -2.854% | -1.056% | -3.158% | -0.3042% | -3.293%
2019-08-19 11:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.85% | -2.884% | -1.033% | -3.071% | -0.1867% | -3.358%
2019-08-19 11:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -2.991% | -0.9834% | -3.158% | -0.1669% | -3.493%
2019-08-19 11:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.008% | -2.7% | -0.6924% | -2.895% | -0.1946% | -3.183%
2019-08-19 12:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.063% | -2.634% | -1.571% | -2.807% | -0.1733% | -3.143%
2019-08-19 12:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.116% | -2.389% | -1.273% | -2.632% | -0.243% | -2.849%
2019-08-19 12:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.221% | -2.208% | -0.9873% | -2.369% | -0.1613% | -2.69%
2019-08-19 12:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.483% | -1.75% | -0.2668% | -1.932% | -0.1824% | -2.211%
2019-08-19 13:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.641% | -1.564% | 0.07616% | -1.758% | -0.1934% | -2.007%
2019-08-19 13:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -2.447% | -0.3863% | -2.632% | -0.1852% | -2.927%
2019-08-19 13:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.903% | -2.134% | -0.231% | -2.457% | -0.3229% | -2.555%
2019-08-19 13:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -2.166% | -0.6829% | -2.457% | -0.2909% | -2.59%
2019-08-19 14:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.008% | -2.504% | -0.4957% | -2.545% | -0.04094% | -3.01%
2019-08-19 14:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.378% | -2.327% | -0.949% | -2.457% | -0.1299% | -2.791%
2019-08-19 14:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.011% | -1.527% | -0.5168% | -1.67% | -0.143% | -1.97%
2019-08-19 14:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.116% | -1.476% | -0.3604% | -1.583% | -0.1073% | -1.932%
2019-08-19 15:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.011% | -1.34% | -0.3294% | -1.496% | -0.156% | -1.779%
2019-08-19 15:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.693% | -1.636% | 0.05728% | -1.845% | -0.2093% | -2.059%
2019-08-19 15:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.428% | -2.331% | 0.09721% | -2.545% | -0.2141% | -2.754%
2019-08-19 15:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.897% | -3% | 0.8979% | -3.247% | -0.2471% | -3.441%
2019-08-19 16:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.373% | -2.785% | 0.5879% | -2.983% | -0.1983% | -3.237%
2019-08-19 16:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -3.687% | -2.955% | 0.7326% | -3.246% | -0.2915% | -3.39%
2019-08-19 16:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.533% | -2.359% | 0.1739% | -2.544% | -0.1855% | -2.832%
2019-08-19 16:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -2.021% | 0.03957% | -2.194% | -0.1735% | -2.514%
2019-08-19 17:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.903% | -1.753% | 0.1503% | -1.932% | -0.1797% | -2.247%
2019-08-19 17:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -2.037% | -0.7117% | -2.194% | -0.157% | -2.537%
2019-08-19 17:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.431% | -2.064% | -0.6337% | -2.282% | -0.2175% | -2.541%
2019-08-19 17:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -2.123% | -0.4298% | -2.194% | -0.07157% | -2.665%
2019-08-19 18:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.903% | -2.164% | -0.2609% | -2.282% | -0.1179% | -2.728%
2019-08-19 18:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.69% | -2.586% | 0.1041% | -2.632% | -0.04562% | -3.222%
2019-08-19 18:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.11% | -3.176% | -0.06622% | -3.245% | -0.06914% | -3.856%
2019-08-19 18:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.478% | -3.743% | -0.2651% | -3.861% | -0.1184% | -4.466%
2019-08-19 19:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.53% | -3.95% | -0.4196% | -4.037% | -0.08764% | -4.711%
2019-08-19 19:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.74% | -4.219% | -0.4791% | -4.39% | -0.171% | -4.967%
2019-08-19 19:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.53% | -4.162% | -0.6324% | -4.39% | -0.2278% | -4.918%
2019-08-19 19:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.74% | -4.262% | -0.5218% | -4.479% | -0.217% | -5.048%
2019-08-19 20:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.687% | -4.213% | -0.5257% | -4.39% | -0.1771% | -4.998%
2019-08-19 20:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.792% | -4.247% | -0.4546% | -4.567% | -0.32% | -5.004%
2019-08-19 20:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.107% | -4.108% | -0.0003767% | -4.479% | -0.3711% | -4.845%
2019-08-19 20:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.74% | -4.24% | -0.4998% | -4.656% | -0.4159% | -4.977%
2019-08-19 21:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.848% | -4.023% | -1.175% | -4.479% | -0.456% | -4.709%
2019-08-19 21:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.848% | -3.992% | -1.144% | -4.479% | -0.487% | -4.666%
2019-08-19 21:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.268% | -4.218% | -0.9508% | -4.655% | -0.4368% | -4.888%
2019-08-19 21:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.743% | -3.93% | -1.187% | -4.39% | -0.4605% | -4.585%
2019-08-19 22:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.165% | -3.81% | -1.645% | -4.214% | -0.4033% | -4.449%
2019-08-19 22:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -3.724% | -1.297% | -4.214% | -0.4891% | -4.321%
2019-08-19 22:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.798% | -3.419% | -1.621% | -3.861% | -0.4417% | -4.026%
2019-08-19 22:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.483% | -2.83% | -1.347% | -3.333% | -0.5035% | -3.383%
2019-08-19 23:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.221% | -2.792% | -1.572% | -3.245% | -0.4531% | -3.325%
2019-08-19 23:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.168% | -2.472% | -1.303% | -2.982% | -0.5107% | -2.968%
2019-08-19 23:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9582% | -2.442% | -1.484% | -2.895% | -0.4521% | -2.94%
2019-08-19 23:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.1709% | -2.148% | -1.977% | -2.632% | -0.4838% | -2.606%
2019-08-20 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1709% | -1.926% | -1.755% | -2.457% | -0.5308% | -2.359%
2019-08-20 00:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.03906% | -1.312% | -1.351% | -1.758% | -0.4465% | -1.747%
2019-08-20 00:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2759% | -1.717% | -1.441% | -2.194% | -0.4778% | -2.142%
2019-08-20 00:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.4065% | -1.78% | -2.186% | -2.282% | -0.5022% | -2.186%
2019-08-20 01:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4065% | -1.734% | -2.141% | -2.194% | -0.4599% | -2.117%
2019-08-20 01:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.144% | -1.463% | -1.607% | -2.02% | -0.5565% | -1.823%
2019-08-20 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6164% | -1.807% | -2.423% | -2.282% | -0.4752% | -2.201%
2019-08-20 01:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.7214% | -1.76% | -2.482% | -2.282% | -0.5216% | -2.129%
2019-08-20 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.7214% | -1.633% | -2.355% | -2.107% | -0.4736% | -2.012%
2019-08-20 02:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.6689% | -1.706% | -2.374% | -2.194% | -0.4888% | -2.078%
2019-08-20 02:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6689% | -1.805% | -2.474% | -2.282% | -0.4763% | -2.209%
2019-08-20 02:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.7214% | -1.779% | -2.5% | -2.282% | -0.503% | -2.154%
2019-08-20 03:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.7739% | -1.563% | -2.337% | -2.107% | -0.5437% | -1.916%
2019-08-20 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5639% | -1.647% | -2.211% | -2.107% | -0.4601% | -2.02%
2019-08-20 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.5114% | -1.437% | -1.949% | -2.02% | -0.5823% | -1.797%
2019-08-20 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.06592% | -1.366% | -1.3% | -1.845% | -0.4786% | -1.737%
2019-08-20 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.1709% | -1.298% | -1.127% | -1.932% | -0.6341% | -1.631%
2019-08-20 04:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.7214% | -1.259% | -1.981% | -1.845% | -0.5859% | -1.609%
2019-08-20 04:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6164% | -1.684% | -2.3% | -2.194% | -0.5104% | -2.038%
2019-08-20 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -1.549% | -1.798% | -2.02% | -0.4707% | -1.911%
2019-08-20 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.144% | -1.623% | -1.767% | -2.107% | -0.4839% | -1.981%
2019-08-20 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.06592% | -1.669% | -1.604% | -2.194% | -0.5249% | -2.021%
2019-08-20 05:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1709% | -0.9279% | -0.757% | -1.409% | -0.4812% | -1.287%
2019-08-20 05:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5383% | -1.121% | -0.5823% | -1.409% | -0.2884% | -1.54%
2019-08-20 06:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5908% | -1.62% | -1.029% | -2.107% | -0.4873% | -2.025%
2019-08-20 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5908% | -1.763% | -1.172% | -2.369% | -0.6062% | -2.151%
2019-08-20 06:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.3808% | -1.9% | -1.519% | -2.544% | -0.6439% | -2.282%
2019-08-20 06:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5383% | -2.499% | -1.96% | -2.982% | -0.4836% | -2.943%
2019-08-20 07:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.641% | -2.687% | -1.046% | -3.158% | -0.4707% | -3.154%
2019-08-20 07:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.831% | -1.82% | -3.246% | -0.4147% | -3.309%
2019-08-20 07:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6433% | -2.355% | -1.712% | -2.895% | -0.5396% | -2.771%
2019-08-20 07:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.273% | -2.588% | -1.315% | -3.07% | -0.4823% | -3.033%
2019-08-20 08:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.428% | -3.145% | -0.7172% | -3.509% | -0.3643% | -3.648%
2019-08-20 08:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.378% | -2.972% | -1.594% | -3.334% | -0.3616% | -3.448%
2019-08-20 08:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.008% | -2.808% | -0.7999% | -3.07% | -0.2623% | -3.304%
2019-08-20 08:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.113% | -3.077% | -0.9642% | -3.422% | -0.3448% | -3.53%
2019-08-20 09:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.375% | -3.185% | -0.8099% | -3.598% | -0.4125% | -3.631%
2019-08-20 09:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.533% | -3.322% | -0.7894% | -3.686% | -0.3636% | -3.782%
2019-08-20 09:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.428% | -3.256% | -0.828% | -3.598% | -0.3421% | -3.705%
2019-08-20 09:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.848% | -3.012% | -0.1645% | -3.422% | -0.4098% | -3.428%
2019-08-20 10:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.215% | -3.282% | -0.0673% | -3.598% | -0.3153% | -3.76%
2019-08-20 10:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.268% | -3.363% | -0.09535% | -3.774% | -0.4109% | -3.814%
2019-08-20 10:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.005% | -3.405% | -0.4% | -3.774% | -0.3685% | -3.88%
2019-08-20 10:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.798% | -3.246% | -1.448% | -3.422% | -0.1763% | -3.747%
2019-08-20 11:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.375% | -2.828% | -0.4528% | -3.071% | -0.2425% | -3.281%
2019-08-20 11:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.638% | -3.223% | -0.5857% | -3.51% | -0.2866% | -3.684%
2019-08-20 11:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.428% | -3.23% | -0.8018% | -3.51% | -0.2804% | -3.693%
2019-08-20 11:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.638% | -3.067% | -0.429% | -3.422% | -0.3551% | -3.513%
2019-08-20 12:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.27% | -2.82% | -0.5497% | -3.158% | -0.3382% | -3.254%
2019-08-20 12:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -2.677% | -0.7741% | -2.983% | -0.3057% | -3.108%
2019-08-20 12:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.326% | -2.557% | -1.231% | -2.807% | -0.2505% | -3.009%
2019-08-20 12:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.273% | -2.767% | -1.494% | -2.983% | -0.2159% | -3.221%
2019-08-20 13:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.641% | -2.952% | -1.312% | -3.247% | -0.2945% | -3.374%
2019-08-20 13:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.113% | -3.022% | -0.9094% | -3.247% | -0.2243% | -3.47%
2019-08-20 13:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.903% | -3.022% | -1.119% | -3.247% | -0.2243% | -3.47%
2019-08-20 13:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.7482% | -2.453% | -1.704% | -2.632% | -0.1797% | -2.885%
2019-08-20 14:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.011% | -2.403% | -1.393% | -2.545% | -0.1417% | -2.831%
2019-08-20 14:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.536% | -2.686% | -1.15% | -2.895% | -0.2098% | -3.113%
2019-08-20 14:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.011% | -2.46% | -1.45% | -2.72% | -0.2598% | -2.852%
2019-08-20 14:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.9582% | -2.556% | -1.597% | -2.808% | -0.2523% | -2.949%
2019-08-20 15:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.641% | -2.481% | -0.8405% | -2.72% | -0.2392% | -2.881%
2019-08-20 15:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9582% | -2.337% | -1.379% | -2.72% | -0.3827% | -2.712%
2019-08-20 15:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.6433% | -2.316% | -1.673% | -2.545% | -0.2285% | -2.731%
2019-08-20 15:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.116% | -2.517% | -1.401% | -2.808% | -0.2906% | -2.924%
2019-08-20 16:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.011% | -2.106% | -1.095% | -2.457% | -0.3514% | -2.457%
2019-08-20 16:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.221% | -2.638% | -1.417% | -2.808% | -0.1698% | -3.08%
2019-08-20 16:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.7482% | -1.927% | -1.179% | -2.195% | -0.2678% | -2.322%
2019-08-20 16:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -2.477% | -1.571% | -2.72% | -0.2433% | -2.873%
2019-08-20 17:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.27% | -3.321% | -1.05% | -3.599% | -0.278% | -3.753%
2019-08-20 17:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.163% | -3.315% | -0.1529% | -3.686% | -0.3708% | -3.744%
2019-08-20 17:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.005% | -3.176% | -0.1706% | -3.422% | -0.2466% | -3.634%
2019-08-20 17:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.378% | -2.433% | -1.054% | -2.632% | -0.1995% | -2.888%
2019-08-20 18:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.359% | -0.8759% | -2.719% | -0.3604% | -2.804%
2019-08-20 18:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.113% | -2.816% | -0.703% | -3.07% | -0.2541% | -3.334%
2019-08-20 18:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -3.383% | -1.271% | -3.685% | -0.3017% | -3.925%
2019-08-20 18:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.163% | -4.084% | -0.921% | -4.39% | -0.3065% | -4.725%
2019-08-20 19:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.583% | -4.28% | -0.698% | -4.655% | -0.3747% | -4.974%
2019-08-20 19:15 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.845% | -4.718% | -0.8728% | -5.098% | -0.3802% | -5.441%
2019-08-20 19:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.792% | -4.684% | -0.8911% | -5.009% | -0.3257% | -5.41%
2019-08-20 19:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -4.16% | -4.927% | -0.7671% | -5.187% | -0.2596% | -5.705%
2019-08-20 20:00 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -4.055% | -4.745% | -0.6897% | -5.009% | -0.2647% | -5.484%
2019-08-20 20:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.95% | -3.981% | -0.03081% | -4.302% | -0.3212% | -4.69%
2019-08-20 20:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -4.212% | -3.975% | 0.2373% | -4.214% | -0.2388% | -4.727%
2019-08-20 20:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -4.002% | -3.758% | 0.2439% | -4.126% | -0.3674% | -4.474%
2019-08-20 21:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.687% | -4.085% | -0.3975% | -4.39% | -0.3053% | -4.821%
2019-08-20 21:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.215% | -4.369% | -1.154% | -4.744% | -0.3743% | -5.073%
2019-08-20 21:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.48% | -4.394% | -1.914% | -4.744% | -0.3495% | -5.104%
2019-08-20 21:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.428% | -4.159% | -1.731% | -4.567% | -0.4082% | -4.831%
2019-08-20 22:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.953% | -4.148% | -1.195% | -4.655% | -0.5072% | -4.791%
2019-08-20 22:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.428% | -3.863% | -1.435% | -4.214% | -0.3505% | -4.509%
2019-08-20 22:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.06% | -3.641% | -1.581% | -4.037% | -0.3957% | -4.245%
2019-08-20 22:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.326% | -2.964% | -1.638% | -3.421% | -0.4577% | -3.521%
2019-08-20 23:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -2.476% | -1.15% | -2.982% | -0.5067% | -2.993%
2019-08-20 23:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.6958% | -2.829% | -2.134% | -3.158% | -0.3284% | -3.388%
2019-08-20 23:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.2234% | -2.519% | -2.296% | -2.895% | -0.3757% | -3.025%
2019-08-20 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4858% | -2.345% | -1.86% | -2.807% | -0.4616% | -2.819%
2019-08-21 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.1965% | -2.097% | -2.294% | -2.544% | -0.4469% | -2.56%
2019-08-21 00:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -1.884% | -1.45% | -2.282% | -0.3983% | -2.358%
2019-08-21 00:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4333% | -1.768% | -1.335% | -2.282% | -0.5138% | -2.199%
2019-08-21 00:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2234% | -1.782% | -1.558% | -2.282% | -0.5002% | -2.19%
2019-08-21 01:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.354% | -1.708% | -2.062% | -2.194% | -0.4859% | -2.111%
2019-08-21 01:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.1965% | -1.963% | -2.16% | -2.457% | -0.4933% | -2.368%
2019-08-21 01:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.06592% | -1.875% | -1.809% | -2.369% | -0.4945% | -2.262%
2019-08-21 01:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.2759% | -1.604% | -1.328% | -2.194% | -0.59% | -1.959%
2019-08-21 02:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.2234% | -1.568% | -1.345% | -2.194% | -0.6261% | -1.919%
2019-08-21 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.2234% | -1.52% | -1.296% | -2.02% | -0.4998% | -1.909%
2019-08-21 02:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.1184% | -1.78% | -1.661% | -2.282% | -0.5019% | -2.146%
2019-08-21 02:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.2234% | -1.583% | -1.359% | -2.194% | -0.6117% | -1.939%
2019-08-21 03:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.01343% | -1.61% | -1.596% | -2.194% | -0.5848% | -1.956%
2019-08-21 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.1965% | -1.447% | -1.643% | -2.02% | -0.573% | -1.8%
2019-08-21 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.1965% | -1.457% | -1.654% | -1.932% | -0.4752% | -1.828%
2019-08-21 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.01343% | -1.361% | -1.348% | -1.845% | -0.4837% | -1.72%
2019-08-21 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.06592% | -1.403% | -1.338% | -1.932% | -0.5288% | -1.755%
2019-08-21 04:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.5114% | -1.3% | -1.811% | -1.758% | -0.4581% | -1.652%
2019-08-21 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5114% | -1.663% | -2.175% | -2.107% | -0.4437% | -2.043%
2019-08-21 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.5639% | -1.519% | -2.083% | -2.02% | -0.5007% | -1.88%
2019-08-21 05:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.5639% | -1.208% | -1.772% | -1.758% | -0.5501% | -1.555%
2019-08-21 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -1.472% | -1.564% | -2.02% | -0.5473% | -1.845%
2019-08-21 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.2759% | -1.49% | -1.214% | -1.932% | -0.4425% | -1.895%
2019-08-21 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.144% | -1.662% | -1.806% | -2.107% | -0.445% | -2.074%
2019-08-21 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.03906% | -1.93% | -1.969% | -2.369% | -0.4391% | -2.361%
2019-08-21 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.144% | -1.872% | -2.016% | -2.369% | -0.4968% | -2.28%
2019-08-21 06:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.06592% | -1.856% | -1.79% | -2.369% | -0.5134% | -2.277%
2019-08-21 06:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -2.163% | -1.414% | -2.719% | -0.5568% | -2.612%
2019-08-21 07:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9057% | -2.117% | -1.211% | -2.719% | -0.6023% | -2.552%
2019-08-21 07:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.2234% | -2.228% | -2.004% | -2.719% | -0.4917% | -2.674%
2019-08-21 07:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.6958% | -1.946% | -1.25% | -2.369% | -0.4236% | -2.373%
2019-08-21 07:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.4858% | -1.416% | -0.9298% | -1.845% | -0.4294% | -1.828%
2019-08-21 08:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.326% | -1.571% | -0.2457% | -1.932% | -0.361% | -1.997%
2019-08-21 08:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -2.635% | -0.5221% | -2.895% | -0.2597% | -3.121%
2019-08-21 08:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.848% | -3.229% | -0.3816% | -3.597% | -0.3681% | -3.718%
2019-08-21 08:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.9% | -3.14% | -0.2395% | -3.422% | -0.2818% | -3.645%
2019-08-21 09:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.218% | -2.922% | -0.7045% | -2.983% | -0.0602% | -3.465%
2019-08-21 09:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.536% | -2.482% | -0.9461% | -2.719% | -0.2377% | -2.981%
2019-08-21 09:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.163% | -3.273% | -0.1107% | -3.509% | -0.2361% | -3.803%
2019-08-21 09:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.163% | -3.472% | -0.3092% | -3.686% | -0.2138% | -3.997%
2019-08-21 10:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.533% | -3.222% | -0.6895% | -3.51% | -0.2876% | -3.691%
2019-08-21 10:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.32% | -3.314% | 0.00635% | -3.598% | -0.2843% | -3.783%
2019-08-21 10:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.74% | -3.45% | 0.2898% | -3.774% | -0.324% | -3.911%
2019-08-21 10:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.792% | -3.696% | 0.09634% | -4.039% | -0.343% | -4.147%
2019-08-21 11:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.583% | -3.869% | -0.2868% | -4.127% | -0.2579% | -4.361%
2019-08-21 11:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.425% | -3.534% | -0.1092% | -3.862% | -0.3279% | -4.004%
2019-08-21 11:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.48% | -2.81% | -0.3298% | -3.07% | -0.2602% | -3.288%
2019-08-21 11:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.48% | -2.919% | -0.4388% | -3.158% | -0.2392% | -3.392%
2019-08-21 12:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.585% | -2.708% | -0.1224% | -2.983% | -0.2749% | -3.171%
2019-08-21 12:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.48% | -2.626% | -0.1456% | -2.807% | -0.1814% | -3.096%
2019-08-21 12:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.06% | -1.375% | 0.6855% | -1.496% | -0.1212% | -1.847%
2019-08-21 12:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.113% | -1.857% | 0.2558% | -2.02% | -0.1625% | -2.325%
2019-08-21 13:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.06% | -2.817% | -0.7562% | -3.07% | -0.2538% | -3.275%
2019-08-21 13:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.798% | -2.714% | -0.9163% | -2.983% | -0.2685% | -3.157%
2019-08-21 13:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.431% | -2.553% | -1.122% | -2.895% | -0.3421% | -2.97%
2019-08-21 13:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.378% | -2.762% | -1.384% | -3.071% | -0.3084% | -3.187%
2019-08-21 14:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.116% | -2.378% | -1.262% | -2.72% | -0.3425% | -2.758%
2019-08-21 14:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -2.334% | -0.8511% | -2.632% | -0.2983% | -2.713%
2019-08-21 14:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.588% | -2.559% | -0.9705% | -2.895% | -0.3368% | -2.948%
2019-08-21 14:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.326% | -2.409% | -1.083% | -2.72% | -0.3114% | -2.781%
2019-08-21 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -2.569% | -0.561% | -2.808% | -0.2389% | -2.976%
2019-08-21 15:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.903% | -2.422% | -0.5189% | -2.545% | -0.1231% | -2.856%
2019-08-21 15:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.848% | -2.671% | 0.1765% | -2.983% | -0.3119% | -3.082%
2019-08-21 15:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.9% | -2.728% | 0.172% | -2.896% | -0.1675% | -3.162%
2019-08-21 16:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.008% | -2.515% | -0.5069% | -2.808% | -0.2927% | -2.923%
2019-08-21 16:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -2.573% | -0.4602% | -2.983% | -0.4099% | -2.953%
2019-08-21 16:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.69% | -2.894% | -0.2037% | -3.246% | -0.3523% | -3.31%
2019-08-21 16:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.585% | -3.119% | -0.5333% | -3.51% | -0.3919% | -3.517%
2019-08-21 17:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.06% | -3.072% | -1.011% | -3.422% | -0.3508% | -3.476%
2019-08-21 17:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.428% | -3.007% | -0.579% | -3.334% | -0.3273% | -3.442%
2019-08-21 17:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.165% | -2.703% | -0.5377% | -3.07% | -0.3674% | -3.12%
2019-08-21 17:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.955% | -2.377% | -0.4212% | -2.632% | -0.2553% | -2.831%
2019-08-21 18:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.273% | -2.133% | -0.8603% | -2.282% | -0.1484% | -2.626%
2019-08-21 18:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.008% | -2.536% | -0.5282% | -2.719% | -0.1832% | -3.068%
2019-08-21 18:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.218% | -2.512% | -0.2944% | -2.719% | -0.207% | -3.064%
2019-08-21 18:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.848% | -3.178% | -0.3306% | -3.421% | -0.2428% | -3.795%
2019-08-21 19:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.478% | -3.678% | -0.2001% | -3.861% | -0.1834% | -4.381%
2019-08-21 19:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.005% | -3.86% | -0.8544% | -4.037% | -0.1776% | -4.555%
2019-08-21 19:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.425% | -4.047% | -0.6219% | -4.214% | -0.1665% | -4.767%
2019-08-21 19:45 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.583% | -4.315% | -0.7325% | -4.478% | -0.1633% | -5.061%
2019-08-21 20:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.215% | -3.948% | -0.7326% | -4.214% | -0.2658% | -4.628%
2019-08-21 20:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.687% | -4.011% | -0.3231% | -4.302% | -0.2912% | -4.721%
2019-08-21 20:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.215% | -3.743% | -0.5284% | -3.949% | -0.2058% | -4.47%
2019-08-21 20:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.848% | -3.169% | -0.3215% | -3.422% | -0.2524% | -3.859%
2019-08-21 21:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.163% | -3.544% | -0.3817% | -3.685% | -0.1408% | -4.272%
2019-08-21 21:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.53% | -3.645% | -0.115% | -3.773% | -0.128% | -4.366%
2019-08-21 21:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.48% | -3.979% | -1.499% | -4.302% | -0.3223% | -4.638%
2019-08-21 21:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.008% | -3.709% | -1.701% | -4.125% | -0.416% | -4.335%
2019-08-21 22:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.218% | -3.418% | -1.2% | -3.773% | -0.3553% | -4.03%
2019-08-21 22:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.378% | -3.002% | -1.624% | -3.421% | -0.4195% | -3.565%
2019-08-21 22:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.588% | -2.688% | -1.1% | -3.158% | -0.47% | -3.226%
2019-08-21 22:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -3.065% | -1.582% | -3.421% | -0.3564% | -3.62%
2019-08-21 23:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8007% | -2.924% | -2.123% | -3.333% | -0.4093% | -3.441%
2019-08-21 23:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.3808% | -2.804% | -2.423% | -3.245% | -0.4416% | -3.308%
2019-08-21 23:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.3808% | -2.699% | -2.319% | -3.158% | -0.4583% | -3.17%
2019-08-21 23:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.7482% | -2.509% | -1.761% | -3.07% | -0.5608% | -2.96%
2019-08-22 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.01343% | -2.224% | -2.21% | -2.719% | -0.4957% | -2.646%
2019-08-22 00:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.144% | -1.971% | -2.115% | -2.457% | -0.486% | -2.37%
2019-08-22 00:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.09154% | -2.089% | -2.181% | -2.544% | -0.4548% | -2.507%
2019-08-22 00:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.354% | -1.809% | -2.163% | -2.369% | -0.5606% | -2.191%
2019-08-22 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.249% | -1.874% | -2.123% | -2.369% | -0.4955% | -2.25%
2019-08-22 01:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.768% | -2.279% | -2.194% | -0.4267% | -2.142%
2019-08-22 01:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.6689% | -1.898% | -2.566% | -2.369% | -0.4716% | -2.272%
2019-08-22 01:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.144% | -1.527% | -1.671% | -2.02% | -0.4924% | -1.89%
2019-08-22 02:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.4589% | -1.307% | -1.766% | -1.845% | -0.5384% | -1.656%
2019-08-22 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.354% | -1.644% | -1.998% | -2.107% | -0.4632% | -2.007%
2019-08-22 02:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1709% | -1.528% | -1.358% | -1.932% | -0.4039% | -1.896%
2019-08-22 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.1965% | -1.461% | -1.658% | -1.932% | -0.4709% | -1.813%
2019-08-22 03:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.1965% | -1.298% | -1.494% | -1.758% | -0.4601% | -1.648%
2019-08-22 03:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.6689% | -0.9693% | -1.638% | -1.409% | -0.4397% | -1.321%
2019-08-22 03:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.354% | -0.8097% | -1.164% | -1.322% | -0.5122% | -1.147%
2019-08-22 03:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.4589% | -1.426% | -1.885% | -1.932% | -0.5059% | -1.765%
2019-08-22 04:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.1965% | -1.226% | -1.423% | -1.758% | -0.5313% | -1.559%
2019-08-22 04:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.01343% | -1.37% | -1.356% | -1.845% | -0.4754% | -1.731%
2019-08-22 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2759% | -1.543% | -1.267% | -2.107% | -0.5643% | -1.888%
2019-08-22 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2234% | -1.427% | -1.204% | -1.932% | -0.505% | -1.777%
2019-08-22 05:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2234% | -1.481% | -1.258% | -1.932% | -0.4514% | -1.85%
2019-08-22 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.1965% | -1.685% | -1.882% | -2.194% | -0.5093% | -2.03%
2019-08-22 05:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.354% | -1.748% | -2.102% | -2.194% | -0.4463% | -2.105%
2019-08-22 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.06592% | -1.605% | -1.539% | -2.107% | -0.5024% | -1.954%
2019-08-22 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.3015% | -1.831% | -2.132% | -2.369% | -0.5386% | -2.172%
2019-08-22 06:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4333% | -2.111% | -1.678% | -2.719% | -0.608% | -2.48%
2019-08-22 06:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1709% | -2.456% | -2.285% | -3.07% | -0.6142% | -2.828%
2019-08-22 06:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8532% | -2.657% | -1.803% | -3.246% | -0.589% | -3.055%
2019-08-22 07:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -2.728% | -1.77% | -3.246% | -0.5177% | -3.143%
2019-08-22 07:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9582% | -2.847% | -1.889% | -3.333% | -0.4866% | -3.284%
2019-08-22 07:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.3283% | -2.419% | -2.091% | -2.895% | -0.4754% | -2.818%
2019-08-22 07:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.6433% | -2.52% | -1.876% | -2.895% | -0.3752% | -2.946%
2019-08-22 08:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -2.583% | -1.257% | -2.982% | -0.3998% | -3.01%
2019-08-22 08:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.745% | -2.852% | -1.106% | -3.158% | -0.3064% | -3.329%
2019-08-22 08:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.955% | -3.152% | -1.196% | -3.51% | -0.3579% | -3.615%
2019-08-22 08:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.745% | -3.219% | -1.474% | -3.51% | -0.2907% | -3.695%
2019-08-22 09:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.9582% | -2.828% | -1.87% | -3.07% | -0.2426% | -3.301%
2019-08-22 09:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.641% | -3.061% | -1.42% | -3.246% | -0.1852% | -3.58%
2019-08-22 09:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -3.068% | -0.9555% | -3.334% | -0.2655% | -3.548%
2019-08-22 09:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.903% | -3.277% | -1.374% | -3.598% | -0.3214% | -3.731%
2019-08-22 10:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.165% | -3.085% | -0.9199% | -3.334% | -0.2488% | -3.549%
2019-08-22 10:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.428% | -3.091% | -0.663% | -3.422% | -0.3312% | -3.532%
2019-08-22 10:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.27% | -3.037% | -0.7665% | -3.334% | -0.2974% | -3.476%
2019-08-22 10:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.745% | -3.231% | -1.485% | -3.422% | -0.1917% | -3.696%
2019-08-22 11:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.693% | -3.49% | -1.797% | -3.687% | -0.1961% | -3.971%
2019-08-22 11:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.745% | -3.455% | -1.71% | -3.599% | -0.1437% | -3.939%
2019-08-22 11:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -3.043% | -1.507% | -3.246% | -0.2037% | -3.516%
2019-08-22 11:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.116% | -2.859% | -1.743% | -3.159% | -0.3% | -3.279%
2019-08-22 12:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.326% | -2.821% | -1.496% | -3.158% | -0.3372% | -3.246%
2019-08-22 12:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.641% | -2.611% | -0.9702% | -2.895% | -0.2843% | -3.048%
2019-08-22 12:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.536% | -2.518% | -0.9826% | -2.895% | -0.3771% | -2.902%
2019-08-22 12:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.64% | -0.947% | -2.983% | -0.3428% | -3.053%
2019-08-22 13:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.641% | -2.807% | -1.167% | -3.159% | -0.3516% | -3.207%
2019-08-22 13:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.378% | -2.706% | -1.327% | -3.071% | -0.3652% | -3.102%
2019-08-22 13:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.903% | -2.64% | -0.7371% | -2.983% | -0.3428% | -3.053%
2019-08-22 13:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.116% | -2.529% | -1.413% | -2.895% | -0.3667% | -2.897%
2019-08-22 14:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.168% | -2.509% | -1.341% | -2.808% | -0.2988% | -2.894%
2019-08-22 14:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.168% | -2.59% | -1.422% | -2.808% | -0.2182% | -2.985%
2019-08-22 14:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.9057% | -3.004% | -2.098% | -3.248% | -0.2438% | -3.392%
2019-08-22 14:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.221% | -2.82% | -1.6% | -3.072% | -0.2514% | -3.197%
2019-08-22 15:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.745% | -2.565% | -0.8197% | -2.983% | -0.418% | -2.92%
2019-08-22 15:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.618% | -0.9254% | -3.071% | -0.4528% | -2.95%
2019-08-22 15:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.536% | -2.815% | -1.279% | -3.247% | -0.4318% | -3.172%
2019-08-22 15:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.063% | -2.785% | -1.722% | -3.071% | -0.2866% | -3.169%
2019-08-22 16:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.011% | -2.818% | -1.807% | -3.159% | -0.3411% | -3.199%
2019-08-22 16:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.8007% | -2.645% | -1.844% | -2.983% | -0.3385% | -3.019%
2019-08-22 16:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.4858% | -2.682% | -2.196% | -2.895% | -0.2138% | -3.102%
2019-08-22 16:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.2759% | -2.426% | -2.15% | -2.72% | -0.2939% | -2.83%
2019-08-22 17:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6958% | -2.428% | -1.733% | -2.72% | -0.2918% | -2.814%
2019-08-22 17:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.431% | -2.866% | -1.435% | -3.159% | -0.2927% | -3.294%
2019-08-22 17:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.221% | -2.672% | -1.451% | -3.071% | -0.3993% | -3.046%
2019-08-22 17:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.011% | -2.648% | -1.638% | -2.983% | -0.3346% | -3.066%
2019-08-22 18:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.641% | -3.075% | -1.434% | -3.334% | -0.2593% | -3.557%
2019-08-22 18:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.903% | -3.06% | -1.157% | -3.422% | -0.3613% | -3.523%
2019-08-22 18:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.27% | -3.581% | -1.311% | -3.862% | -0.2804% | -4.107%
2019-08-22 18:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.323% | -4.385% | -2.063% | -4.656% | -0.2706% | -4.984%
2019-08-22 19:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.69% | -4.492% | -1.802% | -4.832% | -0.3402% | -5.122%
2019-08-22 19:15 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.373% | -4.708% | -1.336% | -5.01% | -0.3012% | -5.381%
2019-08-22 19:30 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.53% | -4.791% | -1.261% | -5.187% | -0.3957% | -5.468%
2019-08-22 19:45 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.478% | -4.718% | -1.24% | -5.098% | -0.3804% | -5.401%
2019-08-22 20:00 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.792% | -4.677% | -0.8847% | -5.098% | -0.4207% | -5.356%
2019-08-22 20:15 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -4.055% | -4.808% | -0.7528% | -5.098% | -0.2902% | -5.534%
2019-08-22 20:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.845% | -4.67% | -0.8251% | -5.009% | -0.3393% | -5.359%
2019-08-22 20:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.74% | -4.696% | -0.9559% | -5.009% | -0.3134% | -5.405%
2019-08-22 21:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.478% | -4.658% | -1.18% | -4.921% | -0.263% | -5.386%
2019-08-22 21:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.058% | -4.32% | -1.262% | -4.567% | -0.2469% | -5.012%
2019-08-22 21:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.585% | -4.126% | -1.54% | -4.478% | -0.3527% | -4.769%
2019-08-22 21:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.323% | -3.941% | -1.618% | -4.214% | -0.273% | -4.587%
2019-08-22 22:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.06% | -3.829% | -1.769% | -4.125% | -0.2961% | -4.439%
2019-08-22 22:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.588% | -3.392% | -1.804% | -3.773% | -0.381% | -3.964%
2019-08-22 22:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.06% | -3.007% | -0.9468% | -3.509% | -0.5018% | -3.528%
2019-08-22 22:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.745% | -3.199% | -1.453% | -3.597% | -0.3981% | -3.724%
2019-08-22 23:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.116% | -3.001% | -1.886% | -3.509% | -0.5078% | -3.476%
2019-08-22 23:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5908% | -2.595% | -2.004% | -3.07% | -0.475% | -3.048%
2019-08-22 23:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.9057% | -2.338% | -1.433% | -2.895% | -0.5561% | -2.764%
2019-08-22 23:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4333% | -2.419% | -1.986% | -2.895% | -0.4755% | -2.855%
2019-08-23 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.03906% | -2.389% | -2.428% | -2.807% | -0.418% | -2.838%
2019-08-23 00:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.144% | -1.902% | -2.047% | -2.457% | -0.5542% | -2.295%
2019-08-23 00:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1184% | -2.097% | -1.978% | -2.632% | -0.535% | -2.475%
2019-08-23 00:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2759% | -2.085% | -1.81% | -2.544% | -0.4588% | -2.482%
2019-08-23 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1184% | -1.894% | -1.776% | -2.369% | -0.4748% | -2.278%
2019-08-23 01:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.3015% | -1.723% | -2.025% | -2.194% | -0.4712% | -2.091%
2019-08-23 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.825% | -2.337% | -2.282% | -0.4564% | -2.188%
2019-08-23 01:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.7739% | -1.695% | -2.469% | -2.107% | -0.4116% | -2.075%
2019-08-23 02:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.5639% | -1.555% | -2.119% | -2.02% | -0.4644% | -1.917%
2019-08-23 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6689% | -1.595% | -2.264% | -2.02% | -0.4242% | -1.962%
2019-08-23 02:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.7214% | -1.651% | -2.373% | -2.107% | -0.4558% | -2.005%
2019-08-23 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | 0.8788% | -1.631% | -2.51% | -2.02% | -0.389% | -1.991%
2019-08-23 03:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.7214% | -1.745% | -2.466% | -2.107% | -0.3619% | -2.123%
2019-08-23 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.4065% | -1.448% | -1.855% | -1.932% | -0.4842% | -1.786%
2019-08-23 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.144% | -1.426% | -1.57% | -1.932% | -0.5059% | -1.765%
2019-08-23 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.01343% | -1.307% | -1.293% | -1.845% | -0.5382% | -1.636%
2019-08-23 04:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.1184% | -1.43% | -1.311% | -1.845% | -0.4154% | -1.793%
2019-08-23 04:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.3808% | -1.556% | -1.175% | -2.02% | -0.4633% | -1.909%
2019-08-23 04:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.354% | -1.337% | -1.691% | -1.845% | -0.5084% | -1.687%
2019-08-23 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.7739% | -1.528% | -2.302% | -2.02% | -0.4913% | -1.882%
2019-08-23 05:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.354% | -1.774% | -2.128% | -2.194% | -0.4206% | -2.151%
2019-08-23 05:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.3015% | -1.897% | -2.198% | -2.282% | -0.3852% | -2.277%
2019-08-23 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -1.802% | -1.946% | -2.282% | -0.4802% | -2.167%
2019-08-23 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3808% | -1.874% | -1.493% | -2.282% | -0.4079% | -2.247%
2019-08-23 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2759% | -1.915% | -1.639% | -2.369% | -0.4542% | -2.29%
2019-08-23 06:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.7482% | -2.224% | -1.476% | -2.632% | -0.4081% | -2.64%
2019-08-23 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4858% | -2.204% | -1.718% | -2.719% | -0.5151% | -2.589%
2019-08-23 06:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8532% | -2.395% | -1.542% | -2.895% | -0.4993% | -2.833%
2019-08-23 07:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.221% | -2.443% | -1.222% | -2.982% | -0.5393% | -2.866%
2019-08-23 07:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6433% | -2.532% | -1.889% | -2.982% | -0.4504% | -2.967%
2019-08-23 07:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.5383% | -2.354% | -1.816% | -2.807% | -0.4529% | -2.753%
2019-08-23 07:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.355% | -0.9772% | -2.807% | -0.4519% | -2.745%
2019-08-23 08:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.431% | -2.852% | -1.422% | -3.158% | -0.3062% | -3.289%
2019-08-23 08:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.06% | -3.056% | -0.9959% | -3.334% | -0.2778% | -3.512%
2019-08-23 08:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.955% | -2.775% | -0.8191% | -3.158% | -0.3837% | -3.195%
2019-08-23 08:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.85% | -2.887% | -1.037% | -3.158% | -0.2711% | -3.337%
2019-08-23 09:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.008% | -2.835% | -0.8273% | -3.07% | -0.2353% | -3.302%
2019-08-23 09:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.693% | -2.592% | -0.8988% | -2.895% | -0.303% | -3.046%
2019-08-23 09:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.218% | -2.69% | -0.472% | -2.895% | -0.205% | -3.172%
2019-08-23 09:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.585% | -3.089% | -0.504% | -3.334% | -0.2448% | -3.559%
2019-08-23 10:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.27% | -3.355% | -1.085% | -3.599% | -0.2439% | -3.789%
2019-08-23 10:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.218% | -2.951% | -0.7334% | -3.159% | -0.2079% | -3.373%
2019-08-23 10:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.693% | -2.81% | -1.117% | -2.983% | -0.1734% | -3.248%
2019-08-23 10:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.85% | -3.151% | -1.3% | -3.335% | -0.1847% | -3.58%
2019-08-23 11:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.85% | -3.08% | -1.229% | -3.247% | -0.1673% | -3.514%
2019-08-23 11:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -2.529% | -0.6259% | -2.808% | -0.2791% | -2.911%
2019-08-23 11:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.745% | -2.742% | -0.9964% | -2.896% | -0.1539% | -3.167%
2019-08-23 11:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -2.626% | -0.985% | -2.895% | -0.2697% | -3.048%
2019-08-23 12:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.641% | -2.693% | -1.052% | -2.895% | -0.2026% | -3.131%
2019-08-23 12:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.588% | -2.726% | -1.138% | -2.895% | -0.1696% | -3.178%
2019-08-23 12:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.85% | -2.969% | -1.118% | -3.247% | -0.278% | -3.395%
2019-08-23 12:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.798% | -3.055% | -1.257% | -3.247% | -0.1922% | -3.5%
2019-08-23 13:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.745% | -2.876% | -1.13% | -3.071% | -0.1958% | -3.294%
2019-08-23 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.375% | -2.843% | -0.4682% | -3.159% | -0.3153% | -3.245%
2019-08-23 13:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.218% | -2.74% | -0.5219% | -2.983% | -0.2436% | -3.152%
2019-08-23 13:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -2.381% | -0.8453% | -2.72% | -0.3393% | -2.751%
2019-08-23 14:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.85% | -2.796% | -0.9455% | -3.071% | -0.2752% | -3.192%
2019-08-23 14:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -3.047% | -1.354% | -3.335% | -0.2879% | -3.453%
2019-08-23 14:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -2.99% | -1.297% | -3.335% | -0.3447% | -3.367%
2019-08-23 14:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.798% | -3.261% | -1.463% | -3.511% | -0.2503% | -3.679%
2019-08-23 15:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -2.607% | -0.9669% | -2.983% | -0.3757% | -2.986%
2019-08-23 15:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.06% | -3.128% | -1.068% | -3.511% | -0.3825% | -3.519%
2019-08-23 15:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -2.835% | -1.037% | -3.159% | -0.3235% | -3.231%
2019-08-23 15:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.745% | -2.986% | -1.24% | -3.247% | -0.2613% | -3.393%
2019-08-23 16:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.798% | -2.816% | -1.018% | -3.159% | -0.3431% | -3.195%
2019-08-23 16:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.06% | -2.976% | -0.9157% | -3.159% | -0.1831% | -3.404%
2019-08-23 16:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -2.873% | -0.8649% | -3.159% | -0.2863% | -3.264%
2019-08-23 16:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -2.729% | -0.7208% | -2.983% | -0.2548% | -3.123%
2019-08-23 17:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -3.079% | -1.386% | -3.247% | -0.1673% | -3.531%
2019-08-23 17:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.798% | -2.923% | -1.125% | -3.159% | -0.2359% | -3.363%
2019-08-23 17:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.588% | -2.885% | -1.297% | -3.07% | -0.1856% | -3.364%
2019-08-23 17:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.011% | -2.811% | -1.801% | -3.07% | -0.259% | -3.292%
2019-08-23 18:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.221% | -2.777% | -1.557% | -2.983% | -0.2055% | -3.249%
2019-08-23 18:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -2.811% | -0.8031% | -3.07% | -0.2591% | -3.311%
2019-08-23 18:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.533% | -3.686% | -1.153% | -3.95% | -0.2635% | -4.223%
2019-08-23 18:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.795% | -4.509% | -1.714% | -4.744% | -0.2351% | -5.128%
2019-08-23 19:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.215% | -4.27% | -1.055% | -4.567% | -0.2966% | -4.899%
2019-08-23 19:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.163% | -4.435% | -1.273% | -4.744% | -0.3084% | -5.078%
2019-08-23 19:30 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.32% | -4.616% | -1.296% | -4.921% | -0.3046% | -5.289%
2019-08-23 19:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.163% | -4.427% | -1.265% | -4.655% | -0.2279% | -5.113%
2019-08-23 20:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.058% | -4.504% | -1.446% | -4.832% | -0.3287% | -5.168%
2019-08-23 20:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.953% | -4.199% | -1.246% | -4.567% | -0.3679% | -4.833%
2019-08-23 20:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.215% | -4.382% | -1.167% | -4.655% | -0.2735% | -5.047%
2019-08-23 20:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.848% | -4.345% | -1.498% | -4.744% | -0.3984% | -4.965%
2019-08-23 21:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.533% | -4.315% | -1.782% | -4.656% | -0.3408% | -4.927%
2019-08-23 21:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -2.06% | -4.48% | -2.42% | -4.744% | -0.2639% | -5.129%
2019-08-23 21:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.06% | -3.808% | -1.747% | -4.125% | -0.3178% | -4.398%
2019-08-23 21:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.903% | -3.784% | -1.881% | -4.126% | -0.3416% | -4.353%
2019-08-23 22:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.955% | -3.618% | -1.662% | -4.037% | -0.4194% | -4.16%
2019-08-23 22:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.483% | -3.445% | -1.962% | -3.861% | -0.4158% | -3.969%
2019-08-23 22:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.116% | -3.006% | -1.891% | -3.509% | -0.5027% | -3.494%
2019-08-23 22:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -3.004% | -1.469% | -3.509% | -0.5047% | -3.489%
2019-08-23 23:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.168% | -3.043% | -1.875% | -3.421% | -0.3778% | -3.537%
2019-08-23 23:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.7482% | -2.868% | -2.12% | -3.246% | -0.3774% | -3.355%
2019-08-23 23:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9582% | -2.666% | -1.708% | -3.07% | -0.4038% | -3.136%
2019-08-23 23:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.063% | -2.541% | -1.478% | -2.982% | -0.4413% | -3.009%
2019-08-24 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.483% | -2.66% | -1.177% | -3.07% | -0.41% | -3.147%
2019-08-24 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2759% | -2.174% | -1.898% | -2.632% | -0.4577% | -2.609%
2019-08-24 00:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | 0.1965% | -2.345% | -2.541% | -2.719% | -0.3747% | -2.779%
2019-08-24 00:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.144% | -2.366% | -2.51% | -2.807% | -0.4415% | -2.774%
2019-08-24 01:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4333% | -2.137% | -1.704% | -2.544% | -0.4072% | -2.551%
2019-08-24 01:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3808% | -1.819% | -1.438% | -2.369% | -0.5502% | -2.185%
2019-08-24 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.03906% | -1.721% | -1.76% | -2.194% | -0.4732% | -2.087%
2019-08-24 01:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.354% | -1.851% | -2.205% | -2.282% | -0.4306% | -2.231%
2019-08-24 02:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.6164% | -1.87% | -2.486% | -2.282% | -0.412% | -2.256%
2019-08-24 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | 0.7739% | -1.728% | -2.502% | -2.107% | -0.3785% | -2.12%
2019-08-24 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.721% | -1.918% | -2.194% | -0.4732% | -2.087%
2019-08-24 02:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1709% | -1.764% | -1.594% | -2.194% | -0.4299% | -2.146%
2019-08-24 03:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.672% | -1.658% | -2.194% | -0.5227% | -2.02%
2019-08-24 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2759% | -1.556% | -1.28% | -2.107% | -0.5508% | -1.895%
2019-08-24 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5114% | -1.511% | -2.022% | -2.02% | -0.5087% | -1.847%
2019-08-24 03:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.3015% | -1.795% | -2.097% | -2.194% | -0.3988% | -2.186%
2019-08-24 04:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.1965% | -1.666% | -1.862% | -2.194% | -0.5288% | -2.01%
2019-08-24 04:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4589% | -1.697% | -2.156% | -2.194% | -0.4978% | -2.034%
2019-08-24 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.249% | -1.641% | -1.89% | -2.107% | -0.4661% | -1.991%
2019-08-24 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.09154% | -1.449% | -1.541% | -1.932% | -0.4832% | -1.795%
2019-08-24 05:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.06592% | -1.775% | -1.709% | -2.282% | -0.5069% | -2.126%
2019-08-24 05:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.06592% | -1.865% | -1.799% | -2.369% | -0.5045% | -2.208%
2019-08-24 05:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.03906% | -1.908% | -1.947% | -2.369% | -0.4612% | -2.266%
2019-08-24 05:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2234% | -2.068% | -1.845% | -2.544% | -0.4761% | -2.427%
2019-08-24 06:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5908% | -1.952% | -1.362% | -2.544% | -0.5919% | -2.308%
2019-08-24 06:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.931% | -1.445% | -2.457% | -0.526% | -2.285%
2019-08-24 06:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2234% | -2.585% | -2.362% | -3.07% | -0.4851% | -2.974%
2019-08-24 06:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.4858% | -2.444% | -1.958% | -2.895% | -0.4505% | -2.849%
2019-08-24 07:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9582% | -2.438% | -1.48% | -2.895% | -0.4567% | -2.84%
2019-08-24 07:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.7482% | -2.475% | -1.727% | -2.982% | -0.507% | -2.858%
2019-08-24 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4858% | -2.253% | -1.767% | -2.719% | -0.4665% | -2.645%
2019-08-24 07:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8007% | -2.264% | -1.464% | -2.807% | -0.5427% | -2.637%
2019-08-24 08:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.063% | -2.105% | -1.042% | -2.632% | -0.5267% | -2.485%
2019-08-24 08:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9582% | -2.388% | -1.43% | -2.807% | -0.4187% | -2.787%
2019-08-24 08:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.6958% | -2.554% | -1.858% | -2.983% | -0.4285% | -2.945%
2019-08-24 08:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -2.658% | -1.595% | -3.158% | -0.5003% | -3.041%
2019-08-24 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8007% | -2.539% | -1.739% | -2.895% | -0.3555% | -2.96%
2019-08-24 09:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.6958% | -1.892% | -1.197% | -2.194% | -0.302% | -2.305%
2019-08-24 09:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.7482% | -2.095% | -1.346% | -2.282% | -0.1872% | -2.547%
2019-08-24 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -2.496% | -1.485% | -2.807% | -0.3114% | -2.932%
2019-08-24 10:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -2.139% | -1.076% | -2.457% | -0.3176% | -2.549%
2019-08-24 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.431% | -2.48% | -1.049% | -2.72% | -0.2402% | -2.903%
2019-08-24 10:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.2234% | -2.089% | -1.866% | -2.195% | -0.1057% | -2.529%
2019-08-24 10:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -0.1709% | -2.576% | -2.405% | -2.72% | -0.1442% | -3.025%
2019-08-24 11:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -2.716% | -1.39% | -2.895% | -0.1789% | -3.189%
2019-08-24 11:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.063% | -2.723% | -1.66% | -2.895% | -0.1717% | -3.191%
2019-08-24 11:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8007% | -2.797% | -1.996% | -2.983% | -0.1859% | -3.286%
2019-08-24 11:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.8532% | -2.714% | -1.86% | -2.895% | -0.1811% | -3.208%
2019-08-24 12:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.6433% | -2.565% | -1.922% | -2.807% | -0.2423% | -3.036%
2019-08-24 12:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.5908% | -2.452% | -1.861% | -2.457% | -0.004976% | -2.966%
2019-08-24 12:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -2.49% | -1.427% | -2.632% | -0.1416% | -2.963%
2019-08-24 12:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9582% | -2.361% | -1.403% | -2.457% | -0.09571% | -2.842%
2019-08-24 13:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.4333% | -2.171% | -1.738% | -2.282% | -0.1107% | -2.63%
2019-08-24 13:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -0.2234% | -1.708% | -1.485% | -1.671% | 0.03762% | -2.202%
2019-08-24 13:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -0.3283% | -1.587% | -1.259% | -1.496% | 0.09136% | -2.114%
2019-08-24 13:45 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8007% | -1.405% | -0.6043% | -1.409% | -0.00395% | -1.909%
2019-08-24 14:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6433% | -1.291% | -0.6479% | -1.235% | 0.05648% | -1.789%
2019-08-24 14:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -1.168% | -0.4196% | -1.148% | 0.02026% | -1.634%
2019-08-24 14:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.8532% | -1.642% | -0.7883% | -1.671% | -0.02911% | -2.082%
2019-08-24 14:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.116% | -2.248% | -1.132% | -2.37% | -0.1217% | -2.701%
2019-08-24 15:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.5908% | -1.765% | -1.174% | -1.758% | 0.007143% | -2.236%
2019-08-24 15:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.7482% | -1.594% | -0.8454% | -1.67% | -0.07684% | -2.055%
2019-08-24 15:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.011% | -1.623% | -0.6128% | -1.758% | -0.1343% | -2.072%
2019-08-24 15:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.063% | -2.797% | -1.734% | -2.983% | -0.1858% | -3.266%
2019-08-24 16:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.566% | -0.873% | -2.72% | -0.1536% | -3.039%
2019-08-24 16:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.483% | -2.528% | -1.045% | -2.72% | -0.1917% | -2.975%
2019-08-24 16:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.168% | -2.328% | -1.16% | -2.545% | -0.2161% | -2.764%
2019-08-24 16:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.431% | -2.502% | -1.071% | -2.632% | -0.1303% | -2.986%
2019-08-24 17:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.593% | -0.9% | -2.807% | -0.2143% | -3.046%
2019-08-24 17:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.218% | -3.128% | -0.9105% | -3.334% | -0.2055% | -3.627%
2019-08-24 17:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.008% | -3.017% | -1.009% | -3.158% | -0.141% | -3.532%
2019-08-24 17:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.588% | -2.654% | -1.066% | -2.895% | -0.241% | -3.126%
2019-08-24 18:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -2.807% | -0.7992% | -3.07% | -0.2631% | -3.286%
2019-08-24 18:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.798% | -2.87% | -1.072% | -3.07% | -0.2001% | -3.362%
2019-08-24 18:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.165% | -3.228% | -1.063% | -3.509% | -0.2814% | -3.734%
2019-08-24 18:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.848% | -3.86% | -1.013% | -4.214% | -0.3537% | -4.411%
2019-08-24 19:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.743% | -4.166% | -1.423% | -4.567% | -0.4011% | -4.743%
2019-08-24 19:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.268% | -4.076% | -0.8088% | -4.39% | -0.3138% | -4.704%
2019-08-24 19:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.953% | -4.037% | -1.085% | -4.302% | -0.2644% | -4.693%
2019-08-24 19:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -2.48% | -3.953% | -1.473% | -4.214% | -0.2606% | -4.599%
2019-08-24 20:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -2.375% | -4.392% | -2.017% | -4.655% | -0.2632% | -5.042%
2019-08-24 20:15 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -2.69% | -4.753% | -2.063% | -5.098% | -0.3454% | -5.406%
2019-08-24 20:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.11% | -4.603% | -1.493% | -5.01% | -0.4068% | -5.233%
2019-08-24 20:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.69% | -4.191% | -1.5% | -4.567% | -0.3763% | -4.8%
2019-08-24 21:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.638% | -4.286% | -1.648% | -4.567% | -0.2811% | -4.93%
2019-08-24 21:15 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.323% | -4.189% | -1.866% | -4.479% | -0.2897% | -4.821%
2019-08-24 21:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.165% | -4.008% | -1.843% | -4.39% | -0.382% | -4.608%
2019-08-24 21:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.428% | -4.072% | -1.644% | -4.39% | -0.3179% | -4.696%
2019-08-24 22:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.06% | -3.838% | -1.778% | -4.214% | -0.3754% | -4.433%
2019-08-24 22:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.955% | -3.89% | -1.935% | -4.214% | -0.3237% | -4.484%
2019-08-24 22:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.218% | -3.581% | -1.363% | -3.949% | -0.368% | -4.153%
2019-08-24 22:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.798% | -3.487% | -1.689% | -3.685% | -0.1984% | -4.085%
2019-08-24 23:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -3.054% | -1.675% | -3.421% | -0.3676% | -3.574%
2019-08-24 23:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.116% | -2.832% | -1.716% | -3.158% | -0.3261% | -3.349%
2019-08-24 23:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9582% | -2.774% | -1.816% | -3.158% | -0.3839% | -3.268%
2019-08-24 23:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.4858% | -2.862% | -2.376% | -3.246% | -0.3836% | -3.346%
2019-08-25 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -0.1184% | -2.607% | -2.489% | -2.982% | -0.3751% | -3.077%
2019-08-25 00:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.01343% | -2.669% | -2.656% | -2.982% | -0.3131% | -3.143%
2019-08-25 00:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -2.692% | -1.944% | -2.982% | -0.2903% | -3.173%
2019-08-25 00:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5908% | -2.451% | -1.86% | -2.807% | -0.3559% | -2.901%
2019-08-25 01:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.2234% | -1.481% | -1.257% | -1.758% | -0.2769% | -1.918%
2019-08-25 01:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.3015% | -1.298% | -1.599% | -1.583% | -0.2857% | -1.716%
2019-08-25 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.4065% | -1.618% | -2.024% | -1.932% | -0.3144% | -2.046%
2019-08-25 01:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.01343% | -1.651% | -1.637% | -2.107% | -0.4562% | -2.045%
2019-08-25 02:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1709% | -1.598% | -1.427% | -2.02% | -0.4213% | -1.995%
2019-08-25 02:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.09154% | -1.336% | -1.427% | -1.758% | -0.4221% | -1.709%
2019-08-25 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.03906% | -1.821% | -1.86% | -2.194% | -0.3731% | -2.214%
2019-08-25 02:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1184% | -1.972% | -1.853% | -2.369% | -0.3974% | -2.373%
2019-08-25 03:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.144% | -1.805% | -1.949% | -2.194% | -0.3896% | -2.191%
2019-08-25 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.3015% | -1.652% | -1.954% | -2.107% | -0.4549% | -2.017%
2019-08-25 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.249% | -1.663% | -1.912% | -2.107% | -0.4436% | -2.04%
2019-08-25 03:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.739% | -1.935% | -2.107% | -0.3682% | -2.134%
2019-08-25 04:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.1965% | -1.772% | -1.968% | -2.194% | -0.4226% | -2.147%
2019-08-25 04:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.144% | -1.955% | -2.099% | -2.369% | -0.4147% | -2.321%
2019-08-25 04:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.09154% | -1.763% | -1.854% | -2.194% | -0.4318% | -2.125%
2019-08-25 04:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -1.808% | -2.004% | -2.194% | -0.3865% | -2.204%
2019-08-25 05:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.7214% | -1.469% | -2.19% | -1.932% | -0.4637% | -1.832%
2019-08-25 05:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.144% | -1.847% | -1.991% | -2.282% | -0.4347% | -2.226%
2019-08-25 05:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.09154% | -1.641% | -1.732% | -2.107% | -0.4663% | -2.011%
2019-08-25 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1184% | -1.807% | -1.688% | -2.282% | -0.475% | -2.181%
2019-08-25 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.5383% | -2.079% | -1.541% | -2.632% | -0.5524% | -2.439%
2019-08-25 06:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.7482% | -1.953% | -1.205% | -2.457% | -0.5035% | -2.334%
2019-08-25 06:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.9582% | -2.176% | -1.217% | -2.807% | -0.6314% | -2.533%
2019-08-25 06:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.3015% | -1.965% | -2.266% | -2.457% | -0.492% | -2.338%
2019-08-25 07:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.1965% | -2.244% | -2.44% | -2.719% | -0.4757% | -2.62%
2019-08-25 07:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.09154% | -2.249% | -2.341% | -2.72% | -0.4705% | -2.617%
2019-08-25 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.09154% | -2.038% | -2.13% | -2.544% | -0.5061% | -2.396%
2019-08-25 07:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -2.079% | -1.699% | -2.544% | -0.4649% | -2.453%
2019-08-25 08:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.3283% | -2.217% | -1.888% | -2.632% | -0.4151% | -2.616%
2019-08-25 08:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.4333% | -1.988% | -1.555% | -2.457% | -0.4683% | -2.363%
2019-08-25 08:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.3015% | -1.908% | -2.21% | -2.369% | -0.4612% | -2.266%
2019-08-25 08:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3283% | -1.562% | -1.234% | -1.932% | -0.3698% | -1.95%
2019-08-25 09:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4333% | -1.363% | -0.9301% | -1.671% | -0.3071% | -1.79%
2019-08-25 09:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.063% | -1.487% | -0.424% | -1.758% | -0.2706% | -1.907%
2019-08-25 09:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.536% | -2.046% | -0.5103% | -2.282% | -0.2359% | -2.511%
2019-08-25 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.588% | -2.406% | -0.8176% | -2.807% | -0.4014% | -2.842%
2019-08-25 10:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.168% | -2.67% | -1.502% | -2.895% | -0.2245% | -3.15%
2019-08-25 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -2.531% | -1.1% | -2.719% | -0.1889% | -3.014%
2019-08-25 10:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.011% | -2.744% | -1.733% | -2.895% | -0.1511% | -3.222%
2019-08-25 10:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8532% | -2.85% | -1.997% | -3.07% | -0.2207% | -3.316%
2019-08-25 11:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -2.699% | -1.688% | -2.808% | -0.109% | -3.171%
2019-08-25 11:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.6958% | -2.943% | -2.247% | -3.071% | -0.1277% | -3.422%
2019-08-25 11:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8007% | -2.763% | -1.962% | -2.983% | -0.2199% | -3.21%
2019-08-25 11:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.7482% | -2.497% | -1.749% | -2.72% | -0.2227% | -2.918%
2019-08-25 12:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9057% | -2.579% | -1.673% | -2.72% | -0.1412% | -3.038%
2019-08-25 12:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.5908% | -2.307% | -1.716% | -2.457% | -0.1502% | -2.737%
2019-08-25 12:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.5908% | -2.301% | -1.711% | -2.457% | -0.1554% | -2.757%
2019-08-25 12:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8007% | -2.306% | -1.505% | -2.37% | -0.06383% | -2.776%
2019-08-25 13:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4858% | -2.162% | -1.677% | -2.37% | -0.2071% | -2.571%
2019-08-25 13:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.1184% | -1.768% | -1.65% | -1.758% | 0.01049% | -2.227%
2019-08-25 13:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.5908% | -1.315% | -0.7242% | -1.409% | -0.09399% | -1.742%
2019-08-25 13:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.116% | -1.807% | -0.6916% | -1.845% | -0.03787% | -2.269%
2019-08-25 14:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.221% | -2.32% | -1.1% | -2.457% | -0.1369% | -2.767%
2019-08-25 14:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.431% | -2.551% | -1.12% | -2.632% | -0.08152% | -3.005%
2019-08-25 14:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.168% | -2.506% | -1.337% | -2.632% | -0.1269% | -2.943%
2019-08-25 14:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -2.404% | -1.394% | -2.457% | -0.05312% | -2.852%
2019-08-25 15:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.8532% | -2.444% | -1.59% | -2.457% | -0.01392% | -2.905%
2019-08-25 15:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9582% | -2.392% | -1.434% | -2.457% | -0.06555% | -2.836%
2019-08-25 15:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8007% | -2.362% | -1.561% | -2.457% | -0.09553% | -2.805%
2019-08-25 15:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -2.335% | -1.429% | -2.37% | -0.03498% | -2.801%
2019-08-25 16:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.116% | -2.062% | -0.9468% | -2.195% | -0.1324% | -2.475%
2019-08-25 16:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.536% | -2.459% | -0.9235% | -2.545% | -0.08587% | -2.902%
2019-08-25 16:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.221% | -2.121% | -0.9008% | -2.195% | -0.07349% | -2.545%
2019-08-25 16:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.536% | -2.126% | -0.591% | -2.37% | -0.2432% | -2.514%
2019-08-25 17:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.326% | -2.403% | -1.078% | -2.545% | -0.1416% | -2.826%
2019-08-25 17:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.9582% | -2.665% | -1.707% | -2.721% | -0.05527% | -3.107%
2019-08-25 17:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.326% | -2.834% | -1.508% | -2.896% | -0.06208% | -3.301%
2019-08-25 17:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.588% | -3.052% | -1.464% | -3.071% | -0.01923% | -3.543%
2019-08-25 18:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.116% | -2.694% | -1.578% | -2.895% | -0.2016% | -3.14%
2019-08-25 18:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.798% | -2.636% | -0.838% | -2.72% | -0.08365% | -3.141%
2019-08-25 18:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.323% | -3.034% | -0.7112% | -3.07% | -0.03616% | -3.601%
2019-08-25 18:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.113% | -3.33% | -1.217% | -3.422% | -0.09176% | -3.902%
2019-08-25 19:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.375% | -3.452% | -1.077% | -3.597% | -0.1449% | -4.04%
2019-08-25 19:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.375% | -3.638% | -1.262% | -3.861% | -0.2236% | -4.233%
2019-08-25 19:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.113% | -3.901% | -1.788% | -4.214% | -0.3133% | -4.476%
2019-08-25 19:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.428% | -3.634% | -1.206% | -3.949% | -0.3152% | -4.231%
2019-08-25 20:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.113% | -3.171% | -1.058% | -3.421% | -0.25% | -3.774%
2019-08-25 20:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.008% | -3.192% | -1.184% | -3.421% | -0.2292% | -3.762%
2019-08-25 20:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.693% | -2.922% | -1.229% | -3.158% | -0.2353% | -3.491%
2019-08-25 20:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.815% | -1.221% | -2.738% | -1.517% | -2.982% | -0.2442% | -3.287%
2019-08-25 21:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.483% | -2.86% | -1.377% | -3.158% | -0.2972% | -3.388%
2019-08-25 21:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.536% | -2.84% | -1.305% | -3.245% | -0.4053% | -3.345%
2019-08-25 21:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.815% | -1.011% | -3.007% | -1.996% | -3.333% | -0.3265% | -3.53%
2019-08-25 21:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8532% | -2.461% | -1.608% | -2.982% | -0.5208% | -2.91%
2019-08-25 22:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.6433% | -2.212% | -1.569% | -2.719% | -0.5071% | -2.639%
2019-08-25 22:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.011% | -2.113% | -1.102% | -2.632% | -0.5187% | -2.538%
2019-08-25 22:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.6958% | -2.027% | -1.332% | -2.544% | -0.5169% | -2.444%
2019-08-25 22:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.3283% | -1.721% | -1.392% | -2.282% | -0.5609% | -2.096%
2019-08-25 23:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.03906% | -1.557% | -1.596% | -2.107% | -0.5501% | -1.927%
2019-08-25 23:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.4065% | -1.815% | -2.221% | -2.282% | -0.4668% | -2.194%
2019-08-25 23:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.437% | -1.424% | -1.932% | -0.4949% | -1.811%
2019-08-25 23:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.4065% | -1.745% | -2.151% | -2.194% | -0.4495% | -2.112%
2019-08-26 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.8788% | -1.642% | -2.521% | -2.02% | -0.3777% | -2.017%
2019-08-26 00:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.5639% | -1.378% | -1.942% | -1.758% | -0.3796% | -1.738%
2019-08-26 00:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.4065% | -1.089% | -1.495% | -1.583% | -0.4945% | -1.4%
2019-08-26 00:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.6164% | -1.093% | -1.709% | -1.583% | -0.4904% | -1.405%
2019-08-26 01:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.6689% | -0.8401% | -1.509% | -1.235% | -0.3946% | -1.172%
2019-08-26 01:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.8788% | -0.7226% | -1.601% | -1.235% | -0.5121% | -1.03%
2019-08-26 01:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 1.141% | -0.7381% | -1.879% | -1.235% | -0.4966% | -1.041%
2019-08-26 01:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 1.351% | -0.732% | -2.083% | -1.235% | -0.5027% | -1.032%
2019-08-26 02:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 1.246% | -0.7526% | -1.999% | -1.235% | -0.4822% | -1.06%
2019-08-26 02:15 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 1.194% | -0.8217% | -2.015% | -1.235% | -0.413% | -1.145%
2019-08-26 02:30 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 1.299% | -0.6632% | -1.962% | -1.148% | -0.4845% | -0.9621%
2019-08-26 02:45 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 1.141% | -0.722% | -1.863% | -1.148% | -0.4256% | -1.032%
2019-08-26 03:00 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 1.299% | -0.6285% | -1.927% | -1.061% | -0.4321% | -0.9284%
2019-08-26 03:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 1.246% | -0.7415% | -1.988% | -1.148% | -0.4062% | -1.068%
2019-08-26 03:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 1.246% | -0.8658% | -2.112% | -1.322% | -0.456% | -1.181%
2019-08-26 03:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 1.246% | -0.7414% | -1.988% | -1.235% | -0.4933% | -1.034%
2019-08-26 04:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.7214% | -0.8872% | -1.609% | -1.409% | -0.5218% | -1.187%
2019-08-26 04:15 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.4065% | -0.6521% | -1.059% | -1.061% | -0.4085% | -0.9701%
2019-08-26 04:30 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.6164% | -0.5769% | -1.193% | -1.061% | -0.4837% | -0.8768%
2019-08-26 04:45 | 518.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | 0.1965% | -0.3867% | -0.5833% | -0.8866% | -0.4999% | -0.6766%
2019-08-26 05:00 | 480 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.4065% | -0.1502% | -0.5567% | -0.5389% | -0.3886% | -0.4561%
2019-08-26 05:15 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.7214% | -0.8384% | -1.56% | -1.148% | -0.3092% | -1.182%
2019-08-26 05:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.4065% | -0.9263% | -1.333% | -1.409% | -0.4826% | -1.24%
2019-08-26 05:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.3015% | -0.8131% | -1.115% | -1.322% | -0.5087% | -1.12%
2019-08-26 06:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.03906% | -1.21% | -1.249% | -1.67% | -0.4601% | -1.53%
2019-08-26 06:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.4065% | -1.621% | -2.027% | -2.02% | -0.3991% | -1.957%
2019-08-26 06:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.7482% | -1.683% | -0.9352% | -2.107% | -0.4237% | -2.02%
2019-08-26 06:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2759% | -1.34% | -1.064% | -1.845% | -0.5051% | -1.663%
2019-08-26 07:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.8007% | -1.544% | -0.7431% | -2.02% | -0.4758% | -1.894%
2019-08-26 07:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4333% | -1.867% | -1.434% | -2.194% | -0.3276% | -2.257%
2019-08-26 07:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.4858% | -1.556% | -1.07% | -1.932% | -0.3768% | -1.912%
2019-08-26 07:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.8007% | -1.694% | -0.8933% | -2.107% | -0.4132% | -2.015%
2019-08-26 08:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.063% | -1.744% | -0.6804% | -2.107% | -0.3637% | -2.083%
2019-08-26 08:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8532% | -1.882% | -1.029% | -2.107% | -0.2254% | -2.251%
2019-08-26 08:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -1.925% | -0.9148% | -2.195% | -0.2695% | -2.279%
2019-08-26 08:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9582% | -2.199% | -1.241% | -2.458% | -0.2583% | -2.56%
2019-08-26 09:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -1.784% | -0.6679% | -2.02% | -0.2362% | -2.179%
2019-08-26 09:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.536% | -1.882% | -0.346% | -2.02% | -0.1383% | -2.305%
2019-08-26 09:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.008% | -1.948% | 0.06006% | -2.02% | -0.07214% | -2.376%
2019-08-26 09:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.483% | -2.506% | -1.023% | -2.545% | -0.03846% | -2.969%
2019-08-26 10:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.431% | -2.18% | -0.7496% | -2.282% | -0.1022% | -2.603%
2019-08-26 10:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.588% | -2.37% | -0.7824% | -2.458% | -0.08711% | -2.796%
2019-08-26 10:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.378% | -2.396% | -1.018% | -2.458% | -0.06127% | -2.822%
2019-08-26 10:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9057% | -2.198% | -1.292% | -2.282% | -0.08454% | -2.616%
2019-08-26 11:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.626% | -0.9328% | -2.545% | 0.08038% | -3.101%
2019-08-26 11:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.483% | -2.535% | -1.052% | -2.458% | 0.07697% | -3.01%
2019-08-26 11:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.326% | -2.4% | -1.074% | -2.37% | 0.02936% | -2.846%
2019-08-26 11:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9582% | -2.236% | -1.278% | -2.195% | 0.04103% | -2.691%
2019-08-26 12:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.3808% | -2.154% | -1.773% | -2.107% | 0.04682% | -2.623%
2019-08-26 12:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.7482% | -2.077% | -1.329% | -2.02% | 0.05692% | -2.539%
2019-08-26 12:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -1.922% | -1.174% | -2.02% | -0.0978% | -2.33%
2019-08-26 12:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.168% | -2.449% | -1.281% | -2.458% | -0.008558% | -2.883%
2019-08-26 13:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.063% | -2.234% | -1.171% | -2.283% | -0.0484% | -2.656%
2019-08-26 13:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.9582% | -2.319% | -1.361% | -2.37% | -0.05116% | -2.738%
2019-08-26 13:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.9582% | -2.444% | -1.486% | -2.37% | 0.0737% | -2.899%
2019-08-26 13:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -0.5908% | -2.031% | -1.44% | -2.02% | 0.01072% | -2.448%
2019-08-26 14:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.6958% | -1.905% | -1.21% | -1.846% | 0.05971% | -2.324%
2019-08-26 14:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.8532% | -2.151% | -1.298% | -2.02% | 0.1303% | -2.612%
2019-08-26 14:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.5908% | -2.139% | -1.548% | -2.021% | 0.118% | -2.577%
2019-08-26 14:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.326% | -2.083% | -0.7571% | -2.02% | 0.06222% | -2.52%
2019-08-26 15:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.9057% | -1.976% | -1.071% | -2.02% | -0.044% | -2.384%
2019-08-26 15:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.431% | -2.263% | -0.8329% | -2.283% | -0.01945% | -2.679%
2019-08-26 15:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.798% | -2.377% | -0.5789% | -2.283% | 0.09401% | -2.833%
2019-08-26 15:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.378% | -2.288% | -0.9101% | -2.283% | 0.0053% | -2.712%
2019-08-26 16:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.168% | -2.188% | -1.02% | -2.108% | 0.08008% | -2.63%
2019-08-26 16:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.011% | -2.286% | -1.275% | -2.195% | 0.09069% | -2.739%
2019-08-26 16:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6958% | -2.333% | -1.637% | -2.283% | 0.04982% | -2.76%
2019-08-26 16:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.063% | -2.358% | -1.295% | -2.283% | 0.07551% | -2.806%
2019-08-26 17:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.378% | -2.208% | -0.8303% | -2.195% | 0.01323% | -2.645%
2019-08-26 17:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.588% | -2.358% | -0.7699% | -2.283% | 0.07526% | -2.828%
2019-08-26 17:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -2.329% | -0.7935% | -2.108% | 0.2212% | -2.834%
2019-08-26 17:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.641% | -2.06% | -0.4196% | -2.107% | -0.0472% | -2.507%
2019-08-26 18:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.745% | -2.298% | -0.5521% | -2.37% | -0.07216% | -2.752%
2019-08-26 18:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.431% | -2.21% | -0.779% | -2.282% | -0.07252% | -2.674%
2019-08-26 18:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.798% | -2.67% | -0.8724% | -2.895% | -0.2244% | -3.147%
2019-08-26 18:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.848% | -3.683% | -0.8351% | -3.862% | -0.1791% | -4.224%
2019-08-26 19:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.428% | -3.89% | -1.463% | -4.038% | -0.1475% | -4.481%
2019-08-26 19:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.215% | -4.268% | -1.052% | -4.567% | -0.2998% | -4.863%
2019-08-26 19:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.163% | -4.155% | -0.9927% | -4.39% | -0.2352% | -4.768%
2019-08-26 19:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.848% | -4.103% | -1.255% | -4.302% | -0.1993% | -4.71%
2019-08-26 20:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.058% | -4.11% | -1.052% | -4.39% | -0.2807% | -4.705%
2019-08-26 20:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.69% | -4.041% | -1.35% | -4.126% | -0.08514% | -4.682%
2019-08-26 20:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.323% | -3.607% | -1.284% | -3.773% | -0.166% | -4.196%
2019-08-26 20:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.323% | -3.734% | -1.412% | -3.949% | -0.215% | -4.322%
2019-08-26 21:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.113% | -3.837% | -1.724% | -4.038% | -0.2012% | -4.405%
2019-08-26 21:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.903% | -3.376% | -1.473% | -3.685% | -0.3088% | -3.901%
2019-08-26 21:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.798% | -3.303% | -1.505% | -3.597% | -0.2936% | -3.854%
2019-08-26 21:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.431% | -2.664% | -1.234% | -2.807% | -0.1425% | -3.206%
2019-08-26 22:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -2.464% | -0.4559% | -2.632% | -0.1679% | -2.999%
2019-08-26 22:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.693% | -2.775% | -1.082% | -3.07% | -0.2953% | -3.274%
2019-08-26 22:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.063% | -2.75% | -1.687% | -2.982% | -0.2325% | -3.251%
2019-08-26 22:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.063% | -1.727% | -0.664% | -2.02% | -0.2925% | -2.164%
2019-08-26 23:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.4333% | -1.576% | -1.142% | -1.845% | -0.2692% | -2.011%
2019-08-26 23:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.1184% | -1.694% | -1.576% | -1.932% | -0.2378% | -2.129%
2019-08-26 23:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.1709% | -1.854% | -1.683% | -2.194% | -0.3401% | -2.258%
2019-08-26 23:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.5383% | -2.089% | -1.55% | -2.369% | -0.2807% | -2.504%
2019-08-27 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.6433% | -2.156% | -1.513% | -2.457% | -0.301% | -2.57%
2019-08-27 00:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1184% | -2.087% | -1.968% | -2.457% | -0.37% | -2.466%
2019-08-27 00:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.01343% | -2.191% | -2.178% | -2.544% | -0.3533% | -2.584%
2019-08-27 00:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1184% | -1.947% | -1.829% | -2.282% | -0.3346% | -2.35%
2019-08-27 01:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.4858% | -1.987% | -1.501% | -2.457% | -0.4701% | -2.339%
2019-08-27 01:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.3808% | -1.706% | -1.325% | -2.107% | -0.4009% | -2.05%
2019-08-27 01:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1184% | -1.706% | -1.588% | -2.02% | -0.3135% | -2.081%
2019-08-27 01:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.2759% | -1.736% | -1.46% | -2.02% | -0.2835% | -2.112%
2019-08-27 02:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.354% | -1.601% | -1.955% | -1.932% | -0.3312% | -1.951%
2019-08-27 02:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.354% | -1.511% | -1.864% | -1.845% | -0.3346% | -1.861%
2019-08-27 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.144% | -1.564% | -1.708% | -1.845% | -0.281% | -1.933%
2019-08-27 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.249% | -1.711% | -1.96% | -2.02% | -0.3092% | -2.067%
2019-08-27 03:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.249% | -1.58% | -1.829% | -1.933% | -0.3528% | -1.914%
2019-08-27 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -1.757% | -2.006% | -2.02% | -0.2628% | -2.121%
2019-08-27 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.354% | -1.652% | -2.006% | -1.933% | -0.2806% | -2.011%
2019-08-27 03:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.1965% | -1.62% | -1.817% | -1.933% | -0.3125% | -1.959%
2019-08-27 04:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.7214% | -1.758% | -2.48% | -2.02% | -0.2617% | -2.113%
2019-08-27 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | 0.7739% | -1.733% | -2.506% | -1.933% | -0.2001% | -2.102%
2019-08-27 04:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.6689% | -1.885% | -2.554% | -2.195% | -0.3096% | -2.23%
2019-08-27 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.7214% | -1.765% | -2.487% | -2.107% | -0.3419% | -2.1%
2019-08-27 05:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.249% | -1.805% | -2.054% | -2.195% | -0.3893% | -2.151%
2019-08-27 05:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2759% | -1.99% | -1.714% | -2.282% | -0.292% | -2.36%
2019-08-27 05:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.09154% | -2.144% | -2.236% | -2.457% | -0.3131% | -2.512%
2019-08-27 05:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3283% | -2.067% | -1.738% | -2.457% | -0.3905% | -2.418%
2019-08-27 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5908% | -2.242% | -1.652% | -2.632% | -0.39% | -2.593%
2019-08-27 06:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.116% | -2.244% | -1.128% | -2.632% | -0.388% | -2.614%
2019-08-27 06:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.9057% | -2.455% | -1.549% | -2.895% | -0.44% | -2.841%
2019-08-27 06:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -2.569% | -1.506% | -2.983% | -0.414% | -2.965%
2019-08-27 07:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.536% | -2.779% | -1.243% | -3.158% | -0.3795% | -3.197%
2019-08-27 07:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.6958% | -2.766% | -2.07% | -3.071% | -0.3053% | -3.164%
2019-08-27 07:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8532% | -2.656% | -1.803% | -2.896% | -0.2396% | -3.059%
2019-08-27 07:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.221% | -2.817% | -1.596% | -3.072% | -0.2545% | -3.201%
2019-08-27 08:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.326% | -2.765% | -1.439% | -3.071% | -0.3063% | -3.169%
2019-08-27 08:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.378% | -3.058% | -1.68% | -3.247% | -0.189% | -3.51%
2019-08-27 08:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.588% | -3.041% | -1.453% | -3.247% | -0.2066% | -3.461%
2019-08-27 08:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.168% | -3.023% | -1.855% | -3.247% | -0.2241% | -3.425%
2019-08-27 09:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -3.118% | -1.477% | -3.248% | -0.1301% | -3.544%
2019-08-27 09:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.745% | -3.053% | -1.307% | -3.248% | -0.1951% | -3.445%
2019-08-27 09:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.431% | -2.86% | -1.429% | -2.984% | -0.1246% | -3.262%
2019-08-27 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.588% | -2.879% | -1.291% | -2.809% | 0.06996% | -3.346%
2019-08-27 10:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.221% | -2.357% | -1.137% | -2.283% | 0.07443% | -2.814%
2019-08-27 10:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9582% | -1.95% | -0.992% | -1.933% | 0.01743% | -2.391%
2019-08-27 10:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.805% | -1.112% | -2.634% | 0.1716% | -3.285%
2019-08-27 10:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -2.816% | -1.28% | -2.721% | 0.09454% | -3.265%
2019-08-27 11:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.85% | -2.991% | -1.14% | -2.809% | 0.1816% | -3.477%
2019-08-27 11:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.273% | -3.395% | -2.122% | -3.336% | 0.05828% | -3.856%
2019-08-27 11:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -3.149% | -1.456% | -3.16% | -0.01149% | -3.598%
2019-08-27 11:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -3.043% | -1.141% | -2.984% | 0.05919% | -3.513%
2019-08-27 12:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.641% | -3.418% | -1.778% | -3.424% | -0.005588% | -3.887%
2019-08-27 12:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.008% | -3.043% | -1.035% | -2.985% | 0.05821% | -3.501%
2019-08-27 12:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.641% | -3.051% | -1.41% | -3.16% | -0.1087% | -3.486%
2019-08-27 12:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.955% | -3.473% | -1.517% | -3.424% | 0.04818% | -3.94%
2019-08-27 13:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.955% | -3.441% | -1.486% | -3.337% | 0.1047% | -3.914%
2019-08-27 13:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.483% | -3.338% | -1.855% | -3.337% | 0.001444% | -3.771%
2019-08-27 13:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.536% | -3.181% | -1.646% | -3.161% | 0.02057% | -3.614%
2019-08-27 13:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.588% | -2.97% | -1.382% | -2.985% | -0.01501% | -3.373%
2019-08-27 14:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -3.119% | -1.216% | -2.985% | 0.1337% | -3.575%
2019-08-27 14:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.955% | -2.693% | -0.7373% | -2.633% | 0.05923% | -3.136%
2019-08-27 14:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.06% | -2.944% | -0.8833% | -2.985% | -0.04084% | -3.363%
2019-08-27 14:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.273% | -2.803% | -1.53% | -2.722% | 0.08131% | -3.232%
2019-08-27 15:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.011% | -2.255% | -1.244% | -2.283% | -0.02848% | -2.651%
2019-08-27 15:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.113% | -2.439% | -0.3258% | -2.458% | -0.01969% | -2.837%
2019-08-27 15:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.795% | -3.193% | -0.398% | -3.16% | 0.03295% | -3.649%
2019-08-27 15:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.375% | -3.106% | -0.7311% | -3.16% | -0.05384% | -3.532%
2019-08-27 16:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.955% | -3.239% | -1.283% | -3.16% | 0.07838% | -3.711%
2019-08-27 16:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.536% | -2.423% | -0.8876% | -2.37% | 0.05304% | -2.888%
2019-08-27 16:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.008% | -2.427% | -0.4195% | -2.458% | -0.03025% | -2.862%
2019-08-27 16:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.165% | -2.949% | -0.7835% | -2.984% | -0.03481% | -3.411%
2019-08-27 17:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.113% | -3.037% | -0.9236% | -3.072% | -0.0355% | -3.478%
2019-08-27 17:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.27% | -3.155% | -0.8848% | -3.161% | -0.005323% | -3.59%
2019-08-27 17:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.218% | -3.267% | -1.049% | -3.161% | 0.1063% | -3.741%
2019-08-27 17:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.955% | -3.156% | -1.201% | -3.072% | 0.0842% | -3.645%
2019-08-27 18:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -3.241% | -1.128% | -3.16% | 0.08134% | -3.746%
2019-08-27 18:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.428% | -3.163% | -0.735% | -3.159% | 0.003818% | -3.668%
2019-08-27 18:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.165% | -3.504% | -1.338% | -3.422% | 0.08108% | -4.062%
2019-08-27 18:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.058% | -4.026% | -0.9682% | -4.039% | -0.01305% | -4.602%
2019-08-27 19:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.163% | -4.206% | -1.044% | -4.303% | -0.09696% | -4.799%
2019-08-27 19:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.32% | -4.752% | -1.432% | -4.657% | 0.09571% | -5.443%
2019-08-27 19:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -3.11% | -4.671% | -1.56% | -4.657% | 0.01396% | -5.343%
2019-08-27 19:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.533% | -4.087% | -1.554% | -4.126% | -0.03966% | -4.705%
2019-08-27 20:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.763% | -2.375% | -4.272% | -1.897% | -4.303% | -0.03074% | -4.91%
2019-08-27 20:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.69% | -4.077% | -1.387% | -4.126% | -0.04896% | -4.703%
2019-08-27 20:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.9% | -3.694% | -0.7938% | -3.686% | 0.008407% | -4.307%
2019-08-27 20:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.69% | -3.596% | -0.9054% | -3.685% | -0.08974% | -4.18%
2019-08-27 21:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.533% | -3.651% | -1.118% | -3.773% | -0.1225% | -4.231%
2019-08-27 21:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.165% | -3.573% | -1.408% | -3.685% | -0.1125% | -4.15%
2019-08-27 21:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.536% | -3.389% | -1.854% | -3.51% | -0.1203% | -3.936%
2019-08-27 21:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.588% | -3.191% | -1.603% | -3.334% | -0.1425% | -3.722%
2019-08-27 22:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -1.221% | -3.424% | -2.204% | -3.51% | -0.08514% | -3.984%
2019-08-27 22:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.9057% | -2.999% | -2.093% | -3.158% | -0.1596% | -3.488%
2019-08-27 22:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.011% | -3.035% | -2.024% | -3.071% | -0.0359% | -3.559%
2019-08-27 22:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8532% | -2.763% | -1.909% | -2.895% | -0.1325% | -3.244%
2019-08-27 23:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6958% | -2.673% | -1.977% | -2.807% | -0.1348% | -3.145%
2019-08-27 23:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.4333% | -2.485% | -2.052% | -2.545% | -0.05926% | -2.977%
2019-08-27 23:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.8007% | -2.213% | -1.412% | -2.457% | -0.2442% | -2.639%
2019-08-27 23:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4858% | -2.175% | -1.689% | -2.282% | -0.1075% | -2.623%
2019-08-28 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.3283% | -2.121% | -1.793% | -2.282% | -0.161% | -2.547%
2019-08-28 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.09154% | -1.982% | -2.073% | -2.195% | -0.2128% | -2.381%
2019-08-28 00:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1184% | -2.015% | -1.896% | -2.282% | -0.2674% | -2.414%
2019-08-28 00:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4858% | -1.996% | -1.51% | -2.282% | -0.2858% | -2.386%
2019-08-28 01:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.4858% | -2.186% | -1.701% | -2.545% | -0.3583% | -2.548%
2019-08-28 01:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2759% | -2.122% | -1.847% | -2.37% | -0.2473% | -2.506%
2019-08-28 01:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.5908% | -1.791% | -1.2% | -2.02% | -0.2288% | -2.177%
2019-08-28 01:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2759% | -1.949% | -1.673% | -2.195% | -0.2457% | -2.317%
2019-08-28 02:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2234% | -1.873% | -1.649% | -2.195% | -0.3221% | -2.232%
2019-08-28 02:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.2234% | -2.013% | -1.79% | -2.282% | -0.2692% | -2.39%
2019-08-28 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1709% | -1.919% | -1.748% | -2.195% | -0.2757% | -2.286%
2019-08-28 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.2234% | -1.706% | -1.483% | -2.02% | -0.3134% | -2.062%
2019-08-28 03:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5383% | -1.965% | -1.427% | -2.195% | -0.2293% | -2.358%
2019-08-28 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1709% | -1.74% | -1.569% | -2.02% | -0.2803% | -2.089%
2019-08-28 03:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.06592% | -1.58% | -1.514% | -1.845% | -0.2654% | -1.945%
2019-08-28 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3808% | -1.749% | -1.368% | -2.02% | -0.2711% | -2.128%
2019-08-28 04:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3283% | -1.822% | -1.494% | -2.107% | -0.2852% | -2.186%
2019-08-28 04:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.8% | -1.577% | -2.107% | -0.3069% | -2.149%
2019-08-28 04:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.249% | -1.845% | -2.094% | -2.02% | -0.175% | -2.23%
2019-08-28 04:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.249% | -1.852% | -2.101% | -2.195% | -0.3427% | -2.186%
2019-08-28 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.1965% | -1.808% | -2.004% | -2.107% | -0.2997% | -2.167%
2019-08-28 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.06592% | -1.996% | -1.93% | -2.195% | -0.1993% | -2.372%
2019-08-28 05:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.3283% | -2.078% | -1.75% | -2.37% | -0.2916% | -2.438%
2019-08-28 05:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2759% | -2.039% | -1.763% | -2.37% | -0.3308% | -2.385%
2019-08-28 06:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4858% | -2.864% | -2.378% | -3.159% | -0.2946% | -3.267%
2019-08-28 06:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.1184% | -2.578% | -2.46% | -2.983% | -0.4046% | -2.964%
2019-08-28 06:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.6958% | -2.851% | -2.155% | -3.246% | -0.3956% | -3.246%
2019-08-28 06:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.431% | -3.014% | -1.584% | -3.247% | -0.2324% | -3.451%
2019-08-28 07:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.168% | -2.764% | -1.596% | -3.071% | -0.3063% | -3.188%
2019-08-28 07:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.3808% | -2.725% | -2.344% | -2.896% | -0.1714% | -3.132%
2019-08-28 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9582% | -2.631% | -1.673% | -2.721% | -0.08928% | -3.051%
2019-08-28 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.5908% | -2.281% | -1.691% | -2.458% | -0.1767% | -2.643%
2019-08-28 08:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.638% | -1.26% | -2.721% | -0.08301% | -3.04%
2019-08-28 08:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.168% | -2.936% | -1.768% | -2.984% | -0.04814% | -3.364%
2019-08-28 08:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.378% | -2.322% | -0.9442% | -2.458% | -0.1355% | -2.717%
2019-08-28 08:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.536% | -2.727% | -1.191% | -2.809% | -0.08168% | -3.144%
2019-08-28 09:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.955% | -2.587% | -0.6315% | -2.721% | -0.1336% | -2.997%
2019-08-28 09:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.8007% | -2.736% | -1.936% | -2.809% | -0.07234% | -3.147%
2019-08-28 09:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -0.8007% | -2.818% | -2.017% | -2.721% | 0.09671% | -3.28%
2019-08-28 09:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.1184% | -2.254% | -2.136% | -2.108% | 0.1462% | -2.716%
2019-08-28 10:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8532% | -2.354% | -1.501% | -2.283% | 0.07142% | -2.815%
2019-08-28 10:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.6433% | -2.625% | -1.982% | -2.633% | -0.007972% | -3.072%
2019-08-28 10:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.4858% | -2.716% | -2.23% | -2.721% | -0.004582% | -3.164%
2019-08-28 10:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.5383% | -2.604% | -2.066% | -2.458% | 0.1463% | -3.089%
2019-08-28 11:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.4858% | -2.335% | -1.849% | -2.283% | 0.05189% | -2.778%
2019-08-28 11:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.7482% | -2.527% | -1.779% | -2.458% | 0.069% | -2.974%
2019-08-28 11:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.8532% | -2.98% | -2.127% | -2.897% | 0.08382% | -3.446%
2019-08-28 11:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.8007% | -2.852% | -2.051% | -2.809% | 0.04324% | -3.305%
2019-08-28 12:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.9582% | -2.763% | -1.805% | -2.808% | -0.04469% | -3.233%
2019-08-28 12:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.5383% | -2.638% | -2.1% | -2.72% | -0.08212% | -3.102%
2019-08-28 12:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.641% | -3.118% | -1.477% | -3.247% | -0.129% | -3.569%
2019-08-28 12:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.06% | -3.161% | -1.101% | -3.335% | -0.1742% | -3.585%
2019-08-28 13:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.323% | -3.213% | -0.8903% | -3.336% | -0.1225% | -3.637%
2019-08-28 13:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.85% | -3.039% | -1.188% | -3.072% | -0.0334% | -3.479%
2019-08-28 13:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.588% | -2.817% | -1.229% | -2.897% | -0.07929% | -3.224%
2019-08-28 13:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.323% | -3.133% | -0.8097% | -3.161% | -0.02795% | -3.555%
2019-08-28 14:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.533% | -3.428% | -0.8957% | -3.425% | 0.003807% | -3.867%
2019-08-28 14:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.06% | -2.957% | -0.8962% | -2.985% | -0.02842% | -3.362%
2019-08-28 14:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.69% | -3.538% | -0.8476% | -3.602% | -0.06401% | -3.932%
2019-08-28 14:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.953% | -3.837% | -0.8844% | -3.779% | 0.05841% | -4.274%
2019-08-28 15:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.743% | -3.762% | -1.019% | -3.866% | -0.1036% | -4.178%
2019-08-28 15:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.638% | -3.591% | -0.9532% | -3.601% | -0.01023% | -4.024%
2019-08-28 15:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.585% | -4.054% | -1.469% | -3.956% | 0.09814% | -4.502%
2019-08-28 15:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.008% | -3.637% | -1.629% | -3.601% | 0.03627% | -4.099%
2019-08-28 16:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.218% | -3.712% | -1.494% | -3.776% | -0.06448% | -4.169%
2019-08-28 16:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.428% | -3.857% | -1.429% | -3.866% | -0.008481% | -4.306%
2019-08-28 16:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.27% | -3.882% | -1.612% | -3.953% | -0.0713% | -4.326%
2019-08-28 16:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.955% | -3.892% | -1.936% | -3.777% | 0.1143% | -4.387%
2019-08-28 17:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.798% | -3.748% | -1.95% | -3.689% | 0.05926% | -4.227%
2019-08-28 17:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.165% | -3.965% | -1.8% | -3.865% | 0.1001% | -4.466%
2019-08-28 17:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.06% | -3.904% | -1.844% | -3.865% | 0.0391% | -4.392%
2019-08-28 17:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.955% | -4.148% | -2.192% | -4.042% | 0.1058% | -4.657%
2019-08-28 18:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.008% | -3.854% | -1.846% | -3.864% | -0.009439% | -4.372%
2019-08-28 18:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.27% | -3.564% | -1.294% | -3.599% | -0.03505% | -4.049%
2019-08-28 18:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.9% | -3.785% | -0.8845% | -3.775% | 0.009899% | -4.332%
2019-08-28 18:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.795% | -4.231% | -1.436% | -4.128% | 0.103% | -4.821%
2019-08-28 19:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.425% | -4.34% | -0.9147% | -4.303% | 0.03647% | -4.97%
2019-08-28 19:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.268% | -4.194% | -0.9262% | -4.214% | -0.0207% | -4.825%
2019-08-28 19:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.585% | -4.034% | -1.448% | -4.126% | -0.09237% | -4.641%
2019-08-28 19:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.9% | -4.266% | -1.366% | -4.303% | -0.03694% | -4.9%
2019-08-28 20:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.953% | -4.412% | -1.459% | -4.48% | -0.06845% | -5.023%
2019-08-28 20:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.005% | -4.152% | -1.147% | -4.303% | -0.1507% | -4.746%
2019-08-28 20:30 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.53% | -4.318% | -0.7884% | -4.391% | -0.07285% | -4.939%
2019-08-28 20:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.163% | -3.935% | -0.7723% | -4.038% | -0.103% | -4.531%
2019-08-28 21:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.375% | -3.564% | -1.188% | -3.686% | -0.1218% | -4.128%
2019-08-28 21:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.06% | -3.358% | -1.298% | -3.334% | 0.02474% | -3.952%
2019-08-28 21:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.323% | -3.512% | -1.189% | -3.598% | -0.08587% | -4.07%
2019-08-28 21:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.06% | -3.853% | -1.792% | -3.951% | -0.09813% | -4.391%
2019-08-28 22:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.326% | -3.648% | -2.323% | -3.686% | -0.03799% | -4.193%
2019-08-28 22:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.273% | -3.125% | -1.852% | -3.334% | -0.2086% | -3.631%
2019-08-28 22:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -3.01% | -1.475% | -3.246% | -0.2356% | -3.495%
2019-08-28 22:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.838% | -1.145% | -3.07% | -0.232% | -3.307%
2019-08-28 23:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.5908% | -2.667% | -2.076% | -2.983% | -0.3159% | -3.105%
2019-08-28 23:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.011% | -2.49% | -1.479% | -2.72% | -0.23% | -2.934%
2019-08-28 23:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4333% | -2.429% | -1.996% | -2.632% | -0.2032% | -2.854%
2019-08-28 23:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.4333% | -2.417% | -1.983% | -2.632% | -0.2157% | -2.839%
2019-08-29 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.1709% | -2.446% | -2.275% | -2.72% | -0.2742% | -2.844%
2019-08-29 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.01343% | -2.552% | -2.539% | -2.633% | -0.08027% | -2.992%
2019-08-29 00:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1184% | -2.311% | -2.192% | -2.545% | -0.2343% | -2.697%
2019-08-29 00:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | 0.354% | -2.405% | -2.759% | -2.545% | -0.1403% | -2.795%
2019-08-29 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6433% | -2.22% | -1.576% | -2.37% | -0.1502% | -2.62%
2019-08-29 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2759% | -2.093% | -1.817% | -2.282% | -0.1896% | -2.469%
2019-08-29 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2759% | -2.124% | -1.848% | -2.282% | -0.1587% | -2.512%
2019-08-29 01:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2234% | -2.051% | -1.828% | -2.195% | -0.1435% | -2.446%
2019-08-29 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.4333% | -1.925% | -1.491% | -2.108% | -0.183% | -2.298%
2019-08-29 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2234% | -1.962% | -1.738% | -2.108% | -0.1458% | -2.347%
2019-08-29 02:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3283% | -2.012% | -1.684% | -2.282% | -0.2702% | -2.378%
2019-08-29 02:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.06592% | -2.021% | -1.955% | -2.195% | -0.1735% | -2.415%
2019-08-29 03:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1709% | -2.118% | -1.947% | -2.282% | -0.1649% | -2.503%
2019-08-29 03:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3808% | -2.063% | -1.682% | -2.282% | -0.2196% | -2.438%
2019-08-29 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.2234% | -1.975% | -1.752% | -2.107% | -0.1324% | -2.374%
2019-08-29 03:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2234% | -1.977% | -1.754% | -2.108% | -0.1303% | -2.359%
2019-08-29 04:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.825% | -1.339% | -2.02% | -0.1956% | -2.185%
2019-08-29 04:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.3808% | -1.963% | -1.582% | -2.108% | -0.1447% | -2.339%
2019-08-29 04:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.144% | -2.127% | -2.271% | -2.195% | -0.06801% | -2.52%
2019-08-29 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.4065% | -1.933% | -2.34% | -2.021% | -0.08706% | -2.303%
2019-08-29 05:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.01343% | -1.875% | -1.861% | -2.02% | -0.1459% | -2.233%
2019-08-29 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1709% | -2.105% | -1.934% | -2.195% | -0.09074% | -2.49%
2019-08-29 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.2234% | -2.103% | -1.88% | -2.282% | -0.1793% | -2.483%
2019-08-29 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3283% | -2.05% | -1.722% | -2.282% | -0.232% | -2.423%
2019-08-29 06:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4333% | -2.467% | -2.033% | -2.72% | -0.2534% | -2.853%
2019-08-29 06:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.2234% | -2.517% | -2.294% | -2.808% | -0.2903% | -2.899%
2019-08-29 06:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.116% | -2.655% | -1.539% | -3.071% | -0.4157% | -3.036%
2019-08-29 06:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.011% | -2.701% | -1.691% | -2.983% | -0.2817% | -3.105%
2019-08-29 07:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.326% | -3.166% | -1.84% | -3.423% | -0.2567% | -3.591%
2019-08-29 07:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.4858% | -2.866% | -2.38% | -3.072% | -0.206% | -3.257%
2019-08-29 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.2759% | -2.613% | -2.337% | -2.721% | -0.1078% | -3.023%
2019-08-29 07:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.5383% | -2.251% | -1.713% | -2.37% | -0.1192% | -2.643%
2019-08-29 08:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -2.537% | -1.474% | -2.633% | -0.09661% | -2.932%
2019-08-29 08:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.955% | -2.602% | -0.647% | -2.546% | 0.05687% | -3.054%
2019-08-29 08:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.641% | -3.035% | -1.395% | -2.985% | 0.05007% | -3.468%
2019-08-29 08:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.69% | -3.357% | -0.6666% | -3.337% | 0.02011% | -3.792%
2019-08-29 09:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.638% | -3.861% | -1.224% | -3.867% | -0.005466% | -4.283%
2019-08-29 09:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.585% | -3.741% | -1.155% | -3.778% | -0.03773% | -4.152%
2019-08-29 09:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.795% | -3.633% | -0.8377% | -3.602% | 0.03109% | -4.062%
2019-08-29 09:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.953% | -3.864% | -0.9114% | -3.866% | -0.002327% | -4.295%
2019-08-29 10:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -2.323% | -3.54% | -1.217% | -3.513% | 0.02679% | -3.975%
2019-08-29 10:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.69% | -3.741% | -1.051% | -3.778% | -0.03665% | -4.161%
2019-08-29 10:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.533% | -3.333% | -0.7998% | -3.337% | -0.004722% | -3.742%
2019-08-29 10:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -3.11% | -3.654% | -0.5442% | -3.602% | 0.05283% | -4.1%
2019-08-29 11:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.32% | -4.057% | -0.7367% | -4.043% | 0.01363% | -4.501%
2019-08-29 11:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.163% | -4.176% | -1.013% | -4.22% | -0.04385% | -4.617%
2019-08-29 11:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.48% | -3.848% | -1.368% | -3.778% | 0.06982% | -4.298%
2019-08-29 11:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.323% | -4.052% | -1.729% | -4.044% | 0.008418% | -4.484%
2019-08-29 12:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.06% | -3.816% | -1.756% | -3.778% | 0.03884% | -4.274%
2019-08-29 12:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.27% | -3.586% | -1.315% | -3.689% | -0.103% | -4.013%
2019-08-29 12:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.903% | -3.709% | -1.806% | -3.777% | -0.0676% | -4.156%
2019-08-29 12:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.218% | -3.546% | -1.328% | -3.513% | 0.03297% | -4.004%
2019-08-29 13:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.85% | -3.339% | -1.489% | -3.336% | 0.002506% | -3.779%
2019-08-29 13:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.798% | -3.281% | -1.483% | -3.248% | 0.03323% | -3.744%
2019-08-29 13:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.536% | -3.121% | -1.585% | -3.16% | -0.03931% | -3.548%
2019-08-29 13:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.641% | -2.933% | -1.293% | -2.985% | -0.05115% | -3.349%
2019-08-29 14:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -3.075% | -1.434% | -3.072% | 0.002755% | -3.519%
2019-08-29 14:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.798% | -2.758% | -0.9603% | -2.809% | -0.05065% | -3.168%
2019-08-29 14:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.06% | -3.224% | -1.164% | -3.249% | -0.0246% | -3.646%
2019-08-29 14:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.745% | -3.15% | -1.404% | -3.161% | -0.0114% | -3.559%
2019-08-29 15:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.428% | -3.416% | -0.9881% | -3.338% | 0.07792% | -3.837%
2019-08-29 15:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.533% | -3.508% | -0.9747% | -3.426% | 0.08125% | -3.929%
2019-08-29 15:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.955% | -3.171% | -1.216% | -3.074% | 0.0968% | -3.585%
2019-08-29 15:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.588% | -3.15% | -1.562% | -3.074% | 0.07617% | -3.573%
2019-08-29 16:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.378% | -3.025% | -1.646% | -2.986% | 0.03875% | -3.426%
2019-08-29 16:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -2.743% | -1.679% | -2.809% | -0.06616% | -3.156%
2019-08-29 16:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.116% | -2.767% | -1.652% | -2.721% | 0.04613% | -3.204%
2019-08-29 16:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.063% | -2.623% | -1.559% | -2.633% | -0.01093% | -3.04%
2019-08-29 17:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.116% | -2.865% | -1.749% | -2.897% | -0.03185% | -3.29%
2019-08-29 17:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.063% | -3.033% | -1.97% | -2.984% | 0.04894% | -3.496%
2019-08-29 17:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.8007% | -2.807% | -2.007% | -2.721% | 0.08623% | -3.272%
2019-08-29 17:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.063% | -3.167% | -2.104% | -2.984% | 0.1831% | -3.682%
2019-08-29 18:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.273% | -2.823% | -1.55% | -2.721% | 0.1027% | -3.312%
2019-08-29 18:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.745% | -2.849% | -1.104% | -2.896% | -0.04656% | -3.313%
2019-08-29 18:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.165% | -3.224% | -1.059% | -3.247% | -0.02277% | -3.728%
2019-08-29 18:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.533% | -3.79% | -1.258% | -3.774% | 0.01603% | -4.364%
2019-08-29 19:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -1.955% | -4.031% | -2.075% | -4.039% | -0.007912% | -4.622%
2019-08-29 19:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.058% | -3.964% | -0.9067% | -3.95% | 0.01451% | -4.596%
2019-08-29 19:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.375% | -3.78% | -1.404% | -3.862% | -0.08195% | -4.378%
2019-08-29 19:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.27% | -3.568% | -1.298% | -3.598% | -0.02915% | -4.162%
2019-08-29 20:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.323% | -3.998% | -1.675% | -4.038% | -0.03998% | -4.61%
2019-08-29 20:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.11% | -3.713% | -0.6027% | -3.773% | -0.06061% | -4.323%
2019-08-29 20:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -3.538% | -1.11% | -3.685% | -0.1477% | -4.105%
2019-08-29 20:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.955% | -3.359% | -1.404% | -3.51% | -0.1503% | -3.908%
2019-08-29 21:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.798% | -3.363% | -1.565% | -3.51% | -0.1462% | -3.913%
2019-08-29 21:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.06% | -2.994% | -0.9339% | -3.246% | -0.2514% | -3.509%
2019-08-29 21:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.903% | -3.053% | -1.15% | -3.246% | -0.1925% | -3.579%
2019-08-29 21:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.326% | -3.123% | -1.797% | -3.246% | -0.1232% | -3.643%
2019-08-29 22:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.8007% | -2.843% | -2.042% | -2.983% | -0.1395% | -3.343%
2019-08-29 22:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.4333% | -2.656% | -2.223% | -2.895% | -0.2389% | -3.11%
2019-08-29 22:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.7482% | -2.337% | -1.589% | -2.544% | -0.207% | -2.806%
2019-08-29 22:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.4858% | -2.349% | -1.863% | -2.632% | -0.283% | -2.778%
2019-08-29 23:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.1709% | -2.304% | -2.133% | -2.632% | -0.3283% | -2.716%
2019-08-29 23:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.1965% | -2.252% | -2.449% | -2.545% | -0.2924% | -2.658%
2019-08-29 23:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.144% | -2.25% | -2.394% | -2.545% | -0.2944% | -2.654%
2019-08-29 23:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.1184% | -2.109% | -1.99% | -2.369% | -0.2609% | -2.518%
2019-08-30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.3015% | -1.578% | -1.88% | -1.932% | -0.3541% | -1.941%
2019-08-30 00:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.3283% | -1.958% | -1.629% | -2.369% | -0.4116% | -2.331%
2019-08-30 00:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.144% | -1.698% | -1.842% | -2.107% | -0.4093% | -2.057%
2019-08-30 00:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.1965% | -1.822% | -2.018% | -2.194% | -0.3729% | -2.192%
2019-08-30 01:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.354% | -1.928% | -2.282% | -2.195% | -0.2665% | -2.308%
2019-08-30 01:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5114% | -1.59% | -2.101% | -1.933% | -0.3425% | -1.928%
2019-08-30 01:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.9313% | -1.508% | -2.439% | -1.845% | -0.3376% | -1.848%
2019-08-30 01:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.7739% | -1.515% | -2.289% | -1.758% | -0.243% | -1.88%
2019-08-30 02:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1709% | -1.556% | -1.385% | -1.845% | -0.2892% | -1.923%
2019-08-30 02:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -1.85% | -2.099% | -2.195% | -0.3448% | -2.202%
2019-08-30 02:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.6164% | -1.326% | -1.943% | -1.671% | -0.3444% | -1.666%
2019-08-30 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.6164% | -1.482% | -2.098% | -1.845% | -0.3635% | -1.822%
2019-08-30 03:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4065% | -1.731% | -2.138% | -2.02% | -0.2886% | -2.095%
2019-08-30 03:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.6164% | -1.511% | -2.127% | -1.845% | -0.3346% | -1.861%
2019-08-30 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5639% | -1.653% | -2.217% | -2.02% | -0.367% | -1.989%
2019-08-30 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5639% | -1.767% | -2.331% | -2.02% | -0.2534% | -2.124%
2019-08-30 04:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6164% | -1.724% | -2.34% | -2.107% | -0.3833% | -2.063%
2019-08-30 04:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4065% | -1.929% | -2.336% | -2.195% | -0.2654% | -2.301%
2019-08-30 04:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.6689% | -1.782% | -2.451% | -2.195% | -0.4129% | -2.11%
2019-08-30 04:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.9313% | -1.816% | -2.747% | -2.195% | -0.3788% | -2.146%
2019-08-30 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.1709% | -1.716% | -1.545% | -2.107% | -0.3916% | -2.053%
2019-08-30 05:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.249% | -1.531% | -1.78% | -1.845% | -0.3139% | -1.872%
2019-08-30 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.144% | -1.605% | -1.749% | -1.932% | -0.3272% | -1.959%
2019-08-30 05:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4589% | -1.589% | -2.048% | -1.932% | -0.3436% | -1.936%
2019-08-30 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.6958% | -1.908% | -1.213% | -2.369% | -0.461% | -2.246%
2019-08-30 06:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.144% | -2.089% | -2.233% | -2.457% | -0.3679% | -2.45%
2019-08-30 06:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.1965% | -2.214% | -2.411% | -2.632% | -0.418% | -2.583%
2019-08-30 06:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.03906% | -2.269% | -2.308% | -2.72% | -0.4508% | -2.634%
2019-08-30 07:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.7482% | -2.398% | -1.65% | -2.807% | -0.4093% | -2.769%
2019-08-30 07:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.4858% | -2.594% | -2.108% | -2.895% | -0.3016% | -2.993%
2019-08-30 07:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.2759% | -2.514% | -2.239% | -2.808% | -0.2935% | -2.889%
2019-08-30 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.2759% | -2.093% | -1.817% | -2.457% | -0.3637% | -2.455%
2019-08-30 08:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9057% | -2.594% | -1.688% | -2.896% | -0.3015% | -2.973%
2019-08-30 08:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -2.42% | -1.357% | -2.808% | -0.3875% | -2.77%
2019-08-30 08:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8532% | -2.321% | -1.468% | -2.72% | -0.399% | -2.649%
2019-08-30 08:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.063% | -2.495% | -1.432% | -2.721% | -0.2255% | -2.866%
2019-08-30 09:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -2.435% | -1.32% | -2.721% | -0.2855% | -2.787%
2019-08-30 09:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.116% | -2.392% | -1.277% | -2.633% | -0.2404% | -2.771%
2019-08-30 09:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.1% | -1.089% | -2.282% | -0.1827% | -2.496%
2019-08-30 09:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.378% | -2.214% | -0.8354% | -2.283% | -0.0691% | -2.631%
2019-08-30 10:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.011% | -2.484% | -1.473% | -2.633% | -0.1494% | -2.874%
2019-08-30 10:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9057% | -2.375% | -1.469% | -2.458% | -0.08283% | -2.781%
2019-08-30 10:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.6433% | -2.171% | -1.528% | -2.195% | -0.024% | -2.612%
2019-08-30 10:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.5383% | -2.27% | -1.732% | -2.37% | -0.09973% | -2.683%
2019-08-30 11:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9582% | -3.309% | -2.351% | -3.423% | -0.1141% | -3.765%
2019-08-30 11:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.3283% | -2.804% | -2.476% | -2.896% | -0.09187% | -3.231%
2019-08-30 11:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.6433% | -2.945% | -2.302% | -3.072% | -0.1265% | -3.375%
2019-08-30 11:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.6433% | -2.958% | -2.315% | -3.071% | -0.1131% | -3.403%
2019-08-30 12:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.7482% | -2.684% | -1.936% | -2.896% | -0.2117% | -3.086%
2019-08-30 12:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.116% | -2.903% | -1.787% | -2.984% | -0.08128% | -3.34%
2019-08-30 12:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.8532% | -2.829% | -1.976% | -2.984% | -0.1546% | -3.25%
2019-08-30 12:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -0.5908% | -2.695% | -2.104% | -2.809% | -0.1138% | -3.095%
2019-08-30 13:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -2.914% | -1.274% | -2.984% | -0.0699% | -3.346%
2019-08-30 13:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.693% | -2.773% | -1.08% | -2.984% | -0.2113% | -3.162%
2019-08-30 13:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.431% | -2.765% | -1.335% | -2.984% | -0.2186% | -3.16%
2019-08-30 13:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.116% | -2.649% | -1.533% | -2.896% | -0.2467% | -3.035%
2019-08-30 14:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.815% | -0.3283% | -2.788% | -2.46% | -3.072% | -0.2843% | -3.128%
2019-08-30 14:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6433% | -2.553% | -1.909% | -2.809% | -0.2561% | -2.899%
2019-08-30 14:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.011% | -2.366% | -1.355% | -2.633% | -0.267% | -2.711%
2019-08-30 14:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6433% | -2.494% | -1.851% | -2.721% | -0.2265% | -2.871%
2019-08-30 15:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.8532% | -2.704% | -1.851% | -2.896% | -0.192% | -3.103%
2019-08-30 15:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.326% | -2.608% | -1.282% | -2.808% | -0.2005% | -2.995%
2019-08-30 15:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.168% | -2.46% | -1.292% | -2.72% | -0.2606% | -2.835%
2019-08-30 15:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.221% | -2.301% | -1.081% | -2.632% | -0.3311% | -2.661%
2019-08-30 16:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -2.321% | -1.363% | -2.632% | -0.3115% | -2.697%
2019-08-30 16:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.063% | -2.308% | -1.245% | -2.632% | -0.324% | -2.682%
2019-08-30 16:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.168% | -2.462% | -1.294% | -2.632% | -0.1702% | -2.882%
2019-08-30 16:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -2.016% | -1.058% | -2.282% | -0.2661% | -2.386%
2019-08-30 17:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.116% | -2.024% | -0.9088% | -2.282% | -0.2578% | -2.397%
2019-08-30 17:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.326% | -2.053% | -0.7275% | -2.195% | -0.1416% | -2.469%
2019-08-30 17:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.063% | -2.062% | -0.9993% | -2.282% | -0.2197% | -2.458%
2019-08-30 17:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4858% | -2.046% | -1.56% | -2.282% | -0.2363% | -2.454%
2019-08-30 18:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.5908% | -2.449% | -1.859% | -2.545% | -0.09527% | -2.917%
2019-08-30 18:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.326% | -2.315% | -0.9893% | -2.544% | -0.2296% | -2.756%
2019-08-30 18:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -2.843% | -1.203% | -3.07% | -0.2271% | -3.329%
2019-08-30 18:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.533% | -3.286% | -0.7536% | -3.422% | -0.1351% | -3.841%
2019-08-30 19:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.903% | -3.435% | -1.532% | -3.685% | -0.25% | -3.993%
2019-08-30 19:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.218% | -3.548% | -1.33% | -3.773% | -0.2249% | -4.145%
2019-08-30 19:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -1.85% | -3.539% | -1.689% | -3.685% | -0.1456% | -4.146%
2019-08-30 19:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.903% | -3.304% | -1.401% | -3.509% | -0.2052% | -3.882%
2019-08-30 20:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.48% | -3.324% | -0.8436% | -3.597% | -0.2731% | -3.905%
2019-08-30 20:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.323% | -3.444% | -1.121% | -3.685% | -0.2407% | -4.036%
2019-08-30 20:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.323% | -3.242% | -0.9187% | -3.421% | -0.1797% | -3.83%
2019-08-30 20:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.483% | -3.184% | -1.701% | -3.509% | -0.325% | -3.718%
2019-08-30 21:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.378% | -3.574% | -2.196% | -3.861% | -0.2876% | -4.106%
2019-08-30 21:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -1.273% | -3.708% | -2.435% | -3.861% | -0.1533% | -4.29%
2019-08-30 21:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.168% | -3.074% | -1.906% | -3.421% | -0.3469% | -3.6%
2019-08-30 21:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.168% | -3.201% | -2.033% | -3.509% | -0.3084% | -3.719%
2019-08-30 22:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.378% | -2.956% | -1.578% | -3.246% | -0.2896% | -3.464%
2019-08-30 22:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -2.789% | -1.884% | -3.158% | -0.3684% | -3.28%
2019-08-30 22:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9582% | -2.776% | -1.818% | -3.07% | -0.2942% | -3.266%
2019-08-30 22:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.7482% | -2.581% | -1.833% | -2.895% | -0.3134% | -3.065%
2019-08-30 23:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.1184% | -2.547% | -2.429% | -2.895% | -0.3473% | -2.99%
2019-08-30 23:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4858% | -2.114% | -1.628% | -2.282% | -0.1676% | -2.581%
2019-08-30 23:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.3283% | -1.935% | -1.606% | -2.194% | -0.2597% | -2.369%
2019-08-30 23:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.2759% | -2.34% | -2.064% | -2.632% | -0.2923% | -2.776%
2019-08-31 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.1965% | -2.324% | -2.521% | -2.632% | -0.3078% | -2.764%
2019-08-31 00:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2759% | -2.193% | -1.917% | -2.457% | -0.2639% | -2.622%
2019-08-31 00:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.354% | -2.227% | -2.581% | -2.544% | -0.3173% | -2.644%
2019-08-31 00:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | 0.6689% | -2.163% | -2.832% | -2.457% | -0.2938% | -2.571%
2019-08-31 01:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.6164% | -2.01% | -2.626% | -2.282% | -0.2725% | -2.4%
2019-08-31 01:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.889% | -1.77% | -2.195% | -0.3059% | -2.278%
2019-08-31 01:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.09154% | -1.83% | -1.921% | -2.107% | -0.2772% | -2.219%
2019-08-31 01:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4065% | -1.628% | -2.034% | -1.932% | -0.3046% | -2.009%
2019-08-31 02:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.5639% | -1.713% | -2.277% | -2.02% | -0.3064% | -2.102%
2019-08-31 02:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.6164% | -1.589% | -2.205% | -1.932% | -0.3438% | -1.956%
2019-08-31 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.6689% | -1.661% | -2.33% | -2.02% | -0.359% | -2.022%
2019-08-31 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.8788% | -1.694% | -2.573% | -1.932% | -0.2385% | -2.08%
2019-08-31 03:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.8264% | -1.624% | -2.45% | -1.932% | -0.3086% | -1.984%
2019-08-31 03:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | 1.194% | -1.566% | -2.76% | -1.845% | -0.279% | -1.937%
2019-08-31 03:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | 1.194% | -1.516% | -2.709% | -1.845% | -0.3295% | -1.878%
2019-08-31 03:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | 1.404% | -1.335% | -2.739% | -1.671% | -0.3352% | -1.688%
2019-08-31 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.1965% | -1.552% | -1.749% | -1.932% | -0.3799% | -1.915%
2019-08-31 04:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.03906% | -1.583% | -1.622% | -2.107% | -0.5237% | -1.893%
2019-08-31 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.1965% | -1.446% | -1.643% | -1.932% | -0.4861% | -1.762%
2019-08-31 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.1184% | -1.669% | -1.551% | -2.107% | -0.4381% | -2.001%
2019-08-31 05:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.8788% | -1.727% | -2.606% | -2.107% | -0.3802% | -2.059%
2019-08-31 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.9838% | -1.628% | -2.612% | -2.02% | -0.3919% | -1.975%
2019-08-31 05:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.9838% | -1.514% | -2.498% | -1.932% | -0.418% | -1.854%
2019-08-31 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5639% | -1.634% | -2.198% | -2.107% | -0.4732% | -1.97%
2019-08-31 06:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.09154% | -1.91% | -2.002% | -2.369% | -0.4591% | -2.267%
2019-08-31 06:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.144% | -1.959% | -2.103% | -2.544% | -0.5856% | -2.298%
2019-08-31 06:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.3015% | -2.198% | -2.5% | -2.632% | -0.4335% | -2.571%
2019-08-31 06:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.01343% | -2.516% | -2.503% | -3.07% | -0.5542% | -2.887%
2019-08-31 07:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.1965% | -2.103% | -2.3% | -2.632% | -0.5286% | -2.461%
2019-08-31 07:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.6689% | -2.034% | -2.702% | -2.457% | -0.4236% | -2.374%
2019-08-31 07:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.1709% | -2.08% | -1.909% | -2.545% | -0.4646% | -2.414%
2019-08-31 07:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.914% | -2.163% | -2.282% | -0.3683% | -2.258%
2019-08-31 08:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.01343% | -1.608% | -1.595% | -2.107% | -0.499% | -1.927%
2019-08-31 08:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.06592% | -2.015% | -1.949% | -2.37% | -0.3548% | -2.383%
2019-08-31 08:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.03906% | -2.047% | -2.086% | -2.37% | -0.3228% | -2.418%
2019-08-31 08:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.01343% | -2.126% | -2.112% | -2.37% | -0.2443% | -2.505%
2019-08-31 09:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.5908% | -2.48% | -1.889% | -2.808% | -0.3276% | -2.852%
2019-08-31 09:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9582% | -2.427% | -1.469% | -2.808% | -0.3803% | -2.791%
2019-08-31 09:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.011% | -2.363% | -1.353% | -2.632% | -0.2693% | -2.749%
2019-08-31 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.1184% | -2.574% | -2.455% | -2.808% | -0.2346% | -2.959%
2019-08-31 10:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | 0.03906% | -2.471% | -2.51% | -2.721% | -0.2493% | -2.841%
2019-08-31 10:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.6958% | -2.691% | -1.995% | -2.896% | -0.2054% | -3.076%
2019-08-31 10:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.116% | -2.72% | -1.605% | -2.983% | -0.2631% | -3.113%
2019-08-31 10:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.273% | -2.976% | -1.703% | -3.159% | -0.1831% | -3.404%
2019-08-31 11:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -2.897% | -1.887% | -3.071% | -0.174% | -3.328%
2019-08-31 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9582% | -2.826% | -1.868% | -2.983% | -0.1577% | -3.254%
2019-08-31 11:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.6433% | -2.82% | -2.177% | -2.896% | -0.0754% | -3.271%
2019-08-31 11:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.6958% | -2.645% | -1.949% | -2.895% | -0.2509% | -3.05%
2019-08-31 12:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.168% | -3.169% | -2.001% | -3.247% | -0.07846% | -3.632%
2019-08-31 12:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.7482% | -2.856% | -2.108% | -3.071% | -0.2153% | -3.271%
2019-08-31 12:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.4858% | -2.867% | -2.382% | -3.071% | -0.2039% | -3.278%
2019-08-31 12:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.6433% | -3.003% | -2.36% | -3.072% | -0.06864% | -3.453%
2019-08-31 13:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.7482% | -2.886% | -2.137% | -2.983% | -0.09785% | -3.336%
2019-08-31 13:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.063% | -2.699% | -1.636% | -2.808% | -0.1088% | -3.148%
2019-08-31 13:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.063% | -2.756% | -1.693% | -2.808% | -0.05198% | -3.217%
2019-08-31 13:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.5908% | -2.372% | -1.782% | -2.545% | -0.1725% | -2.783%
2019-08-31 14:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.8532% | -2.594% | -1.741% | -2.632% | -0.03807% | -3.061%
2019-08-31 14:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.5908% | -2.506% | -1.915% | -2.72% | -0.2143% | -2.909%
2019-08-31 14:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8007% | -2.165% | -1.364% | -2.282% | -0.1176% | -2.589%
2019-08-31 14:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -2.73% | -1.667% | -2.896% | -0.1652% | -3.158%
2019-08-31 15:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.221% | -2.794% | -1.574% | -2.896% | -0.1012% | -3.245%
2019-08-31 15:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9582% | -2.414% | -1.456% | -2.545% | -0.1312% | -2.837%
2019-08-31 15:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.7482% | -2.409% | -1.661% | -2.633% | -0.2237% | -2.789%
2019-08-31 15:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9582% | -2.384% | -1.426% | -2.545% | -0.161% | -2.786%
2019-08-31 16:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.116% | -2.311% | -1.195% | -2.632% | -0.3218% | -2.683%
2019-08-31 16:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.378% | -2.457% | -1.079% | -2.72% | -0.2628% | -2.867%
2019-08-31 16:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.51% | -1.027% | -2.72% | -0.2101% | -2.914%
2019-08-31 16:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -2.638% | -0.9453% | -2.808% | -0.1697% | -3.058%
2019-08-31 17:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.955% | -2.816% | -0.8608% | -2.983% | -0.1671% | -3.252%
2019-08-31 17:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -2.497% | -0.8568% | -2.632% | -0.1352% | -2.933%
2019-08-31 17:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.693% | -2.417% | -0.7236% | -2.545% | -0.1282% | -2.853%
2019-08-31 17:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.693% | -2.235% | -0.5417% | -2.545% | -0.3099% | -2.626%
2019-08-31 18:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.798% | -2.135% | -0.337% | -2.369% | -0.2344% | -2.578%
2019-08-31 18:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.273% | -2.804% | -1.531% | -2.895% | -0.0912% | -3.301%
2019-08-31 18:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.588% | -2.682% | -1.094% | -2.895% | -0.2131% | -3.156%
2019-08-31 18:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.533% | -3.573% | -1.04% | -3.598% | -0.02501% | -4.167%
2019-08-31 19:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.215% | -4.517% | -1.302% | -4.656% | -0.1392% | -5.155%
2019-08-31 19:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.845% | -4.397% | -0.5525% | -4.744% | -0.3468% | -4.994%
2019-08-31 19:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.373% | -4.381% | -1.009% | -4.656% | -0.2746% | -4.996%
2019-08-31 19:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.583% | -4.385% | -0.8027% | -4.656% | -0.2705% | -5.004%
2019-08-31 20:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.687% | -4.339% | -0.6519% | -4.655% | -0.3159% | -4.981%
2019-08-31 20:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.32% | -4.221% | -0.9007% | -4.567% | -0.3463% | -4.831%
2019-08-31 20:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.058% | -4.277% | -1.219% | -4.567% | -0.2905% | -4.888%
2019-08-31 20:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.795% | -3.975% | -1.18% | -4.302% | -0.3265% | -4.57%
2019-08-31 21:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.848% | -3.957% | -1.11% | -4.214% | -0.2565% | -4.548%
2019-08-31 21:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.323% | -3.939% | -1.616% | -4.126% | -0.1865% | -4.546%
2019-08-31 21:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.798% | -3.641% | -1.843% | -3.949% | -0.308% | -4.196%
2019-08-31 21:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -1.431% | -3.608% | -2.178% | -3.773% | -0.165% | -4.188%
2019-08-31 22:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.85% | -3.461% | -1.611% | -3.773% | -0.3117% | -4.006%
2019-08-31 22:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.168% | -3.333% | -2.165% | -3.597% | -0.2647% | -3.856%
2019-08-31 22:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -0.6433% | -3.017% | -2.374% | -3.334% | -0.3161% | -3.505%
2019-08-31 22:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.116% | -2.787% | -1.672% | -3.07% | -0.2829% | -3.272%
2019-08-31 23:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.116% | -2.429% | -1.314% | -2.719% | -0.2902% | -2.897%
2019-08-31 23:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4858% | -2.033% | -1.547% | -2.282% | -0.2493% | -2.484%
2019-08-31 23:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.2234% | -1.775% | -1.551% | -2.107% | -0.3324% | -2.197%
2019-08-31 23:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.03906% | -1.869% | -1.909% | -2.194% | -0.3249% | -2.31%
2019-09-01 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.3283% | -1.728% | -1.4% | -2.107% | -0.3789% | -2.159%
2019-09-01 00:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -1.709% | -1.328% | -2.107% | -0.3984% | -2.123%
2019-09-01 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3283% | -1.968% | -1.639% | -2.369% | -0.4015% | -2.368%
2019-09-01 00:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.1184% | -2.245% | -2.126% | -2.632% | -0.3872% | -2.646%
2019-09-01 01:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.09154% | -2.185% | -2.276% | -2.457% | -0.2721% | -2.592%
2019-09-01 01:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.354% | -2.068% | -2.422% | -2.37% | -0.3011% | -2.455%
2019-09-01 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.5114% | -1.9% | -2.412% | -2.195% | -0.2944% | -2.281%
2019-09-01 01:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.4589% | -1.727% | -2.186% | -2.107% | -0.3803% | -2.079%
2019-09-01 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.3015% | -1.771% | -2.073% | -2.107% | -0.3359% | -2.129%
2019-09-01 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4065% | -1.616% | -2.023% | -2.02% | -0.4035% | -1.988%
2019-09-01 02:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.3015% | -1.58% | -1.882% | -1.932% | -0.3521% | -1.962%
2019-09-01 02:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.8264% | -1.331% | -2.157% | -1.758% | -0.427% | -1.689%
2019-09-01 03:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6689% | -1.644% | -2.313% | -2.02% | -0.3754% | -1.998%
2019-09-01 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.7739% | -1.507% | -2.281% | -1.932% | -0.4253% | -1.853%
2019-09-01 03:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6689% | -1.507% | -2.176% | -1.932% | -0.4253% | -1.853%
2019-09-01 03:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4065% | -1.731% | -2.137% | -2.107% | -0.3762% | -2.101%
2019-09-01 04:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.7739% | -1.601% | -2.375% | -2.107% | -0.5063% | -1.943%
2019-09-01 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6164% | -1.541% | -2.158% | -1.932% | -0.3911% | -1.889%
2019-09-01 04:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.8788% | -1.286% | -2.165% | -1.671% | -0.3848% | -1.624%
2019-09-01 04:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.6164% | -1.419% | -2.036% | -1.845% | -0.4255% | -1.758%
2019-09-01 05:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5114% | -1.45% | -1.961% | -1.758% | -0.3081% | -1.804%
2019-09-01 05:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.7214% | -1.29% | -2.011% | -1.671% | -0.3807% | -1.629%
2019-09-01 05:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6164% | -1.345% | -1.962% | -1.671% | -0.3251% | -1.705%
2019-09-01 05:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.5114% | -1.43% | -1.941% | -1.845% | -0.4152% | -1.773%
2019-09-01 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.4065% | -1.696% | -2.102% | -2.194% | -0.4989% | -2.042%
2019-09-01 06:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.3015% | -1.963% | -2.264% | -2.369% | -0.4065% | -2.331%
2019-09-01 06:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.1965% | -2.026% | -2.223% | -2.544% | -0.5184% | -2.361%
2019-09-01 06:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.1965% | -2.081% | -2.277% | -2.457% | -0.3762% | -2.44%
2019-09-01 07:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | 0.7214% | -1.96% | -2.682% | -2.37% | -0.4094% | -2.298%
2019-09-01 07:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.71% | -1.959% | -2.107% | -0.3968% | -2.055%
2019-09-01 07:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.8788% | -1.641% | -2.52% | -2.02% | -0.3785% | -1.985%
2019-09-01 07:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.354% | -1.676% | -2.03% | -2.02% | -0.3434% | -2.033%
2019-09-01 08:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6164% | -1.751% | -2.367% | -2.195% | -0.444% | -2.087%
2019-09-01 08:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.799% | -1.995% | -2.194% | -0.3956% | -2.162%
2019-09-01 08:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.2234% | -1.617% | -1.394% | -2.107% | -0.4898% | -1.949%
2019-09-01 08:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4333% | -1.66% | -1.226% | -2.02% | -0.3601% | -2.03%
2019-09-01 09:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -0.9057% | -1.674% | -0.7682% | -2.02% | -0.3457% | -2.052%
2019-09-01 09:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.1184% | -1.454% | -1.335% | -1.67% | -0.2169% | -1.863%
2019-09-01 09:30 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.06592% | -1.165% | -1.099% | -1.322% | -0.1573% | -1.573%
2019-09-01 09:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.5908% | -1.435% | -0.844% | -1.67% | -0.2357% | -1.858%
2019-09-01 10:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.8532% | -1.793% | -0.9402% | -2.02% | -0.2262% | -2.233%
2019-09-01 10:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.221% | -1.99% | -0.7689% | -2.282% | -0.2924% | -2.403%
2019-09-01 10:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9582% | -2.532% | -1.574% | -2.72% | -0.1876% | -2.983%
2019-09-01 10:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8007% | -2.382% | -1.582% | -2.545% | -0.1623% | -2.817%
2019-09-01 11:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.168% | -2.491% | -1.323% | -2.632% | -0.1415% | -2.943%
2019-09-01 11:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.273% | -2.467% | -1.194% | -2.632% | -0.1652% | -2.918%
2019-09-01 11:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.3283% | -2.469% | -2.141% | -2.632% | -0.163% | -2.903%
2019-09-01 11:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.1709% | -2.336% | -2.165% | -2.457% | -0.1213% | -2.776%
2019-09-01 12:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.06592% | -2.221% | -2.155% | -2.457% | -0.2358% | -2.629%
2019-09-01 12:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.06592% | -2.173% | -2.107% | -2.457% | -0.2842% | -2.551%
2019-09-01 12:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.1709% | -2.499% | -2.328% | -2.632% | -0.1331% | -2.95%
2019-09-01 12:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | 0.4589% | -2.045% | -2.504% | -2.37% | -0.3247% | -2.411%
2019-09-01 13:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.03906% | -2.173% | -2.212% | -2.457% | -0.2843% | -2.571%
2019-09-01 13:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | 0.144% | -2.175% | -2.319% | -2.37% | -0.1946% | -2.569%
2019-09-01 13:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3283% | -1.954% | -1.625% | -2.195% | -0.2408% | -2.354%
2019-09-01 13:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.5383% | -2.041% | -1.503% | -2.282% | -0.2406% | -2.452%
2019-09-01 14:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9057% | -2.221% | -1.315% | -2.457% | -0.236% | -2.649%
2019-09-01 14:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.8007% | -2.156% | -1.355% | -2.457% | -0.3009% | -2.55%
2019-09-01 14:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.4858% | -1.794% | -1.308% | -2.107% | -0.3133% | -2.179%
2019-09-01 14:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4333% | -1.78% | -1.347% | -2.107% | -0.3267% | -2.152%
2019-09-01 15:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.4858% | -1.766% | -1.28% | -2.02% | -0.2537% | -2.146%
2019-09-01 15:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.4858% | -1.777% | -1.291% | -1.933% | -0.1559% | -2.175%
2019-09-01 15:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3808% | -1.823% | -1.442% | -2.107% | -0.2842% | -2.181%
2019-09-01 15:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5908% | -1.883% | -1.292% | -2.02% | -0.137% | -2.277%
2019-09-01 16:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6958% | -2.183% | -1.488% | -2.37% | -0.1866% | -2.585%
2019-09-01 16:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.5908% | -1.99% | -1.399% | -2.195% | -0.2046% | -2.377%
2019-09-01 16:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.8532% | -2.01% | -1.156% | -2.195% | -0.1851% | -2.414%
2019-09-01 16:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.6433% | -1.809% | -1.165% | -2.02% | -0.2114% | -2.196%
2019-09-01 17:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6433% | -1.561% | -0.9177% | -1.758% | -0.1969% | -1.957%
2019-09-01 17:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.063% | -1.556% | -0.4925% | -1.758% | -0.2021% | -1.96%
2019-09-01 17:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.483% | -1.66% | -0.1765% | -1.932% | -0.2728% | -2.064%
2019-09-01 17:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.063% | -1.586% | -0.5232% | -1.845% | -0.2587% | -1.988%
2019-09-01 18:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8007% | -2.038% | -1.237% | -2.369% | -0.3314% | -2.464%
2019-09-01 18:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.273% | -2.226% | -0.9525% | -2.544% | -0.3186% | -2.675%
2019-09-01 18:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.008% | -2.466% | -0.4584% | -2.807% | -0.3406% | -2.936%
2019-09-01 18:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.06% | -3.02% | -0.9596% | -3.246% | -0.2256% | -3.554%
2019-09-01 19:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.428% | -3.517% | -1.089% | -3.773% | -0.256% | -4.105%
2019-09-01 19:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.32% | -3.898% | -0.5784% | -4.125% | -0.2268% | -4.563%
2019-09-01 19:30 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.32% | -3.823% | -0.503% | -4.125% | -0.3023% | -4.449%
2019-09-01 19:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.953% | -3.665% | -0.7126% | -4.037% | -0.3719% | -4.287%
2019-09-01 20:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.268% | -3.589% | -0.3211% | -3.861% | -0.2723% | -4.22%
2019-09-01 20:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.163% | -3.439% | -0.2768% | -3.773% | -0.3335% | -4.048%
2019-09-01 20:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.795% | -3.387% | -0.5915% | -3.773% | -0.3862% | -3.967%
2019-09-01 20:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.113% | -3.858% | -1.745% | -4.125% | -0.2671% | -4.475%
2019-09-01 21:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -1.536% | -3.669% | -2.134% | -3.949% | -0.2802% | -4.245%
2019-09-01 21:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.06% | -3.583% | -1.522% | -3.861% | -0.2784% | -4.171%
2019-09-01 21:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.955% | -3.56% | -1.605% | -3.773% | -0.2126% | -4.164%
2019-09-01 21:45 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.693% | -3.634% | -1.941% | -3.861% | -0.2267% | -4.243%
2019-09-01 22:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -3.315% | -1.622% | -3.597% | -0.2824% | -3.886%
2019-09-01 22:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.063% | -3.202% | -2.139% | -3.421% | -0.2189% | -3.777%
2019-09-01 22:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -0.3808% | -2.832% | -2.452% | -3.07% | -0.2376% | -3.358%
2019-09-01 22:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.4858% | -2.163% | -1.677% | -2.457% | -0.2935% | -2.665%
2019-09-01 23:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.2759% | -2.265% | -1.989% | -2.457% | -0.1922% | -2.765%
2019-09-01 23:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.1184% | -2.34% | -2.222% | -2.544% | -0.2042% | -2.841%
2019-09-01 23:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4858% | -2.038% | -1.552% | -2.282% | -0.2442% | -2.501%
2019-09-01 23:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.2234% | -1.655% | -1.432% | -1.932% | -0.2772% | -2.081%
2019-09-02 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4858% | -1.782% | -1.296% | -2.02% | -0.2377% | -2.229%
2019-09-02 00:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2234% | -1.419% | -1.196% | -1.758% | -0.3386% | -1.815%
2019-09-02 00:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.4589% | -1.553% | -2.012% | -1.845% | -0.2918% | -1.961%
2019-09-02 00:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.9313% | -1.369% | -2.3% | -1.67% | -0.3014% | -1.747%
2019-09-02 01:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.03906% | -1.294% | -1.333% | -1.583% | -0.2893% | -1.668%
2019-09-02 01:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.1965% | -0.9965% | -1.193% | -1.322% | -0.3253% | -1.353%
2019-09-02 01:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.01343% | -0.8771% | -0.8637% | -1.235% | -0.3576% | -1.224%
2019-09-02 01:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.03906% | -1.033% | -1.072% | -1.322% | -0.2893% | -1.411%
2019-09-02 02:00 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.03906% | -0.9254% | -0.9644% | -1.322% | -0.3964% | -1.265%
2019-09-02 02:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | 0.03906% | -0.9048% | -0.9438% | -1.322% | -0.417% | -1.237%
2019-09-02 02:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.01343% | -1.041% | -1.027% | -1.409% | -0.3683% | -1.39%
2019-09-02 02:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.354% | -0.9789% | -1.333% | -1.322% | -0.3429% | -1.338%
2019-09-02 03:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.3015% | -0.8741% | -1.176% | -1.235% | -0.3606% | -1.211%
2019-09-02 03:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.9313% | -1.077% | -2.008% | -1.409% | -0.3322% | -1.43%
2019-09-02 03:30 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.9838% | -0.8967% | -1.881% | -1.235% | -0.338% | -1.258%
2019-09-02 03:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.9313% | -1.031% | -1.962% | -1.322% | -0.2912% | -1.39%
2019-09-02 04:00 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.9313% | -0.9984% | -1.93% | -1.409% | -0.4106% | -1.34%
2019-09-02 04:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.9838% | -1.106% | -2.09% | -1.496% | -0.3896% | -1.446%
2019-09-02 04:30 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.8788% | -1.211% | -2.089% | -1.496% | -0.2855% | -1.579%
2019-09-02 04:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.9313% | -1.084% | -2.015% | -1.496% | -0.4123% | -1.417%
2019-09-02 05:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.8788% | -1.098% | -1.977% | -1.496% | -0.3979% | -1.436%
2019-09-02 05:15 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.6689% | -0.9573% | -1.626% | -1.322% | -0.3645% | -1.3%
2019-09-02 05:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.249% | -1.118% | -1.367% | -1.409% | -0.291% | -1.487%
2019-09-02 05:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.249% | -1.148% | -1.397% | -1.496% | -0.3484% | -1.504%
2019-09-02 06:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.354% | -1.448% | -1.802% | -1.845% | -0.397% | -1.82%
2019-09-02 06:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.03906% | -1.489% | -1.528% | -1.845% | -0.3558% | -1.877%
2019-09-02 06:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.1965% | -1.507% | -1.703% | -1.758% | -0.2509% | -1.924%
2019-09-02 06:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.9057% | -1.6% | -0.6946% | -2.02% | -0.4193% | -1.985%
2019-09-02 07:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2234% | -2.133% | -1.91% | -2.457% | -0.3238% | -2.526%
2019-09-02 07:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.09154% | -1.996% | -2.088% | -2.195% | -0.1987% | -2.409%
2019-09-02 07:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2234% | -2.013% | -1.789% | -2.282% | -0.2695% | -2.399%
2019-09-02 07:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4333% | -1.689% | -1.256% | -2.02% | -0.3303% | -2.066%
2019-09-02 08:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.483% | -2.343% | -0.8598% | -2.457% | -0.1143% | -2.8%
2019-09-02 08:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -0.5383% | -2.338% | -1.8% | -2.545% | -0.2067% | -2.749%
2019-09-02 08:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.025% | -0.4858% | -2.539% | -2.053% | -2.72% | -0.1814% | -2.959%
2019-09-02 08:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.973% | -0.8532% | -2.427% | -1.574% | -2.457% | -0.03058% | -2.887%
2019-09-02 09:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.868% | -0.7482% | -2.143% | -1.395% | -2.282% | -0.1395% | -2.557%
2019-09-02 09:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -0.7482% | -2.347% | -1.599% | -2.545% | -0.1975% | -2.774%
2019-09-02 09:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.763% | -1.116% | -2.704% | -1.589% | -2.808% | -0.1036% | -3.149%
2019-09-02 09:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -1.063% | -2.521% | -1.458% | -2.72% | -0.199% | -2.943%
2019-09-02 10:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.815% | -0.7482% | -2.339% | -1.591% | -2.545% | -0.2057% | -2.761%
2019-09-02 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.063% | -2.598% | -1.534% | -2.72% | -0.1225% | -3.046%
2019-09-02 10:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.536% | -2.597% | -1.061% | -2.72% | -0.1236% | -3.037%
2019-09-02 10:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.168% | -2.386% | -1.217% | -2.457% | -0.07181% | -2.83%
2019-09-02 11:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.273% | -2.198% | -0.9252% | -2.282% | -0.08385% | -2.651%
2019-09-02 11:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.378% | -2.298% | -0.9198% | -2.37% | -0.07211% | -2.735%
2019-09-02 11:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.221% | -2.324% | -1.103% | -2.457% | -0.1337% | -2.744%
2019-09-02 11:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.973% | -0.5383% | -2.245% | -1.707% | -2.37% | -0.1246% | -2.668%
2019-09-02 12:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.445% | -0.4858% | -2.512% | -2.026% | -2.632% | -0.1207% | -2.952%
2019-09-02 12:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.445% | -0.1709% | -2.169% | -1.998% | -2.282% | -0.1136% | -2.597%
2019-09-02 12:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.708% | 0.249% | -2.117% | -2.366% | -2.195% | -0.07764% | -2.54%
2019-09-02 12:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.393% | 0.3015% | -2.068% | -2.369% | -2.107% | -0.03984% | -2.506%
2019-09-02 13:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -0.8532% | -2.115% | -1.262% | -2.107% | 0.007529% | -2.572%
2019-09-02 13:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.378% | -1.868% | -0.4902% | -2.02% | -0.1516% | -2.277%
2019-09-02 13:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.063% | -1.685% | -0.622% | -1.758% | -0.07294% | -2.089%
2019-09-02 13:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.273% | -2.203% | -0.9302% | -2.283% | -0.07931% | -2.614%
2019-09-02 14:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.798% | -2.557% | -0.759% | -2.808% | -0.2512% | -2.938%
2019-09-02 14:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.693% | -2.673% | -0.98% | -2.809% | -0.1355% | -3.077%
2019-09-02 14:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.483% | -2.679% | -1.196% | -2.808% | -0.1294% | -3.103%
2019-09-02 14:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.011% | -2.561% | -1.55% | -2.72% | -0.1596% | -2.977%
2019-09-02 15:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.011% | -2.229% | -1.219% | -2.457% | -0.2276% | -2.643%
2019-09-02 15:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.011% | -1.948% | -0.9371% | -2.195% | -0.247% | -2.331%
2019-09-02 15:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.063% | -2.342% | -1.279% | -2.632% | -0.29% | -2.74%
2019-09-02 15:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.168% | -2.318% | -1.15% | -2.545% | -0.2264% | -2.732%
2019-09-02 16:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.693% | -2.453% | -0.7597% | -2.72% | -0.2671% | -2.868%
2019-09-02 16:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.798% | -2.581% | -0.7826% | -2.807% | -0.2267% | -3.031%
2019-09-02 16:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.011% | -2.654% | -1.643% | -2.895% | -0.241% | -3.109%
2019-09-02 16:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.9057% | -2.891% | -1.986% | -3.071% | -0.1794% | -3.357%
2019-09-02 17:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.536% | -3.033% | -1.498% | -3.159% | -0.1254% | -3.508%
2019-09-02 17:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.955% | -2.964% | -1.009% | -3.159% | -0.1946% | -3.423%
2019-09-02 17:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.483% | -2.848% | -1.365% | -3.071% | -0.2228% | -3.298%
2019-09-02 17:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.798% | -3.292% | -1.494% | -3.598% | -0.3059% | -3.742%
2019-09-02 18:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.536% | -3.156% | -1.62% | -3.51% | -0.3538% | -3.62%
2019-09-02 18:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.116% | -2.941% | -1.825% | -3.333% | -0.3926% | -3.422%
2019-09-02 18:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.798% | -3.345% | -1.547% | -3.685% | -0.3399% | -3.861%
2019-09-02 18:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.638% | -3.638% | -0.9999% | -4.037% | -0.3998% | -4.177%
2019-09-02 19:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.9% | -3.898% | -0.9976% | -4.302% | -0.404% | -4.492%
2019-09-02 19:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.792% | -4.265% | -0.4726% | -4.567% | -0.3017% | -4.925%
2019-09-02 19:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.373% | -4.237% | -0.8646% | -4.567% | -0.3296% | -4.898%
2019-09-02 19:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.268% | -3.911% | -0.6429% | -4.214% | -0.303% | -4.576%
2019-09-02 20:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.163% | -3.813% | -0.6507% | -4.214% | -0.4002% | -4.442%
2019-09-02 20:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.32% | -4.149% | -0.8292% | -4.567% | -0.4175% | -4.806%
2019-09-02 20:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.163% | -4.016% | -0.8535% | -4.478% | -0.4623% | -4.659%
2019-09-02 20:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.478% | -4.229% | -0.7514% | -4.567% | -0.3379% | -4.907%
2019-09-02 21:00 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.638% | -3.929% | -1.291% | -4.214% | -0.2844% | -4.583%
2019-09-02 21:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.27% | -3.847% | -1.576% | -4.125% | -0.2785% | -4.494%
2019-09-02 21:30 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.428% | -3.593% | -1.166% | -3.949% | -0.3556% | -4.212%
2019-09-02 21:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.218% | -3.39% | -1.172% | -3.773% | -0.3831% | -3.963%
2019-09-02 22:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.008% | -3.199% | -1.191% | -3.685% | -0.4857% | -3.753%
2019-09-02 22:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.536% | -3.301% | -1.765% | -3.773% | -0.4719% | -3.856%
2019-09-02 22:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.221% | -2.761% | -1.541% | -3.158% | -0.3965% | -3.295%
2019-09-02 22:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9582% | -2.46% | -1.502% | -2.895% | -0.4345% | -2.955%
2019-09-02 23:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.326% | -2.221% | -0.8956% | -2.632% | -0.4105% | -2.698%
2019-09-02 23:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.8007% | -2.248% | -1.447% | -2.632% | -0.3837% | -2.733%
2019-09-02 23:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.5383% | -2.167% | -1.628% | -2.632% | -0.465% | -2.594%
2019-09-02 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.2234% | -2.316% | -2.092% | -2.807% | -0.4912% | -2.746%
2019-09-03 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.09154% | -2.15% | -2.242% | -2.719% | -0.5689% | -2.553%
2019-09-03 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.249% | -2.166% | -2.415% | -2.632% | -0.4659% | -2.596%
2019-09-03 00:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.5114% | -2.184% | -2.695% | -2.719% | -0.5357% | -2.578%
2019-09-03 00:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.5114% | -2.155% | -2.666% | -2.632% | -0.4771% | -2.553%
2019-09-03 01:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.7739% | -1.824% | -2.598% | -2.282% | -0.4575% | -2.196%
2019-09-03 01:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.249% | -1.842% | -2.091% | -2.194% | -0.3525% | -2.243%
2019-09-03 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.7214% | -1.709% | -2.43% | -2.194% | -0.4856% | -2.072%
2019-09-03 01:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6689% | -1.628% | -2.297% | -2.107% | -0.4787% | -1.995%
2019-09-03 02:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6164% | -1.779% | -2.395% | -2.282% | -0.5028% | -2.134%
2019-09-03 02:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.7214% | -1.761% | -2.483% | -2.194% | -0.4331% | -2.152%
2019-09-03 02:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.9838% | -1.543% | -2.527% | -1.932% | -0.3894% | -1.916%
2019-09-03 02:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.9313% | -1.572% | -2.503% | -2.02% | -0.448% | -1.941%
2019-09-03 03:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 1.141% | -1.292% | -2.434% | -1.758% | -0.4654% | -1.65%
2019-09-03 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.7214% | -1.517% | -2.238% | -2.02% | -0.5027% | -1.876%
2019-09-03 03:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.144% | -1.56% | -1.704% | -2.02% | -0.4594% | -1.934%
2019-09-03 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | 0.3015% | -1.348% | -1.649% | -1.845% | -0.497% | -1.693%
2019-09-03 04:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.01343% | -1.413% | -1.399% | -1.932% | -0.5194% | -1.758%
2019-09-03 04:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.09154% | -1.313% | -1.405% | -1.758% | -0.4446% | -1.659%
2019-09-03 04:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.01343% | -1.303% | -1.289% | -1.758% | -0.4551% | -1.665%
2019-09-03 04:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.249% | -1.381% | -1.63% | -1.845% | -0.4639% | -1.72%
2019-09-03 05:00 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.8264% | -0.7476% | -1.574% | -1.061% | -0.313% | -1.115%
2019-09-03 05:15 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.7214% | -0.6797% | -1.401% | -0.9736% | -0.2939% | -1.057%
2019-09-03 05:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.09154% | -1.437% | -1.528% | -1.758% | -0.321% | -1.831%
2019-09-03 05:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.4333% | -1.707% | -1.274% | -2.194% | -0.487% | -2.102%
2019-09-03 06:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.1184% | -2.086% | -1.968% | -2.544% | -0.458% | -2.497%
2019-09-03 06:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.3015% | -2.16% | -2.461% | -2.632% | -0.4721% | -2.556%
2019-09-03 06:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.5383% | -2.425% | -1.887% | -2.895% | -0.4693% | -2.847%
2019-09-03 06:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.9057% | -2.54% | -1.634% | -2.982% | -0.4422% | -2.98%
2019-09-03 07:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.8007% | -2.375% | -1.574% | -2.807% | -0.4324% | -2.802%
2019-09-03 07:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.06592% | -2.268% | -2.202% | -2.719% | -0.4512% | -2.679%
2019-09-03 07:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.011% | -1.996% | -0.9857% | -2.369% | -0.3728% | -2.412%
2019-09-03 07:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.063% | -1.74% | -0.6772% | -2.282% | -0.5413% | -2.115%
2019-09-03 08:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.168% | -2.347% | -1.179% | -2.719% | -0.3727% | -2.766%
2019-09-03 08:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.483% | -2.399% | -0.9155% | -2.807% | -0.4085% | -2.821%
2019-09-03 08:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -2.577% | -1.146% | -2.895% | -0.3184% | -3.012%
2019-09-03 08:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.693% | -2.835% | -1.142% | -3.07% | -0.2352% | -3.299%
2019-09-03 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.008% | -2.718% | -0.71% | -2.895% | -0.1771% | -3.199%
2019-09-03 09:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.903% | -2.45% | -0.547% | -2.719% | -0.2695% | -2.909%
2019-09-03 09:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.85% | -2.713% | -0.8624% | -2.982% | -0.2697% | -3.185%
2019-09-03 09:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.27% | -3.252% | -0.9812% | -3.422% | -0.1701% | -3.773%
2019-09-03 10:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.798% | -3.156% | -1.358% | -3.422% | -0.2662% | -3.631%
2019-09-03 10:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.85% | -2.795% | -0.9443% | -3.158% | -0.3632% | -3.26%
2019-09-03 10:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.48% | -3.104% | -0.6235% | -3.422% | -0.3178% | -3.579%
2019-09-03 10:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.113% | -2.976% | -0.8626% | -3.334% | -0.3584% | -3.419%
2019-09-03 11:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.431% | -2.93% | -1.499% | -3.159% | -0.2287% | -3.384%
2019-09-03 11:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.745% | -2.968% | -1.223% | -3.246% | -0.278% | -3.412%
2019-09-03 11:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.955% | -2.549% | -0.5934% | -2.807% | -0.2586% | -2.976%
2019-09-03 11:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.641% | -2.757% | -1.116% | -2.895% | -0.1386% | -3.218%
2019-09-03 12:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.378% | -3.023% | -1.645% | -3.246% | -0.2232% | -3.476%
2019-09-03 12:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.168% | -2.759% | -1.591% | -3.07% | -0.3115% | -3.191%
2019-09-03 12:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.536% | -2.633% | -1.097% | -2.895% | -0.2626% | -3.069%
2019-09-03 12:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.798% | -2.727% | -0.9288% | -3.07% | -0.3436% | -3.159%
2019-09-03 13:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.326% | -2.78% | -1.454% | -2.983% | -0.2034% | -3.234%
2019-09-03 13:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.483% | -2.801% | -1.317% | -2.983% | -0.1827% | -3.243%
2019-09-03 13:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.221% | -2.691% | -1.47% | -2.896% | -0.2045% | -3.107%
2019-09-03 13:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -0.6958% | -2.595% | -1.899% | -2.808% | -0.213% | -2.999%
2019-09-03 14:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.9057% | -2.406% | -1.501% | -2.632% | -0.226% | -2.811%
2019-09-03 14:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.063% | -2.638% | -1.574% | -2.808% | -0.1706% | -3.046%
2019-09-03 14:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -0.4333% | -2.453% | -2.019% | -2.721% | -0.2679% | -2.817%
2019-09-03 14:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.71% | -0.4858% | -2.263% | -1.777% | -2.545% | -0.2819% | -2.636%
2019-09-03 15:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.393% | -0.06592% | -2.498% | -2.432% | -2.72% | -0.2226% | -2.899%
2019-09-03 15:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.973% | -0.2759% | -2.999% | -2.723% | -3.248% | -0.2489% | -3.375%
2019-09-03 15:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.445% | -0.2759% | -3.26% | -2.984% | -3.335% | -0.07515% | -3.726%
2019-09-03 15:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.655% | 0.4065% | -2.908% | -3.314% | -3.072% | -0.1638% | -3.329%
2019-09-03 16:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 6.023% | 0.8788% | -2.679% | -3.558% | -2.721% | -0.04194% | -3.12%
2019-09-03 16:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.97% | 0.5114% | -3.114% | -3.625% | -3.072% | 0.04179% | -3.598%
2019-09-03 16:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.97% | 1.089% | -2.566% | -3.655% | -2.721% | -0.1544% | -2.974%
2019-09-03 16:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 6.127% | 0.9313% | -3.017% | -3.948% | -3.159% | -0.1428% | -3.453%
2019-09-03 17:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.955% | -2.501% | -0.5459% | -2.807% | -0.3061% | -2.912%
2019-09-03 17:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -2.008% | -1.863% | 0.1446% | -2.369% | -0.5059% | -2.238%
2019-09-03 17:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -2.27% | -2.671% | -0.4002% | -2.983% | -0.312% | -3.119%
2019-09-03 17:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.273% | -2.438% | -1.165% | -2.719% | -0.2809% | -2.903%
2019-09-03 18:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.116% | -2.331% | -1.215% | -2.632% | -0.3009% | -2.808%
2019-09-03 18:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.768% | -2.48% | -2.641% | -0.1609% | -2.982% | -0.3411% | -3.119%
2019-09-03 18:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.034% | -3.32% | -2.995% | 0.3251% | -3.509% | -0.5141% | -3.473%
2019-09-03 18:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 1.876% | -4.475% | -3.663% | 0.8115% | -4.037% | -0.374% | -4.245%
2019-09-03 19:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.296% | -4.632% | -4.283% | 0.349% | -4.744% | -0.4604% | -4.902%
2019-09-03 19:15 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.792% | -4.709% | -0.9168% | -5.187% | -0.4774% | -5.366%
2019-09-03 19:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -4.055% | -4.58% | -0.5251% | -5.009% | -0.4293% | -5.266%
2019-09-03 19:45 | 988.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -4.107% | -4.692% | -0.5843% | -5.187% | -0.495% | -5.353%
2019-09-03 20:00 | 1017.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -4.58% | -5.017% | -0.4373% | -5.453% | -0.436% | -5.708%
2019-09-03 20:15 | 1027.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.768% | -4.895% | -5.109% | -0.2147% | -5.542% | -0.4325% | -5.821%
2019-09-03 20:30 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.558% | -4.79% | -4.685% | 0.1042% | -5.098% | -0.4125% | -5.369%
2019-09-03 20:45 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.821% | -4.055% | -4.258% | -0.2035% | -4.744% | -0.4852% | -4.891%
2019-09-03 21:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -3.53% | -3.977% | -0.4467% | -4.478% | -0.5017% | -4.586%
2019-09-03 21:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.583% | -4.505% | -0.9221% | -4.832% | -0.3276% | -5.183%
2019-09-03 21:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.373% | -4.363% | -0.9904% | -4.744% | -0.3808% | -5.003%
2019-09-03 21:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -3.163% | -3.776% | -0.6131% | -4.302% | -0.526% | -4.367%
2019-09-03 22:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -3.005% | -3.627% | -0.6215% | -4.125% | -0.4987% | -4.22%
2019-09-03 22:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.375% | -3.53% | -1.155% | -3.949% | -0.4187% | -4.097%
2019-09-03 22:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.955% | -3.245% | -1.29% | -3.773% | -0.5278% | -3.762%
2019-09-03 22:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9582% | -2.995% | -2.037% | -3.509% | -0.5141% | -3.49%
2019-09-03 23:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.5383% | -3.081% | -2.543% | -3.509% | -0.4282% | -3.575%
2019-09-03 23:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.025% | 0.354% | -2.774% | -3.128% | -3.246% | -0.4713% | -3.217%
2019-09-03 23:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.655% | 1.299% | -2.612% | -3.911% | -3.07% | -0.4583% | -3.032%
2019-09-03 23:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.813% | 1.509% | -2.613% | -4.122% | -3.07% | -0.4572% | -3.021%
2019-09-04 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.4065% | -2.096% | -2.502% | -2.544% | -0.4485% | -2.497%
2019-09-04 00:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.354% | -1.845% | -2.199% | -2.369% | -0.5243% | -2.211%
2019-09-04 00:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.5639% | -1.827% | -2.391% | -2.369% | -0.5419% | -2.178%
2019-09-04 00:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.92% | 1.194% | -1.805% | -2.999% | -2.282% | -0.477% | -2.16%
2019-09-04 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.183% | 1.456% | -1.946% | -3.402% | -2.369% | -0.4231% | -2.327%
2019-09-04 01:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.235% | 1.666% | -1.554% | -3.22% | -2.02% | -0.4654% | -1.905%
2019-09-04 01:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.288% | 1.719% | -1.258% | -2.976% | -1.67% | -0.4129% | -1.614%
2019-09-04 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.34% | 1.929% | -1.369% | -3.297% | -1.845% | -0.4763% | -1.719%
2019-09-04 02:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.2759% | -1.39% | -1.114% | -1.845% | -0.4548% | -1.759%
2019-09-04 02:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | 0.03906% | -1.106% | -1.145% | -1.671% | -0.5647% | -1.438%
2019-09-04 02:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.09154% | -1.289% | -1.381% | -1.845% | -0.5559% | -1.64%
2019-09-04 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.09154% | -1.363% | -1.455% | -1.932% | -0.5689% | -1.69%
2019-09-04 03:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.06592% | -1.467% | -1.401% | -2.02% | -0.5522% | -1.808%
2019-09-04 03:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.1709% | -1.254% | -1.083% | -1.758% | -0.5034% | -1.589%
2019-09-04 03:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.1184% | -1.233% | -1.114% | -1.758% | -0.5251% | -1.551%
2019-09-04 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | 0.144% | -1.32% | -1.464% | -1.845% | -0.5248% | -1.646%
2019-09-04 04:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.1184% | -1.197% | -1.079% | -1.758% | -0.5604% | -1.54%
2019-09-04 04:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.2234% | -1.228% | -1.005% | -1.845% | -0.6167% | -1.549%
2019-09-04 04:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.2234% | -1.395% | -1.172% | -1.932% | -0.5369% | -1.725%
2019-09-04 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.821% | -0.4858% | -1.377% | -0.891% | -1.932% | -0.5555% | -1.701%
2019-09-04 05:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.506% | -1.116% | -1.526% | -0.4105% | -2.02% | -0.4934% | -1.881%
2019-09-04 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.144% | -1.671% | -1.815% | -2.194% | -0.5238% | -2.013%
2019-09-04 05:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5639% | -1.637% | -2.201% | -2.107% | -0.4704% | -1.989%
2019-09-04 05:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.3015% | -1.813% | -2.114% | -2.282% | -0.4688% | -2.173%
2019-09-04 06:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6433% | -1.941% | -1.297% | -2.457% | -0.516% | -2.322%
2019-09-04 06:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -1.273% | -2.038% | -0.7646% | -2.632% | -0.594% | -2.428%
2019-09-04 06:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.296% | -1.955% | -2.17% | -0.2144% | -2.719% | -0.5494% | -2.576%
2019-09-04 06:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.168% | -2.77% | -1.602% | -3.333% | -0.563% | -3.198%
2019-09-04 07:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.2759% | -2.83% | -2.554% | -3.334% | -0.504% | -3.249%
2019-09-04 07:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.763% | 0.249% | -2.339% | -2.588% | -2.807% | -0.4684% | -2.742%
2019-09-04 07:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.3283% | -2.109% | -1.781% | -2.632% | -0.5227% | -2.513%
2019-09-04 07:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.9057% | -2.315% | -1.409% | -2.807% | -0.4922% | -2.717%
2019-09-04 08:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -2.113% | -2.445% | -0.3322% | -2.982% | -0.5372% | -2.85%
2019-09-04 08:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.296% | -2.9% | -2.596% | 0.3039% | -3.158% | -0.5615% | -3.009%
2019-09-04 08:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.348% | -2.533% | -2.04% | 0.4931% | -2.457% | -0.417% | -2.457%
2019-09-04 08:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -1.955% | -1.966% | -0.01096% | -2.457% | -0.4903% | -2.367%
2019-09-04 09:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.798% | -2.293% | -0.495% | -2.719% | -0.4264% | -2.713%
2019-09-04 09:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.798% | -2.538% | -0.74% | -2.895% | -0.3567% | -2.99%
2019-09-04 09:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -2.113% | -2.423% | -0.3103% | -2.807% | -0.3838% | -2.857%
2019-09-04 09:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -2.113% | -2.664% | -0.5512% | -2.895% | -0.2308% | -3.143%
2019-09-04 10:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.558% | -2.48% | -2.463% | 0.01757% | -2.895% | -0.432% | -2.877%
2019-09-04 10:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.296% | -2.743% | -2.482% | 0.2611% | -2.895% | -0.4133% | -2.882%
2019-09-04 10:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.165% | -2.791% | -0.6253% | -3.07% | -0.2797% | -3.249%
2019-09-04 10:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.063% | -2.908% | -1.845% | -3.158% | -0.2504% | -3.363%
2019-09-04 11:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.326% | -2.781% | -1.456% | -2.983% | -0.2014% | -3.257%
2019-09-04 11:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.063% | -2.878% | -1.815% | -3.159% | -0.2803% | -3.312%
2019-09-04 11:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.9057% | -2.726% | -1.82% | -3.07% | -0.3447% | -3.15%
2019-09-04 11:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.13% | -0.6433% | -3.114% | -2.47% | -3.422% | -0.3085% | -3.562%
2019-09-04 12:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.183% | -0.3283% | -2.998% | -2.67% | -3.335% | -0.3366% | -3.4%
2019-09-04 12:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.763% | -0.5383% | -3.035% | -2.497% | -3.247% | -0.2118% | -3.463%
2019-09-04 12:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.078% | 0.09154% | -2.67% | -2.762% | -2.896% | -0.2253% | -3.081%
2019-09-04 12:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.393% | 0.7739% | -2.642% | -3.416% | -2.72% | -0.0782% | -3.099%
2019-09-04 13:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.92% | -0.1709% | -2.881% | -2.71% | -3.07% | -0.1898% | -3.359%
2019-09-04 13:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.13% | -0.06592% | -2.68% | -2.615% | -2.983% | -0.3025% | -3.099%
2019-09-04 13:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.13% | -0.2234% | -2.883% | -2.659% | -3.071% | -0.1886% | -3.315%
2019-09-04 13:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.288% | 0.03906% | -2.964% | -3.004% | -3.159% | -0.1945% | -3.401%
2019-09-04 14:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.183% | 0.03906% | -2.544% | -2.583% | -2.808% | -0.2646% | -2.911%
2019-09-04 14:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.235% | -0.2234% | -2.886% | -2.662% | -3.072% | -0.1864% | -3.277%
2019-09-04 14:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.393% | -0.1184% | -2.822% | -2.704% | -2.984% | -0.1618% | -3.213%
2019-09-04 14:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.655% | 0.144% | -2.935% | -3.079% | -3.16% | -0.2253% | -3.299%
2019-09-04 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.655% | 0.4589% | -2.699% | -3.158% | -2.809% | -0.1096% | -3.1%
2019-09-04 15:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.92% | -0.5383% | -2.503% | -1.965% | -2.72% | -0.2174% | -2.899%
2019-09-04 15:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.288% | -0.2234% | -2.521% | -2.297% | -2.808% | -0.2873% | -2.898%
2019-09-04 15:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.34% | 0.09154% | -2.661% | -2.752% | -2.809% | -0.1479% | -3.059%
2019-09-04 16:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.708% | 1.141% | -2.312% | -3.453% | -2.458% | -0.1459% | -2.706%
2019-09-04 16:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.445% | 0.6164% | -2.465% | -3.082% | -2.633% | -0.1672% | -2.881%
2019-09-04 16:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.603% | 0.6164% | -2.619% | -3.235% | -2.72% | -0.1018% | -3.055%
2019-09-04 16:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.603% | 0.7214% | -2.413% | -3.134% | -2.632% | -0.2198% | -2.817%
2019-09-04 17:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.708% | 0.5114% | -2.688% | -3.2% | -2.808% | -0.1201% | -3.108%
2019-09-04 17:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.498% | 0.1965% | -2.758% | -2.954% | -2.895% | -0.1375% | -3.21%
2019-09-04 17:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.445% | 0.4065% | -2.403% | -2.809% | -2.545% | -0.1418% | -2.848%
2019-09-04 17:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.55% | 0.5114% | -2.995% | -3.506% | -3.159% | -0.1636% | -3.463%
2019-09-04 18:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.34% | 0.1965% | -2.957% | -3.153% | -3.159% | -0.2018% | -3.419%
2019-09-04 18:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.235% | -0.01343% | -2.853% | -2.84% | -3.158% | -0.3052% | -3.298%
2019-09-04 18:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.763% | -0.9582% | -3.365% | -2.407% | -3.597% | -0.2326% | -3.888%
2019-09-04 18:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.69% | -3.418% | -0.7276% | -3.773% | -0.3551% | -3.967%
2019-09-04 19:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -3.687% | -4.242% | -0.5549% | -4.567% | -0.3245% | -4.875%
2019-09-04 19:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -4.265% | -4.524% | -0.2594% | -4.832% | -0.3079% | -5.22%
2019-09-04 19:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.926% | -4.212% | -4.288% | -0.07527% | -4.655% | -0.3676% | -4.955%
2019-09-04 19:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -4.265% | -4.523% | -0.2584% | -4.921% | -0.3975% | -5.226%
2019-09-04 20:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.926% | -4.58% | -4.6% | -0.01998% | -4.921% | -0.321% | -5.311%
2019-09-04 20:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -4.632% | -4.529% | 0.1028% | -4.921% | -0.3913% | -5.235%
2019-09-04 20:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.926% | -4.422% | -4.552% | -0.1298% | -5.009% | -0.4572% | -5.24%
2019-09-04 20:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -4.422% | -4.505% | -0.08232% | -4.832% | -0.3275% | -5.203%
2019-09-04 21:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -3.897% | -4.236% | -0.3384% | -4.744% | -0.5078% | -4.898%
2019-09-04 21:15 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.268% | -4.53% | -1.263% | -5.009% | -0.4791% | -5.179%
2019-09-04 21:30 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.48% | -4.33% | -1.85% | -4.744% | -0.4139% | -4.956%
2019-09-04 21:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.27% | -4.124% | -1.854% | -4.567% | -0.4425% | -4.715%
2019-09-04 22:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.588% | -3.837% | -2.249% | -4.302% | -0.4651% | -4.401%
2019-09-04 22:15 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -3.726% | -1.823% | -4.125% | -0.3995% | -4.295%
2019-09-04 22:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.955% | -3.254% | -1.299% | -3.773% | -0.5184% | -3.765%
2019-09-04 22:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.431% | -2.962% | -1.531% | -3.421% | -0.4596% | -3.46%
2019-09-04 23:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.5383% | -2.76% | -2.222% | -3.158% | -0.3974% | -3.244%
2019-09-04 23:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.92% | 0.144% | -2.564% | -2.708% | -2.982% | -0.4185% | -3.022%
2019-09-04 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.34% | 0.6689% | -2.568% | -3.237% | -2.982% | -0.4144% | -3.027%
2019-09-04 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.445% | 0.8788% | -2.379% | -3.257% | -2.807% | -0.4283% | -2.824%
2019-09-05 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.92% | 0.5114% | -2.401% | -2.913% | -2.807% | -0.4056% | -2.854%
2019-09-05 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.393% | 1.194% | -2.242% | -3.436% | -2.632% | -0.3895% | -2.664%
2019-09-05 00:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.393% | 1.404% | -2.193% | -3.597% | -2.632% | -0.439% | -2.597%
2019-09-05 00:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.6689% | -2.135% | -2.804% | -2.632% | -0.4968% | -2.536%
2019-09-05 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4333% | -1.801% | -1.368% | -2.369% | -0.5678% | -2.172%
2019-09-05 01:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.3808% | -1.802% | -1.422% | -2.457% | -0.6542% | -2.15%
2019-09-05 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.1965% | -1.633% | -1.83% | -2.194% | -0.561% | -1.981%
2019-09-05 01:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | 0.8264% | -1.927% | -2.754% | -2.369% | -0.4418% | -2.322%
2019-09-05 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.7214% | -1.629% | -2.351% | -2.107% | -0.4776% | -1.987%
2019-09-05 02:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.3015% | -1.686% | -1.987% | -2.194% | -0.5083% | -2.042%
2019-09-05 02:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.354% | -1.719% | -2.073% | -2.107% | -0.3878% | -2.1%
2019-09-05 02:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.4589% | -1.436% | -1.895% | -1.845% | -0.4094% | -1.805%
2019-09-05 03:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.6164% | -1.573% | -2.189% | -2.02% | -0.447% | -1.936%
2019-09-05 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.5114% | -1.494% | -2.006% | -1.932% | -0.438% | -1.86%
2019-09-05 03:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.6164% | -1.403% | -2.019% | -1.758% | -0.355% | -1.775%
2019-09-05 03:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.7214% | -1.285% | -2.007% | -1.67% | -0.3851% | -1.646%
2019-09-05 04:00 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.7739% | -1.13% | -1.904% | -1.496% | -0.3661% | -1.491%
2019-09-05 04:15 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5114% | -1.159% | -1.67% | -1.583% | -0.4247% | -1.516%
2019-09-05 04:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5114% | -1.098% | -1.609% | -1.583% | -0.4855% | -1.442%
2019-09-05 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.249% | -1.604% | -1.853% | -2.02% | -0.416% | -1.976%
2019-09-05 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.01343% | -1.39% | -1.377% | -1.845% | -0.4547% | -1.742%
2019-09-05 05:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.3283% | -1.477% | -1.148% | -2.02% | -0.5429% | -1.814%
2019-09-05 05:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -0.9057% | -1.707% | -0.801% | -2.107% | -0.4003% | -2.085%
2019-09-05 05:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.821% | -1.063% | -1.642% | -0.5784% | -2.194% | -0.5528% | -1.991%
2019-09-05 06:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.3283% | -1.887% | -1.559% | -2.457% | -0.5695% | -2.246%
2019-09-05 06:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.5383% | -2.069% | -1.531% | -2.544% | -0.4754% | -2.462%
2019-09-05 06:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.116% | -2.302% | -1.187% | -2.895% | -0.5921% | -2.687%
2019-09-05 06:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6958% | -2.736% | -2.04% | -3.158% | -0.422% | -3.19%
2019-09-05 07:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8007% | -2.828% | -2.027% | -3.246% | -0.4177% | -3.293%
2019-09-05 07:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.1184% | -2.379% | -2.26% | -2.895% | -0.5158% | -2.793%
2019-09-05 07:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 5.078% | 0.4065% | -2.475% | -2.882% | -2.807% | -0.3321% | -2.906%
2019-09-05 07:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.6958% | -2.536% | -1.84% | -2.982% | -0.4462% | -2.952%
2019-09-05 08:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.693% | -2.336% | -0.6434% | -2.807% | -0.4706% | -2.757%
2019-09-05 08:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.821% | -2.375% | -2.24% | 0.1351% | -2.719% | -0.4791% | -2.649%
2019-09-05 08:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.506% | -2.48% | -2.293% | 0.1874% | -2.719% | -0.4264% | -2.713%
2019-09-05 08:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -2.27% | -2.456% | -0.1859% | -2.807% | -0.3508% | -2.901%
2019-09-05 09:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.978% | -2.218% | -2.414% | -0.1961% | -2.807% | -0.3932% | -2.838%
2019-09-05 09:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.821% | -2.743% | -2.528% | 0.2143% | -2.807% | -0.2786% | -3.002%
2019-09-05 09:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.453% | -3.11% | -2.307% | 0.8029% | -2.632% | -0.3246% | -2.749%
2019-09-05 09:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.401% | -3.005% | -2.339% | 0.6657% | -2.719% | -0.38% | -2.767%
2019-09-05 10:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.191% | -3.373% | -2.364% | 1.008% | -2.632% | -0.2677% | -2.815%
2019-09-05 10:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.296% | -2.9% | -2.331% | 0.5691% | -2.632% | -0.3008% | -2.771%
2019-09-05 10:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.401% | -3.11% | -2.463% | 0.6467% | -2.72% | -0.2561% | -2.919%
2019-09-05 10:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.873% | -2.533% | -2.597% | -0.06403% | -2.895% | -0.2979% | -3.063%
2019-09-05 11:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -2.638% | -2.913% | -0.2751% | -3.158% | -0.2454% | -3.386%
2019-09-05 11:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -3.058% | -3.104% | -0.04601% | -3.422% | -0.318% | -3.585%
2019-09-05 11:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.031% | -3.163% | -3.02% | 0.143% | -3.334% | -0.3141% | -3.495%
2019-09-05 11:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.848% | -3.121% | -0.2737% | -3.422% | -0.3003% | -3.598%
2019-09-05 12:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.953% | -3.034% | -0.08174% | -3.334% | -0.2996% | -3.494%
2019-09-05 12:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.743% | -3.108% | -0.3649% | -3.334% | -0.2263% | -3.604%
2019-09-05 12:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.008% | -3.021% | -1.013% | -3.246% | -0.2245% | -3.529%
2019-09-05 12:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.326% | -2.819% | -1.494% | -2.983% | -0.1634% | -3.324%
2019-09-05 13:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.323% | -3.159% | -0.8363% | -3.246% | -0.08708% | -3.686%
2019-09-05 13:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.005% | -2.714% | 0.2914% | -2.983% | -0.2688% | -3.183%
2019-09-05 13:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.743% | -2.899% | -0.1564% | -3.07% | -0.1714% | -3.392%
2019-09-05 13:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.06% | -2.604% | -0.544% | -2.807% | -0.2031% | -3.058%
2019-09-05 14:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.218% | -2.468% | -0.25% | -2.807% | -0.3394% | -2.891%
2019-09-05 14:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.536% | -2.802% | -1.267% | -2.983% | -0.1807% | -3.25%
2019-09-05 14:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.273% | -2.57% | -1.297% | -2.808% | -0.238% | -2.988%
2019-09-05 14:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.955% | -2.261% | -0.3058% | -2.37% | -0.1084% | -2.714%
2019-09-05 15:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.06% | -1.957% | 0.103% | -2.282% | -0.3245% | -2.37%
2019-09-05 15:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.273% | -1.99% | -0.7164% | -2.282% | -0.2924% | -2.403%
2019-09-05 15:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.5908% | -1.865% | -1.274% | -2.107% | -0.2423% | -2.27%
2019-09-05 15:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.063% | -2.072% | -1.009% | -2.369% | -0.2972% | -2.483%
2019-09-05 16:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.273% | -1.85% | -0.5771% | -2.107% | -0.2568% | -2.267%
2019-09-05 16:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.9582% | -1.715% | -0.7569% | -2.02% | -0.3045% | -2.109%
2019-09-05 16:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8007% | -1.636% | -0.8349% | -1.932% | -0.2966% | -2.042%
2019-09-05 16:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.168% | -1.721% | -0.553% | -2.02% | -0.2984% | -2.135%
2019-09-05 17:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.116% | -1.727% | -0.6117% | -2.02% | -0.2923% | -2.144%
2019-09-05 17:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9057% | -1.634% | -0.7279% | -1.845% | -0.2114% | -2.072%
2019-09-05 17:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.063% | -1.798% | -0.7353% | -2.107% | -0.3086% | -2.219%
2019-09-05 17:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.273% | -2.131% | -0.8577% | -2.457% | -0.326% | -2.559%
2019-09-05 18:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.011% | -2.248% | -1.238% | -2.457% | -0.2085% | -2.721%
2019-09-05 18:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8007% | -2.15% | -1.349% | -2.457% | -0.3066% | -2.598%
2019-09-05 18:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.641% | -2.401% | -0.7605% | -2.719% | -0.3183% | -2.89%
2019-09-05 18:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.69% | -3.301% | -0.6105% | -3.509% | -0.2083% | -3.889%
2019-09-05 19:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.058% | -3.706% | -0.648% | -4.037% | -0.3316% | -4.332%
2019-09-05 19:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.635% | -4.453% | -0.8179% | -4.832% | -0.3793% | -5.131%
2019-09-05 19:30 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.845% | -4.661% | -0.8158% | -5.009% | -0.3486% | -5.357%
2019-09-05 19:45 | 969.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -3.897% | -4.603% | -0.7053% | -5.009% | -0.4066% | -5.279%
2019-09-05 20:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.635% | -4.483% | -0.8479% | -4.832% | -0.3493% | -5.162%
2019-09-05 20:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.687% | -4.399% | -0.7117% | -4.744% | -0.3444% | -5.084%
2019-09-05 20:30 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -3.897% | -4.344% | -0.4463% | -4.567% | -0.223% | -5.057%
2019-09-05 20:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.792% | -4.323% | -0.5306% | -4.567% | -0.2437% | -5.029%
2019-09-05 21:00 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.268% | -4.03% | -0.7625% | -4.302% | -0.2716% | -4.718%
2019-09-05 21:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.638% | -4.266% | -1.628% | -4.567% | -0.3007% | -4.94%
2019-09-05 21:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.638% | -4.149% | -1.511% | -4.302% | -0.1528% | -4.853%
2019-09-05 21:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.428% | -4.136% | -1.709% | -4.39% | -0.2538% | -4.809%
2019-09-05 22:00 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.638% | -3.523% | -0.8853% | -3.949% | -0.426% | -4.118%
2019-09-05 22:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.218% | -3.379% | -1.162% | -3.773% | -0.3935% | -3.949%
2019-09-05 22:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.903% | -3.217% | -1.314% | -3.597% | -0.3795% | -3.772%
2019-09-05 22:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.431% | -2.738% | -1.308% | -3.158% | -0.4192% | -3.246%
2019-09-05 23:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.641% | -2.427% | -0.7865% | -2.895% | -0.4676% | -2.911%
2019-09-05 23:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.641% | -2.275% | -0.6345% | -2.719% | -0.4443% | -2.74%
2019-09-05 23:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.221% | -2.212% | -0.9914% | -2.632% | -0.4197% | -2.673%
2019-09-05 23:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.5908% | -2.465% | -1.874% | -2.982% | -0.5176% | -2.887%
2019-09-06 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.1709% | -2.377% | -2.206% | -2.895% | -0.5178% | -2.789%
2019-09-06 00:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.1184% | -2.318% | -2.199% | -2.807% | -0.4892% | -2.75%
2019-09-06 00:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.1965% | -2.125% | -2.321% | -2.632% | -0.5072% | -2.524%
2019-09-06 00:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.4065% | -2.07% | -2.476% | -2.544% | -0.4744% | -2.471%
2019-09-06 01:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1184% | -1.934% | -1.815% | -2.457% | -0.5231% | -2.301%
2019-09-06 01:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3283% | -2.036% | -1.708% | -2.544% | -0.5084% | -2.415%
2019-09-06 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.01343% | -1.733% | -1.72% | -2.282% | -0.5483% | -2.091%
2019-09-06 01:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4589% | -1.73% | -2.189% | -2.282% | -0.5514% | -2.078%
2019-09-06 02:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.5639% | -1.751% | -2.315% | -2.194% | -0.4432% | -2.118%
2019-09-06 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.5639% | -1.565% | -2.129% | -2.02% | -0.4541% | -1.931%
2019-09-06 02:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.06592% | -1.384% | -1.318% | -1.932% | -0.5483% | -1.719%
2019-09-06 02:45 | 528 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | 0.03906% | -0.5407% | -0.5797% | -0.9737% | -0.4331% | -0.8936%
2019-09-06 03:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.1184% | -0.6555% | -0.5371% | -1.148% | -0.4923% | -1.003%
2019-09-06 03:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.4333% | -1.415% | -0.9815% | -1.932% | -0.5175% | -1.779%
2019-09-06 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.2759% | -1.577% | -1.301% | -2.107% | -0.5302% | -1.924%
2019-09-06 03:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.2759% | -1.303% | -1.027% | -1.845% | -0.5423% | -1.631%
2019-09-06 04:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.5639% | -1.339% | -1.903% | -1.845% | -0.5062% | -1.671%
2019-09-06 04:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.249% | -1.45% | -1.699% | -1.845% | -0.3948% | -1.821%
2019-09-06 04:30 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.354% | -1.333% | -1.687% | -1.845% | -0.5124% | -1.662%
2019-09-06 04:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.3015% | -1.173% | -1.474% | -1.67% | -0.4975% | -1.501%
2019-09-06 05:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.01343% | -1.427% | -1.414% | -2.02% | -0.5925% | -1.763%
2019-09-06 05:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.4333% | -1.548% | -1.115% | -2.107% | -0.5591% | -1.885%
2019-09-06 05:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1184% | -1.633% | -1.515% | -2.194% | -0.5609% | -1.978%
2019-09-06 05:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.06592% | -2.039% | -1.973% | -2.632% | -0.5927% | -2.394%
2019-09-06 06:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.2234% | -2.132% | -1.908% | -2.632% | -0.4999% | -2.523%
2019-09-06 06:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6433% | -2.326% | -1.683% | -2.895% | -0.5683% | -2.709%
2019-09-06 06:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4333% | -2.501% | -2.068% | -3.158% | -0.6564% | -2.876%
2019-09-06 06:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8007% | -2.518% | -1.717% | -3.158% | -0.6399% | -2.9%
2019-09-06 07:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.063% | -2.652% | -1.589% | -3.158% | -0.5056% | -3.063%
2019-09-06 07:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.3283% | -2.55% | -2.222% | -3.07% | -0.5202% | -2.929%
2019-09-06 07:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.3808% | -2.23% | -1.849% | -2.632% | -0.4018% | -2.629%
2019-09-06 07:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.3808% | -2.471% | -2.09% | -2.807% | -0.3361% | -2.881%
2019-09-06 08:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.273% | -2.375% | -1.102% | -2.807% | -0.4322% | -2.779%
2019-09-06 08:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.588% | -2.593% | -1.005% | -2.895% | -0.3019% | -3.035%
2019-09-06 08:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.431% | -2.566% | -1.136% | -2.895% | -0.3287% | -2.98%
2019-09-06 08:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.168% | -2.698% | -1.53% | -2.895% | -0.1976% | -3.151%
2019-09-06 09:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.588% | -2.707% | -1.119% | -2.895% | -0.1874% | -3.202%
2019-09-06 09:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.442% | -0.9588% | -2.895% | -0.4527% | -2.868%
2019-09-06 09:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.903% | -2.775% | -0.8723% | -3.158% | -0.3827% | -3.223%
2019-09-06 09:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.113% | -2.896% | -0.7834% | -3.246% | -0.3494% | -3.365%
2019-09-06 10:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.218% | -2.902% | -0.6846% | -3.246% | -0.3433% | -3.375%
2019-09-06 10:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.431% | -2.984% | -1.554% | -3.246% | -0.2616% | -3.474%
2019-09-06 10:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.431% | -3.031% | -1.6% | -3.246% | -0.2151% | -3.529%
2019-09-06 10:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.378% | -3.271% | -1.893% | -3.51% | -0.2391% | -3.767%
2019-09-06 11:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.745% | -3.362% | -1.616% | -3.598% | -0.2357% | -3.875%
2019-09-06 11:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.798% | -3.47% | -1.672% | -3.774% | -0.3034% | -3.976%
2019-09-06 11:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.536% | -3.41% | -1.874% | -3.598% | -0.1882% | -3.922%
2019-09-06 11:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.326% | -3.301% | -1.976% | -3.422% | -0.1205% | -3.821%
2019-09-06 12:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -1.011% | -3.04% | -2.03% | -3.334% | -0.2933% | -3.518%
2019-09-06 12:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.483% | -3.002% | -1.519% | -3.246% | -0.2441% | -3.49%
2019-09-06 12:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.27% | -3.11% | -0.8398% | -3.509% | -0.3993% | -3.577%
2019-09-06 12:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.745% | -2.909% | -1.163% | -3.246% | -0.337% | -3.381%
2019-09-06 13:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.218% | -3.171% | -0.9533% | -3.51% | -0.3383% | -3.651%
2019-09-06 13:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -2.585% | -3.393% | -0.8081% | -3.686% | -0.2923% | -3.888%
2019-09-06 13:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.953% | -3.331% | -0.3782% | -3.598% | -0.2667% | -3.835%
2019-09-06 13:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.431% | -2.814% | -1.383% | -3.158% | -0.3445% | -3.265%
2019-09-06 14:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -3.099% | -1.616% | -3.334% | -0.2344% | -3.588%
2019-09-06 14:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.168% | -3.153% | -1.985% | -3.334% | -0.1807% | -3.66%
2019-09-06 14:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.273% | -3.185% | -1.912% | -3.422% | -0.2372% | -3.67%
2019-09-06 14:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.221% | -3.166% | -1.945% | -3.334% | -0.1682% | -3.656%
2019-09-06 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.063% | -2.442% | -1.379% | -2.807% | -0.3649% | -2.84%
2019-09-06 15:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.9582% | -2.509% | -1.55% | -2.807% | -0.2988% | -2.928%
2019-09-06 15:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8532% | -2.335% | -1.481% | -2.545% | -0.2098% | -2.77%
2019-09-06 15:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.116% | -2.522% | -1.406% | -2.72% | -0.198% | -2.972%
2019-09-06 16:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.326% | -2.688% | -1.363% | -2.895% | -0.2068% | -3.143%
2019-09-06 16:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.273% | -2.4% | -1.127% | -2.545% | -0.1449% | -2.852%
2019-09-06 16:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.326% | -2.537% | -1.212% | -2.72% | -0.1825% | -2.984%
2019-09-06 16:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.641% | -2.697% | -1.056% | -2.895% | -0.1985% | -3.153%
2019-09-06 17:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.326% | -2.568% | -1.242% | -2.807% | -0.2399% | -2.998%
2019-09-06 17:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.798% | -2.738% | -0.9401% | -3.07% | -0.3323% | -3.182%
2019-09-06 17:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.533% | -3.005% | -0.4721% | -3.246% | -0.241% | -3.503%
2019-09-06 17:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.323% | -3.056% | -0.7329% | -3.334% | -0.2779% | -3.549%
2019-09-06 18:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.585% | -3.279% | -0.694% | -3.509% | -0.2299% | -3.829%
2019-09-06 18:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.428% | -3.458% | -1.03% | -3.685% | -0.2273% | -4.026%
2019-09-06 18:30 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.69% | -3.743% | -1.053% | -4.037% | -0.2943% | -4.321%
2019-09-06 18:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.478% | -4.074% | -0.5962% | -4.302% | -0.2282% | -4.713%
2019-09-06 19:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.9% | -4.253% | -1.353% | -4.479% | -0.2255% | -4.912%
2019-09-06 19:15 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.163% | -4.483% | -1.32% | -4.744% | -0.2608% | -5.145%
2019-09-06 19:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.163% | -4.517% | -1.354% | -4.832% | -0.3153% | -5.178%
2019-09-06 19:45 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -3.005% | -4.625% | -1.62% | -4.832% | -0.2077% | -5.304%
2019-09-06 20:00 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.373% | -4.677% | -1.305% | -4.921% | -0.2435% | -5.363%
2019-09-06 20:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.478% | -4.481% | -1.003% | -4.832% | -0.3515% | -5.138%
2019-09-06 20:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.635% | -4.574% | -0.939% | -4.832% | -0.2583% | -5.265%
2019-09-06 20:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -3.373% | -4.233% | -0.8605% | -4.567% | -0.3338% | -4.889%
2019-09-06 21:00 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.005% | -4.303% | -1.298% | -4.655% | -0.352% | -4.961%
2019-09-06 21:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.635% | -3.918% | -0.2828% | -4.214% | -0.2957% | -4.574%
2019-09-06 21:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.585% | -3.302% | -0.7163% | -3.509% | -0.2074% | -3.941%
2019-09-06 21:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.428% | -3.62% | -1.192% | -3.949% | -0.3287% | -4.247%
2019-09-06 22:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.48% | -4.017% | -1.537% | -4.478% | -0.4613% | -4.605%
2019-09-06 22:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.955% | -3.758% | -1.802% | -4.214% | -0.456% | -4.302%
2019-09-06 22:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.218% | -3.44% | -1.222% | -3.861% | -0.421% | -3.971%
2019-09-06 22:45 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.218% | -2.988% | -0.7699% | -3.509% | -0.5213% | -3.486%
2019-09-06 23:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.798% | -2.919% | -1.121% | -3.421% | -0.5018% | -3.387%
2019-09-06 23:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.798% | -2.918% | -1.12% | -3.421% | -0.5029% | -3.395%
2019-09-06 23:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.536% | -2.825% | -1.289% | -3.333% | -0.5083% | -3.283%
2019-09-06 23:45 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.168% | -2.88% | -1.712% | -3.333% | -0.4535% | -3.345%
2019-09-07 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.6433% | -2.581% | -1.938% | -2.982% | -0.4008% | -3.032%
2019-09-07 00:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.9582% | -2.153% | -1.195% | -2.719% | -0.5658% | -2.567%
2019-09-07 00:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.6958% | -2.368% | -1.673% | -2.719% | -0.351% | -2.821%
2019-09-07 00:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3283% | -2.027% | -1.699% | -2.544% | -0.5167% | -2.422%
2019-09-07 01:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.1184% | -1.945% | -1.826% | -2.369% | -0.4243% | -2.355%
2019-09-07 01:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.01343% | -2.013% | -2% | -2.457% | -0.4435% | -2.413%
2019-09-07 01:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.354% | -2.036% | -2.39% | -2.457% | -0.4206% | -2.406%
2019-09-07 01:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1709% | -1.964% | -1.793% | -2.369% | -0.4056% | -2.36%
2019-09-07 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.5383% | -1.606% | -1.067% | -2.107% | -0.5013% | -1.963%
2019-09-07 02:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.6433% | -1.979% | -1.336% | -2.369% | -0.3902% | -2.391%
2019-09-07 02:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4333% | -1.922% | -1.489% | -2.369% | -0.4469% | -2.305%
2019-09-07 02:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.01343% | -1.624% | -1.611% | -2.107% | -0.4827% | -1.987%
2019-09-07 03:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.06592% | -1.736% | -1.67% | -2.194% | -0.4588% | -2.124%
2019-09-07 03:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.792% | -1.569% | -2.369% | -0.5768% | -2.127%
2019-09-07 03:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1709% | -2.038% | -1.867% | -2.457% | -0.4187% | -2.427%
2019-09-07 03:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.1184% | -1.814% | -1.696% | -2.282% | -0.4677% | -2.179%
2019-09-07 04:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.06592% | -1.786% | -1.72% | -2.282% | -0.4955% | -2.132%
2019-09-07 04:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2759% | -1.713% | -1.437% | -2.107% | -0.3939% | -2.088%
2019-09-07 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.03906% | -1.578% | -1.617% | -2.107% | -0.5291% | -1.916%
2019-09-07 04:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.01343% | -1.533% | -1.519% | -1.932% | -0.3996% | -1.899%
2019-09-07 05:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.1709% | -1.427% | -1.256% | -1.932% | -0.5049% | -1.774%
2019-09-07 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.5908% | -1.736% | -1.145% | -2.194% | -0.4587% | -2.107%
2019-09-07 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.807% | -1.321% | -2.282% | -0.4751% | -2.198%
2019-09-07 05:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.4858% | -1.718% | -1.232% | -2.194% | -0.4762% | -2.074%
2019-09-07 06:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.6433% | -2.289% | -1.646% | -2.807% | -0.5179% | -2.688%
2019-09-07 06:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3808% | -2.436% | -2.055% | -2.982% | -0.5463% | -2.822%
2019-09-07 06:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.011% | -2.501% | -1.49% | -3.07% | -0.5688% | -2.907%
2019-09-07 06:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.116% | -2.515% | -1.399% | -3.07% | -0.5553% | -2.915%
2019-09-07 07:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.378% | -2.584% | -1.206% | -3.246% | -0.6612% | -2.954%
2019-09-07 07:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.4858% | -2.588% | -2.102% | -3.07% | -0.4819% | -2.984%
2019-09-07 07:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3808% | -2.218% | -1.837% | -2.807% | -0.5889% | -2.56%
2019-09-07 07:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.063% | -2.341% | -1.278% | -2.807% | -0.4661% | -2.717%
2019-09-07 08:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.116% | -2.262% | -1.146% | -2.72% | -0.458% | -2.633%
2019-09-07 08:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -2.279% | -1.531% | -2.719% | -0.4405% | -2.665%
2019-09-07 08:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.431% | -2.479% | -1.049% | -2.807% | -0.3279% | -2.908%
2019-09-07 08:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.8007% | -2.606% | -1.805% | -2.895% | -0.2894% | -3.048%
2019-09-07 09:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -1.7% | -0.6897% | -1.932% | -0.2319% | -2.158%
2019-09-07 09:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.588% | -1.909% | -0.3207% | -2.107% | -0.1983% | -2.377%
2019-09-07 09:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 2.926% | -1.955% | -2.148% | -0.193% | -2.457% | -0.3083% | -2.572%
2019-09-07 09:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.588% | -2.534% | -0.9458% | -2.72% | -0.1857% | -3.007%
2019-09-07 10:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.641% | -2.438% | -0.7972% | -2.632% | -0.1942% | -2.899%
2019-09-07 10:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.745% | -2.384% | -0.6386% | -2.719% | -0.3354% | -2.812%
2019-09-07 10:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.955% | -2.68% | -0.7248% | -2.983% | -0.3025% | -3.115%
2019-09-07 10:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.798% | -2.793% | -0.995% | -3.07% | -0.2774% | -3.244%
2019-09-07 11:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.008% | -2.676% | -0.668% | -3.07% | -0.3942% | -3.116%
2019-09-07 11:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.85% | -2.643% | -0.7923% | -2.982% | -0.3398% | -3.086%
2019-09-07 11:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.116% | -2.849% | -1.733% | -3.07% | -0.2217% | -3.321%
2019-09-07 11:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.116% | -2.841% | -1.726% | -3.07% | -0.229% | -3.323%
2019-09-07 12:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.8007% | -2.79% | -1.99% | -2.807% | -0.01712% | -3.305%
2019-09-07 12:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.378% | -2.347% | -0.9693% | -2.457% | -0.1094% | -2.854%
2019-09-07 12:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.221% | -2.234% | -1.013% | -2.457% | -0.2228% | -2.699%
2019-09-07 12:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.168% | -2.356% | -1.188% | -2.544% | -0.1884% | -2.83%
2019-09-07 13:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9582% | -2.539% | -1.581% | -2.719% | -0.1805% | -3.021%
2019-09-07 13:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.5383% | -2.503% | -1.965% | -2.632% | -0.1292% | -2.978%
2019-09-07 13:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.4333% | -2.51% | -2.077% | -2.72% | -0.2093% | -2.963%
2019-09-07 13:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -2.211% | -1.148% | -2.369% | -0.158% | -2.681%
2019-09-07 14:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.9582% | -2.117% | -1.158% | -2.282% | -0.1654% | -2.565%
2019-09-07 14:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -2.359% | -1.349% | -2.457% | -0.09774% | -2.838%
2019-09-07 14:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -2.412% | -1.349% | -2.545% | -0.1325% | -2.867%
2019-09-07 14:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.8532% | -2.564% | -1.711% | -2.807% | -0.2431% | -3.004%
2019-09-07 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.273% | -2.537% | -1.264% | -2.807% | -0.2699% | -2.967%
2019-09-07 15:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.273% | -2.568% | -1.295% | -2.632% | -0.064% | -3.038%
2019-09-07 15:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.168% | -2.548% | -1.38% | -2.72% | -0.1722% | -2.998%
2019-09-07 15:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.378% | -2.497% | -1.119% | -2.72% | -0.2227% | -2.918%
2019-09-07 16:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.641% | -2.512% | -0.8718% | -2.632% | -0.1198% | -2.981%
2019-09-07 16:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.008% | -2.656% | -0.6483% | -2.983% | -0.3264% | -3.096%
2019-09-07 16:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.008% | -2.688% | -0.6801% | -2.895% | -0.2069% | -3.162%
2019-09-07 16:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.955% | -2.626% | -0.6707% | -2.807% | -0.1813% | -3.09%
2019-09-07 17:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.641% | -2.49% | -0.8491% | -2.72% | -0.23% | -2.937%
2019-09-07 17:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.168% | -2.39% | -1.222% | -2.545% | -0.1542% | -2.85%
2019-09-07 17:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.221% | -2.415% | -1.194% | -2.544% | -0.1296% | -2.903%
2019-09-07 17:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.745% | -2.631% | -0.8853% | -2.807% | -0.1763% | -3.13%
2019-09-07 18:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.218% | -2.87% | -0.6519% | -3.07% | -0.2003% | -3.387%
2019-09-07 18:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.428% | -2.985% | -0.5569% | -3.158% | -0.1732% | -3.52%
2019-09-07 18:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.9% | -3.396% | -0.4959% | -3.509% | -0.1132% | -3.98%
2019-09-07 18:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.638% | -4.068% | -1.431% | -4.214% | -0.1459% | -4.67%
2019-09-07 19:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.215% | -4.471% | -1.256% | -4.744% | -0.2733% | -5.083%
2019-09-07 19:15 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.583% | -4.637% | -1.055% | -4.921% | -0.284% | -5.275%
2019-09-07 19:30 | 979.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.845% | -4.664% | -0.8188% | -5.098% | -0.4345% | -5.282%
2019-09-07 19:45 | 960 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.373% | -4.656% | -1.283% | -4.921% | -0.2654% | -5.299%
2019-09-07 20:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.585% | -3.426% | -0.8407% | -3.773% | -0.3469% | -4.017%
2019-09-07 20:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.533% | -3.68% | -1.147% | -3.949% | -0.2688% | -4.309%
2019-09-07 20:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -2.48% | -3.865% | -1.385% | -4.214% | -0.3484% | -4.488%
2019-09-07 20:45 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.11% | -3.897% | -0.7873% | -4.39% | -0.4927% | -4.467%
2019-09-07 21:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.163% | -4.271% | -1.108% | -4.744% | -0.473% | -4.84%
2019-09-07 21:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.533% | -4.256% | -1.723% | -4.656% | -0.3998% | -4.834%
2019-09-07 21:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.165% | -4.308% | -2.143% | -4.656% | -0.347% | -4.915%
2019-09-07 21:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.903% | -3.946% | -2.043% | -4.302% | -0.3565% | -4.513%
2019-09-07 22:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.27% | -3.617% | -1.347% | -4.037% | -0.4204% | -4.165%
2019-09-07 22:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.693% | -3.419% | -1.726% | -3.861% | -0.4416% | -3.943%
2019-09-07 22:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.165% | -3.388% | -1.223% | -3.773% | -0.385% | -3.913%
2019-09-07 22:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.85% | -3.238% | -1.388% | -3.597% | -0.3587% | -3.755%
2019-09-07 23:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.431% | -3.024% | -1.593% | -3.421% | -0.3975% | -3.52%
2019-09-07 23:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9582% | -2.742% | -1.783% | -3.07% | -0.3284% | -3.23%
2019-09-07 23:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.8532% | -2.902% | -2.049% | -3.158% | -0.2558% | -3.405%
2019-09-07 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.7482% | -2.456% | -1.708% | -2.807% | -0.3508% | -2.901%
2019-09-08 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.7482% | -2.211% | -1.463% | -2.457% | -0.2457% | -2.689%
2019-09-08 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.168% | -2.437% | -1.269% | -2.632% | -0.1946% | -2.941%
2019-09-08 00:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.4333% | -2.372% | -1.939% | -2.632% | -0.2595% | -2.843%
2019-09-08 00:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.01343% | -2.218% | -2.204% | -2.544% | -0.3267% | -2.645%
2019-09-08 01:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5908% | -2.13% | -1.539% | -2.457% | -0.3271% | -2.567%
2019-09-08 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.8532% | -1.92% | -1.067% | -2.282% | -0.3617% | -2.338%
2019-09-08 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3808% | -1.925% | -1.544% | -2.282% | -0.3565% | -2.335%
2019-09-08 01:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4333% | -1.962% | -1.528% | -2.282% | -0.3202% | -2.373%
2019-09-08 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.3283% | -1.774% | -1.445% | -2.107% | -0.3334% | -2.202%
2019-09-08 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.06592% | -1.777% | -1.711% | -2.107% | -0.3301% | -2.178%
2019-09-08 02:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.1965% | -1.837% | -2.033% | -2.194% | -0.3576% | -2.226%
2019-09-08 02:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.3015% | -1.966% | -2.267% | -2.194% | -0.2286% | -2.392%
2019-09-08 03:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | 0.7214% | -1.837% | -2.558% | -2.194% | -0.3576% | -2.226%
2019-09-08 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.5114% | -1.786% | -2.298% | -2.107% | -0.3207% | -2.18%
2019-09-08 03:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.3808% | -1.431% | -1.05% | -1.758% | -0.3271% | -1.819%
2019-09-08 03:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.4858% | -0.946% | -0.4602% | -1.235% | -0.2888% | -1.345%
2019-09-08 04:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.6433% | -0.7586% | -0.1154% | -1.148% | -0.3891% | -1.124%
2019-09-08 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.537% | -1.733% | -1.932% | -0.3956% | -1.907%
2019-09-08 04:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.249% | -1.426% | -1.675% | -1.758% | -0.3313% | -1.831%
2019-09-08 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.03906% | -1.699% | -1.738% | -2.107% | -0.4075% | -2.083%
2019-09-08 05:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.01343% | -1.845% | -1.831% | -2.282% | -0.4369% | -2.225%
2019-09-08 05:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.09154% | -1.904% | -1.995% | -2.369% | -0.4655% | -2.281%
2019-09-08 05:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.01343% | -1.939% | -1.926% | -2.282% | -0.3428% | -2.34%
2019-09-08 05:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.06592% | -1.976% | -1.91% | -2.457% | -0.4806% | -2.344%
2019-09-08 06:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2759% | -2.098% | -1.822% | -2.544% | -0.4463% | -2.478%
2019-09-08 06:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.5383% | -2.117% | -1.578% | -2.632% | -0.5153% | -2.492%
2019-09-08 06:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4858% | -1.996% | -1.51% | -2.457% | -0.4611% | -2.384%
2019-09-08 06:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.9057% | -2.284% | -1.378% | -2.719% | -0.4355% | -2.685%
2019-09-08 07:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.1709% | -2.158% | -1.987% | -2.632% | -0.4739% | -2.529%
2019-09-08 07:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2759% | -1.998% | -1.722% | -2.457% | -0.4589% | -2.365%
2019-09-08 07:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.09154% | -1.86% | -1.951% | -2.369% | -0.5096% | -2.191%
2019-09-08 07:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2234% | -1.64% | -1.417% | -2.107% | -0.4671% | -1.982%
2019-09-08 08:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3283% | -1.966% | -1.638% | -2.282% | -0.3159% | -2.358%
2019-09-08 08:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4333% | -1.82% | -1.386% | -2.195% | -0.3749% | -2.174%
2019-09-08 08:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.8007% | -2.032% | -1.231% | -2.369% | -0.3373% | -2.415%
2019-09-08 08:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.8532% | -1.688% | -0.8351% | -2.107% | -0.4186% | -2.054%
2019-09-08 09:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.011% | -1.837% | -0.8261% | -2.282% | -0.4451% | -2.212%
2019-09-08 09:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -1.221% | -1.934% | -0.7131% | -2.194% | -0.2607% | -2.36%
2019-09-08 09:30 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -1.273% | -1.172% | 0.1007% | -1.409% | -0.2365% | -1.571%
2019-09-08 09:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.7482% | -1.538% | -0.7898% | -1.67% | -0.1325% | -1.978%
2019-09-08 10:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.378% | -1.795% | -0.4166% | -1.932% | -0.1377% | -2.239%
2019-09-08 10:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.431% | -1.992% | -0.5612% | -2.195% | -0.2028% | -2.418%
2019-09-08 10:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.011% | -2.136% | -1.126% | -2.282% | -0.1457% | -2.582%
2019-09-08 10:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.3283% | -2.373% | -2.045% | -2.545% | -0.1715% | -2.795%
2019-09-08 11:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -0.4858% | -2.381% | -1.895% | -2.457% | -0.0759% | -2.839%
2019-09-08 11:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.6958% | -2.429% | -1.733% | -2.545% | -0.1158% | -2.871%
2019-09-08 11:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.588% | -2.298% | -0.7096% | -2.37% | -0.07206% | -2.749%
2019-09-08 11:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.641% | -2.391% | -0.7501% | -2.545% | -0.1541% | -2.83%
2019-09-08 12:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -1.483% | -2.27% | -0.7865% | -2.457% | -0.1875% | -2.708%
2019-09-08 12:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.536% | -2.177% | -0.6419% | -2.282% | -0.1045% | -2.639%
2019-09-08 12:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.011% | -2.024% | -1.013% | -2.195% | -0.1708% | -2.453%
2019-09-08 12:45 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4858% | -1.182% | -0.6964% | -1.235% | -0.05245% | -1.619%
2019-09-08 13:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.4333% | -1.133% | -0.6998% | -1.148% | -0.01451% | -1.566%
2019-09-08 13:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.063% | -2.265% | -1.202% | -2.282% | -0.01676% | -2.748%
2019-09-08 13:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8007% | -2.153% | -1.353% | -2.37% | -0.2164% | -2.551%
2019-09-08 13:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.011% | -2.333% | -1.322% | -2.37% | -0.037% | -2.797%
2019-09-08 14:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.9057% | -2.365% | -1.459% | -2.37% | -0.004998% | -2.832%
2019-09-08 14:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6958% | -2.156% | -1.46% | -2.282% | -0.126% | -2.581%
2019-09-08 14:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.063% | -2.448% | -1.384% | -2.457% | -0.009773% | -2.91%
2019-09-08 14:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.6433% | -2.154% | -1.511% | -2.37% | -0.2155% | -2.563%
2019-09-08 15:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8007% | -2.155% | -1.354% | -2.195% | -0.0397% | -2.62%
2019-09-08 15:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.6433% | -2.049% | -1.406% | -2.195% | -0.1459% | -2.467%
2019-09-08 15:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.8532% | -2.13% | -1.276% | -2.195% | -0.06531% | -2.558%
2019-09-08 15:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.168% | -2.098% | -0.9295% | -2.108% | -0.009963% | -2.54%
2019-09-08 16:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.011% | -1.84% | -0.8288% | -1.933% | -0.09315% | -2.256%
2019-09-08 16:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.221% | -2.015% | -0.7944% | -2.02% | -0.0051% | -2.459%
2019-09-08 16:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.273% | -2.148% | -0.8749% | -2.282% | -0.1343% | -2.571%
2019-09-08 16:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.378% | -2.252% | -0.874% | -2.457% | -0.205% | -2.675%
2019-09-08 17:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.588% | -2.469% | -0.881% | -2.457% | 0.01169% | -2.953%
2019-09-08 17:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.536% | -2.334% | -0.7987% | -2.457% | -0.1227% | -2.809%
2019-09-08 17:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.693% | -2.48% | -0.7868% | -2.37% | 0.1102% | -3.013%
2019-09-08 17:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.483% | -2.242% | -0.7591% | -2.369% | -0.1272% | -2.726%
2019-09-08 18:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.693% | -2.693% | -0.9996% | -2.807% | -0.1145% | -3.216%
2019-09-08 18:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.955% | -2.453% | -0.4973% | -2.544% | -0.09158% | -2.967%
2019-09-08 18:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.428% | -2.982% | -0.5541% | -2.895% | 0.08711% | -3.577%
2019-09-08 18:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.48% | -3.418% | -0.9373% | -3.422% | -0.003978% | -4.014%
2019-09-08 19:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.848% | -3.658% | -0.8106% | -3.685% | -0.02685% | -4.301%
2019-09-08 19:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.585% | -3.84% | -1.255% | -3.861% | -0.02102% | -4.492%
2019-09-08 19:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.795% | -3.556% | -0.7607% | -3.685% | -0.1292% | -4.172%
2019-09-08 19:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.005% | -3.819% | -0.8137% | -3.949% | -0.1303% | -4.46%
2019-09-08 20:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.638% | -3.674% | -1.036% | -3.861% | -0.1875% | -4.296%
2019-09-08 20:15 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.953% | -3.944% | -0.991% | -4.037% | -0.09377% | -4.596%
2019-09-08 20:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.638% | -3.559% | -0.9212% | -3.685% | -0.1261% | -4.185%
2019-09-08 20:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.585% | -3.406% | -0.8212% | -3.597% | -0.1905% | -4.02%
2019-09-08 21:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.113% | -3.275% | -1.162% | -3.509% | -0.2341% | -3.86%
2019-09-08 21:15 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.641% | -3.278% | -1.638% | -3.509% | -0.231% | -3.837%
2019-09-08 21:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.588% | -3.281% | -1.693% | -3.421% | -0.1403% | -3.844%
2019-09-08 21:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.85% | -2.886% | -1.035% | -3.245% | -0.3599% | -3.391%
2019-09-08 22:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.903% | -2.796% | -0.8933% | -3.07% | -0.2737% | -3.315%
2019-09-08 22:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.798% | -2.624% | -0.8265% | -2.895% | -0.2701% | -3.127%
2019-09-08 22:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.011% | -2.305% | -1.294% | -2.632% | -0.3267% | -2.779%
2019-09-08 22:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -0.4333% | -2.264% | -1.83% | -2.544% | -0.2805% | -2.736%
2019-09-08 23:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.063% | -1.907% | -0.8434% | -2.107% | -0.2004% | -2.376%
2019-09-08 23:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.5908% | -1.875% | -1.284% | -2.282% | -0.407% | -2.276%
2019-09-08 23:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3808% | -2.009% | -1.628% | -2.282% | -0.2728% | -2.439%
2019-09-08 23:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | 0.1965% | -1.953% | -2.15% | -2.282% | -0.3285% | -2.362%
2019-09-09 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.06592% | -1.87% | -1.804% | -2.194% | -0.3247% | -2.273%
2019-09-09 00:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.03906% | -1.727% | -1.766% | -2.107% | -0.3796% | -2.11%
2019-09-09 00:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.09154% | -1.926% | -2.017% | -2.194% | -0.2689% | -2.347%
2019-09-09 00:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.1184% | -1.738% | -1.619% | -2.107% | -0.3693% | -2.125%
2019-09-09 01:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.06592% | -1.524% | -1.458% | -1.932% | -0.4088% | -1.877%
2019-09-09 01:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.03906% | -1.603% | -1.642% | -1.932% | -0.3293% | -1.975%
2019-09-09 01:30 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.354% | -1.575% | -1.929% | -1.932% | -0.3571% | -1.928%
2019-09-09 01:45 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.144% | -1.441% | -1.585% | -1.845% | -0.4038% | -1.779%
2019-09-09 02:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.1965% | -1.439% | -1.636% | -1.758% | -0.3184% | -1.789%
2019-09-09 02:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.03906% | -1.388% | -1.427% | -1.671% | -0.2826% | -1.752%
2019-09-09 02:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.1965% | -1.399% | -1.596% | -1.758% | -0.3587% | -1.744%
2019-09-09 02:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.144% | -1.468% | -1.612% | -1.932% | -0.4644% | -1.8%
2019-09-09 03:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.5639% | -1.396% | -1.96% | -1.845% | -0.4492% | -1.734%
2019-09-09 03:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.6164% | -1.327% | -1.943% | -1.758% | -0.4312% | -1.701%
2019-09-09 03:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.1184% | -1.132% | -1.013% | -1.67% | -0.5387% | -1.461%
2019-09-09 03:45 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.1709% | -1.087% | -0.9165% | -1.671% | -0.5831% | -1.41%
2019-09-09 04:00 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.201% | -1.397% | -1.67% | -0.4696% | -1.545%
2019-09-09 04:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.144% | -1.278% | -1.422% | -1.758% | -0.4797% | -1.628%
2019-09-09 04:30 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.01343% | -1.08% | -1.067% | -1.583% | -0.5029% | -1.406%
2019-09-09 04:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1184% | -1.262% | -1.143% | -1.758% | -0.4961% | -1.605%
2019-09-09 05:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.3808% | -1.309% | -0.928% | -1.845% | -0.5361% | -1.654%
2019-09-09 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.4333% | -1.656% | -1.223% | -2.194% | -0.5381% | -1.988%
2019-09-09 05:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.1709% | -1.466% | -1.295% | -2.02% | -0.554% | -1.785%
2019-09-09 05:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.03906% | -1.551% | -1.59% | -2.107% | -0.5559% | -1.878%
2019-09-09 06:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -0.8007% | -1.698% | -0.8968% | -2.194% | -0.4968% | -2.045%
2019-09-09 06:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.7482% | -1.527% | -0.779% | -2.107% | -0.5797% | -1.856%
2019-09-09 06:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.1709% | -1.723% | -1.553% | -2.194% | -0.471% | -2.071%
2019-09-09 06:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3283% | -1.777% | -1.449% | -2.194% | -0.4174% | -2.144%
2019-09-09 07:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4333% | -1.772% | -1.338% | -2.194% | -0.4226% | -2.147%
2019-09-09 07:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3283% | -1.769% | -1.44% | -2.194% | -0.4257% | -2.134%
2019-09-09 07:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.06592% | -1.929% | -1.863% | -2.369% | -0.4406% | -2.295%
2019-09-09 07:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.273% | -1.962% | -0.6893% | -2.369% | -0.4068% | -2.371%
2019-09-09 08:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.326% | -2.053% | -0.7279% | -2.544% | -0.4908% | -2.43%
2019-09-09 08:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.4333% | -2.193% | -1.76% | -2.632% | -0.4389% | -2.577%
2019-09-09 08:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.955% | -2.452% | -0.4964% | -2.807% | -0.3557% | -2.845%
2019-09-09 08:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.06% | -2.979% | -0.9186% | -3.247% | -0.2676% | -3.406%
2019-09-09 09:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.165% | -2.776% | -0.6104% | -3.158% | -0.3826% | -3.184%
2019-09-09 09:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.06% | -2.413% | -0.3522% | -2.807% | -0.3949% | -2.792%
2019-09-09 09:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.795% | -2.86% | -0.06525% | -3.158% | -0.2979% | -3.3%
2019-09-09 09:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.48% | -2.553% | -0.07251% | -2.807% | -0.2547% | -2.987%
2019-09-09 10:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.165% | -2.173% | -0.008007% | -2.457% | -0.2835% | -2.588%
2019-09-09 10:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.533% | -2.26% | 0.2727% | -2.457% | -0.1969% | -2.705%
2019-09-09 10:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -2.218% | -2.801% | -0.5835% | -3.071% | -0.2693% | -3.243%
2019-09-09 10:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.27% | -2.739% | -0.4687% | -2.983% | -0.2438% | -3.191%
2019-09-09 11:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.48% | -2.677% | -0.1965% | -2.983% | -0.3057% | -3.125%
2019-09-09 11:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.165% | -2.768% | -0.6027% | -3.07% | -0.3024% | -3.216%
2019-09-09 11:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.27% | -2.961% | -0.6902% | -3.246% | -0.2853% | -3.433%
2019-09-09 11:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.27% | -2.776% | -0.5057% | -3.07% | -0.2942% | -3.246%
2019-09-09 12:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.378% | -2.325% | -0.9467% | -2.544% | -0.2195% | -2.793%
2019-09-09 12:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.273% | -2.062% | -0.7894% | -2.369% | -0.3068% | -2.501%
2019-09-09 12:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.693% | -2.337% | -0.6442% | -2.632% | -0.2946% | -2.794%
2019-09-09 12:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.588% | -2.417% | -0.829% | -2.807% | -0.39% | -2.848%
2019-09-09 13:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.536% | -2.144% | -0.6085% | -2.457% | -0.3126% | -2.586%
2019-09-09 13:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.168% | -2.199% | -1.031% | -2.544% | -0.3451% | -2.597%
2019-09-09 13:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.011% | -2.187% | -1.177% | -2.545% | -0.3574% | -2.562%
2019-09-09 13:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.605% | -0.9582% | -2.16% | -1.202% | -2.544% | -0.3843% | -2.544%
2019-09-09 14:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.483% | -2.124% | -0.6409% | -2.544% | -0.4204% | -2.504%
2019-09-09 14:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.588% | -1.67% | -0.08198% | -2.107% | -0.4371% | -2.01%
2019-09-09 14:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.536% | -2.179% | -0.6433% | -2.544% | -0.3656% | -2.566%
2019-09-09 14:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.063% | -1.958% | -0.8945% | -2.369% | -0.4117% | -2.334%
2019-09-09 15:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.745% | -2.571% | -0.8254% | -3.07% | -0.4994% | -2.952%
2019-09-09 15:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.221% | -2.612% | -1.391% | -2.895% | -0.2831% | -3.037%
2019-09-09 15:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.798% | -2.591% | -0.7934% | -3.07% | -0.4789% | -2.983%
2019-09-09 15:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.745% | -2.86% | -1.114% | -3.246% | -0.3864% | -3.274%
2019-09-09 16:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.27% | -2.946% | -0.6754% | -3.334% | -0.3883% | -3.368%
2019-09-09 16:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.27% | -2.683% | -0.413% | -2.983% | -0.2995% | -3.114%
2019-09-09 16:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.113% | -2.397% | -0.2838% | -2.807% | -0.4105% | -2.8%
2019-09-09 16:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.745% | -2.785% | -1.039% | -3.07% | -0.2859% | -3.24%
2019-09-09 17:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.483% | -2.885% | -1.402% | -3.158% | -0.2732% | -3.353%
2019-09-09 17:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.063% | -2.686% | -1.623% | -2.895% | -0.209% | -3.161%
2019-09-09 17:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.375% | -2.808% | -0.4328% | -3.07% | -0.2621% | -3.281%
2019-09-09 17:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -2.165% | -2.709% | -0.5437% | -3.07% | -0.3613% | -3.146%
2019-09-09 18:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -2.428% | -2.734% | -0.306% | -3.07% | -0.3365% | -3.18%
2019-09-09 18:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.85% | -3.001% | -1.15% | -3.246% | -0.2451% | -3.495%
2019-09-09 18:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.008% | -3.156% | -1.148% | -3.509% | -0.3538% | -3.637%
2019-09-09 18:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.953% | -3.424% | -0.4715% | -3.773% | -0.3489% | -3.956%
2019-09-09 19:00 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.478% | -4.279% | -0.8014% | -4.479% | -0.1997% | -4.937%
2019-09-09 19:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.005% | -3.99% | -0.9848% | -4.302% | -0.3121% | -4.592%
2019-09-09 19:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -3.005% | -4.206% | -1.2% | -4.479% | -0.2732% | -4.828%
2019-09-09 19:45 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -3.163% | -4.322% | -1.16% | -4.567% | -0.2449% | -4.974%
2019-09-09 20:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -3.373% | -4.256% | -0.8833% | -4.567% | -0.3111% | -4.882%
2019-09-09 20:15 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.215% | -4.288% | -1.073% | -4.567% | -0.2791% | -4.917%
2019-09-09 20:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.005% | -4.124% | -1.119% | -4.302% | -0.1776% | -4.776%
2019-09-09 20:45 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.848% | -4.035% | -1.187% | -4.214% | -0.1789% | -4.685%
2019-09-09 21:00 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.218% | -3.528% | -1.31% | -3.861% | -0.3332% | -4.086%
2019-09-09 21:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.06% | -3.464% | -1.404% | -3.773% | -0.3086% | -4.022%
2019-09-09 21:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.218% | -3.384% | -1.167% | -3.685% | -0.3007% | -3.937%
2019-09-09 21:45 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.428% | -3.362% | -0.9338% | -3.685% | -0.3234% | -3.907%
2019-09-09 22:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.483% | -3.12% | -1.637% | -3.509% | -0.389% | -3.631%
2019-09-09 22:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.483% | -3.275% | -1.792% | -3.421% | -0.1465% | -3.837%
2019-09-09 22:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.326% | -2.884% | -1.559% | -3.158% | -0.2735% | -3.396%
2019-09-09 22:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.9582% | -2.856% | -1.897% | -3.158% | -0.3023% | -3.354%
2019-09-09 23:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9582% | -2.542% | -1.584% | -2.807% | -0.2652% | -3.029%
2019-09-09 23:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.6433% | -2.38% | -1.736% | -2.807% | -0.4272% | -2.816%
2019-09-09 23:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.4858% | -2.397% | -1.911% | -2.895% | -0.4981% | -2.803%
2019-09-09 23:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.3283% | -2.396% | -2.068% | -2.807% | -0.4105% | -2.817%
2019-09-10 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.6433% | -2.117% | -1.474% | -2.632% | -0.5143% | -2.503%
2019-09-10 00:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.2759% | -2.384% | -2.108% | -2.807% | -0.4229% | -2.798%
2019-09-10 00:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.06592% | -2.325% | -2.26% | -2.807% | -0.4817% | -2.708%
2019-09-10 00:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.1184% | -2.186% | -2.067% | -2.632% | -0.446% | -2.573%
2019-09-10 01:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.03906% | -2.033% | -2.072% | -2.544% | -0.5112% | -2.396%
2019-09-10 01:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.354% | -1.924% | -2.278% | -2.369% | -0.4457% | -2.295%
2019-09-10 01:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.4333% | -2.091% | -1.658% | -2.544% | -0.4534% | -2.457%
2019-09-10 01:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.1184% | -2.112% | -1.993% | -2.544% | -0.4328% | -2.486%
2019-09-10 02:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.782% | -1.559% | -2.282% | -0.4996% | -2.127%
2019-09-10 02:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.083% | -0.5908% | -1.669% | -1.078% | -2.194% | -0.5257% | -2.007%
2019-09-10 02:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -0.5383% | -1.679% | -1.141% | -2.107% | -0.428% | -2.052%
2019-09-10 02:45 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.3015% | -1.056% | -1.357% | -1.496% | -0.4403% | -1.404%
2019-09-10 03:00 | 556.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.249% | -0.7884% | -1.037% | -1.235% | -0.4464% | -1.137%
2019-09-10 03:15 | 576 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.01343% | -0.9261% | -0.9127% | -1.409% | -0.4828% | -1.26%
2019-09-10 03:30 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.144% | -1.309% | -1.453% | -1.758% | -0.4487% | -1.668%
2019-09-10 03:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.5639% | -1.034% | -1.598% | -1.583% | -0.5492% | -1.349%
2019-09-10 04:00 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.144% | -1.102% | -1.246% | -1.583% | -0.4811% | -1.424%
2019-09-10 04:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -1.338% | -1.43% | -1.845% | -0.507% | -1.656%
2019-09-10 04:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2759% | -1.622% | -1.347% | -2.107% | -0.4846% | -1.963%
2019-09-10 04:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.346% | -0.2234% | -1.589% | -1.366% | -2.107% | -0.5176% | -1.919%
2019-09-10 05:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.2759% | -1.636% | -1.36% | -2.282% | -0.6461% | -1.946%
2019-09-10 05:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.249% | -1.876% | -2.125% | -2.369% | -0.493% | -2.211%
2019-09-10 05:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.06592% | -1.892% | -1.826% | -2.457% | -0.5652% | -2.229%
2019-09-10 05:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.2759% | -1.867% | -1.591% | -2.457% | -0.5899% | -2.195%
2019-09-10 06:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.3808% | -2.222% | -1.841% | -2.807% | -0.5849% | -2.568%
2019-09-10 06:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.8007% | -2.657% | -1.856% | -3.158% | -0.5013% | -3.046%
2019-09-10 06:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.063% | -2.659% | -1.596% | -3.246% | -0.5868% | -3.019%
2019-09-10 06:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5908% | -2.449% | -1.858% | -3.07% | -0.6214% | -2.807%
2019-09-10 07:00 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.2759% | -2.45% | -2.174% | -2.983% | -0.5328% | -2.813%
2019-09-10 07:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.01343% | -2.432% | -2.419% | -2.808% | -0.3751% | -2.805%
2019-09-10 07:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.011% | -2.509% | -1.498% | -3.07% | -0.5613% | -2.849%
2019-09-10 07:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.483% | -2.448% | -0.9647% | -2.983% | -0.5348% | -2.809%
2019-09-10 08:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.48% | -2.725% | -0.2451% | -3.071% | -0.3455% | -3.115%
2019-09-10 08:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -2.795% | -2.96% | -0.165% | -3.422% | -0.4623% | -3.322%
2019-09-10 08:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.48% | -3.299% | -0.8184% | -3.687% | -0.3883% | -3.684%
2019-09-10 08:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.165% | -2.922% | -0.7571% | -3.247% | -0.3243% | -3.318%
2019-09-10 09:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.06% | -2.907% | -0.8468% | -3.247% | -0.3398% | -3.286%
2019-09-10 09:15 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.375% | -3.35% | -0.9742% | -3.687% | -0.3376% | -3.744%
2019-09-10 09:30 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.008% | -3.485% | -1.477% | -3.775% | -0.2909% | -3.894%
2019-09-10 09:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.375% | -3.559% | -1.184% | -3.775% | -0.2165% | -3.998%
2019-09-10 10:00 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.428% | -3.552% | -1.124% | -3.775% | -0.2227% | -4.008%
2019-09-10 10:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -3.425% | -3.681% | -0.2559% | -3.775% | -0.09457% | -4.166%
2019-09-10 10:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -3.478% | -3.759% | -0.2819% | -3.864% | -0.1047% | -4.231%
2019-09-10 10:45 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -3.74% | -3.649% | 0.09082% | -3.776% | -0.1266% | -4.111%
2019-09-10 11:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.795% | -3.421% | -0.6259% | -3.511% | -0.09016% | -3.891%
2019-09-10 11:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.533% | -3.146% | -0.6131% | -3.247% | -0.1013% | -3.605%
2019-09-10 11:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.215% | -3.465% | -0.2502% | -3.511% | -0.04575% | -3.962%
2019-09-10 11:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.163% | -3.739% | -0.5766% | -4.04% | -0.3006% | -4.174%
2019-09-10 12:00 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.32% | -3.751% | -0.4306% | -4.127% | -0.3768% | -4.184%
2019-09-10 12:15 | 835.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.48% | -3.452% | -0.9715% | -3.775% | -0.323% | -3.881%
2019-09-10 12:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.113% | -3.395% | -1.282% | -3.687% | -0.2912% | -3.838%
2019-09-10 12:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.795% | -3.012% | -0.2164% | -3.246% | -0.2347% | -3.473%
2019-09-10 13:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.058% | -3.066% | -0.007861% | -3.334% | -0.2685% | -3.532%
2019-09-10 13:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.9% | -3.047% | -0.1471% | -3.334% | -0.287% | -3.487%
2019-09-10 13:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.48% | -2.72% | -0.2394% | -2.983% | -0.2632% | -3.152%
2019-09-10 13:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -1.955% | -2.525% | -0.5696% | -2.807% | -0.2824% | -2.951%
2019-09-10 14:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.745% | -2.47% | -0.725% | -2.72% | -0.2495% | -2.881%
2019-09-10 14:15 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.903% | -3.077% | -1.174% | -3.422% | -0.3456% | -3.49%
2019-09-10 14:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.116% | -2.482% | -1.366% | -2.808% | -0.3256% | -2.873%
2019-09-10 14:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.168% | -2.595% | -1.427% | -2.808% | -0.213% | -2.999%
2019-09-10 15:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.9582% | -2.489% | -1.531% | -2.808% | -0.3184% | -2.874%
2019-09-10 15:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.221% | -2.647% | -1.427% | -2.808% | -0.1604% | -3.08%
2019-09-10 15:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.431% | -2.388% | -0.9571% | -2.545% | -0.1572% | -2.817%
2019-09-10 15:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.326% | -2.805% | -1.479% | -2.896% | -0.091% | -3.262%
2019-09-10 16:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.273% | -2.418% | -1.145% | -2.458% | -0.03971% | -2.862%
2019-09-10 16:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.693% | -2.437% | -0.7436% | -2.633% | -0.1961% | -2.842%
2019-09-10 16:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.431% | -2.732% | -1.301% | -2.808% | -0.07587% | -3.198%
2019-09-10 16:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.378% | -2.748% | -1.37% | -2.983% | -0.2354% | -3.182%
2019-09-10 17:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.9057% | -2.577% | -1.671% | -2.895% | -0.3182% | -2.972%
2019-09-10 17:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.9057% | -2.777% | -1.871% | -2.895% | -0.1189% | -3.232%
2019-09-10 17:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.9582% | -2.842% | -1.884% | -3.071% | -0.2289% | -3.286%
2019-09-10 17:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.641% | -2.697% | -1.057% | -2.895% | -0.1976% | -3.168%
2019-09-10 18:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.745% | -2.92% | -1.174% | -3.07% | -0.1507% | -3.435%
2019-09-10 18:15 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.06% | -3.051% | -0.9903% | -3.334% | -0.2831% | -3.535%
2019-09-10 18:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.27% | -3.281% | -1.011% | -3.597% | -0.3164% | -3.787%
2019-09-10 18:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.058% | -4.073% | -1.015% | -4.302% | -0.2293% | -4.681%
2019-09-10 19:00 | 940.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -3.005% | -4.426% | -1.421% | -4.744% | -0.3178% | -5.036%
2019-09-10 19:15 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -3.687% | -4.494% | -0.8069% | -4.832% | -0.3381% | -5.123%
2019-09-10 19:30 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.687% | -4.46% | -0.7727% | -4.832% | -0.3722% | -5.087%
2019-09-10 19:45 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.32% | -4.26% | -0.9397% | -4.655% | -0.3956% | -4.862%
2019-09-10 20:00 | 950.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.583% | -4.487% | -0.9046% | -4.832% | -0.3453% | -5.125%
2019-09-10 20:15 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.53% | -4.216% | -0.6862% | -4.655% | -0.439% | -4.821%
2019-09-10 20:30 | 931.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -3.478% | -4.138% | -0.6601% | -4.655% | -0.5177% | -4.714%
2019-09-10 20:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.9% | -3.952% | -1.051% | -4.302% | -0.3503% | -4.545%
2019-09-10 21:00 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -2.323% | -3.971% | -1.648% | -4.39% | -0.4193% | -4.536%
2019-09-10 21:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -2.533% | -3.448% | -0.9155% | -3.861% | -0.4127% | -4.005%
2019-09-10 21:30 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.848% | -3.853% | -1.006% | -4.302% | -0.4485% | -4.399%
2019-09-10 21:45 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.428% | -3.592% | -1.164% | -4.037% | -0.4452% | -4.111%
2019-09-10 22:00 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.483% | -2.985% | -1.502% | -3.509% | -0.5243% | -3.453%
2019-09-10 22:15 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -1.431% | -3.364% | -1.933% | -3.861% | -0.4974% | -3.826%
2019-09-10 22:30 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.168% | -3.159% | -1.991% | -3.685% | -0.5258% | -3.603%
2019-09-10 22:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.273% | -2.931% | -1.658% | -3.421% | -0.4904% | -3.371%
2019-09-10 23:00 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.6958% | -2.862% | -2.166% | -3.421% | -0.5595% | -3.267%
2019-09-10 23:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.588% | -2.633% | -1.045% | -3.07% | -0.4366% | -3.07%
2019-09-10 23:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -0.4858% | -2.212% | -1.727% | -2.719% | -0.5069% | -2.619%
2019-09-10 23:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.6433% | -2.221% | -1.577% | -2.632% | -0.4112% | -2.644%
2019-09-11 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4333% | -1.957% | -1.524% | -2.369% | -0.412% | -2.373%
2019-09-11 00:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.09154% | -1.789% | -1.881% | -2.194% | -0.4051% | -2.179%
2019-09-11 00:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.354% | -1.835% | -2.189% | -2.282% | -0.4471% | -2.208%
2019-09-11 00:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.144% | -1.675% | -1.819% | -2.107% | -0.4322% | -2.047%
2019-09-11 01:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.4589% | -1.859% | -2.318% | -2.194% | -0.3358% | -2.244%
2019-09-11 01:15 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.1965% | -1.438% | -1.635% | -1.845% | -0.407% | -1.783%
2019-09-11 01:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.1965% | -1.742% | -1.939% | -2.194% | -0.4523% | -2.093%
2019-09-11 01:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.354% | -1.719% | -2.073% | -2.194% | -0.475% | -2.063%
2019-09-11 02:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | 0.1965% | -1.737% | -1.933% | -2.194% | -0.4576% | -2.096%
2019-09-11 02:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.249% | -1.506% | -1.755% | -2.02% | -0.5137% | -1.83%
2019-09-11 02:30 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.09154% | -0.6671% | -0.7587% | -1.148% | -0.4805% | -0.9871%
2019-09-11 02:45 | 566.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.1184% | -0.9294% | -0.811% | -1.322% | -0.3924% | -1.288%
2019-09-11 03:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.09154% | -1.771% | -1.863% | -2.282% | -0.5109% | -2.101%
2019-09-11 03:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | 0.03906% | -1.594% | -1.633% | -2.107% | -0.5135% | -1.924%
2019-09-11 03:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.7739% | -1.725% | -2.499% | -2.194% | -0.4698% | -2.061%
2019-09-11 03:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | 0.9313% | -1.597% | -2.528% | -2.02% | -0.4228% | -1.932%
2019-09-11 04:00 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -0.01343% | -1.461% | -1.447% | -2.02% | -0.5591% | -1.767%
2019-09-11 04:15 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.136% | -0.3808% | -1.465% | -1.084% | -1.932% | -0.4675% | -1.787%
2019-09-11 04:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.06592% | -1.501% | -1.435% | -2.02% | -0.5188% | -1.813%
2019-09-11 04:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.249% | -1.568% | -1.817% | -2.02% | -0.4518% | -1.896%
2019-09-11 05:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.09154% | -1.846% | -1.937% | -2.282% | -0.4364% | -2.166%
2019-09-11 05:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.1965% | -1.678% | -1.875% | -2.195% | -0.5162% | -1.989%
2019-09-11 05:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.4065% | -1.787% | -2.193% | -2.195% | -0.4078% | -2.127%
2019-09-11 05:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5908% | -2.09% | -1.499% | -2.632% | -0.5419% | -2.434%
2019-09-11 06:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -0.5383% | -1.929% | -1.391% | -2.457% | -0.5279% | -2.261%
2019-09-11 06:15 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.1184% | -2.204% | -2.085% | -2.72% | -0.5159% | -2.558%
2019-09-11 06:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.5908% | -2.422% | -1.831% | -2.982% | -0.5606% | -2.783%
2019-09-11 06:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9582% | -2.835% | -1.877% | -3.246% | -0.4112% | -3.257%
2019-09-11 07:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.3808% | -2.756% | -2.376% | -3.159% | -0.4021% | -3.144%
2019-09-11 07:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -0.6433% | -2.44% | -1.797% | -2.895% | -0.4554% | -2.793%
2019-09-11 07:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4858% | -2.312% | -1.827% | -2.72% | -0.4074% | -2.675%
2019-09-11 07:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.011% | -2.036% | -1.026% | -2.457% | -0.4206% | -2.389%
2019-09-11 08:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.273% | -2.156% | -0.8831% | -2.632% | -0.4758% | -2.505%
2019-09-11 08:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.011% | -2.531% | -1.52% | -2.983% | -0.4521% | -2.884%
2019-09-11 08:30 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.903% | -2.932% | -1.029% | -3.334% | -0.4026% | -3.326%
2019-09-11 08:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.745% | -2.373% | -0.6276% | -2.807% | -0.4341% | -2.755%
2019-09-11 09:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.693% | -2.517% | -0.824% | -2.808% | -0.2905% | -2.921%
2019-09-11 09:15 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.641% | -2.568% | -0.9273% | -2.895% | -0.3274% | -2.967%
2019-09-11 09:30 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.536% | -2.318% | -0.782% | -2.545% | -0.2273% | -2.721%
2019-09-11 09:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.063% | -2.191% | -1.127% | -2.457% | -0.2667% | -2.57%
2019-09-11 10:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.9057% | -2.24% | -1.334% | -2.545% | -0.3047% | -2.623%
2019-09-11 10:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.483% | -2.485% | -1.002% | -2.808% | -0.3225% | -2.869%
2019-09-11 10:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.113% | -2.756% | -0.6435% | -3.159% | -0.4021% | -3.144%
2019-09-11 10:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.113% | -2.67% | -0.5576% | -2.896% | -0.2252% | -3.079%
2019-09-11 11:00 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.85% | -2.582% | -0.7313% | -2.808% | -0.2264% | -2.972%
2019-09-11 11:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.483% | -2.635% | -1.152% | -2.808% | -0.1727% | -3.045%
2019-09-11 11:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.955% | -2.577% | -0.6219% | -2.633% | -0.05556% | -3.012%
2019-09-11 11:45 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.431% | -2.668% | -1.238% | -2.808% | -0.1397% | -3.089%
2019-09-11 12:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.165% | -2.775% | -0.6091% | -2.895% | -0.121% | -3.231%
2019-09-11 12:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.326% | -2.188% | -0.8627% | -2.37% | -0.1814% | -2.6%
2019-09-11 12:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -1.168% | -2.385% | -1.217% | -2.632% | -0.2476% | -2.787%
2019-09-11 12:45 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.641% | -2.465% | -0.8247% | -2.632% | -0.1672% | -2.897%
2019-09-11 13:00 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.37% | -1.359% | -2.633% | -0.263% | -2.739%
2019-09-11 13:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.6958% | -2.374% | -1.678% | -2.545% | -0.1714% | -2.775%
2019-09-11 13:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.221% | -2.246% | -1.026% | -2.37% | -0.1234% | -2.658%
2019-09-11 13:45 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.9057% | -1.887% | -0.9815% | -2.02% | -0.1328% | -2.282%
2019-09-11 14:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.326% | -2.084% | -0.7583% | -2.195% | -0.1108% | -2.515%
2019-09-11 14:15 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.903% | -2.373% | -0.4703% | -2.545% | -0.1716% | -2.797%
2019-09-11 14:30 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.431% | -2.124% | -0.6937% | -2.37% | -0.2454% | -2.515%
2019-09-11 14:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.011% | -2.188% | -1.177% | -2.282% | -0.09494% | -2.605%
2019-09-11 15:00 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.745% | -2.238% | -0.4925% | -2.457% | -0.2193% | -2.636%
2019-09-11 15:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -0.6433% | -2.498% | -1.854% | -2.633% | -0.1351% | -2.913%
2019-09-11 15:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.116% | -2.461% | -1.346% | -2.633% | -0.1712% | -2.873%
2019-09-11 15:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.011% | -2.181% | -1.171% | -2.37% | -0.1885% | -2.579%
2019-09-11 16:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.063% | -1.992% | -0.9291% | -2.282% | -0.2899% | -2.364%
2019-09-11 16:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -0.9057% | -1.849% | -0.943% | -2.02% | -0.1712% | -2.258%
2019-09-11 16:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.063% | -1.716% | -0.6532% | -2.02% | -0.3033% | -2.098%
2019-09-11 16:45 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.483% | -1.977% | -0.4944% | -2.282% | -0.3045% | -2.365%
2019-09-11 17:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -1.273% | -1.893% | -0.6199% | -2.107% | -0.2142% | -2.294%
2019-09-11 17:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.4333% | -1.457% | -1.023% | -1.758% | -0.3011% | -1.825%
2019-09-11 17:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -1.063% | -1.768% | -0.7047% | -2.02% | -0.2518% | -2.17%
2019-09-11 17:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.5908% | -1.946% | -1.355% | -2.194% | -0.2483% | -2.375%
2019-09-11 18:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.431% | -1.883% | -0.4525% | -2.194% | -0.3113% | -2.3%
2019-09-11 18:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.903% | -1.748% | 0.1552% | -2.02% | -0.2719% | -2.193%
2019-09-11 18:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.483% | -1.984% | -0.501% | -2.194% | -0.2103% | -2.439%
2019-09-11 18:45 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.641% | -2.206% | -0.5654% | -2.544% | -0.3383% | -2.658%
2019-09-11 19:00 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.218% | -2.937% | -0.7189% | -3.158% | -0.2209% | -3.496%
2019-09-11 19:15 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.658% | -2.113% | -2.884% | -0.7714% | -2.982% | -0.09789% | -3.515%
2019-09-11 19:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -2.69% | -3.09% | -0.3995% | -3.245% | -0.1558% | -3.733%
2019-09-11 19:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -3.215% | -3.353% | -0.1375% | -3.597% | -0.2443% | -3.99%
2019-09-11 20:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -3.058% | -3.854% | -0.7968% | -4.037% | -0.1827% | -4.518%
2019-09-11 20:15 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -2.953% | -4.141% | -1.188% | -4.302% | -0.161% | -4.819%
2019-09-11 20:30 | 844.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -3.268% | -3.645% | -0.3769% | -3.861% | -0.2164% | -4.277%
2019-09-11 20:45 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.953% | -3.612% | -0.6593% | -3.949% | -0.337% | -4.216%
2019-09-11 21:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -2.165% | -3.628% | -1.463% | -4.037% | -0.4091% | -4.194%
2019-09-11 21:15 | 854.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.27% | -3.614% | -1.344% | -3.949% | -0.3349% | -4.198%
2019-09-11 21:30 | 806.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.588% | -3.166% | -1.578% | -3.509% | -0.3426% | -3.706%
2019-09-11 21:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -1.536% | -3.269% | -1.734% | -3.597% | -0.3278% | -3.803%
2019-09-11 22:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.273% | -3.038% | -1.765% | -3.333% | -0.2956% | -3.576%
2019-09-11 22:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.693% | -3.126% | -1.433% | -3.597% | -0.4714% | -3.615%
2019-09-11 22:30 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.641% | -3.039% | -1.398% | -3.597% | -0.5582% | -3.495%
2019-09-11 22:45 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.168% | -3.126% | -1.958% | -3.597% | -0.4713% | -3.612%
2019-09-11 23:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -0.3283% | -2.514% | -2.186% | -3.07% | -0.5555% | -2.937%
2019-09-11 23:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.3808% | -2.402% | -2.021% | -2.807% | -0.4054% | -2.834%
2019-09-11 23:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.4858% | -2.498% | -2.012% | -2.982% | -0.4844% | -2.908%
2019-09-11 23:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | 0.09154% | -2.606% | -2.697% | -3.07% | -0.4645% | -3.023%
2019-09-12 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.144% | -2.225% | -2.369% | -2.719% | -0.4944% | -2.615%
2019-09-12 00:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.4065% | -2.139% | -2.546% | -2.632% | -0.4925% | -2.521%
2019-09-12 00:30 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2234% | -2.269% | -2.046% | -2.719% | -0.4501% | -2.685%
2019-09-12 00:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.5639% | -1.984% | -2.548% | -2.457% | -0.4724% | -2.357%
2019-09-12 01:00 | 700.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.3015% | -2.023% | -2.324% | -2.544% | -0.5216% | -2.385%
2019-09-12 01:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.09154% | -1.902% | -1.993% | -2.282% | -0.38% | -2.291%
2019-09-12 01:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.01343% | -1.832% | -1.818% | -2.282% | -0.4501% | -2.195%
2019-09-12 01:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | 0.3015% | -1.456% | -1.758% | -1.932% | -0.4759% | -1.796%
2019-09-12 02:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | 0.6689% | -1.641% | -2.31% | -2.107% | -0.4661% | -1.991%
2019-09-12 02:15 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.4589% | -1.728% | -2.187% | -2.107% | -0.3794% | -2.091%
2019-09-12 02:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.6164% | -1.598% | -2.214% | -2.02% | -0.422% | -1.947%
2019-09-12 02:45 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.8788% | -1.314% | -2.193% | -1.758% | -0.4434% | -1.648%
2019-09-12 03:00 | 624 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.9313% | -1.332% | -2.263% | -1.845% | -0.5133% | -1.667%
2019-09-12 03:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | 0.6689% | -1.575% | -2.244% | -2.02% | -0.4447% | -1.931%
2019-09-12 03:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | 0.9838% | -1.588% | -2.572% | -2.107% | -0.5185% | -1.907%
2019-09-12 03:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.6164% | -1.606% | -2.222% | -2.107% | -0.501% | -1.923%
2019-09-12 04:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | 0.6689% | -1.623% | -2.291% | -2.107% | -0.4845% | -1.946%
2019-09-12 04:15 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -1.518% | -1.61% | -2.02% | -0.5013% | -1.828%
2019-09-12 04:30 | 643.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.4065% | -1.551% | -1.958% | -2.02% | -0.4682% | -1.872%
2019-09-12 04:45 | 537.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | 0.8788% | -0.645% | -1.524% | -1.061% | -0.4156% | -0.9519%
2019-09-12 05:00 | 547.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.3015% | -0.7321% | -1.034% | -1.148% | -0.4156% | -1.066%
2019-09-12 05:15 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | 0.249% | -1.213% | -1.462% | -1.67% | -0.4571% | -1.543%
2019-09-12 05:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | 0.09154% | -1.161% | -1.252% | -1.67% | -0.5098% | -1.483%
2019-09-12 05:45 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -0.2234% | -1.369% | -1.145% | -1.932% | -0.5637% | -1.687%
2019-09-12 06:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -0.4858% | -2.21% | -1.724% | -2.719% | -0.5098% | -2.584%
2019-09-12 06:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -0.2234% | -2.232% | -2.008% | -2.807% | -0.5756% | -2.573%
2019-09-12 06:30 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.011% | -2.432% | -1.421% | -2.982% | -0.5504% | -2.8%
2019-09-12 06:45 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.3283% | -2.465% | -2.137% | -2.895% | -0.4298% | -2.858%
2019-09-12 07:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -0.3808% | -2.414% | -2.033% | -2.895% | -0.4814% | -2.787%
2019-09-12 07:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.01343% | -2.278% | -2.265% | -2.807% | -0.5291% | -2.625%
2019-09-12 07:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.398% | -1.168% | -2.516% | -1.348% | -3.07% | -0.5543% | -2.89%
2019-09-12 07:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.241% | -1.536% | -2.227% | -0.6915% | -2.719% | -0.4924% | -2.619%
2019-09-12 08:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.85% | -2.284% | -0.4336% | -2.72% | -0.4355% | -2.668%
2019-09-12 08:15 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.871% | -1.85% | -2.448% | -0.5972% | -2.807% | -0.3598% | -2.84%
2019-09-12 08:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.188% | -2.9% | -2.631% | 0.2693% | -3.07% | -0.4396% | -3.02%
2019-09-12 08:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -2.165% | -2.65% | -0.4844% | -2.983% | -0.3334% | -3.039%
2019-09-12 09:00 | 787.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.48% | -3.051% | -0.5706% | -3.335% | -0.2839% | -3.464%
2019-09-12 09:15 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -2.113% | -2.902% | -0.7889% | -3.247% | -0.345% | -3.292%
2019-09-12 09:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.428% | -2.973% | -0.5454% | -3.247% | -0.2738% | -3.38%
2019-09-12 09:45 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -2.638% | -2.939% | -0.3011% | -3.247% | -0.3079% | -3.344%
2019-09-12 10:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.585% | -2.687% | -0.1016% | -2.896% | -0.2088% | -3.105%
2019-09-12 10:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.848% | -2.983% | -0.1353% | -3.159% | -0.176% | -3.428%
2019-09-12 10:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -2.953% | -2.847% | 0.1059% | -3.159% | -0.3122% | -3.241%
2019-09-12 10:45 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.48% | -2.48% | 2.464e-05% | -2.72% | -0.2401% | -2.866%
2019-09-12 11:00 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -2.008% | -2.511% | -0.503% | -2.895% | -0.3842% | -2.898%
2019-09-12 11:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -2.375% | -2.698% | -0.3224% | -3.071% | -0.3734% | -3.069%
2019-09-12 11:30 | 729.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.536% | -2.603% | -1.068% | -2.808% | -0.2047% | -3.009%
2019-09-12 11:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -1.431% | -2.089% | -0.6588% | -2.37% | -0.2804% | -2.464%
2019-09-12 12:00 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.008% | -2.049% | -0.04071% | -2.369% | -0.3208% | -2.439%
2019-09-12 12:15 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -2.953% | -2.166% | 0.7863% | -2.457% | -0.2906% | -2.567%
2019-09-12 12:30 | 739.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -2.848% | -2.533% | 0.3142% | -2.895% | -0.3616% | -2.933%
2019-09-12 12:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -3.11% | -3.158% | -0.04834% | -3.422% | -0.264% | -3.596%
2019-09-12 13:00 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.638% | -2.824% | -0.1859% | -3.071% | -0.2474% | -3.242%
2019-09-12 13:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -3.005% | -2.804% | 0.2013% | -3.159% | -0.3546% | -3.211%
2019-09-12 13:30 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -2.69% | -2.804% | -0.114% | -3.071% | -0.267% | -3.205%
2019-09-12 13:45 | 748.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.218% | -2.624% | -0.406% | -2.983% | -0.3592% | -3.01%
2019-09-12 14:00 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -1.903% | -2.887% | -0.9844% | -3.247% | -0.3594% | -3.269%
2019-09-12 14:15 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -1.85% | -2.784% | -0.9336% | -3.072% | -0.2876% | -3.157%
2019-09-12 14:30 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.536% | -2.872% | -1.336% | -3.159% | -0.2873% | -3.252%
2019-09-12 14:45 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.431% | -2.184% | -0.7539% | -2.457% | -0.2729% | -2.561%
2019-09-12 15:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.553% | -0.4858% | -2.021% | -1.535% | -2.108% | -0.08698% | -2.403%
2019-09-12 15:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | -1.273% | -2.252% | -0.9786% | -2.37% | -0.1183% | -2.658%
2019-09-12 15:30 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -1.168% | -2.204% | -1.036% | -2.282% | -0.07847% | -2.628%
2019-09-12 15:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.431% | -2.213% | -0.782% | -2.37% | -0.1575% | -2.605%
2019-09-12 16:00 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -1.378% | -1.994% | -0.6155% | -2.195% | -0.2014% | -2.371%
2019-09-12 16:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -0.9057% | -2.066% | -1.16% | -2.282% | -0.2166% | -2.437%
2019-09-12 16:30 | 691.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.503% | -1.221% | -2.272% | -1.052% | -2.457% | -0.1851% | -2.67%
2019-09-12 16:45 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.661% | -0.9057% | -1.973% | -1.067% | -2.195% | -0.222% | -2.342%
2019-09-12 17:00 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.766% | -0.6958% | -1.864% | -1.169% | -2.107% | -0.243% | -2.238%
2019-09-12 17:15 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | -0.8007% | -2.244% | -1.444% | -2.37% | -0.1256% | -2.657%
2019-09-12 17:30 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.8532% | -1.941% | -1.088% | -2.108% | -0.1666% | -2.324%
2019-09-12 17:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -1.063% | -1.842% | -0.7791% | -2.107% | -0.2649% | -2.237%
2019-09-12 18:00 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.556% | -1.326% | -2.075% | -0.7496% | -2.282% | -0.2067% | -2.51%
2019-09-12 18:15 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.536% | -2.009% | -0.4735% | -2.194% | -0.1854% | -2.453%
2019-09-12 18:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.451% | -1.641% | -2.365% | -0.725% | -2.632% | -0.2665% | -2.802%
2019-09-12 18:45 | 758.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -1.745% | -2.826% | -1.08% | -3.07% | -0.2445% | -3.294%
2019-09-12 19:00 | 825.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | -2.428% | -3.369% | -0.9414% | -3.685% | -0.3161% | -3.882%
2019-09-12 19:15 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -2.375% | -3.976% | -1.601% | -4.214% | -0.2379% | -4.572%
2019-09-12 19:30 | 883.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | -2.48% | -3.84% | -1.36% | -4.214% | -0.3733% | -4.417%
2019-09-12 19:45 | 873.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.293% | -3.32% | -3.618% | -0.2983% | -4.125% | -0.507% | -4.167%
2019-09-12 20:00 | 921.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -2.585% | -4.298% | -1.713% | -4.567% | -0.2687% | -4.929%
2019-09-12 20:15 | 902.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.165% | -4.037% | -1.872% | -4.39% | -0.3531% | -4.63%
2019-09-12 20:30 | 912 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -2.218% | -4.206% | -1.988% | -4.479% | -0.2732% | -4.825%
2019-09-12 20:45 | 892.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.081% | -2.533% | -3.974% | -1.442% | -4.302% | -0.3275% | -4.578%
2019-09-12 21:00 | 864 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.343% | -2.008% | -3.725% | -1.717% | -4.037% | -0.3119% | -4.309%
2019-09-12 21:15 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.5% | -1.431% | -3.296% | -1.865% | -3.597% | -0.301% | -3.858%
2019-09-12 21:30 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.798% | -3.141% | -1.343% | -3.421% | -0.2799% | -3.705%
2019-09-12 21:45 | 796.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.133% | -1.483% | -3.092% | -1.609% | -3.421% | -0.3294% | -3.618%
2019-09-12 22:00 | 816 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.448% | -1.168% | -3.258% | -2.09% | -3.597% | -0.3391% | -3.794%
2019-09-12 22:15 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.8532% | -2.701% | -1.848% | -3.158% | -0.4563% | -3.174%
2019-09-12 22:30 | 777.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.923% | -1.116% | -2.749% | -1.634% | -3.245% | -0.4962% | -3.203%
2019-09-12 22:45 | 768 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.9057% | -2.833% | -1.927% | -3.158% | -0.325% | -3.321%
2019-09-12 23:00 | 720 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.238% | -0.4333% | -2.3% | -1.867% | -2.719% | -0.4192% | -2.731%
2019-09-12 23:15 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.395% | -0.2234% | -2.212% | -1.989% | -2.632% | -0.4194% | -2.633%
2019-09-12 23:30 | 710.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.29% | -0.3283% | -2.312% | -1.983% | -2.632% | -0.3203% | -2.749%
2019-09-12 23:45 | 681.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.3283% | -1.926% | -1.598% | -2.369% | -0.4428% | -2.313%
2019-09-13 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | -0.5383% | -1.709% | -1.171% | -2.194% | -0.4848% | -2.103%
2019-09-13 00:15 | 672 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | -0.2234% | -1.853% | -1.63% | -2.282% | -0.4287% | -2.255%
2019-09-13 00:30 | 662.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.09154% | -1.746% | -1.838% | -2.194% | -0.4484% | -2.104%
2019-09-13 00:45 | 652.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.185% | 0.4065% | -1.694% | -2.1% | -2.107% | -0.4135% | -2.055%
2019-09-13 01:00 | 633.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.976% | 0.4589% | -1.542% | -2.001% | -1.932% | -0.3903% | -1.904%
2019-09-13 01:15 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.713% | 0.1965% | -1.338% | -1.534% | -1.758% | -0.4199% | -1.693%
2019-09-13 01:30 | 604.8 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.608% | 0.144% | -1.282% | -1.426% | -1.67% | -0.388% | -1.63%
2019-09-13 01:45 | 595.2 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 3.818% | 0.3015% | -1.25% | -1.551% | -1.583% | -0.3337% | -1.618%
2019-09-13 02:00 | 614.4 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.6689% | -1.238% | -1.907% | -1.758% | -0.52% | -1.583%
2019-09-13 02:15 | 585.6 | 1110.6706 | -7% | 0% | 7% | 4.028% | 0.6164% | -1.007% | -1.624% | -1.496% | -0.4888% | -1.348%