## Cálculo M.Obra
Cálculo Costo Mano de Obra
COSTO OPERARIO
0 | Oficial esp. | 59.13 | $/dia = | 0 | $/dia oper.
0 | Oficial | 50.41 | $/dia = | 0 | $/dia oper.
0 | 1/2oficial | 46.39 | $/dia = | 0 | $/dia oper.
1 | Ayudantes | 42.84 | $/dia = | 42.84 | $/dia oper.
| Costo ponderado |  |  | 42.84 | $/dia oper.
| Inc. Asist.Perfecta |  | 0.2 | 8.568 | $/dia oper.
| Inc. Ley 4035 |  | 0.03 | 1.2852 | $/dia oper.
| Inc. Cargas Sociales |  | 0.98 | 41.9832 | $/dia oper.
| A.R.T. |  | 0.25 | 10.71 | $/dia oper.
| Viaticos |  |  | 6 | $/dia oper.
| Vigilancia |  |  | 14.1042
| Sub Total |  |  | 125.4906 | $/dia oper.
|  | ADOPTADO |  | 125.4906 | $/h
Acuerdo salarial UOCRA Agosto 2015

## Recursos
Grupo/Cuadrilla | Designación | Detalle | Costo [$/hs] | Costo Recurso [$/hs]
Relevamiento y Replanteo | A | 1 Topografo | 114.2 | 365.2
|  | 2 Ayudantes | 251
Excavación | B | 1 Retroexcavadora | 322 | 573
|  | 2 Ayudante | 251
Cuadrilla | C | 1 Oficial | 144.1 | 529.3
|  | 1 Medio Oficial | 134.2
|  | 2 Ayudantes | 251
Camión | D | 1 Camion | 352 | 352
Grúa de 5tn | E | 1 Hidrogrua 5Tn | 390 | 649.7
|  | 1 Ayudante | 125.5
|  | 1 Medio Oficial | 134.2
Grúa de 10tn | F | 1 Hidrogrua 10Tn | 454 | 713.7
|  | 1 Ayudante | 125.5
|  | 1 Medio Oficial | 134.2
Tendido | G | 1 Frenadora | 325 | 325
1 Tractor
Compactación | H | 1 Pison Compactador | 125 | 125
Ensayo y Conexionado | I | 2 Oficiales Electricistas | 331.2 | 987.6
|  | 2 Medio Oficiales Electric. | 206.4
|  | 1 Ingeniero | 450
Cuadrilla de Tenido | J | 2 Oficiales | 288.2 | 825
|  | 4 Medio Oficial | 536.8

## Presupuesto M.O.
Item | Tarea/Actividad | Rec | Cant (%) | $/hs | hs | Total Item $
H | Topografía | A | 100 | 365.2 | 160 | 58432 | 58432
I | Limpieza, Desmonte | C | 100 | 529.3 | 240 | 127032 | 211512
|  | D | 100 | 352 | 240 | 84480
J | Provisión de Materiales | C | 50 | 264.65 | 760 | 201134 | 468654
|  | D | 100 | 352 | 760 | 267520
K | Excavaciones | B | 100 | 573 | 200 | 114600 | 114600
L | Armado de Estructuras | C | 50 | 264.65 | 200 | 52930 | 182870
|  | E | 100 | 649.7 | 200 | 129940
M | Llenado de Bases | C | 50 | 264.65 | 40 | 10586 | 15586
|  | H | 100 | 125 | 40 | 5000
N | Izado de Estructuras | F | 100 | 713.7 | 320 | 228384 | 270728
|  | C | 25 | 132.325 | 320 | 42344
O | Tendido y montaje de conductores e hilo de guardia | G | 100 | 325 | 240 | 78000 | 276000
|  | J | 100 | 825 | 240 | 198000
P | Colocación de Puesta a Tierra | C | 25 | 132.325 | 320 | 42344 | 42344
Q | Colocación de Equipos de Maniobra y Medición | J | 100 | 825 | 120 | 99000 | 176964
|  | E | 100 | 649.7 | 120 | 77964
R | Montaje Reconectador | J | 100 | 825 | 32 | 26400 | 47190.4
|  | E | 100 | 649.7 | 32 | 20790.4
S1 | Tendido y montaje conductor subterráneo - Tramo 1 | B | 100 | 573 | 80 | 45840 | 77012
|  | H | 100 | 125 | 80 | 10000
|  | C | 50 | 264.65 | 80 | 21172
S2 | Tendido y montaje conductor subterráneo - Tramo 2 | B | 100 | 573 | 80 | 45840 | 66426
|  | H | 100 | 125 | 80 | 10000
|  | C | 25 | 132.325 | 80 | 10586
T | Montaje celdas de protección, medición y control | I | 100 | 987.6 | 120 | 118512 | 134391
|  | C | 25 | 132.325 | 120 | 15879
U | Ensayos de Verificaciones finales para la puesta en Servicio | I | 100 | 987.6 | 80 | 79008 | 89594
|  | C | 25 | 132.325 | 80 | 10586
[5 empty] | TOTAL M.O. [$] |  | 2232303.4
[5 empty] | TOTAL M.O, [u$s] |  | 233994.0671
Costo M.O.: Ref. Acuerdo Salarial UOCRA - Vigencia a partir del 1ro. de Agosto 2015
Cotización Dolar por Banco Central de la Republica Argentina: $9,54, 1 de Diciembre de 2015

## COSTO MATERIALES
DESCRIPCIÓN | U. M. | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO [u$s] | PRECIO TOTAL [u$s]
Cable de AlAc de 95/15mm2 | m | 23500 | 11.26 | 264610
Cable de Acero Galvanizado de 35mm2, MN100 | m | 8000 | 0.87738 | 7019.0275
Columna de Hᵒ Aᵒ 13,5 R1350 | Cjto. | 2 | 5283.7209 | 5283.7209
Vínculo de Hᵒ Aᵒ tipo C 7 |  | 1
Vínculo de Hᵒ Aᵒ tipo C 5 |  | 1
Vínculo superior de Hᵒ Aᵒ tipo C |  | 1
Media Cruceta de Hᵒ Aᵒ Retención con Gancho de 0,575m |  | 3
Columna de Hᵒ Aᵒ 13,5 R1200 | Cjto. | 2 | 4728.1184 | 14184.3552
Vínculo de Hᵒ Aᵒ tipo C 7 |  | 1
Vínculo de Hᵒ Aᵒ tipo C 5 |  | 1
Vínculo superior de Hᵒ Aᵒ tipo C |  | 1
Media Cruceta de Hᵒ Aᵒ Retención con Gancho de 0,575m |  | 3
Columna de Hᵒ Aᵒ 13,5 R1050 | Cjto. | 2 | 4090.0634 | 4005.383
Vínculo de Hᵒ Aᵒ tipo C 7 |  | 1
Vínculo de Hᵒ Aᵒ tipo C 5 |  | 1
Vínculo superior de Hᵒ Aᵒ tipo C |  | 1
Media Cruceta de Hᵒ Aᵒ Retención con Gancho de 0,575m |  | 3
Columna de Hᵒ Aᵒ 13 R1200 | Cjto. | 2 | 4646.9345 | 18587.7378
Vínculo de Hᵒ Aᵒ tipo C 7 |  | 1
Vínculo de Hᵒ Aᵒ tipo C 5 |  | 1
Vínculo superior de Hᵒ Aᵒ tipo C |  | 1
Media Cruceta de Hᵒ Aᵒ Retención Angular con Gancho de 0,70m |  | 1
Cruceta de Hᵒ Aᵒ Retención con Gancho de 1,15m |  | 1
Columna de Hᵒ Aᵒ 12,5 R750 | p.u. | 68 | 1522.1987 | 103509.5137
Aislador organico alineación p/ 33kV | p.u. | 8 | 12.88 | 103.04
Aislador organico retención p/ 33kV | p.u. | 42 | 37.4 | 1570.8
Aislador Soporte Line Post p/ 33kV con base soporte y perno | p.u. | 204 | 117.2 | 23908.8
Elemento Preformado Arma Roots | p.u. | 250 | 10.8816 | 2720.4017
Morsa de Retensión para conductor Al/Ac de 95/15mm2 | p.u. | 42 | 21.1226 | 887.1501
Jabalina Ac-Cu 5/8 x 3,5m | p.u. | 172 | 24.408 | 4198.1818
Bloquete de Bronce para PAT 1/2" | p.u. | 86 | 3.4482 | 296.5455
Grapa de Bronce MC3 | p.u. | 86 | 1.7548 | 150.9091
Chapa MN 187 | p.u. | 54 | 0.50951 | 27.5137
Conductor de Ac-Cu de 50mm2 | m | 860 | 5.0169 | 4314.5455
Caño PVC de 1/2" | m | 255 | 3 | 765
Morseto bifilar de 1 bulon | p.u. | 385 | 3.6554 | 1407.3256
Terminal de compresión Cobre estañado | p.u. | 260 | 3.4186 | 888.8372
Bulon de 1/2", MN 49 | p.u. | 316 | 0.94503 | 298.63
Morsa de Suspensión para conductor Ac de 35mm2 | p.u. | 68 | 10.6195 | 722.1226
Morsa de Retensión para conductor Ac de 35mm2 | p.u. | 14 | 14.5095 | 203.1332
Grillete MN 222 | p.u. | 14 | 11.2474 | 157.463
Morseto bifilar de 2 bulon | p.u. | 18 | 4.1501 | 74.7019
Abrazadera lisa MN 215D | p.u. | 260 | 19.54 | 5080.4
Bulon de 1/2" x 89 | p.u. | 520 | 0.94503 | 491.4165
Cable de Ac de 25mm2, MN100 | m | 160 | 0.87738 | 140.3805
Cable de Cobre unipolar tipo subterraneo de 120/24mm2 | m | 1400 | 18.4 | 25760
Seccionador unipolar a cuchillas 33kV. 630A | p.u. | 12 | 275.86 | 3310.32
Caño galvanizado de 2 1/2" | m | 18 | 4.25 | 76.5
Caño PVC de 160mm | m | 15 | 8.62 | 129.3
Curva a 45ᵒ, PVC de 160mm | m | 3 | 3.45 | 10.35
Terminal aislado THSE-3625 de 3x1x120mm2, 33kV | p.u. | 16 | 112.65 | 1802.4
Conductor desnudo de Cu 95mm2 | m | 35 | 27.72 | 970.2
Terminal Identar bimetálico de Al/Cu de 95 mm² | p.u. | 25 | 3.45 | 86.25
Soporte madera dura tratada | p.u. | 3 | 5.17 | 15.51
Hierro Perfil PNU 10 | p.u. | 12 | 9.77 | 117.24
Collar de Hierro MN 251 | p.u. | 9 | 16.1 | 144.9
Brazo para cruceta vela MN 45 | p.u. | 3 | 8.97 | 26.91
Descargador p/ 30kV - 10kA con desligador | p.u. | 12 | 64.37 | 772.44
Malla de advertencia Maintec | p.u. | 300 | 0.86 | 258
Ladrillo Común | p.u. | 2100 | 0.25 | 525
Reconectador trifásico Tensión Nominal 33kV con equipo de comando y lectura | p.u. | 1 | 30000 | 30000
Celda tipo de Linea, Modelo: CGM.3-L | p.u. | 1 | 1840 | 1840
Celda tipo de Línea, Modelo: CGM.3-V | p.u. | 1 | 2070 | 2070
Celda de Medición, Modelo: CGM.3-M | p.u. | 1 | 2070 | 2070
Transformador de Corriente, Modelo: HBK 30 | p.u. | 2 | 184 | 368
Transformador de Tensión Inductivo, Modelo: WSK 33 | p.u. | 2 | 241.4 | 482.8
Hormigón 1:3:3 p/bases | m3 | 167 | 112.65 | 18812.55
|  | TOTAL [u$s] |  | 241565.4817
Cotización Dolar por Banco Central de la Republica Argentina: $9,54

## RESUMEN PRESUPUESTO
MATERIALES | 241565.4817
MONTAJE Y MANO DE OBRA | 233994.0671
SUB TOTAL | 475559.5488
COSTO DE PROYECTO Y PLANIFICACIÓN [5%] | 23777.9774
SUB TOTAL | 499337.5262
INFLACIÓN [5%] | 24966.8763
OTROS COSTOS NO CONSIDERADOS [4%] | 19973.501
TOTAL [U$S] | 544277.9036

## DEMANDA HORARIA PARQUE INDUST.
[51 empty] | 125 | 110 | 115 | 115 | [38 empty] | TALLERES IV | TALLERES II | [10 empty] | TALLERES II
EMPAQUE ARANDANOS I (BERRYCON) | [8 empty] | EMPAQUE ARANDANOS II (MICHEL) | [9 empty] | ASERRADERO I (FINONDO) | [11 empty] | ASERRADERO II (PEREYRA) | [11 empty] | EMPAQUE DE CITRUS I (ARGENCIT) | [11 empty] | EMPAQUE DE CITRUS II (SALERNO) | [11 empty] | EMPAQUE DE CITRUS III (COCICO) | [11 empty] | FABRICA DE JUGOS I (BAGGIO) | [11 empty] | FABRICA DE JUGOS II (LITORAL CITRUS) | [11 empty] | FRIGORIFICOS I (CAMINO) | [11 empty] | FRIGORIFICOS II (CDIACARN) | [11 empty] | ESCUELA TECNICA | [11 empty] | CITRICOLA MATTESGU | [11 empty] | ASERRADERO LLANES | [9 empty] | MOLINO DOS HERMANOS | [11 empty] | SUPERMERCADO MODELO CENTRAL
Registro |  |  | Estimación de Potencia |  | Estimación de Energía |  |  |  | Registro |  |  |  | Estimación de Potencia |  | Estimación de Energía |  |  |  | Registro | [5 empty] | Estimación de Potencia |  | Estimación de Energía |  |  |  | Registro | [5 empty] | Estimación de Potencia |  | Estimación de Energía |  |  |  | Registro | [5 empty] | Estimación de Potencia |  | Estimación de Energía |  |  |  | Registro | [5 empty] | Estimación de Potencia |  | Estimación de Energía |  |  |  | Registro | [5 empty] | Estimación de Potencia |  | Estimación de Energía |  |  |  | Registro | [5 empty] | Estimación de Potencia |  | Estimación de Energía |  |  |  | Registro | [5 empty] | Estimación de Potencia |  | Estimación de Energía |  |  |  | Registro | [5 empty] | Estimación de Potencia |  | Estimación de Energía |  |  |  | Registro | [5 empty] | Estimación de Potencia |  | Estimación de Energía |  |  |  | Registro | [5 empty] | Estimación de Potencia |  | Estimación de Energía |  |  |  | Registro | [5 empty] | Estimación de Potencia |  | Estimación de Energía |  |  |  | Registro |  |  |  | Estimación de Potencia |  | Estimación de Energía |  |  |  | Registro | [5 empty] | Estimación de Potencia |  | Estimación de Energía |  |  |  | Registro | [5 empty] | Estimación de Potencia |  | Estimación de Energía
FECHA | KW | kVAr | Franja Horaria | Pot Máxima (kW) | Franja Horaria | Energía Total (kWh) | Energía Registrada | Factor de Utilización | FECHA | HORA | KW | kVAr | Franja Horaria | Pot Máxima (kW) | Franja Horaria | Energía Total (kWh) | Energía Registrada (kWh) | Factor de Utilización | FECHA | HORA | Kw | kVAr | KW | kVAr | Franja Horaria | Pot Máxima (kW) | Franja Horaria | Energía Total (kWh) | Energía Registrada (kWh) | Factor de Utilización | FECHA | HORA | Kw | kVAr | KW | kVAr | Franja Horaria | Pot Máxima (kW) | Franja Horaria | Energía Total (kWh) | Energía Registrada (kWh) | Factor de Utilización | FECHA | HORA | Kw | kVAr | KW | kVAr | Franja Horaria | Pot Máxima (kW) | Franja Horaria | Energía Total (kWh) | Energía Registrada (kWh) | Factor de Utilización | FECHA | HORA | Kw | kVAr | KW | kVAr | Franja Horaria | Pot Máxima (kW) | Franja Horaria | Energía Total (kWh) | Energía Registrada (kWh) | Factor de Utilización | FECHA | HORA | Kw | kVAr | KW | kVAr | Franja Horaria | Pot Máxima (kW) | Franja Horaria | Energía Total (kWh) | Energía Registrada (kWh) | Factor de Utilización | FECHA | HORA | Kw | kVAr | KW | kVAr | Franja Horaria | Pot Máxima (kW) | Franja Horaria | Energía Total (kWh) | Energía Registrada (kWh) | Factor de Utilización | FECHA | HORA | Kw | kVAr | KW | kVAr | Franja Horaria | Pot Máxima (kW) | Franja Horaria | Energía Total (kWh) | Energía Registrada (kWh) | Factor de Utilización | FECHA | HORA | Kw | kVAr | KW | kVAr | Franja Horaria | Pot Máxima (kW) | Franja Horaria | Energía Total (kWh) | Energía Registrada (kWh) | Factor de Utilización | FECHA | HORA | Kw | kVAr | KW | kVAr | Franja Horaria | Pot Máxima (kW) | Franja Horaria | Energía Total (kWh) | Energía Registrada (kWh) | Factor de Utilización | FECHA | HORA | Kw | kVAr | KW | kVAr | Franja Horaria | Pot Máxima (kW) | Franja Horaria | Energía Total (kWh) | Energía Registrada (kWh) | Factor de Utilización | FECHA | HORA | Kw | kVAr | kW | kVAr | Franja Horaria | Pot Máxima (kW) | Franja Horaria | Energía Total (kWh) | Energía Registrada (kWh) | Factor de Utilización | FECHA | HORA | KW | kVAr | Franja Horaria | Pot Máxima (kW) | Franja Horaria | Energía Total (kWh) | Energía Registrada (kWh) | Factor de Utilización | FECHA | HORA | KW | kVAr | Kw | kVAr | Franja Horaria | Pot Máxima (kW) | Franja Horaria | Energía Total (kWh) | Energía Registrada (kWh) | Factor de Utilización | FECHA | HORA | Kw | kVAr | kW | kVAr | Franja Horaria | Pot Máxima (kW) | Franja Horaria | Energía Total (kWh) | Energía Registrada (kWh) | Factor de Utilización
"29/11/10" | 27.7056 | 15.3864 | Fuera de Punta | 35.3484 | Valle Nocturno | 4155.84 |  |  | "15/11/10" | "24:00" | 2.7972 | 0 | Fuera de Punta | 14.1372 | Valle Nocturno | 545.4 |  |  | "21/12/10" | "24:00" | 0.0729 | 0 | 3.645 | 0 | Fuera de Punta | 38.96 | Valle Nocturno | 559.5 |  |  | "07/12/10" | "24:00" | 0.04 | 0 | 2 | 0 | Fuera de Punta | 86.3 | Valle Nocturno | 300 |  |  | "25/11/10" | "24:00" | 0.5856 | 0.404 | 87.84 | 60.6 | Fuera de Punta | 191.7 | Valle Nocturno | 28246.5 |  |  | "27/09/10" | "24:00" | 0.9746 | 0.7227 | 97.46 | 72.27 | Fuera de Punta | 111.62 | Valle Nocturno | 14619 |  |  | "12/12/10" | "24:00" | 0.0382 | 0.0073 | 45.84 | 8.76 | Fuera de Punta | 86.16 | Valle Nocturno | 7146 |  |  | "14/02/11" | "24:00" | 0.2806 | 0.082 | 673.44 | 196.8 | Fuera de Punta | 690.24 | Valle Nocturno | 103536 |  |  | "06/10/10" | "24:00" | 0.2993 | 0.1631 | 359.16 | 195.72 | Fuera de Punta | 396 | Valle Nocturno | 59400 |  |  | "09/02/11" | "24:00" | 0.0444 | 0.0008 | 1.332 | 0.024 | Fuera de Punta | 48.669 | Valle Nocturno | 202.05 |  |  | "28/10/10" | "24:00" | 1.0851 | 0.2798 | 54.255 | 13.99 | Fuera de Punta | 96.015 | Valle Nocturno | 9573.75 |  |  | "18/11/10" | "24:00" | 0.3327 | 0 | 6.654 | 0 | Fuera de Punta | 19.676 | Valle Nocturno | 1057.5 |  |  | "24/10/10" | "24:00" | 1.1871 | 0.7385 | 71.226 | 44.31 | Fuera de Punta | 115.746 | Valle Nocturno | 10683.9 |  |  | "09/12/10" | "24:00" | 0.0144 | 0 | Fuera de Punta | 8.0136 | Valle Nocturno | 2.7 |  |  | "13/09/10" | "24:00" | 2.4108 | 1.2584 | 241.08 | 125.84 | Fuera de Punta | 261.18 | Valle Nocturno | 36357 |  |  | "23/11/10" | "24:00" | 1.1976 | 0.4423 | 47.904 | 17.692 | Fuera de Punta | 67.284 | Valle Nocturno | 8031.6
"30/11/10" | 26.676 | 14.9976 | [6 empty] | "16/11/10" | "01:00" | 3.636 | 0 | [6 empty] | "22/12/10" | "01:00" | 0.0746 | 0 | 3.73 | 0 | [6 empty] | "08/12/10" | "01:00" | 0.038 | 0 | 1.9 | 0 | [6 empty] | "26/11/10" | "01:00" | 1.1673 | 0.7401 | 175.095 | 111.015 | [6 empty] | "28/09/10" | "01:00" | 0.9692 | 0.7193 | 96.92 | 71.93 | [6 empty] | "13/12/10" | "01:00" | 0.0371 | 0.0062 | 44.52 | 7.44 | [6 empty] | "15/02/11" | "01:00" | 0.2863 | 0.0831 | 687.12 | 199.44 | [6 empty] | "07/10/10" | "01:00" | 0.298 | 0.1628 | 357.6 | 195.36 | [6 empty] | "10/02/11" | "01:00" | 0.0449 | 0.0009 | 1.347 | 0.027 | [6 empty] | "29/10/10" | "01:00" | 1.1756 | 0.3372 | 58.78 | 16.86 | [6 empty] | "19/11/10" | "01:00" | 0.2951 | 0 | 5.902 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "01:00" | 1.0993 | 0.7302 | 65.958 | 43.812 | [6 empty] | "10/12/10" | "01:00" | 0.018 | 0 | [6 empty] | "14/09/10" | "01:00" | 2.4238 | 1.2249 | 242.38 | 122.49 | [6 empty] | "24/11/10" | "01:00" | 1.3386 | 0.497 | 53.544 | 19.88
"30/11/10" | 27.6804 | 16.0308 | [6 empty] | "16/11/10" | "02:00" | 2.8296 | 0 | [6 empty] | "22/12/10" | "02:00" | 0.0715 | 0 | 3.575 | 0 | [6 empty] | "08/12/10" | "02:00" | 0.0394 | 0 | 1.97 | 0 | [6 empty] | "26/11/10" | "02:00" | 1.1485 | 0.7335 | 172.275 | 110.025 | [6 empty] | "28/09/10" | "02:00" | 0.9695 | 0.7124 | 96.95 | 71.24 | [6 empty] | "13/12/10" | "02:00" | 0.0152 | 0.0081 | 18.24 | 9.72 | [6 empty] | "15/02/11" | "02:00" | 0.2876 | 0.0848 | 690.24 | 203.52 | [6 empty] | "07/10/10" | "02:00" | 0.3172 | 0.1687 | 380.64 | 202.44 | [6 empty] | "10/02/11" | "02:00" | 0.0446 | 0.0007 | 1.338 | 0.021 | [6 empty] | "29/10/10" | "02:00" | 1.1052 | 0.2757 | 55.26 | 13.785 | [6 empty] | "19/11/10" | "02:00" | 0.3192 | 0 | 6.384 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "02:00" | 1.0206 | 0.6645 | 61.236 | 39.87 | [6 empty] | "10/12/10" | "02:00" | 0.0144 | 0 | [6 empty] | "14/09/10" | "02:00" | 0.883 | 0.9396 | 88.3 | 93.96 | [6 empty] | "24/11/10" | "02:00" | 1.286 | 0.5546 | 51.44 | 22.184
"30/11/10" | 27.09 | 15.3396 | [6 empty] | "16/11/10" | "03:00" | 2.844 | 0 | [6 empty] | "22/12/10" | "03:00" | 0.0736 | 0 | 3.68 | 0 | [6 empty] | "08/12/10" | "03:00" | 0.0381 | 0 | 1.905 | 0 | [6 empty] | "26/11/10" | "03:00" | 1.2554 | 0.7914 | 188.31 | 118.71 | [6 empty] | "28/09/10" | "03:00" | 0.9692 | 0.7168 | 96.92 | 71.68 | [6 empty] | "13/12/10" | "03:00" | 0.0397 | 0.0072 | 47.64 | 8.64 | [6 empty] | "15/02/11" | "03:00" | 0.2839 | 0.0829 | 681.36 | 198.96 | [6 empty] | "07/10/10" | "03:00" | 0.33 | 0.1719 | 396 | 206.28 | [6 empty] | "10/02/11" | "03:00" | 0.0443 | 0.0006 | 1.329 | 0.018 | [6 empty] | "29/10/10" | "03:00" | 1.2765 | 0.3908 | 63.825 | 19.54 | [6 empty] | "19/11/10" | "03:00" | 0.3525 | 0 | 7.05 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "03:00" | 1.0815 | 0.674 | 64.89 | 40.44 | [6 empty] | "10/12/10" | "03:00" | 0.018 | 0 | [6 empty] | "14/09/10" | "03:00" | 1.9787 | 1.1939 | 197.87 | 119.39 | [6 empty] | "24/11/10" | "03:00" | 1.1655 | 0.5221 | 46.62 | 20.884
"30/11/10" | 26.388 | 15.264 | [6 empty] | "16/11/10" | "04:00" | 2.8152 | 0 | [6 empty] | "22/12/10" | "04:00" | 0.0711 | 0 | 3.555 | 0 | [6 empty] | "08/12/10" | "04:00" | 0.0392 | 0 | 1.96 | 0 | [6 empty] | "26/11/10" | "04:00" | 1.0012 | 0.6116 | 150.18 | 91.74 | [6 empty] | "28/09/10" | "04:00" | 0.966 | 0.7153 | 96.6 | 71.53 | [6 empty] | "13/12/10" | "04:00" | 0.0298 | 0.0077 | 35.76 | 9.24 | [6 empty] | "15/02/11" | "04:00" | 0.2354 | 0.0722 | 564.96 | 173.28 | [6 empty] | "07/10/10" | "04:00" | 0.318 | 0.1693 | 381.6 | 203.16 | [6 empty] | "10/02/11" | "04:00" | 0.0445 | 0.0006 | 1.335 | 0.018 | [6 empty] | "29/10/10" | "04:00" | 0.8512 | 0.2129 | 42.56 | 10.645 | [6 empty] | "19/11/10" | "04:00" | 0.2918 | 0 | 5.836 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "04:00" | 1.0875 | 0.6778 | 65.25 | 40.668 | [6 empty] | "10/12/10" | "04:00" | 0.0144 | 0 | [6 empty] | "14/09/10" | "04:00" | 1.8524 | 0.8873 | 185.24 | 88.73 | [6 empty] | "24/11/10" | "04:00" | 0.9508 | 0.3701 | 38.032 | 14.804
"30/11/10" | 26.9316 | 15.642 |  |  | Restantes | 13785.876 |  |  | "16/11/10" | "05:00" | 2.808 | 0 |  |  | Restantes | 5513.508 |  |  | "22/12/10" | "05:00" | 0.0452 | 0 | 2.26 | 0 |  |  | Restantes | 15194.4 |  |  | "08/12/10" | "05:00" | 0.0394 | 0 | 1.97 | 0 |  |  | Restantes | 33657 |  |  | "26/11/10" | "05:00" | 1.278 | 0.7679 | 191.7 | 115.185 |  |  | Restantes | 74763 |  |  | "28/09/10" | "05:00" | 0.966 | 0.7102 | 96.6 | 71.02 |  |  | Restantes | 43531.8 |  |  | "13/12/10" | "05:00" | 0.0358 | 0.0096 | 42.96 | 11.52 |  |  | Restantes | 33602.4 |  |  | "15/02/11" | "05:00" | 0.2851 | 0.0807 | 684.24 | 193.68 |  |  | Restantes | 266853.6 |  |  | "07/10/10" | "05:00" | 0.3156 | 0.1644 | 378.72 | 197.28 |  |  | Restantes | 152193.6 |  |  | "10/02/11" | "05:00" | 0.0444 | 0.0008 | 1.332 | 0.024 |  |  | Restantes | 18980.91 |  |  | "29/10/10" | "05:00" | 0.5557 | 0 | 27.785 | 0 |  |  | Restantes | 37445.85 |  |  | "19/11/10" | "05:00" | 0.3483 | 0 | 6.966 | 0 |  |  | Restantes | 7673.64 |  |  | "25/10/10" | "05:00" | 1.1126 | 0.7046 | 66.756 | 42.276 |  |  | Restantes | 45140.94 |  |  | "10/12/10" | "05:00" | 0.0144 | 0 |  |  | Restantes | 3125.304 |  |  | "14/09/10" | "05:00" | 1.1171 | 0.721 | 111.71 | 72.1 |  |  | Restantes | 101860.2 |  |  | "24/11/10" | "05:00" | 0.9877 | 0.4095 | 39.508 | 16.38 |  |  | Restantes | 26240.76
"30/11/10" | 24.318 | 14.6952 | [6 empty] | "16/11/10" | "06:00" | 0.5436 | 0.4248 | [6 empty] | "22/12/10" | "06:00" | 0.0344 | 0 | 1.72 | 0 | [6 empty] | "08/12/10" | "06:00" | 0.0025 | 0 | 0.125 | 0 | [6 empty] | "26/11/10" | "06:00" | 0.826 | 0.5058 | 123.9 | 75.87 | [6 empty] | "28/09/10" | "06:00" | 0.9737 | 0.7223 | 97.37 | 72.23 | [6 empty] | "13/12/10" | "06:00" | 0.0101 | 0.0124 | 12.12 | 14.88 | [6 empty] | "15/02/11" | "06:00" | 0.2667 | 0.0762 | 640.08 | 182.88 | [6 empty] | "07/10/10" | "06:00" | 0.3203 | 0.168 | 384.36 | 201.6 | [6 empty] | "10/02/11" | "06:00" | 1.6223 | 1.2031 | 48.669 | 36.093 | [6 empty] | "29/10/10" | "06:00" | 0.6858 | 0.0003 | 34.29 | 0.015 | [6 empty] | "19/11/10" | "06:00" | 0.2608 | 0 | 5.216 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "06:00" | 1.2276 | 0.6463 | 73.656 | 38.778 | [6 empty] | "10/12/10" | "06:00" | 7.4916 | 11.286 | [6 empty] | "14/09/10" | "06:00" | 1.8992 | 0.8798 | 189.92 | 87.98 | [6 empty] | "24/11/10" | "06:00" | 1.0507 | 0.5128 | 42.028 | 20.512
"30/11/10" | 26.5464 | 14.5332 | [6 empty] | "16/11/10" | "07:00" | 0.4068 | 0.342 | [6 empty] | "22/12/10" | "07:00" | 0.6879 | 0.0077 | 34.395 | 0.385 | [6 empty] | "08/12/10" | "07:00" | 0.0339 | 0.0008 | 1.695 | 0.04 | [6 empty] | "26/11/10" | "07:00" | 0.6415 | 0.3852 | 96.225 | 57.78 | [6 empty] | "28/09/10" | "07:00" | 0.9313 | 0.7053 | 93.13 | 70.53 | [6 empty] | "13/12/10" | "07:00" | 0.0263 | 0.0126 | 31.56 | 15.12 | [6 empty] | "15/02/11" | "07:00" | 0.2664 | 0.0751 | 639.36 | 180.24 | [6 empty] | "07/10/10" | "07:00" | 0.3189 | 0.1701 | 382.68 | 204.12 | [6 empty] | "10/02/11" | "07:00" | 1.4985 | 1.1771 | 44.955 | 35.313 | [6 empty] | "29/10/10" | "07:00" | 0.9352 | 0.023 | 46.76 | 1.15 | [6 empty] | "19/11/10" | "07:00" | 0.7269 | 0 | 14.538 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "07:00" | 1.4775 | 0.7509 | 88.65 | 45.054 | [6 empty] | "10/12/10" | "07:00" | 8.0136 | 10.6236 | [6 empty] | "14/09/10" | "07:00" | 0.7112 | 0.4007 | 71.12 | 40.07 | [6 empty] | "24/11/10" | "07:00" | 1.1469 | 0.6882 | 45.876 | 27.528
"30/11/10" | 27.6516 | 14.1876 | [6 empty] | "16/11/10" | "08:00" | 2.4228 | 0.45 | [6 empty] | "22/12/10" | "08:00" | 0.743 | 0 | 37.15 | 0 | [6 empty] | "08/12/10" | "08:00" | 1.5987 | 1.5018 | 79.935 | 75.09 | [6 empty] | "26/11/10" | "08:00" | 0.734 | 0.4365 | 110.1 | 65.475 | [6 empty] | "28/09/10" | "08:00" | 0.9326 | 0.6715 | 93.26 | 67.15 | [6 empty] | "13/12/10" | "08:00" | 0.0415 | 0.0136 | 49.8 | 16.32 | [6 empty] | "15/02/11" | "08:00" | 0.1806 | 0.0495 | 433.44 | 118.8 | [6 empty] | "07/10/10" | "08:00" | 0.309 | 0.1555 | 370.8 | 186.6 | [6 empty] | "10/02/11" | "08:00" | 0.0182 | 0.0056 | 0.546 | 0.168 | [6 empty] | "29/10/10" | "08:00" | 0.8312 | 0 | 41.56 | 0 | [6 empty] | "19/11/10" | "08:00" | 0.9639 | 0 | 19.278 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "08:00" | 1.6192 | 0.8655 | 97.152 | 51.93 | [6 empty] | "10/12/10" | "08:00" | 5.5512 | 10.3356 | [6 empty] | "14/09/10" | "08:00" | 0.9419 | 0.6454 | 94.19 | 64.54 | [6 empty] | "24/11/10" | "08:00" | 1.2922 | 0.6577 | 51.688 | 26.308
"30/11/10" | 29.5776 | 14.9112 | [6 empty] | "16/11/10" | "09:00" | 0.468 | 0.1404 | [6 empty] | "22/12/10" | "09:00" | 0.7792 | 0.0652 | 38.96 | 3.26 | [6 empty] | "08/12/10" | "09:00" | 1.6957 | 1.4788 | 84.785 | 73.94 | [6 empty] | "26/11/10" | "09:00" | 0.7063 | 0.4408 | 105.945 | 66.12 | [6 empty] | "28/09/10" | "09:00" | 0.9274 | 0.6706 | 92.74 | 67.06 | [6 empty] | "13/12/10" | "09:00" | 0.057 | 0.0215 | 68.4 | 25.8 | [6 empty] | "15/02/11" | "09:00" | 0.1932 | 0.0584 | 463.68 | 140.16 | [6 empty] | "07/10/10" | "09:00" | 0.2987 | 0.171 | 358.44 | 205.2 | [6 empty] | "10/02/11" | "09:00" | 0.0082 | 0.0033 | 0.246 | 0.099 | [6 empty] | "29/10/10" | "09:00" | 1.766 | 0.6034 | 88.3 | 30.17 | [6 empty] | "19/11/10" | "09:00" | 0.9502 | 0 | 19.004 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "09:00" | 1.6006 | 0.8472 | 96.036 | 50.832 | [6 empty] | "10/12/10" | "09:00" | 7.8192 | 10.8936 | [6 empty] | "14/09/10" | "09:00" | 0.9472 | 0.7249 | 94.72 | 72.49 | [6 empty] | "24/11/10" | "09:00" | 1.6821 | 0.7303 | 67.284 | 29.212
"30/11/10" | 30.798 | 14.6412 | [6 empty] | "16/11/10" | "10:00" | 0.432 | 0.3276 | [6 empty] | "22/12/10" | "10:00" | 0.7658 | 0.0315 | 38.29 | 1.575 | [6 empty] | "08/12/10" | "10:00" | 1.6278 | 1.4346 | 81.39 | 71.73 | [6 empty] | "26/11/10" | "10:00" | 0.8686 | 0.5029 | 130.29 | 75.435 | [6 empty] | "28/09/10" | "10:00" | 0.9363 | 0.6674 | 93.63 | 66.74 | [6 empty] | "13/12/10" | "10:00" | 0.043 | 0.0099 | 51.6 | 11.88 | [6 empty] | "15/02/11" | "10:00" | 0.1733 | 0.0495 | 415.92 | 118.8 | [6 empty] | "07/10/10" | "10:00" | 0.3153 | 0.1736 | 378.36 | 208.32 | [6 empty] | "10/02/11" | "10:00" | 0.0068 | 0.0023 | 0.204 | 0.069 | [6 empty] | "29/10/10" | "10:00" | 1.8177 | 0.7349 | 90.885 | 36.745 | [6 empty] | "19/11/10" | "10:00" | 0.9322 | 0 | 18.644 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "10:00" | 1.4569 | 0.9414 | 87.414 | 56.484 | [6 empty] | "10/12/10" | "10:00" | 7.9272 | 10.7964 | [6 empty] | "14/09/10" | "10:00" | 0.9323 | 0.766 | 93.23 | 76.6 | [6 empty] | "24/11/10" | "10:00" | 1.6411 | 0.7665 | 65.644 | 30.66
"30/11/10" | 32.346 | 15.1488 | [6 empty] | "16/11/10" | "11:00" | 0.4248 | 0.3276 | [6 empty] | "22/12/10" | "11:00" | 0.3739 | 0.0043 | 18.695 | 0.215 | [6 empty] | "08/12/10" | "11:00" | 1.653 | 1.4266 | 82.65 | 71.33 | [6 empty] | "26/11/10" | "11:00" | 0.886 | 0.5109 | 132.9 | 76.635 | [6 empty] | "28/09/10" | "11:00" | 0.9364 | 0.6603 | 93.64 | 66.03 | [6 empty] | "13/12/10" | "11:00" | 0.0583 | 0.0214 | 69.96 | 25.68 | [6 empty] | "15/02/11" | "11:00" | 0.221 | 0.0616 | 530.4 | 147.84 | [6 empty] | "07/10/10" | "11:00" | 0.3252 | 0.1755 | 390.24 | 210.6 | [6 empty] | "10/02/11" | "11:00" | 0.0069 | 0.0023 | 0.207 | 0.069 | [6 empty] | "29/10/10" | "11:00" | 1.7911 | 0.7504 | 89.555 | 37.52 | [6 empty] | "19/11/10" | "11:00" | 0.8092 | 0 | 16.184 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "11:00" | 1.9291 | 1.1497 | 115.746 | 68.982 | [6 empty] | "10/12/10" | "11:00" | 1.08 | 2.1852 | [6 empty] | "14/09/10" | "11:00" | 1.0366 | 0.7974 | 103.66 | 79.74 | [6 empty] | "24/11/10" | "11:00" | 1.5891 | 0.7323 | 63.564 | 29.292
"30/11/10" | 33.6744 | 15.534 | [6 empty] | "16/11/10" | "12:00" | 0.4248 | 0.3348 | [6 empty] | "22/12/10" | "12:00" | 0.6577 | 0.0303 | 32.885 | 1.515 | [6 empty] | "08/12/10" | "12:00" | 1.3335 | 1.0917 | 66.675 | 54.585 | [6 empty] | "26/11/10" | "12:00" | 0.7286 | 0.4126 | 109.29 | 61.89 | [6 empty] | "28/09/10" | "12:00" | 0.9408 | 0.6663 | 94.08 | 66.63 | [6 empty] | "13/12/10" | "12:00" | 0.0718 | 0.016 | 86.16 | 19.2 | [6 empty] | "15/02/11" | "12:00" | 0.2306 | 0.0634 | 553.44 | 152.16 | [6 empty] | "07/10/10" | "12:00" | 0.3022 | 0.1655 | 362.64 | 198.6 | [6 empty] | "10/02/11" | "12:00" | 0.0069 | 0.0024 | 0.207 | 0.072 | [6 empty] | "29/10/10" | "12:00" | 1.7884 | 0.8698 | 89.42 | 43.49 | [6 empty] | "19/11/10" | "12:00" | 0.7891 | 0 | 15.782 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "12:00" | 1.8017 | 0.9614 | 108.102 | 57.684 | [6 empty] | "10/12/10" | "12:00" | 0.6516 | 1.2168 | [6 empty] | "14/09/10" | "12:00" | 0.8607 | 0.7091 | 86.07 | 70.91 | [6 empty] | "24/11/10" | "12:00" | 1.5858 | 0.7651 | 63.432 | 30.604
"30/11/10" | 30.744 | 14.238 | [6 empty] | "16/11/10" | "13:00" | 0.378 | 0.3384 | [6 empty] | "22/12/10" | "13:00" | 0.7464 | 0 | 37.32 | 0 | [6 empty] | "08/12/10" | "13:00" | 0.0177 | 0.0041 | 0.885 | 0.205 | [6 empty] | "26/11/10" | "13:00" | 0.9912 | 0.5685 | 148.68 | 85.275 | [6 empty] | "28/09/10" | "13:00" | 0.9342 | 0.6613 | 93.42 | 66.13 | [6 empty] | "13/12/10" | "13:00" | 0.0635 | 0.0172 | 76.2 | 20.64 | [6 empty] | "15/02/11" | "13:00" | 0.2155 | 0.0603 | 517.2 | 144.72 | [6 empty] | "07/10/10" | "13:00" | 0.3026 | 0.1571 | 363.12 | 188.52 | [6 empty] | "10/02/11" | "13:00" | 0.0073 | 0.0026 | 0.219 | 0.078 | [6 empty] | "29/10/10" | "13:00" | 1.9203 | 0.9289 | 96.015 | 46.445 | [6 empty] | "19/11/10" | "13:00" | 0.6094 | 0 | 12.188 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "13:00" | 1.8416 | 1.0642 | 110.496 | 63.852 | [6 empty] | "10/12/10" | "13:00" | 0.9108 | 0.0108 | [6 empty] | "14/09/10" | "13:00" | 0.9052 | 0.7054 | 90.52 | 70.54 | [6 empty] | "24/11/10" | "13:00" | 1.5409 | 0.7118 | 61.636 | 28.472
"30/11/10" | 30.9132 | 14.0832 | [6 empty] | "16/11/10" | "14:00" | 14.1372 | 7.1388 | [6 empty] | "22/12/10" | "14:00" | 0.0651 | 0 | 3.255 | 0 | [6 empty] | "08/12/10" | "14:00" | 1.709 | 1.3983 | 85.45 | 69.915 | [6 empty] | "26/11/10" | "14:00" | 1.226 | 0.6026 | 183.9 | 90.39 | [6 empty] | "28/09/10" | "14:00" | 0.9116 | 0.6607 | 91.16 | 66.07 | [6 empty] | "13/12/10" | "14:00" | 0.0506 | 0.0164 | 60.72 | 19.68 | [6 empty] | "15/02/11" | "14:00" | 0.199 | 0.0598 | 477.6 | 143.52 | [6 empty] | "07/10/10" | "14:00" | 0.3152 | 0.1669 | 378.24 | 200.28 | [6 empty] | "10/02/11" | "14:00" | 0.0069 | 0.0023 | 0.207 | 0.069 | [6 empty] | "29/10/10" | "14:00" | 1.7899 | 0.6807 | 89.495 | 34.035 | [6 empty] | "19/11/10" | "14:00" | 0.8356 | 0 | 16.712 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "14:00" | 1.5399 | 0.8958 | 92.394 | 53.748 | [6 empty] | "10/12/10" | "14:00" | 7.362 | 9.954 | [6 empty] | "14/09/10" | "14:00" | 0.6736 | 0.4562 | 67.36 | 45.62 | [6 empty] | "24/11/10" | "14:00" | 1.1163 | 0.4478 | 44.652 | 17.912
"30/11/10" | 34.3764 | 15.0228 | [6 empty] | "16/11/10" | "15:00" | 0.3528 | 0.324 | [6 empty] | "22/12/10" | "15:00" | 0.0499 | 0 | 2.495 | 0 | [6 empty] | "08/12/10" | "15:00" | 1.726 | 1.4926 | 86.3 | 74.63 | [6 empty] | "26/11/10" | "15:00" | 1.129 | 0.5832 | 169.35 | 87.48 | [6 empty] | "28/09/10" | "15:00" | 1.1123 | 0.6979 | 111.23 | 69.79 | [6 empty] | "13/12/10" | "15:00" | 0.0455 | 0.0074 | 54.6 | 8.88 | [6 empty] | "15/02/11" | "15:00" | 0.1996 | 0.0589 | 479.04 | 141.36 | [6 empty] | "07/10/10" | "15:00" | 0.3041 | 0.1567 | 364.92 | 188.04 | [6 empty] | "10/02/11" | "15:00" | 0.0833 | 0.0707 | 2.499 | 2.121 | [6 empty] | "29/10/10" | "15:00" | 1.4246 | 0.5049 | 71.23 | 25.245 | [6 empty] | "19/11/10" | "15:00" | 0.9838 | 0 | 19.676 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "15:00" | 1.8111 | 1.0197 | 108.666 | 61.182 | [6 empty] | "10/12/10" | "15:00" | 5.274 | 7.5312 | [6 empty] | "14/09/10" | "15:00" | 2.3294 | 1.237 | 232.94 | 123.7 | [6 empty] | "24/11/10" | "15:00" | 1.1796 | 0.4909 | 47.184 | 19.636
"30/11/10" | 35.3484 | 16.074 | [6 empty] | "16/11/10" | "16:00" | 0.36 | 0.324 | [6 empty] | "22/12/10" | "16:00" | 0.0509 | 0 | 2.545 | 0 | [6 empty] | "08/12/10" | "16:00" | 1.4398 | 1.1305 | 71.99 | 56.525 | [6 empty] | "26/11/10" | "16:00" | 0.8649 | 0.4295 | 129.735 | 64.425 | [6 empty] | "28/09/10" | "16:00" | 1.1153 | 0.7041 | 111.53 | 70.41 | [6 empty] | "13/12/10" | "16:00" | 0.0453 | 0.0121 | 54.36 | 14.52 | [6 empty] | "15/02/11" | "16:00" | 0.2583 | 0.0712 | 619.92 | 170.88 | [6 empty] | "07/10/10" | "16:00" | 0.2955 | 0.1632 | 354.6 | 195.84 | [6 empty] | "10/02/11" | "16:00" | 1.6033 | 1.0847 | 48.099 | 32.541 | [6 empty] | "29/10/10" | "16:00" | 1.4562 | 0.5029 | 72.81 | 25.145 | [6 empty] | "19/11/10" | "16:00" | 0.8413 | 0 | 16.826 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "16:00" | 2.0015 | 1.04 | 120.09 | 62.4 | [6 empty] | "10/12/10" | "16:00" | 6.6528 | 10.0584 | [6 empty] | "14/09/10" | "16:00" | 2.6118 | 1.273 | 261.18 | 127.3 | [6 empty] | "24/11/10" | "16:00" | 1.1517 | 0.4852 | 46.068 | 19.408
"30/11/10" | 34.9272 | 16.956 | [6 empty] | "16/11/10" | "17:00" | 0.3456 | 0.3276 | [6 empty] | "22/12/10" | "17:00" | 0.0841 | 0 | 4.205 | 0 | [6 empty] | "08/12/10" | "17:00" | 1.1881 | 0.8787 | 59.405 | 43.935 | [6 empty] | "26/11/10" | "17:00" | 0.6225 | 0.3629 | 93.375 | 54.435 | [6 empty] | "28/09/10" | "17:00" | 1.1162 | 0.69 | 111.62 | 69 | [6 empty] | "13/12/10" | "17:00" | 0.0615 | 0.0089 | 73.8 | 10.68 | [6 empty] | "15/02/11" | "17:00" | 0.2351 | 0.0681 | 564.24 | 163.44 | [6 empty] | "07/10/10" | "17:00" | 0.3002 | 0.167 | 360.24 | 200.4 | [6 empty] | "10/02/11" | "17:00" | 1.4731 | 1.1529 | 44.193 | 34.587 | [6 empty] | "29/10/10" | "17:00" | 1.3178 | 0.4387 | 65.89 | 21.935 | [6 empty] | "19/11/10" | "17:00" | 0.1678 | 0 | 3.356 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "17:00" | 2.1149 | 1.1235 | 126.894 | 67.41 | [6 empty] | "10/12/10" | "17:00" | 4.806 | 9.018 | [6 empty] | "14/09/10" | "17:00" | 2.3181 | 1.2911 | 231.81 | 129.11 | [6 empty] | "24/11/10" | "17:00" | 1.593 | 0.7412 | 63.72 | 29.648
"30/11/10" | 34.4484 | 17.118 | En Punta | 34.4484 | En Punta | 6200.712 |  |  | "16/11/10" | "18:00" | 0.36 | 0.36 | En Punta | 3.5964 | En Punta | 647.352 |  |  | "22/12/10" | "18:00" | 0.051 | 0 | 2.55 | 0 | En Punta | 4.19 | En Punta | 754.2 |  |  | "08/12/10" | "18:00" | 0.0051 | 0 | 0.255 | 0 | En Punta | 2.41 | En Punta | 433.8 |  |  | "26/11/10" | "18:00" | 0.6879 | 0.4462 | 103.185 | 66.93 | En Punta | 104.28 | En Punta | 18770.4 |  |  | "28/09/10" | "18:00" | 1.1163 | 0.7129 | 111.63 | 71.29 | En Punta | 111.63 | En Punta | 20093.4 |  |  | "13/12/10" | "18:00" | 0.0663 | 0.0132 | 79.56 | 15.84 | En Punta | 79.56 | En Punta | 14320.8 |  |  | "15/02/11" | "18:00" | 0.2535 | 0.0687 | 608.4 | 164.88 | En Punta | 638.16 | En Punta | 114868.8 |  |  | "07/10/10" | "18:00" | 0.3151 | 0.1724 | 378.12 | 206.88 | En Punta | 393.24 | En Punta | 70783.2 |  |  | "10/02/11" | "18:00" | 0.0404 | 0.0294 | 1.212 | 0.882 | En Punta | 4.419 | En Punta | 795.42 |  |  | "29/10/10" | "18:00" | 1.3425 | 0.48 | 67.125 | 24 | En Punta | 67.125 | En Punta | 12082.5 |  |  | "19/11/10" | "18:00" | 0.1549 | 0 | 3.098 | 0 | En Punta | 7.308 | En Punta | 1315.44 |  |  | "25/10/10" | "18:00" | 2.4234 | 1.3137 | 145.404 | 78.822 | En Punta | 145.404 | En Punta | 26172.72 |  |  | "10/12/10" | "18:00" | 5.9652 | 11.2176 | En Punta | 5.9652 | En Punta | 1073.736 |  |  | "14/09/10" | "18:00" | 2.753 | 1.3459 | 275.3 | 134.59 | En Punta | 275.3 | En Punta | 49554 |  |  | "24/11/10" | "18:00" | 2.0884 | 1.0261 | 83.536 | 41.044 | En Punta | 86.096 | En Punta | 15497.28
"30/11/10" | 26.6832 | 13.4676 | [6 empty] | "16/11/10" | "19:00" | 1.62 | 0.7884 | [6 empty] | "22/12/10" | "19:00" | 0.0223 | 0 | 1.115 | 0 | [6 empty] | "08/12/10" | "19:00" | 0.0272 | 0 | 1.36 | 0 | [6 empty] | "26/11/10" | "19:00" | 0.6615 | 0.426 | 99.225 | 63.9 | [6 empty] | "28/09/10" | "19:00" | 0.9443 | 0.7182 | 94.43 | 71.82 | [6 empty] | "13/12/10" | "19:00" | 0.0534 | 0.0149 | 64.08 | 17.88 | [6 empty] | "15/02/11" | "19:00" | 0.262 | 0.0734 | 628.8 | 176.16 | [6 empty] | "07/10/10" | "19:00" | 0.3206 | 0.1823 | 384.72 | 218.76 | [6 empty] | "10/02/11" | "19:00" | 0.1473 | 0.0918 | 4.419 | 2.754 | [6 empty] | "29/10/10" | "19:00" | 1.1737 | 0.2424 | 58.685 | 12.12 | [6 empty] | "19/11/10" | "19:00" | 0.1537 | 0 | 3.074 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "19:00" | 1.847 | 0.9495 | 110.82 | 56.97 | [6 empty] | "10/12/10" | "19:00" | 5.6412 | 9.8784 | [6 empty] | "14/09/10" | "19:00" | 2.6977 | 1.3285 | 269.77 | 132.85 | [6 empty] | "24/11/10" | "19:00" | 2.1524 | 1.0763 | 86.096 | 43.052
"30/11/10" | 31.86 | 14.9472 | [6 empty] | "16/11/10" | "20:00" | 2.4876 | 0.3996 | [6 empty] | "22/12/10" | "20:00" | 0.0412 | 0 | 2.06 | 0 | [6 empty] | "08/12/10" | "20:00" | 0.0178 | 0 | 0.89 | 0 | [6 empty] | "26/11/10" | "20:00" | 0.6004 | 0.3804 | 90.06 | 57.06 | [6 empty] | "28/09/10" | "20:00" | 0.9524 | 0.7228 | 95.24 | 72.28 | [6 empty] | "13/12/10" | "20:00" | 0.0423 | 0.0127 | 50.76 | 15.24 | [6 empty] | "15/02/11" | "20:00" | 0.2659 | 0.0729 | 638.16 | 174.96 | [6 empty] | "07/10/10" | "20:00" | 0.3277 | 0.1881 | 393.24 | 225.72 | [6 empty] | "10/02/11" | "20:00" | 0.0484 | 0.0016 | 1.452 | 0.048 | [6 empty] | "29/10/10" | "20:00" | 0.2833 | 0 | 14.165 | 0 | [6 empty] | "19/11/10" | "20:00" | 0.3456 | 0 | 6.912 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "20:00" | 2.1317 | 1.0669 | 127.902 | 64.014 | [6 empty] | "10/12/10" | "20:00" | 0 | 0 | [6 empty] | "14/09/10" | "20:00" | 2.685 | 1.3431 | 268.5 | 134.31 | [6 empty] | "24/11/10" | "20:00" | 1.9322 | 0.8883 | 77.288 | 35.532
"30/11/10" | 31.2624 | 15.2424 | [6 empty] | "16/11/10" | "21:00" | 2.6028 | 0.0504 | [6 empty] | "22/12/10" | "21:00" | 0.0795 | 0 | 3.975 | 0 | [6 empty] | "08/12/10" | "21:00" | 0.0465 | 0 | 2.325 | 0 | [6 empty] | "26/11/10" | "21:00" | 0.6952 | 0.4648 | 104.28 | 69.72 | [6 empty] | "28/09/10" | "21:00" | 0.9442 | 0.7267 | 94.42 | 72.67 | [6 empty] | "13/12/10" | "21:00" | 0.0604 | 0.0225 | 72.48 | 27 | [6 empty] | "15/02/11" | "21:00" | 0.2394 | 0.0711 | 574.56 | 170.64 | [6 empty] | "07/10/10" | "21:00" | 0.3232 | 0.18 | 387.84 | 216 | [6 empty] | "10/02/11" | "21:00" | 0.0486 | 0.0018 | 1.458 | 0.054 | [6 empty] | "29/10/10" | "21:00" | 0.1996 | 0 | 9.98 | 0 | [6 empty] | "19/11/10" | "21:00" | 0.2967 | 0 | 5.934 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "21:00" | 2.2807 | 1.1886 | 136.842 | 71.316 | [6 empty] | "10/12/10" | "21:00" | 0 | 0 | [6 empty] | "14/09/10" | "21:00" | 2.6904 | 1.3166 | 269.04 | 131.66 | [6 empty] | "24/11/10" | "21:00" | 1.9007 | 0.8472 | 76.028 | 33.888
"30/11/10" | 30.2112 | 15.39 | [6 empty] | "16/11/10" | "22:00" | 3.5964 | 0 | [6 empty] | "22/12/10" | "22:00" | 0.0838 | 0 | 4.19 | 0 | [6 empty] | "08/12/10" | "22:00" | 0.0482 | 0 | 2.41 | 0 | [6 empty] | "26/11/10" | "22:00" | 0.6341 | 0.4226 | 95.115 | 63.39 | [6 empty] | "28/09/10" | "22:00" | 0.9936 | 0.7599 | 99.36 | 75.99 | [6 empty] | "13/12/10" | "22:00" | 0.0402 | 0.0108 | 48.24 | 12.96 | [6 empty] | "15/02/11" | "22:00" | 0.249 | 0.0698 | 597.6 | 167.52 | [6 empty] | "07/10/10" | "22:00" | 0.3173 | 0.1709 | 380.76 | 205.08 | [6 empty] | "10/02/11" | "22:00" | 0.0468 | 0 | 1.404 | 0 | [6 empty] | "29/10/10" | "22:00" | 0.4835 | 0 | 24.175 | 0 | [6 empty] | "19/11/10" | "22:00" | 0.3354 | 0 | 6.708 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "22:00" | 2.0366 | 1.0473 | 122.196 | 62.838 | [6 empty] | "10/12/10" | "22:00" | 0 | 0 | [6 empty] | "14/09/10" | "22:00" | 2.7361 | 1.3674 | 273.61 | 136.74 | [6 empty] | "24/11/10" | "22:00" | 1.7662 | 0.8334 | 70.648 | 33.336
"30/11/10" | 29.988 | 15.552 | [6 empty] | "16/11/10" | "23:00" | 2.5776 | 0 | [6 empty] | "22/12/10" | "23:00" | 0.0757 | 0 | 3.785 | 0 | [6 empty] | "08/12/10" | "23:00" | 0.0393 | 0 | 1.965 | 0 | [6 empty] | "26/11/10" | "23:00" | 0.608 | 0.433 | 91.2 | 64.95 | [6 empty] | "28/09/10" | "23:00" | 0.9495 | 0.7167 | 94.95 | 71.67 | [6 empty] | "13/12/10" | "23:00" | 0.0389 | 0.0082 | 46.68 | 9.84 | [6 empty] | "15/02/11" | "23:00" | 0.2387 | 0.0678 | 572.88 | 162.72 | [6 empty] | "07/10/10" | "23:00" | 0.3133 | 0.1797 | 375.96 | 215.64 | [6 empty] | "10/02/11" | "23:00" | 0.0488 | 0.0009 | 1.464 | 0.027 | [6 empty] | "29/10/10" | "23:00" | 1.2156 | 0.3262 | 60.78 | 16.31 | [6 empty] | "19/11/10" | "23:00" | 0.3654 | 0 | 7.308 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "23:00" | 1.9479 | 1.0393 | 116.874 | 62.358 | [6 empty] | "10/12/10" | "23:00" | 0 | 0 | [6 empty] | "14/09/10" | "23:00" | 2.6919 | 1.3297 | 269.19 | 132.97 | [6 empty] | "24/11/10" | "23:00" | 1.5149 | 0.7094 | 60.596 | 28.376
"30/11/10" | 29.016 | 15.3576 | [6 empty] | "16/11/10" | "24:00" | 2.6604 | 0 | [6 empty] | "22/12/10" | "24:00" | 0.0753 | 0 | 3.765 | 0 | [6 empty] | "08/12/10" | "24:00" | 0.0403 | 0 | 2.015 | 0 | [6 empty] | "26/11/10" | "24:00" | 0.5142 | 0.3598 | 77.13 | 53.97 | [6 empty] | "28/09/10" | "24:00" | 0.9621 | 0.7302 | 96.21 | 73.02 | [6 empty] | "13/12/10" | "24:00" | 0.0441 | 0.0071 | 52.92 | 8.52 | [6 empty] | "15/02/11" | "24:00" | 0.2531 | 0.0684 | 607.44 | 164.16 | [6 empty] | "07/10/10" | "24:00" | 0.3208 | 0.1861 | 384.96 | 223.32 | [6 empty] | "10/02/11" | "24:00" | 0.0473 | 0.0002 | 1.419 | 0.006 | [6 empty] | "29/10/10" | "24:00" | 1.3453 | 0.4461 | 67.265 | 22.305 | [6 empty] | "19/11/10" | "24:00" | 0.3045 | 0 | 6.09 | 0 | [6 empty] | "25/10/10" | "24:00" | 1.791 | 0.9151 | 107.46 | 54.906 | [6 empty] | "10/12/10" | "24:00" | 0 | 0 | [6 empty] | "14/09/10" | "24:00" | 2.5205 | 1.2699 | 252.05 | 126.99 | [6 empty] | "24/11/10" | "24:00" | 1.1865 | 0.5172 | 47.46 | 20.688
Franja Horaria - Estimación de Potencia:
Horas Fuera de Punta: 23 a 18hs
Horas Punta: 18 a 23hs
Franja Horaria - Estimación de Energía:
Horas Restantes: 5 a 18hs
Horas Valle Nocturna: 23 a 5hs
Horas Punta: 18 a 23hs
Factor de Utilización: | 0.75
Datos proporcionado por coop. Electrica de Concordia (FRANCHINI)
ESTIMACIÓN DE POTENCIA MÁXIMA [MW] |  |  | ESTIMACIÓN DE ENERGÍA [kWh]
Industria | Potencia Convenida |  | Energía |  |  |  | Conexión | MES/LECTURA | Energia Registrada kWh
| Punta | Fuera de Punta | Restante | Valle Nocturno | Punta |  |  |  | PUNTA | RESTO | VALLE | TOTAL
Empaque Citrus I | 110 | 125 | 74763 | 28246.5 | 18770.4 | ARGENCIT | ARGENCITRUS | 2015-06-01 | 18900 | 55200 | 19800 | 330000
Empaque Citrus II | 115 | 115 | 43531.8 | 14619 | 20093.4 | SALERNO | SALERNO | 2015-06-01 | 5400 | 18000 | 5640 | #REF!
Empaque Arandano I | 36 | 35 | 13785.876 | 4155.84 | 6200.712 | BERRYCON | BERRYCON | 2015-06-01 | 0 | 0 | 0 | 9740
Aserradero I | 5 | 39 | 15194.4 | 559.5 | 754.2 | FINONDO | FINONDO | 2015-06-01 | 550 | 18550 | 650 | 32700
Aserradero II | 3 | 86 | 33657 | 300 | 433.8 | PEREYRA | PEREYRA | 2015-06-01 | 200 | 3050 | 250 | 11700
Molino Arrosero I | 280 | 280 | 101860.2 | 36357 | 49554 | DOS HERM | DOS HERMANOS | 2015-06-01 | 66000 | 180000 | 84000 | 232800
Fábrica de Jugo I | 640 | 700 | 266853.6 | 103536 | 114868.8 | BAGGIO | BAGGIO | 2015-06-01 | 96000 | 149600 | 117600 | 363200
Fábrica de Jugo II | 400 | 400 | 152193.6 | 59400 | 70783.2 | LIT CITR | LITORAL CITRUS | 2015-06-01 | 48000 | 124800 | 60000 | 29040
Frigorifico I | 5 | 50 | 18980.91 | 202.05 | 795.42 | CAMINO | CAMINO | 2015-06-01 | 210 | 11010 | 480 | 49500
Frigorifico II | 70 | 100 | 37445.85 | 9573.75 | 12082.5 | CDIA CARNES | CONCORDIA CARNES | 2015-06-01 | 7000 | 18750 | 6950 | 22800
Talleres | 8 | 20 | 7673.64 | 1057.5 | 1315.44 | ESC TECN. | TECNICA 1 | 2015-06-01 | 2540 | 6200 | 1000 | 93900
[7 empty] | MATTES | 2015-06-01 | 10680 | 26640 | 12180 | 3500
SUBTOTAL | 1.672 | 1.95 | 6893.4589 | 2322.0643 | 2660.8668 |  | COCICO | 2015-06-01 | 4800 | 14400 | 3600 | 19750
SERVICIOS (5%) | 0.0836 | 0.0975 | 344.6729 | 116.1032 | 133.0433 |  | MICHEL | 2015-06-01 | 169 | 265 | 212 | 646
OTROS (5%) | 0.0836 | 0.0975 | 344.6729 | 116.1032 | 133.0433 | [6 empty] | 0
TOTAL | 1.8392 | 2.145 | 7582.8048 | 2554.2707 | 2926.9535 |  |  |  | 2907.12 | 6947.52 | 3544.44 | SE APROXIMA A LOS VALORES DE ENERGIA ANUAL ESTIMADOS.
Se toman datos de potencia horaria de industrias tipo, proporcionado por la coop. Electrica de concordia. En cada franja horaria se estima el consumo de energía, luego se hace la sumatoria de energia en cada franja para asi obtener una aproximación de todo el complejo industrial.
Factor de Utilización Anual: debido a que la demanda (de acuerdo al tipo de actividad) presentan variaciones de carga para distintos meses del año. SE SUPONE UN FACTOR DE UTILIZACIÓN ANUAL DE 0,75.
Factor de utilización diario: debido a que la demanda puede presentar variaciones de carga respecto a los valores maximos estipulados. | [6 empty] | FRANCHINI
Año a año el costo de potencia y energia tmb se ven incrementados…de que manera se estima tal situación...
Consultar registros de tarifas de años anteriores y estimar la tendencia hacia años futuros
DESDE EL AÑO 2013 LAS TARIFAS DE GRAN DEMANDA ESTAN CONGELADAS. (COOP ELECTRICA)

## ESTIMACIÓN DEM. DE POT MAXIMA
ESTIMACIÓN DEMANDA DE POTENCIA [MW]
Año | Escenario Pesimista (2% Anual) |  | Escenario Intermedio (4% Anual) |  | Escenario Optimista (6% Anual)
| Punta | Fuera de Punta | Punta | Fuera de Punta | Punta | Fuera de Punta
2017 | 1.8392 | 2.145 | 1.8392 | 2.145 | 1.8392 | 2.145
2018 | 1.876 | 2.1879 | 1.9128 | 2.2308 | 1.9496 | 2.2737
2019 | 1.9135 | 2.2317 | 1.9893 | 2.32 | 2.0665 | 2.4101
2020 | 1.9518 | 2.2763 | 2.0688 | 2.4128 | 2.1905 | 2.5547
2021 | 1.9908 | 2.3218 | 2.1516 | 2.5093 | 2.3219 | 2.708
2022 | 2.0306 | 2.3683 | 2.2377 | 2.6097 | 2.4613 | 2.8705
2023 | 2.0712 | 2.4156 | 2.3272 | 2.7141 | 2.6089 | 3.0427
2024 | 2.1127 | 2.4639 | 2.4203 | 2.8227 | 2.7655 | 3.2253
2025 | 2.1549 | 2.5132 | 2.5171 | 2.9356 | 2.9314 | 3.4188
2026 | 2.198 | 2.5635 | 2.6178 | 3.053 | 3.1073 | 3.6239
2027 | 2.242 | 2.6147 | 2.7225 | 3.1751 | 3.2937 | 3.8414
2028 | 2.2868 | 2.667 | 2.8314 | 3.3021 | 3.4914 | 4.0719
2029 | 2.3326 | 2.7204 | 2.9446 | 3.4342 | 3.7008 | 4.3162
2030 | 2.3792 | 2.7748 | 3.0624 | 3.5716 | 3.9229 | 4.5751
2031 | 2.4268 | 2.8303 | 3.1849 | 3.7144 | 4.1583 | 4.8496
2032 | 2.4753 | 2.8869 | 3.3123 | 3.863 | 4.4077 | 5.1406
2033 | 2.5248 | 2.9446 | 3.4448 | 4.0175 | 4.6722 | 5.4491
2034 | 2.5753 | 3.0035 | 3.5826 | 4.1782 | 4.9525 | 5.776
2035 | 2.6268 | 3.0636 | 3.7259 | 4.3454 | 5.2497 | 6.1226
2036 | 2.6794 | 3.1249 | 3.8749 | 4.5192 | 5.5647 | 6.4899
2037 | 2.733 | 3.1874 | 4.0299 | 4.7 | 5.8986 | 6.8793
2038 | 2.7876 | 3.2511 | 4.1911 | 4.888 | 6.2525 | 7.2921
2039 | 2.8434 | 3.3161 | 4.3588 | 5.0835 | 6.6276 | 7.7296
2040 | 2.9002 | 3.3824 | 4.5331 | 5.2868 | 7.0253 | 8.1934
2041 | 2.9582 | 3.4501 | 4.7144 | 5.4983 | 7.4468 | 8.685
2042 | 3.0174 | 3.5191 | 4.903 | 5.7182 | 7.8936 | 9.2061
2043 | 3.0778 | 3.5895 | 5.0991 | 5.9469 | 8.3672 | 9.7584
2044 | 3.1393 | 3.6613 | 5.3031 | 6.1848 | 8.8693 | 10.3439
2045 | 3.2021 | 3.7345 | 5.5152 | 6.4322 | 9.4014 | 10.9646
2046 | 3.2661 | 3.8092 | 5.7358 | 6.6895 | 9.9655 | 11.6224
2047 | 3.3315 | 3.8854 | 5.9653 | 6.9571 | 10.5634 | 12.3198

## ESTIMACIÓN DEM. DE ENERGÍA
ESTIMACIÓN DEMANDA DE ENERGÍA [MW-h]
Año | Escenario Pesimista (2% Anual) |  |  | Escenario Intermedio (4% Anual) |  |  | Escenario Optimista (6% Anual)
| Valle Noct. | Restante | Punta | Valle Noct. | Restante | Punta | Valle Noct. | Restante | Punta
2017 | 2554.2707 | 7582.8048 | 2926.9535 | 2554.2707 | 7582.8048 | 2926.9535 | 2554.2707 | 7582.8048 | 2926.9535
2018 | 2605.3561 | 7734.4609 | 2985.4926 | 2656.4415 | 7886.117 | 3044.0317 | 2707.5269 | 8037.7731 | 3102.5707
2019 | 2657.4632 | 7889.1501 | 3045.2025 | 2762.6992 | 8201.5616 | 3165.7929 | 2869.9785 | 8520.0394 | 3288.725
2020 | 2710.6125 | 8046.9331 | 3106.1065 | 2873.2071 | 8529.6241 | 3292.4247 | 3042.1773 | 9031.2418 | 3486.0485
2021 | 2764.8247 | 8207.8717 | 3168.2286 | 2988.1354 | 8870.8091 | 3424.1216 | 3224.7079 | 9573.1163 | 3695.2114
2022 | 2820.1212 | 8372.0292 | 3231.5932 | 3107.6608 | 9225.6414 | 3561.0865 | 3418.1904 | 10147.5033 | 3916.9241
2023 | 2876.5237 | 8539.4698 | 3296.2251 | 3231.9673 | 9594.6671 | 3703.53 | 3623.2818 | 10756.3535 | 4151.9395
2024 | 2934.0541 | 8710.2592 | 3362.1496 | 3361.246 | 9978.4538 | 3851.6712 | 3840.6787 | 11401.7347 | 4401.0559
2025 | 2992.7352 | 8884.4643 | 3429.3926 | 3495.6958 | 10377.5919 | 4005.738 | 4071.1194 | 12085.8388 | 4665.1193
2026 | 3052.5899 | 9062.1536 | 3497.9804 | 3635.5236 | 10792.6956 | 4165.9675 | 4315.3866 | 12810.9891 | 4945.0264
2027 | 3113.6417 | 9243.3967 | 3567.94 | 3780.9446 | 11224.4034 | 4332.6062 | 4574.3098 | 13579.6485 | 5241.728
2028 | 3175.9145 | 9428.2646 | 3639.2988 | 3932.1824 | 11673.3796 | 4505.9105 | 4848.7684 | 14394.4274 | 5556.2317
2029 | 3239.4328 | 9616.8299 | 3712.0848 | 4089.4697 | 12140.3147 | 4686.1469 | 5139.6945 | 15258.093 | 5889.6056
2030 | 3304.2215 | 9809.1665 | 3786.3265 | 4253.0484 | 12625.9273 | 4873.5928 | 5448.0761 | 16173.5786 | 6242.9819
2031 | 3370.3059 | 10005.3499 | 3862.053 | 4423.1704 | 13130.9644 | 5068.5365 | 5774.9607 | 17143.9933 | 6617.5608
2032 | 3437.712 | 10205.4569 | 3939.2941 | 4600.0972 | 13656.203 | 5271.278 | 6121.4583 | 18172.6329 | 7014.6145
2033 | 3506.4663 | 10409.566 | 4018.08 | 4784.1011 | 14202.4511 | 5482.1291 | 6488.7458 | 19262.9909 | 7435.4913
2034 | 3576.5956 | 10617.7573 | 4098.4416 | 4975.4651 | 14770.5492 | 5701.4142 | 6878.0706 | 20418.7703 | 7881.6208
2035 | 3648.1275 | 10830.1125 | 4180.4104 | 5174.4837 | 15361.3711 | 5929.4708 | 7290.7548 | 21643.8966 | 8354.5181
2036 | 3721.0901 | 11046.7147 | 4264.0186 | 5381.4631 | 15975.826 | 6166.6496 | 7728.2001 | 22942.5303 | 8855.7892
2037 | 3795.5119 | 11267.649 | 4349.299 | 5596.7216 | 16614.859 | 6413.3156 | 8191.8921 | 24319.0822 | 9387.1365
2038 | 3871.4221 | 11493.002 | 4436.285 | 5820.5905 | 17279.4534 | 6669.8482 | 8683.4057 | 25778.2271 | 9950.3647
2039 | 3948.8506 | 11722.862 | 4525.0107 | 6053.4141 | 17970.6315 | 6936.6422 | 9204.41 | 27324.9207 | 10547.3866
2040 | 4027.8276 | 11957.3193 | 4615.5109 | 6295.5507 | 18689.4568 | 7214.1079 | 9756.6746 | 28964.416 | 11180.2298
2041 | 4108.3841 | 12196.4657 | 4707.8211 | 6547.3727 | 19437.0351 | 7502.6722 | 10342.0751 | 30702.2809 | 11851.0436
2042 | 4190.5518 | 12440.395 | 4801.9775 | 6809.2676 | 20214.5165 | 7802.7791 | 10962.5996 | 32544.4178 | 12562.1062
2043 | 4274.3628 | 12689.2029 | 4898.0171 | 7081.6383 | 21023.0971 | 8114.8902 | 11620.3555 | 34497.0828 | 13315.8325
2044 | 4359.8501 | 12942.9869 | 4995.9774 | 7364.9038 | 21864.021 | 8439.4858 | 12317.5769 | 36566.9078 | 14114.7825
2045 | 4447.0471 | 13201.8467 | 5095.897 | 7659.5 | 22738.5818 | 8777.0653 | 13056.6315 | 38760.9223 | 14961.6694
2046 | 4535.988 | 13465.8836 | 5197.8149 | 7965.88 | 23648.1251 | 9128.1479 | 13840.0294 | 41086.5776 | 15859.3696
2047 | 4626.7078 | 13735.2013 | 5301.7712 | 8284.5152 | 24594.0501 | 9493.2738 | 14670.4311 | 43551.7723 | 16810.9318

## PRESTAMO BANCARIO
Prestamo Bancario: Otorgado por Banco BICE.
Designación: Financiación de Inversión para PyMES y Cooperativas.
Monto a Financiar: Hasta el 80% del monto total del proyecto.
Plazo Máximo del Crédito: Hasta 10 Años
Período de Gracia: Hasta 2 Años
Sistema de Amortización: Frances o Alemán
Frecuencia de Amortización: En cuotas de periodicidad constante, como máximo semestrales.
Tasa de Interes: Será combinada determinada en función de las ventas anuales. El componente fijo de la tasa será de 12,00% (TNA). El componente variable será determinado sobre la base de la tasa “Badlar Bancos Privados” –más un margen de 150 puntos básicos.
1) Ventas totales anuales hasta $200 millones: 70% tasa fija (es decir, 8,40%) y 30% tasa variable.
2) Ventas totales anuales mayor a $200 y menor o igual a $300 millones: 50% tasa fija (es decir, 6,00%) y 50% tasa variable.
3) Ventas totales anuales mayor a $300 y menor o igual a $400: 30% tasa fija (es decir, 3,60%) y 70% tasa variable.
PRESTAMO BANCARIO
Presupuesto de Obra: | u$s | 544277.9036
| $ | 5192411.1999
Cotización Dólar: | $/u$s | 9.54
Préstamo Bancario: | Porcentaje del Préstamo: |  | 80% |  |  | Tasa Fija: | 0.12
| Monto del Préstamo: |  | 4153928.9599 |  |  | Tasa Variable: | 0.21
| Período de Gracia |  | 2 |  |  | Cuotas:
| Años |  | 10 |  |  | Frecuencia de Amortización [días]: |  |  | 180
[6 empty] | Sistema de Amortización: |  |  | Aleman
Año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Deuda con el Banco | 4153928.9599 | 4153928.9599 | 4153928.9599 | 3738536.0639 | 3323143.1679 | 2907750.2719 | 2492357.3759 | 2076964.48 | 1661571.584 | 1246178.688 | 830785.792 | 415392.896 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09
Amortización del Capital |  | 0 | 0 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Financiero |  | 602262.796 | 602262.796 | 587206.2261 | 526979.9465 | 466753.6669 | 406527.3873 | 346301.1077 | 286074.8281 | 225848.5485 | 165622.2689 | 105395.9893 | 45169.7097 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10
Total a Pagar |  | 602262.796 | 602262.796 | 1002599.1221 | 942372.8425 | 882146.5629 | 821920.2833 | 761694.0037 | 701467.7241 | 641241.4445 | 581015.1649 | 520788.8853 | 460562.6057 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10
Deuda Anual | 4153928.9599 | 4153928.9599 | 4153928.9599 | 3738536.0639 | 3323143.1679 | 2907750.2719 | 2492357.3759 | 2076964.48 | 1661571.584 | 1246178.688 | 830785.792 | 415392.896 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09
Semestre 1
Amortización del Capital |  | 0 | 0 | 207696.448 | 207696.448 | 207696.448 | 207696.448 | 207696.448 | 207696.448 | 207696.448 | 207696.448 | 207696.448 | 207696.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Financiero |  | 301131.398 | 301131.398 | 301131.398 | 271018.2582 | 240905.1184 | 210791.9786 | 180678.8388 | 150565.699 | 120452.5592 | 90339.4194 | 60226.2796 | 30113.1398 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11
Total Primer Semestre |  | 301131.398 | 301131.398 | 508827.846 | 478714.7062 | 448601.5664 | 418488.4266 | 388375.2868 | 358262.147 | 328149.0072 | 298035.8674 | 267922.7276 | 237809.5878 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11
Deuda Parcial Primer Semestre |  | 4153928.9599 | 4153928.9599 | 3946232.5119 | 3530839.6159 | 3115446.7199 | 2700053.8239 | 2284660.9279 | 1869268.032 | 1453875.136 | 1038482.24 | 623089.344 | 207696.448 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09
Semestre 2
Amortización del Capital |  | 0 | 0 | 207696.448 | 207696.448 | 207696.448 | 207696.448 | 207696.448 | 207696.448 | 207696.448 | 207696.448 | 207696.448 | 207696.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costo Financiero |  | 301131.398 | 301131.398 | 286074.8281 | 255961.6883 | 225848.5485 | 195735.4087 | 165622.2689 | 135509.1291 | 105395.9893 | 75282.8495 | 45169.7097 | 15056.5699 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11
Total Segundo Semestre |  | 301131.398 | 301131.398 | 493771.2761 | 463658.1363 | 433544.9965 | 403431.8567 | 373318.7169 | 343205.5771 | 313092.4373 | 282979.2975 | 252866.1577 | 222753.0179 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11 | -9.7052e-11
Deuda Parcial Segundo Semestre |  | 4153928.9599 | 4153928.9599 | 3738536.0639 | 3323143.1679 | 2907750.2719 | 2492357.3759 | 2076964.48 | 1661571.584 | 1246178.688 | 830785.792 | 415392.896 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09 | -1.3388e-09

## INGRESOS
CUADRO TARIFARIO VIGENTE DPEC
GRANDES USUARIOS - SUMINISTRO EN MEDIA TENSIÓN
CARGO FIJO [$/MES]: |  |  | 1594.45
CARGO[$/MES] x 12[MESES] x FAT
(FAT = FACTOR DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA TARIFA): YA ESTA PLASMADO EN EL ESCENARIO
CARGO FIJO POR POT. REGISTRADA EN HS PICO [$/KW-MES]: |  |  | 11.04
CARGO[$/KW-MES] x POTENCIA ESTIMADA[KW] x 12[MESES] x FAT
CARGO FIJO POR POT. REGISTRADA EN HS FUERA DE PICO [$/KW-MES]: |  |  | 8.42
CARGO[$/KW-MES] x POTENCIA ESTIMADA[KW] x 12[MESES] x FAT
CARGO FIJO POR POTENCIA TRANSPORTADA [$/KW-MES]:
CARGO[$/KW-MES] x POTENCIA ESTIMADA[KW] x 12[MESES] x FAT
POR CONSUMO DE ENERGÍA:
PERIODOS HS RESTO [$/KW-HS]: |  |  | 0.153
ENERGIA ESTIMADA HORAS RESTANTES [KW-HS] x CARGO[$/KW-HS] x FAT
PERIODOS HS VALLE NOCTURNO [$/KW-HS]: |  |  | 0.142
ENERGIA ESTIMADA HORAS VALLE NOCTURNO [KW-HS] x CARGO[$/KW-HS] x FAT
PERIODOS HS DE PICO [$/KW-HS]: |  |  | 0.164
ENERGIA ESTIMADA HORAS DE PUNTA [KW-HS] x CARGO[$/KW-HS] x FAT
Relación entre la potencia media y la potencia máxima demandada: |  |  | 0.65 | Estimada
INGRESOS - ESCENARIO PESIMISTA (2% ANUAL)
Año | Adecuaión de la Tarifa | POR POTENCIA |  |  | POR CONSUMO DE ENERGÍA |  |  | TOTAL INGRESOS
|  | Cargo Fijo [$] | Cargo Fijo Pot. Registrada Hs. Pico [$] | Cargo Fijo Pot. Registrada Hs. Fuera de Pico [$] | Período Horas Resto [$] | Perìodo Horas Valle Nocturno [$] | Período Horas de Pico [$]
2017 | 1 | 19133.4 | 243657.216 | 216730.8 | 1160169.1302 | 235759.1843 | 312013.2466 | 2187462.9771
2018 | 1 | 19133.4 | 248530.3603 | 221065.416 | 1183372.5128 | 240474.368 | 318253.5115 | 2230829.5686
2019 | 1 | 19133.4 | 253500.9675 | 225486.7243 | 1207039.963 | 245283.8554 | 324618.5818 | 2275063.492
2020 | 1 | 19133.4 | 258570.9869 | 229996.4588 | 1231180.7623 | 250189.5325 | 331110.9534 | 2320182.0938
2021 | 1 | 19133.4 | 263742.4066 | 234596.388 | 1255804.3775 | 255193.3231 | 337733.1725 | 2366203.0677
2022 | 1 | 19133.4 | 269017.2547 | 239288.3157 | 1280920.4651 | 260297.1896 | 344487.8359 | 2413144.4611
2023 | 1 | 19133.4 | 274397.5998 | 244074.0821 | 1306538.8744 | 265503.1334 | 351377.5926 | 2461024.6823
2024 | 1 | 19133.4 | 279885.5518 | 248955.5637 | 1332669.6519 | 270813.196 | 358405.1445 | 2509862.5079
2025 | 1 | 19133.4 | 285483.2629 | 253934.675 | 1359323.0449 | 276229.46 | 365573.2474 | 2559677.0901
2026 | 1 | 19133.4 | 291192.9281 | 259013.3685 | 1386509.5058 | 281754.0492 | 372884.7123 | 2610487.9639
2027 | 1 | 19133.4 | 297016.7867 | 264193.6358 | 1414239.6959 | 287389.1301 | 380342.4066 | 2662315.0552
2028 | 1 | 19133.4 | 302957.1224 | 269477.5086 | 1442524.4899 | 293136.9127 | 387949.2547 | 2715178.6883
2029 | 1 | 19133.4 | 309016.2649 | 274867.0587 | 1471374.9797 | 298999.651 | 395708.2398 | 2769099.5941
2030 | 1 | 19133.4 | 315196.5902 | 280364.3999 | 1500802.4792 | 304979.644 | 403622.4046 | 2824098.9179
2031 | 1 | 19133.4 | 321500.522 | 285971.6879 | 1530818.5288 | 311079.2369 | 411694.8527 | 2880198.2283
2032 | 1 | 19133.4 | 327930.5324 | 291691.1217 | 1561434.8994 | 317300.8216 | 419928.7497 | 2937419.5249
2033 | 1 | 19133.4 | 334489.1431 | 297524.9441 | 1592663.5974 | 323646.8381 | 428327.3247 | 2995785.2474
2034 | 1 | 19133.4 | 341178.9259 | 303475.443 | 1624516.8693 | 330119.7748 | 436893.8712 | 3055318.2843
2035 | 1 | 19133.4 | 348002.5044 | 309544.9518 | 1657007.2067 | 336722.1703 | 445631.7486 | 3116041.982
2036 | 1 | 19133.4 | 354962.5545 | 315735.8509 | 1690147.3509 | 343456.6137 | 454544.3836 | 3177980.1536
2037 | 1 | 19133.4 | 362061.8056 | 322050.5679 | 1723950.2979 | 350325.746 | 463635.2713 | 3241157.0887
2038 | 1 | 19133.4 | 369303.0417 | 328491.5792 | 1758429.3038 | 357332.2609 | 472907.9767 | 3305597.5625
2039 | 1 | 19133.4 | 376689.1026 | 335061.4108 | 1793597.8899 | 364478.9062 | 482366.1363 | 3371326.8457
2040 | 1 | 19133.4 | 384222.8846 | 341762.639 | 1829469.8477 | 371768.4843 | 492013.459 | 3438370.7146
2041 | 1 | 19133.4 | 391907.3423 | 348597.8918 | 1866059.2447 | 379203.854 | 501853.7282 | 3506755.4609
2042 | 1 | 19133.4 | 399745.4892 | 355569.8497 | 1903380.4296 | 386787.931 | 511890.8027 | 3576507.9022
2043 | 1 | 19133.4 | 407740.3989 | 362681.2467 | 1941448.0382 | 394523.6897 | 522128.6188 | 3647655.3922
2044 | 1 | 19133.4 | 415895.2069 | 369934.8716 | 1980276.9989 | 402414.1635 | 532571.1911 | 3720225.832
2045 | 1 | 19133.4 | 424213.1111 | 377333.569 | 2019882.5389 | 410462.4467 | 543222.615 | 3794247.6807
2046 | 1 | 19133.4 | 432697.3733 | 384880.2404 | 2060280.1897 | 418671.6957 | 554087.0673 | 3869749.9663
2047 | 1 | 19133.4 | 441351.3208 | 392577.8452 | 2101485.7935 | 427045.1296 | 565168.8086 | 3946762.2976
INGRESOS - ESCENARIO REAL (4% ANUAL)
Año | Adecuaión de la Tarifa | POR POTENCIA |  |  | POR CONSUMO DE ENERGÍA |  |  | TOTAL INGRESOS
|  | Cargo Fijo [$] | Cargo Fijo Pot. Registrada Hs. Pico [$] | Cargo Fijo Pot. Registrada Hs. Fuera de Pico [$] | Período Horas Resto [$] | Perìodo Horas Valle Nocturno [$] | Período Horas de Pico [$]
2017 | 1 | 19133.4 | 243657.216 | 216730.8 | 1160169.1302 | 235759.1843 | 312013.2466 | 2187462.9771
2018 | 1 | 19133.4 | 253403.5046 | 225400.032 | 1206575.8954 | 245189.5517 | 324493.7765 | 2274196.1602
2019 | 1 | 19133.4 | 263539.6448 | 234416.0333 | 1254838.9312 | 254997.1338 | 337473.5275 | 2364398.6706
2020 | 1 | 19133.4 | 274081.2306 | 243792.6746 | 1305032.4884 | 265197.0191 | 350972.4686 | 2458209.2814
2021 | 1 | 19133.4 | 285044.4798 | 253544.3816 | 1357233.788 | 275804.8999 | 365011.3674 | 2555772.3167
2022 | 1 | 19133.4 | 296446.259 | 263686.1569 | 1411523.1395 | 286837.0959 | 379611.8221 | 2657237.8733
2023 | 1 | 19133.4 | 308304.1094 | 274233.6031 | 1467984.0651 | 298310.5797 | 394796.2949 | 2762762.0523
2024 | 1 | 19133.4 | 320636.2738 | 285202.9473 | 1526703.4277 | 310243.0029 | 410588.1467 | 2872507.1984
2025 | 1 | 19133.4 | 333461.7247 | 296611.0651 | 1587771.5648 | 322652.723 | 427011.6726 | 2986642.1503
2026 | 1 | 19133.4 | 346800.1937 | 308475.5078 | 1651282.4274 | 335558.8319 | 444092.1395 | 3105342.5003
2027 | 1 | 19133.4 | 360672.2015 | 320814.5281 | 1717333.7245 | 348981.1852 | 461855.8251 | 3228790.8643
2028 | 1 | 19133.4 | 375099.0895 | 333647.1092 | 1786027.0735 | 362940.4326 | 480330.0581 | 3357177.1629
2029 | 1 | 19133.4 | 390103.0531 | 346992.9936 | 1857468.1564 | 377458.0499 | 499543.2604 | 3490698.9134
2030 | 1 | 19133.4 | 405707.1752 | 360872.7133 | 1931766.8827 | 392556.3719 | 519524.9908 | 3629561.5339
2031 | 1 | 19133.4 | 421935.4622 | 375307.6218 | 2009037.558 | 408258.6268 | 540305.9905 | 3773978.6593
2032 | 1 | 19133.4 | 438812.8807 | 390319.9267 | 2089399.0603 | 424588.9719 | 561918.2301 | 3924172.4697
2033 | 1 | 19133.4 | 456365.396 | 405932.7238 | 2172975.0227 | 441572.5307 | 584394.9593 | 4080374.0324
2034 | 1 | 19133.4 | 474620.0118 | 422170.0327 | 2259894.0236 | 459235.432 | 607770.7577 | 4242823.6577
2035 | 1 | 19133.4 | 493604.8123 | 439056.834 | 2350289.7845 | 477604.8492 | 632081.588 | 4411771.2681
2036 | 1 | 19133.4 | 513349.0048 | 456619.1074 | 2444301.3759 | 496709.0432 | 657364.8515 | 4587476.7828
2037 | 1 | 19133.4 | 533882.9649 | 474883.8717 | 2542073.431 | 516577.4049 | 683659.4456 | 4770210.5181
2038 | 1 | 19133.4 | 555238.2835 | 493879.2266 | 2643756.3682 | 537240.5011 | 711005.8234 | 4960253.6028
2039 | 1 | 19133.4 | 577447.8149 | 513634.3956 | 2749506.6229 | 558730.1212 | 739446.0563 | 5157898.4109
2040 | 1 | 19133.4 | 600545.7275 | 534179.7714 | 2859486.8878 | 581079.326 | 769023.8986 | 5363449.0114
2041 | 1 | 19133.4 | 624567.5566 | 555546.9623 | 2973866.3634 | 604322.4991 | 799784.8545 | 5577221.6358
2042 | 1 | 19133.4 | 649550.2588 | 577768.8408 | 3092821.0179 | 628495.399 | 831776.2487 | 5799545.1652
2043 | 1 | 19133.4 | 675532.2692 | 600879.5944 | 3216533.8586 | 653635.215 | 865047.2986 | 6030761.6359
2044 | 1 | 19133.4 | 702553.56 | 624914.7782 | 3345195.213 | 679780.6236 | 899649.1906 | 6271226.7653
2045 | 1 | 19133.4 | 730655.7024 | 649911.3693 | 3479003.0215 | 706971.8485 | 935635.1582 | 6521310.4999
2046 | 1 | 19133.4 | 759881.9305 | 675907.8241 | 3618163.1423 | 735250.7225 | 973060.5645 | 6781397.5839
2047 | 1 | 19133.4 | 790277.2077 | 702944.1371 | 3762889.668 | 764660.7514 | 1011982.9871 | 7051888.1513
INGRESOS - ESCENARIO OPTIMISTA (6% ANUAL)
Año | Adecuaión de la Tarifa | POR POTENCIA |  |  | POR CONSUMO DE ENERGÍA |  |  | TOTAL INGRESOS
|  | Cargo Fijo [$] | Cargo Fijo Pot. Registrada Hs. Pico [$] | Cargo Fijo Pot. Registrada Hs. Fuera de Pico [$] | Período Horas Resto [$] | Perìodo Horas Valle Nocturno [$] | Período Horas de Pico [$]
2017 | 1 | 19133.4 | 243657.216 | 216730.8 | 1160169.1302 | 235759.1843 | 312013.2466 | 2187462.9771
2018 | 1 | 19133.4 | 258276.649 | 229734.648 | 1229779.278 | 249904.7354 | 330734.0414 | 2317562.7517
2019 | 1 | 19133.4 | 273773.2479 | 243518.7269 | 1303566.0347 | 264899.0195 | 350578.0839 | 2455468.5128
2020 | 1 | 19133.4 | 290199.6428 | 258129.8505 | 1381779.9967 | 280792.9607 | 371612.7689 | 2601648.6196
2021 | 1 | 19133.4 | 307611.6213 | 273617.6415 | 1464686.7966 | 297640.5383 | 393909.535 | 2756599.5328
2022 | 1 | 19133.4 | 326068.3186 | 290034.7 | 1552568.0043 | 315498.9706 | 417544.1071 | 2920847.5007
2023 | 1 | 19133.4 | 345632.4177 | 307436.782 | 1645722.0846 | 334428.9088 | 442596.7536 | 3094950.3468
2024 | 1 | 19133.4 | 366370.3628 | 325882.9889 | 1744465.4097 | 354494.6434 | 469152.5588 | 3279499.3636
2025 | 1 | 19133.4 | 388352.5846 | 345435.9683 | 1849133.3343 | 375764.322 | 497301.7123 | 3475121.3214
2026 | 1 | 19133.4 | 411653.7396 | 366162.1264 | 1960081.3343 | 398310.1813 | 527139.8151 | 3682480.5967
2027 | 1 | 19133.4 | 436352.964 | 388131.8539 | 2077686.2144 | 422208.7922 | 558768.204 | 3902281.4285
2028 | 1 | 19133.4 | 462534.1419 | 411419.7652 | 2202347.3872 | 447541.3197 | 592294.2962 | 4135270.3102
2029 | 1 | 19133.4 | 490286.1904 | 436104.9511 | 2334488.2305 | 474393.7989 | 627831.954 | 4382238.5248
2030 | 1 | 19133.4 | 519703.3618 | 462271.2482 | 2474557.5243 | 502857.4268 | 665501.8712 | 4644024.8323
2031 | 1 | 19133.4 | 550885.5635 | 490007.5231 | 2623030.9758 | 533028.8724 | 705431.9835 | 4921518.3182
2032 | 1 | 19133.4 | 583938.6973 | 519407.9744 | 2780412.8343 | 565010.6048 | 747757.9025 | 5215661.4133
2033 | 1 | 19133.4 | 618975.0192 | 550572.4529 | 2947237.6044 | 598911.2411 | 792623.3766 | 5527453.0941
2034 | 1 | 19133.4 | 656113.5203 | 583606.8001 | 3124071.8606 | 634845.9155 | 840180.7792 | 5857952.2758
2035 | 1 | 19133.4 | 695480.3315 | 618623.2081 | 3311516.1723 | 672936.6705 | 890591.626 | 6208281.4083
2036 | 1 | 19133.4 | 737209.1514 | 655740.6006 | 3510207.1426 | 713312.8707 | 944027.1235 | 6579630.2888
2037 | 1 | 19133.4 | 781441.7005 | 695085.0366 | 3720819.5712 | 756111.6429 | 1000668.751 | 6973260.1021
2038 | 1 | 19133.4 | 828328.2025 | 736790.1388 | 3944068.7454 | 801478.3415 | 1060708.876 | 7390507.7043
2039 | 1 | 19133.4 | 878027.8947 | 780997.5471 | 4180712.8702 | 849567.042 | 1124351.4086 | 7832790.1625
2040 | 1 | 19133.4 | 930709.5684 | 827857.4 | 4431555.6424 | 900541.0645 | 1191812.4931 | 8301609.5683
2041 | 1 | 19133.4 | 986552.1425 | 877528.8439 | 4697448.9809 | 954573.5284 | 1263321.2427 | 8798558.1384
2042 | 1 | 19133.4 | 1045745.271 | 930180.5746 | 4979295.9198 | 1011847.9401 | 1339120.5172 | 9325323.6227
2043 | 1 | 19133.4 | 1108489.9873 | 985991.4091 | 5278053.6749 | 1072558.8165 | 1419467.7483 | 9883695.036
2044 | 1 | 19133.4 | 1174999.3865 | 1045150.8936 | 5594736.8954 | 1136912.3455 | 1504635.8132 | 10475568.7342
2045 | 1 | 19133.4 | 1245499.3497 | 1107859.9472 | 5930421.1092 | 1205127.0862 | 1594913.962 | 11102954.8542
2046 | 1 | 19133.4 | 1320229.3107 | 1174331.5441 | 6286246.3757 | 1277434.7114 | 1690608.7997 | 11767984.1415
2047 | 1 | 19133.4 | 1399443.0693 | 1244791.4367 | 6663421.1583 | 1354080.7941 | 1792045.3277 | 12472915.186

## EGRESOS
CUADRO TARIFARIO 2013-2014 (Res. 153/13 - EPRE) - OTROS DIST. PROV.
VINCULACIÓN INFERIOR EN ALTA TENSIÓN
CARGO FIJO [$/MES]: |  |  | 1594.45
CARGO[$/MES] x 12[MESES] x FAT
(FAT = FACTOR DE ACTUALIZACIÓN ANUAL DE LA TARIFA): YA ESTA PLASMADO EN EL ESCENARIO
CARGO FIJO POR POT. REGISTRADA EN HS PICO [$/KW-MES]: |  |  | 11.04
CARGO[$/KW-MES] x POTENCIA ESTIMADA[KW] x 12[MESES] x FAT
CARGO FIJO POR POT. REGISTRADA EN HS FUERA DE PICO [$/KW-MES]: |  |  | 8.42
CARGO[$/KW-MES] x POTENCIA ESTIMADA[KW] x 12[MESES] x FAT
CARGO FIJO POR POTENCIA TRANSPORTADA [$/KW-MES]:
CARGO[$/KW-MES] x POTENCIA ESTIMADA[KW] x 12[MESES] x FAT
POR CONSUMO DE ENERGÍA:
PERIODOS HS RESTO [$/KW-HS]: |  |  | 0.0785
ENERGIA ESTIMADA HORAS RESTANTES [KW-HS] x CARGO[$/KW-HS] x FAT
PERIODOS HS VALLE NOCTURNO [$/KW-HS]: |  |  | 0.0717
ENERGIA ESTIMADA HORAS VALLE NOCTURNO [KW-HS] x CARGO[$/KW-HS] x FAT
PERIODOS HS DE PICO [$/KW-HS]: |  |  | 0.0823
ENERGIA ESTIMADA HORAS DE PUNTA [KW-HS] x CARGO[$/KW-HS] x FAT
Relación entre la potencia media y la potencia máxima demandada: |  |  | 0.65 | Estimada
INGRESOS - ESCENARIO PESIMISTA (2% ANUAL)
Año | Adecuaión de la Tarifa | POR POTENCIA |  |  | POR CONSUMO DE ENERGÍA |  |  | SUBTOTAL EGRESOS
|  | Cargo Fijo [$] | Cargo Fijo Pot. Registrada Hs. Pico [$] | Cargo Fijo Pot. Registrada Hs. Fuera de Pico [$] | Período Horas Resto [$] | Perìodo Horas Valle Nocturno [$] | Período Horas de Pico [$]
2017 | 1 | 19133.4 | 243657.216 | 216730.8 | 595250.1746 | 119041.7853 | 156577.3792 | 1350390.7552
2018 | 1 | 19133.4 | 248530.3603 | 221065.416 | 607155.1781 | 121422.621 | 159708.9268 | 1377015.9023
2019 | 1 | 19133.4 | 253500.9675 | 225486.7243 | 619298.2817 | 123851.0734 | 162903.1054 | 1404173.5523
2020 | 1 | 19133.4 | 258570.9869 | 229996.4588 | 631684.2473 | 126328.0949 | 166161.1675 | 1431874.3554
2021 | 1 | 19133.4 | 263742.4066 | 234596.388 | 644317.9323 | 128854.6568 | 169484.3908 | 1460129.1745
2022 | 1 | 19133.4 | 269017.2547 | 239288.3157 | 657204.2909 | 131431.75 | 172874.0786 | 1488949.09
2023 | 1 | 19133.4 | 274397.5998 | 244074.0821 | 670348.3767 | 134060.385 | 176331.5602 | 1518345.4038
2024 | 1 | 19133.4 | 279885.5518 | 248955.5637 | 683755.3443 | 136741.5926 | 179858.1914 | 1548329.6439
2025 | 1 | 19133.4 | 285483.2629 | 253934.675 | 697430.4512 | 139476.4245 | 183455.3552 | 1578913.5687
2026 | 1 | 19133.4 | 291192.9281 | 259013.3685 | 711379.0602 | 142265.953 | 187124.4623 | 1610109.1721
2027 | 1 | 19133.4 | 297016.7867 | 264193.6358 | 725606.6414 | 145111.2721 | 190866.9516 | 1641928.6876
2028 | 1 | 19133.4 | 302957.1224 | 269477.5086 | 740118.7742 | 148013.4975 | 194684.2906 | 1674384.5933
2029 | 1 | 19133.4 | 309016.2649 | 274867.0587 | 754921.1497 | 150973.7674 | 198577.9764 | 1707489.6172
2030 | 1 | 19133.4 | 315196.5902 | 280364.3999 | 770019.5727 | 153993.2428 | 202549.536 | 1741256.7415
2031 | 1 | 19133.4 | 321500.522 | 285971.6879 | 785419.9641 | 157073.1076 | 206600.5267 | 1775699.2083
2032 | 1 | 19133.4 | 327930.5324 | 291691.1217 | 801128.3634 | 160214.5698 | 210732.5372 | 1810830.5245
2033 | 1 | 19133.4 | 334489.1431 | 297524.9441 | 817150.9307 | 163418.8612 | 214947.188 | 1846664.467
2034 | 1 | 19133.4 | 341178.9259 | 303475.443 | 833493.9493 | 166687.2384 | 219246.1317 | 1883215.0883
2035 | 1 | 19133.4 | 348002.5044 | 309544.9518 | 850163.8283 | 170020.9832 | 223631.0544 | 1920496.7221
2036 | 1 | 19133.4 | 354962.5545 | 315735.8509 | 867167.1049 | 173421.4029 | 228103.6754 | 1958523.9886
2037 | 1 | 19133.4 | 362061.8056 | 322050.5679 | 884510.447 | 176889.8309 | 232665.7489 | 1997311.8003
2038 | 1 | 19133.4 | 369303.0417 | 328491.5792 | 902200.6559 | 180427.6275 | 237319.0639 | 2036875.3683
2039 | 1 | 19133.4 | 376689.1026 | 335061.4108 | 920244.669 | 184036.1801 | 242065.4452 | 2077230.2077
2040 | 1 | 19133.4 | 384222.8846 | 341762.639 | 938649.5624 | 187716.9037 | 246906.7541 | 2118392.1439
2041 | 1 | 19133.4 | 391907.3423 | 348597.8918 | 957422.5536 | 191471.2418 | 251844.8892 | 2160377.3187
2042 | 1 | 19133.4 | 399745.4892 | 355569.8497 | 976571.0047 | 195300.6666 | 256881.787 | 2203202.1971
2043 | 1 | 19133.4 | 407740.3989 | 362681.2467 | 996102.4248 | 199206.6799 | 262019.4227 | 2246883.573
2044 | 1 | 19133.4 | 415895.2069 | 369934.8716 | 1016024.4733 | 203190.8135 | 267259.8112 | 2291438.5765
2045 | 1 | 19133.4 | 424213.1111 | 377333.569 | 1036344.9628 | 207254.6298 | 272605.0074 | 2336884.68
2046 | 1 | 19133.4 | 432697.3733 | 384880.2404 | 1057071.862 | 211399.7224 | 278057.1075 | 2383239.7056
2047 | 1 | 19133.4 | 441351.3208 | 392577.8452 | 1078213.2993 | 215627.7168 | 283618.2497 | 2430521.8317
INGRESOS - ESCENARIO REAL (4% ANUAL)
Año | Adecuaión de la Tarifa | POR POTENCIA |  |  | POR CONSUMO DE ENERGÍA |  |  | TOTAL INGRESOS
|  | Cargo Fijo [$] | Cargo Fijo Pot. Registrada Hs. Pico [$] | Cargo Fijo Pot. Registrada Hs. Fuera de Pico [$] | Período Horas Resto [$] | Perìodo Horas Valle Nocturno [$] | Período Horas de Pico [$]
2017 | 1 | 19133.4 | 243657.216 | 216730.8 | 595250.1746 | 119041.7853 | 156577.3792 | 1350390.7552
2018 | 1 | 19133.4 | 253403.5046 | 225400.032 | 619060.1816 | 123803.4567 | 162840.4744 | 1403641.0494
2019 | 1 | 19133.4 | 263539.6448 | 234416.0333 | 643822.5889 | 128755.595 | 169354.0934 | 1459021.3554
2020 | 1 | 19133.4 | 274081.2306 | 243792.6746 | 669575.4924 | 133905.8188 | 176128.2571 | 1516616.8736
2021 | 1 | 19133.4 | 285044.4798 | 253544.3816 | 696358.5121 | 139262.0516 | 183173.3874 | 1576516.2125
2022 | 1 | 19133.4 | 296446.259 | 263686.1569 | 724212.8526 | 144832.5336 | 190500.3229 | 1638811.525
2023 | 1 | 19133.4 | 308304.1094 | 274233.6031 | 753181.3667 | 150625.835 | 198120.3358 | 1703598.65
2024 | 1 | 19133.4 | 320636.2738 | 285202.9473 | 783308.6214 | 156650.8684 | 206045.1492 | 1770977.26
2025 | 1 | 19133.4 | 333461.7247 | 296611.0651 | 814640.9663 | 162916.9031 | 214286.9552 | 1841051.0144
2026 | 1 | 19133.4 | 346800.1937 | 308475.5078 | 847226.6049 | 169433.5792 | 222858.4334 | 1913927.719
2027 | 1 | 19133.4 | 360672.2015 | 320814.5281 | 881115.6691 | 176210.9224 | 231772.7708 | 1989719.4918
2028 | 1 | 19133.4 | 375099.0895 | 333647.1092 | 916360.2959 | 183259.3593 | 241043.6816 | 2068542.9354
2029 | 1 | 19133.4 | 390103.0531 | 346992.9936 | 953014.7077 | 190589.7337 | 250685.4289 | 2150519.3169
2030 | 1 | 19133.4 | 405707.1752 | 360872.7133 | 991135.296 | 198213.323 | 260712.846 | 2235774.7535
2031 | 1 | 19133.4 | 421935.4622 | 375307.6218 | 1030780.7078 | 206141.8559 | 271141.3599 | 2324440.4077
2032 | 1 | 19133.4 | 438812.8807 | 390319.9267 | 1072011.9362 | 214387.5302 | 281987.0142 | 2416652.688
2033 | 1 | 19133.4 | 456365.396 | 405932.7238 | 1114892.4136 | 222963.0314 | 293266.4948 | 2512553.4595
2034 | 1 | 19133.4 | 474620.0118 | 422170.0327 | 1159488.1101 | 231881.5526 | 304997.1546 | 2612290.2619
2035 | 1 | 19133.4 | 493604.8123 | 439056.834 | 1205867.6346 | 241156.8147 | 317197.0408 | 2716016.5364
2036 | 1 | 19133.4 | 513349.0048 | 456619.1074 | 1254102.3399 | 250803.0873 | 329884.9224 | 2823891.8618
2037 | 1 | 19133.4 | 533882.9649 | 474883.8717 | 1304266.4335 | 260835.2108 | 343080.3193 | 2936082.2003
2038 | 1 | 19133.4 | 555238.2835 | 493879.2266 | 1356437.0909 | 271268.6192 | 356803.5321 | 3052760.1523
2039 | 1 | 19133.4 | 577447.8149 | 513634.3956 | 1410694.5745 | 282119.364 | 371075.6734 | 3174105.2224
2040 | 1 | 19133.4 | 600545.7275 | 534179.7714 | 1467122.3575 | 293404.1386 | 385918.7003 | 3300304.0953
2041 | 1 | 19133.4 | 624567.5566 | 555546.9623 | 1525807.2518 | 305140.3041 | 401355.4483 | 3431550.9231
2042 | 1 | 19133.4 | 649550.2588 | 577768.8408 | 1586839.5419 | 317345.9163 | 417409.6663 | 3568047.624
2043 | 1 | 19133.4 | 675532.2692 | 600879.5944 | 1650313.1235 | 330039.7529 | 434106.0529 | 3710004.193
2044 | 1 | 19133.4 | 702553.56 | 624914.7782 | 1716325.6485 | 343241.343 | 451470.295 | 3857639.0247
2045 | 1 | 19133.4 | 730655.7024 | 649911.3693 | 1784978.6744 | 356970.9968 | 469529.1068 | 4011179.2497
2046 | 1 | 19133.4 | 759881.9305 | 675907.8241 | 1856377.8214 | 371249.8366 | 488310.2711 | 4170861.0837
2047 | 1 | 19133.4 | 790277.2077 | 702944.1371 | 1930632.9342 | 386099.8301 | 507842.6819 | 4336930.191
INGRESOS - ESCENARIO OPTIMISTA (6% ANUAL)
Año | Adecuaión de la Tarifa | POR POTENCIA |  |  | POR CONSUMO DE ENERGÍA |  |  | TOTAL INGRESOS
|  | Cargo Fijo [$] | Cargo Fijo Pot. Registrada Hs. Pico [$] | Cargo Fijo Pot. Registrada Hs. Fuera de Pico [$] | Período Horas Resto [$] | Perìodo Horas Valle Nocturno [$] | Período Horas de Pico [$]
2017 | 1 | 19133.4 | 243657.216 | 216730.8 | 595250.1746 | 119041.7853 | 156577.3792 | 1350390.7552
2018 | 1 | 19133.4 | 258276.649 | 229734.648 | 630965.1851 | 126184.2924 | 165972.022 | 1430266.1965
2019 | 1 | 19133.4 | 273773.2479 | 243518.7269 | 668823.0962 | 133755.35 | 175930.3433 | 1514934.1643
2020 | 1 | 19133.4 | 290199.6428 | 258129.8505 | 708952.482 | 141780.671 | 186486.1639 | 1604682.2102
2021 | 1 | 19133.4 | 307611.6213 | 273617.6415 | 751489.6309 | 150287.5112 | 197675.3337 | 1699815.1388
2022 | 1 | 19133.4 | 326068.3186 | 290034.7 | 796579.0088 | 159304.7619 | 209535.8538 | 1800656.0431
2023 | 1 | 19133.4 | 345632.4177 | 307436.782 | 844373.7493 | 168863.0476 | 222108.005 | 1907547.4017
2024 | 1 | 19133.4 | 366370.3628 | 325882.9889 | 895036.1742 | 178994.8305 | 235434.4853 | 2020852.2418
2025 | 1 | 19133.4 | 388352.5846 | 345435.9683 | 948738.3447 | 189734.5203 | 249560.5544 | 2140955.3723
2026 | 1 | 19133.4 | 411653.7396 | 366162.1264 | 1005662.6454 | 201118.5915 | 264534.1877 | 2268264.6906
2027 | 1 | 19133.4 | 436352.964 | 388131.8539 | 1066002.4041 | 213185.707 | 280406.2389 | 2403212.5681
2028 | 1 | 19133.4 | 462534.1419 | 411419.7652 | 1129962.5484 | 225976.8495 | 297230.6133 | 2546257.3181
2029 | 1 | 19133.4 | 490286.1904 | 436104.9511 | 1197760.3013 | 239535.4604 | 315064.4501 | 2697884.7532
2030 | 1 | 19133.4 | 519703.3618 | 462271.2482 | 1269625.9193 | 253907.588 | 333968.3171 | 2858609.8344
2031 | 1 | 19133.4 | 550885.5635 | 490007.5231 | 1345803.4745 | 269142.0433 | 354006.4161 | 3028978.4205
2032 | 1 | 19133.4 | 583938.6973 | 519407.9744 | 1426551.683 | 285290.5659 | 375246.8011 | 3209569.1217
2033 | 1 | 19133.4 | 618975.0192 | 550572.4529 | 1512144.7839 | 302407.9999 | 397761.6091 | 3400995.265
2034 | 1 | 19133.4 | 656113.5203 | 583606.8001 | 1602873.471 | 320552.4799 | 421627.3057 | 3603906.9769
2035 | 1 | 19133.4 | 695480.3315 | 618623.2081 | 1699045.8792 | 339785.6287 | 446924.944 | 3818993.3915
2036 | 1 | 19133.4 | 737209.1514 | 655740.6006 | 1800988.632 | 360172.7664 | 473740.4407 | 4046984.991
2037 | 1 | 19133.4 | 781441.7005 | 695085.0366 | 1909047.9499 | 381783.1324 | 502164.8671 | 4288656.0865
2038 | 1 | 19133.4 | 828328.2025 | 736790.1388 | 2023590.8269 | 404690.1203 | 532294.7591 | 4544827.4477
2039 | 1 | 19133.4 | 878027.8947 | 780997.5471 | 2145006.2765 | 428971.5275 | 564232.4447 | 4816369.0905
2040 | 1 | 19133.4 | 930709.5684 | 827857.4 | 2273706.6531 | 454709.8192 | 598086.3914 | 5104203.232
2041 | 1 | 19133.4 | 986552.1425 | 877528.8439 | 2410129.0523 | 481992.4083 | 633971.5748 | 5409307.4219
2042 | 1 | 19133.4 | 1045745.271 | 930180.5746 | 2554736.7954 | 510911.9528 | 672009.8693 | 5732717.8632
2043 | 1 | 19133.4 | 1108489.9873 | 985991.4091 | 2708021.0032 | 541566.67 | 712330.4615 | 6075532.931
2044 | 1 | 19133.4 | 1174999.3865 | 1045150.8936 | 2870502.2633 | 574060.6702 | 755070.2892 | 6438916.9028
2045 | 1 | 19133.4 | 1245499.3497 | 1107859.9472 | 3042732.3991 | 608504.3104 | 800374.5065 | 6824103.913
2046 | 1 | 19133.4 | 1320229.3107 | 1174331.5441 | 3225296.3431 | 645014.5691 | 848396.9769 | 7232402.1438
2047 | 1 | 19133.4 | 1399443.0693 | 1244791.4367 | 3418814.1237 | 683715.4432 | 899300.7955 | 7665198.2684

## FLUJO DE FONDO a 30
Proyecto: Línea 33 kV Alimentación Nuevo Parque Industrial Monte Caseros | [6 empty] | Escenario Pesimista
Datos del Proyecto:
| Presupuesto Obra: |  | $ | 5192411.1999 |  | Incremento Anual O y M: |  |  | 1%
| Vida Útil: |  |  | 30 años |  | Incremento Anual A y F: |  |  | 1%
| Entrada en Servicio: |  |  | 2017 |  | Reducción anual de los ingresos: |  |  | 2%
| Dólar: |  | 9.54 | $/u$s |  | Crecimiento anual de la demanda: |  |  | 2%
Adecuación de la Tarifa |  |  |  |  | 1 | 0.98 | 0.9604 | 0.94119 | 0.92237 | 0.90392 | 0.88584 | 0.86813 | 0.85076 | 0.83375 | 0.81707 | 0.80073 | 0.78472 | 0.76902 | 0.75364 | 0.73857 | 0.7238 | 0.70932 | 0.69514 | 0.68123 | 0.66761 | 0.65426 | 0.64117 | 0.62835 | 0.61578 | 0.60346 | 0.5914 | 0.57957 | 0.56798 | 0.55662 | 0.54548
Alternativa 1: Inversión con Fondos Propios
Año |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ingreso
| Potencia y Energía |  |  |  | 2187462.9771 | 2186212.9773 | 2184970.9777 | 2183736.8253 | 2182510.3698 | 2181291.4641 | 2180079.9639 | 2178875.7281 | 2177678.618 | 2176488.498 | 2175305.235 | 2174128.6986 | 2172958.7611 | 2171795.2974 | 2170638.1846 | 2169487.3026 | 2168342.5334 | 2167203.7617 | 2166070.8741 | 2164943.7598 | 2163822.3101 | 2162706.4184 | 2161595.9804 | 2160490.8936 | 2159391.0578 | 2158296.3747 | 2157206.7481 | 2156122.0834 | 2155042.2883 | 2153967.272 | 2152896.9457
SubTotal Ingreso |  |  |  | 0 | 2187462.9771 | 2186212.9773 | 2184970.9777 | 2183736.8253 | 2182510.3698 | 2181291.4641 | 2180079.9639 | 2178875.7281 | 2177678.618 | 2176488.498 | 2175305.235 | 2174128.6986 | 2172958.7611 | 2171795.2974 | 2170638.1846 | 2169487.3026 | 2168342.5334 | 2167203.7617 | 2166070.8741 | 2164943.7598 | 2163822.3101 | 2162706.4184 | 2161595.9804 | 2160490.8936 | 2159391.0578 | 2158296.3747 | 2157206.7481 | 2156122.0834 | 2155042.2883 | 2153967.272 | 2152896.9457
Egreso
| Compra Potencia y Energía |  |  |  | 1350390.7552 | 1349475.5842 | 1348568.2797 | 1347668.6883 | 1346776.66 | 1345892.0478 | 1345014.7075 | 1344144.4977 | 1343281.2801 | 1342424.919 | 1341575.2815 | 1340732.2371 | 1339895.6582 | 1339065.4197 | 1338241.3989 | 1337423.4755 | 1336611.5319 | 1335805.4526 | 1335005.1243 | 1334210.4364 | 1333421.28 | 1332637.5487 | 1331859.1382 | 1331085.9461 | 1330317.8723 | 1329554.8185 | 1328796.6885 | 1328043.3879 | 1327294.8242 | 1326550.9069 | 1325811.5471
| Costo de Op. y Mant. |  |  | 0 | 21874.6298 | 21862.1298 | 21849.7098 | 21837.3683 | 21825.1037 | 21812.9146 | 21800.7996 | 21788.7573 | 21776.7862 | 21764.885 | 21753.0523 | 21741.287 | 21729.5876 | 21717.953 | 21706.3818 | 21694.873 | 21683.4253 | 21672.0376 | 21660.7087 | 21649.4376 | 21638.2231 | 21627.0642 | 21615.9598 | 21604.9089 | 21593.9106 | 21582.9637 | 21572.0675 | 21561.2208 | 21550.4229 | 21539.6727 | 21528.9695
| Costo de Adm. y Fact. |  |  |  | 21874.6298 | 21862.1298 | 21849.7098 | 21837.3683 | 21825.1037 | 21812.9146 | 21800.7996 | 21788.7573 | 21776.7862 | 21764.885 | 21753.0523 | 21741.287 | 21729.5876 | 21717.953 | 21706.3818 | 21694.873 | 21683.4253 | 21672.0376 | 21660.7087 | 21649.4376 | 21638.2231 | 21627.0642 | 21615.9598 | 21604.9089 | 21593.9106 | 21582.9637 | 21572.0675 | 21561.2208 | 21550.4229 | 21539.6727 | 21528.9695
| Inversión Inicial |  |  | 0: 5192411.1999
Subtotal Egreso |  |  |  | 5192411.1999 | 1394140.0147 | 1393199.8438 | 1392267.6992 | 1391343.4248 | 1390426.8674 | 1389517.8771 | 1388616.3067 | 1387722.0123 | 1386834.8525 | 1385954.689 | 1385081.3861 | 1384214.811 | 1383354.8334 | 1382501.3256 | 1381654.1625 | 1380813.2216 | 1379978.3826 | 1379149.5278 | 1378326.5418 | 1377509.3116 | 1376697.7262 | 1375891.6771 | 1375091.0578 | 1374295.764 | 1373505.6935 | 1372720.746 | 1371940.8234 | 1371165.8295 | 1370395.67 | 1369630.2523 | 1368869.486
Flujo antes del Impuesto a las Gan. |  |  |  | -5192411.1999 | 793322.9624 | 793013.1335 | 792703.2785 | 792393.4005 | 792083.5023 | 791773.587 | 791463.6572 | 791153.7158 | 790843.7655 | 790533.809 | 790223.8488 | 789913.8876 | 789603.9277 | 789293.9718 | 788984.0221 | 788674.081 | 788364.1508 | 788054.2339 | 787744.3323 | 787434.4483 | 787124.5839 | 786814.7414 | 786504.9226 | 786195.1296 | 785885.3643 | 785575.6287 | 785265.9246 | 784956.2539 | 784646.6183 | 784337.0197 | 784027.4596
Base Tributaria |  |  |  | -5192411.1999 | 793322.9624 | 793013.1335 | 792703.2785 | 792393.4005 | 792083.5023 | 791773.587 | 791463.6572 | 791153.7158 | 790843.7655 | 790533.809 | 790223.8488 | 789913.8876 | 789603.9277 | 789293.9718 | 788984.0221 | 788674.081 | 788364.1508 | 788054.2339 | 787744.3323 | 787434.4483 | 787124.5839 | 786814.7414 | 786504.9226 | 786195.1296 | 785885.3643 | 785575.6287 | 785265.9246 | 784956.2539 | 784646.6183 | 784337.0197 | 784027.4596
Impuesto a las Ganancias |  |  | 35% | 0 | 277663.0368 | 277554.5967 | 277446.1475 | 277337.6902 | 277229.2258 | 277120.7554 | 277012.28 | 276903.8005 | 276795.3179 | 276686.8331 | 276578.3471 | 276469.8606 | 276361.3747 | 276252.8901 | 276144.4077 | 276035.9283 | 275927.4528 | 275818.9819 | 275710.5163 | 275602.0569 | 275493.6044 | 275385.1595 | 275276.7229 | 275168.2954 | 275059.8775 | 274951.47 | 274843.0736 | 274734.6889 | 274626.3164 | 274517.9569 | 274409.6109
Aporte no reintegrable (Subsidio)
Flujo Neto |  |  |  | -5192411.1999 | 515659.9255 | 515458.5368 | 515257.131 | 515055.7103 | 514854.2765 | 514652.8315 | 514451.3772 | 514249.9153 | 514048.4476 | 513846.9758 | 513645.5017 | 513444.0269 | 513242.553 | 513041.0816 | 512839.6143 | 512638.1526 | 512436.698 | 512235.252 | 512033.816 | 511832.3914 | 511630.9796 | 511429.5819 | 511228.1997 | 511026.8342 | 510825.4868 | 510624.1587 | 510422.851 | 510221.565 | 510020.3019 | 509819.0628 | 509617.8488
|  |  |  | VAN: | 16% | -2009297.0286 | $
|  |  |  | TIR: |  | 9.262%
|  |  |  | Período de repago: |  | 10 años y 32 días
Flujo Acumulado |  |  |  | -5192411.1999 | -4676751.2743 | -4161292.7376 | -3646035.6066 | -3130979.8963 | -2616125.6198 | -2101472.7882 | -1587021.4111 | -1072771.4958 | -558723.0482 | -44876.0724 | 468769.4294 | 982213.4563 | 1495456.0093 | 2008497.0909 | 2521336.7053 | 3033974.8579 | 3546411.556 | 4058646.808 | 4570680.624 | 5082513.0153 | 5594143.9949 | 6105573.5768 | 6616801.7765 | 7127828.6107 | 7638654.0975 | 8149278.2562 | 8659701.1072 | 9169922.6722 | 9679942.9741 | 10189762.0369 | 10699379.8856
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.8892 | -333.2415 | -698.5156 | -1063.9332 | -1429.4946 | -1795.1998 | -2161.049 | -2527.0424 | -2893.1802 | -3259.4624 | -3625.8892 | -3992.4608 | -4359.1773 | -4726.0388 | -5093.0455 | -5460.1975 | -5827.4949 | -6194.9379 | -6562.5266 | -6930.261 | -7298.1414
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis financiero propio
| Valor actual de flujo neto futuro |  |  | -5192411.1999 | 444534.4186 | 383069.6617 | 330103.4348 | 284460.6837 | 245128.8221 | 211235.2685 | 182028.0889 | 156859.3153 | 135170.5712 | 116480.6841 | 100375.0114 | 86496.2412 | 74536.4658 | 64230.3507 | 55349.2482 | 47696.1251 | 41101.191 | 35418.1324 | 30520.8657 | 26300.7409 | 22664.1304 | 19530.3525 | 16829.8812 | 14502.8036 | 12497.4908 | 10769.4528 | 9280.3509 | 7997.1476 | 6891.3733 | 5938.495 | 5117.3717
Proyecto: Línea 33 kV Alimentación Nuevo Parque Industrial Monte Caseros |  |  |  | 3: Escenario Pesimista
Alternativa 2: Financiación bancaria
Préstamo bancario
| Monto: | $ | 4153928.9599 | 1: Capital propio:; 2: $; 3: 1038482.24
| Duración: |  | 10 años
| Tasa: |  | 0.16
| Años de gracia: |  | 2
Año |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Préstamo |  |  | 0: 4153928.9599
| Amortización de capital |  |  | 0 | 0 | 0 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Intereses |  |  | 0 | 602262.796 | 602262.796 | 587206.2261 | 526979.9465 | 466753.6669 | 406527.3873 | 346301.1077 | 286074.8281 | 225848.5485 | 165622.2689 | 105395.9893 | 45169.7097 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal con financiación bancaria |  |  |  | 4153928.9599 | -602262.796 | -602262.796 | -1002599.1221 | -942372.8425 | -882146.5629 | -821920.2833 | -761694.0037 | -701467.7241 | -641241.4445 | -581015.1649 | -520788.8853 | -460562.6057 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo antes de ganancias |  |  |  | -1038482.24 | 191060.1663 | 190750.3374 | -209895.8436 | -149979.4421 | -90063.0606 | -30146.6964 | 29769.6535 | 89685.9917 | 149602.321 | 209518.6441 | 269434.9635 | 329351.2819 | 789603.9277 | 789293.9718 | 788984.0221 | 788674.081 | 788364.1508 | 788054.2339 | 787744.3323 | 787434.4483 | 787124.5839 | 786814.7414 | 786504.9226 | 786195.1296 | 785885.3643 | 785575.6287 | 785265.9246 | 784956.2539 | 784646.6183 | 784337.0197 | 784027.4596
Base tributaria |  |  |  | -5192411.1999 | 191060.1663 | 190750.3374 | 205497.0524 | 265413.4539 | 325329.8354 | 385246.1996 | 445162.5495 | 505078.8877 | 564995.217 | 624911.5401 | 684827.8595 | 744744.1779 | 789603.9277 | 789293.9718 | 788984.0221 | 788674.081 | 788364.1508 | 788054.2339 | 787744.3323 | 787434.4483 | 787124.5839 | 786814.7414 | 786504.9226 | 786195.1296 | 785885.3643 | 785575.6287 | 785265.9246 | 784956.2539 | 784646.6183 | 784337.0197 | 784027.4596
Impuesto a las ganancias |  | 35% |  | 0 | 66871.0582 | 66762.6181 | 71923.9683 | 92894.7089 | 113865.4424 | 134836.1699 | 155806.8923 | 176777.6107 | 197748.3259 | 218719.039 | 239689.7508 | 260660.4622 | 276361.3747 | 276252.8901 | 276144.4077 | 276035.9283 | 275927.4528 | 275818.9819 | 275710.5163 | 275602.0569 | 275493.6044 | 275385.1595 | 275276.7229 | 275168.2954 | 275059.8775 | 274951.47 | 274843.0736 | 274734.6889 | 274626.3164 | 274517.9569 | 274409.6109
Aporte no reintegrable (subsidios)
Flujo neto |  |  |  | -1038482.24 | 124189.1081 | 123987.7193 | -281819.812 | -242874.1509 | -203928.503 | -164982.8662 | -126037.2388 | -87091.619 | -48146.0049 | -9200.3949 | 29745.2127 | 68690.8196 | 513242.553 | 513041.0816 | 512839.6143 | 512638.1526 | 512436.698 | 512235.252 | 512033.816 | 511832.3914 | 511630.9796 | 511429.5819 | 511228.1997 | 511026.8342 | 510825.4868 | 510624.1587 | 510422.851 | 510221.565 | 510020.3019 | 509819.0628 | 509617.8488
Flujo Acumulado |  |  |  | -1038482.24 | -914293.1319 | -790305.4126 | -1072125.2245 | -1314999.3755 | -1518927.8784 | -1683910.7447 | -1809947.9835 | -1897039.6025 | -1945185.6075 | -1954386.0024 | -1924640.7897 | -1855949.9701 | -1342707.4171 | -829666.3355 | -316826.7211 | 195811.4315 | 708248.1296 | 1220483.3816 | 1732517.1976 | 2244349.589 | 2755980.5685 | 3267410.1504 | 3778638.3501 | 4289665.1843 | 4800490.6711 | 5311114.8298 | 5821537.6808 | 6331759.2458 | 6841779.5477 | 7351598.6105 | 7861216.4593
Proyecto: Línea 33 kV Alimentación Nuevo Parque Industrial Monte Caseros |  |  |  | 2: Escenario Pesimista (continuación)
Alternativa 2: Financiación bancaria
|  |  |  | VAN: | 16% | -880125.8357 | $
|  |  |  | TIR: |  | 9.334%
|  |  |  | Período de repago: |  | 15 años y 226 días
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 225.5816 | -139.4732 | -504.6716 | -870.0137 | -1235.4997 | -1601.1298 | -1966.904 | -2332.8226 | -2698.8857 | -3065.0933 | -3431.4457 | -3797.943 | -4164.5853 | -4531.3728 | -4898.3055 | -5265.3837
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis financiero propio
| Valor actual de flujo neto futuro |  |  | -1038482.24 | 107059.5759 | 92143.0732 | -180550.0251 | -134137.2315 | -97093.0145 | -67715.9396 | -44595.697 | -26565.1609 | -12660.1355 | -2085.5787 | 5812.7172 | 11571.8509 | 74536.4658 | 64230.3507 | 55349.2482 | 47696.1251 | 41101.191 | 35418.1324 | 30520.8657 | 26300.7409 | 22664.1304 | 19530.3525 | 16829.8812 | 14502.8036 | 12497.4908 | 10769.4528 | 9280.3509 | 7997.1476 | 6891.3733 | 5938.495 | 5117.3717
Proyecto: Línea 33 kV Alimentación Nuevo Parque Industrial Monte Caseros |  |  |  | 3: Escenario Optimista
Datos del Proyecto:
| Presupuesto Obra: |  | $ | 0: 5192411.1999; 2: Incremento Anual A y F:; 5: 1%
| Vida Útil: |  |  | 0: 30 años; 2: Incremento Anual O y M:; 5: 1%
| Entrada en Servicio: |  |  | 0: 2017; 2: Incremento anual de los ingresos:; 5: 2.5%
| Dólar: |  | 9.54 | 0: $/u$s; 2: Crecimiento anual de la demanda:; 5: 6%
Adecuación de la Tarifa |  |  |  |  | 1 | 1.025 | 1.0506 | 1.0769 | 1.1038 | 1.1314 | 1.1597 | 1.1887 | 1.2184 | 1.2489 | 1.2801 | 1.3121 | 1.3449 | 1.3785 | 1.413 | 1.4483 | 1.4845 | 1.5216 | 1.5597 | 1.5987 | 1.6386 | 1.6796 | 1.7216 | 1.7646 | 1.8087 | 1.8539 | 1.9003 | 1.9478 | 1.9965 | 2.0464 | 2.0976
Alternativa 1: Inversión con Fondos Propios
Año |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ingreso
| Potencia y Energía |  |  |  | 2187462.9771 | 2375501.8205 | 2579776.6063 | 2801691.008 | 3042770.0986 | 3304670.8509 | 3589193.5468 | 3898294.1727 | 4234097.8872 | 4598913.6547 | 4995250.1437 | 5425833.0004 | 5893623.6172 | 6401839.5239 | 6953976.5431 | 7553832.862 | 8205535.1862 | 8913567.1559 | 9682800.2204 | 10518527.1827 | 11426498.6458 | 12412962.612 | 13484707.507 | 14649108.9263 | 15914180.4238 | 17288628.6952 | 18781913.5337 | 20404312.9722 | 22166994.06 | 24082089.7623 | 26162782.5108
SubTotal Ingreso |  |  |  | 0 | 2187462.9771 | 2375501.8205 | 2579776.6063 | 2801691.008 | 3042770.0986 | 3304670.8509 | 3589193.5468 | 3898294.1727 | 4234097.8872 | 4598913.6547 | 4995250.1437 | 5425833.0004 | 5893623.6172 | 6401839.5239 | 6953976.5431 | 7553832.862 | 8205535.1862 | 8913567.1559 | 9682800.2204 | 10518527.1827 | 11426498.6458 | 12412962.612 | 13484707.507 | 14649108.9263 | 15914180.4238 | 17288628.6952 | 18781913.5337 | 20404312.9722 | 22166994.06 | 24082089.7623 | 26162782.5108
Egreso
| Compra de Potencia y Energía |  |  |  | 1350390.7552 | 1466022.8514 | 1591627.7064 | 1728067.2282 | 1876277.8618 | 2037277.0357 | 2212170.1666 | 2402158.2701 | 2608546.229 | 2832751.7781 | 3076315.2648 | 3340910.2545 | 3628355.0537 | 3940625.2297 | 4279867.2124 | 4648413.0742 | 5048796.5867 | 5483770.6677 | 5956326.336 | 6469713.3072 | 7027462.3701 | 7633409.6984 | 8291723.2664 | 9006931.5489 | 9783954.7032 | 10628138.4498 | 11545290.8821 | 12541722.4612 | 13624289.4698 | 14800441.2251 | 16078271.3751
| Costo de Op. y Mant. |  |  | 0 | 21874.6298 | 23755.0182 | 25797.7661 | 28016.9101 | 30427.701 | 33046.7085 | 35891.9355 | 38982.9417 | 42340.9789 | 45989.1365 | 49952.5014 | 54258.33 | 58936.2362 | 64018.3952 | 69539.7654 | 75538.3286 | 82055.3519 | 89135.6716 | 96828.0022 | 105185.2718 | 114264.9865 | 124129.6261 | 134847.0751 | 146491.0893 | 159141.8042 | 172886.287 | 187819.1353 | 204043.1297 | 221669.9406 | 240820.8976 | 261627.8251
| Costo de Adm. y Fact. |  |  | 0 | 21874.6298 | 23755.0182 | 25797.7661 | 28016.9101 | 30427.701 | 33046.7085 | 35891.9355 | 38982.9417 | 42340.9789 | 45989.1365 | 49952.5014 | 54258.33 | 58936.2362 | 64018.3952 | 69539.7654 | 75538.3286 | 82055.3519 | 89135.6716 | 96828.0022 | 105185.2718 | 114264.9865 | 124129.6261 | 134847.0751 | 146491.0893 | 159141.8042 | 172886.287 | 187819.1353 | 204043.1297 | 221669.9406 | 240820.8976 | 261627.8251
| Inversión Inicial |  |  | 0: 5192411.1999
Subtotal Egreso |  |  |  | 5192411.1999 | 1394140.0147 | 1513532.8878 | 1643223.2385 | 1784101.0484 | 1937133.2638 | 2103370.4528 | 2283954.0376 | 2480124.1535 | 2693228.1868 | 2924730.0512 | 3176220.2677 | 3449426.9145 | 3746227.5261 | 4068662.0201 | 4418946.7433 | 4799489.7315 | 5212907.2905 | 5662042.0108 | 6149982.3404 | 6680083.8509 | 7255992.343 | 7881668.9506 | 8561417.4166 | 9299913.7274 | 10102238.3117 | 10973911.0237 | 11920929.1528 | 12949808.7206 | 14067629.351 | 15282083.0203 | 16601527.0253
Flujo antes del Impuesto a las Gananc. |  |  |  | -5192411.1999 | 793322.9624 | 861968.9327 | 936553.3678 | 1017589.9596 | 1105636.8347 | 1201300.3982 | 1305239.5093 | 1418170.0191 | 1540869.7004 | 1674183.6035 | 1819029.876 | 1976406.0859 | 2147396.0911 | 2333177.5037 | 2535029.7998 | 2754343.1305 | 2992627.8957 | 3251525.1451 | 3532817.8801 | 3838443.3318 | 4170506.3028 | 4531293.6613 | 4923290.0905 | 5349195.1989 | 5811942.1121 | 6314717.6715 | 6860984.3809 | 7454504.2515 | 8099364.709 | 8800006.742 | 9561255.4855
Base Tributaria |  |  |  | -5192411.1999 | 793322.9624 | 861968.9327 | 936553.3678 | 1017589.9596 | 1105636.8347 | 1201300.3982 | 1305239.5093 | 1418170.0191 | 1540869.7004 | 1674183.6035 | 1819029.876 | 1976406.0859 | 2147396.0911 | 2333177.5037 | 2535029.7998 | 2754343.1305 | 2992627.8957 | 3251525.1451 | 3532817.8801 | 3838443.3318 | 4170506.3028 | 4531293.6613 | 4923290.0905 | 5349195.1989 | 5811942.1121 | 6314717.6715 | 6860984.3809 | 7454504.2515 | 8099364.709 | 8800006.742 | 9561255.4855
Impuesto a las Ganancias |  |  | 35% | 0 | 277663.0368 | 301689.1264 | 327793.6787 | 356156.4859 | 386972.8922 | 420455.1394 | 456833.8282 | 496359.5067 | 539304.3951 | 585964.2612 | 636660.4566 | 691742.1301 | 751588.6319 | 816612.1263 | 887260.4299 | 964020.0957 | 1047419.7635 | 1138033.8008 | 1236486.258 | 1343455.1661 | 1459677.206 | 1585952.7815 | 1723151.5317 | 1872218.3196 | 2034179.7392 | 2210151.185 | 2401344.5333 | 2609076.488 | 2834777.6481 | 3080002.3597 | 3346439.4199
Aporte no reintegrable (Subsidio)
Flujo Neto |  |  |  | -5192411.1999 | 515659.9255 | 560279.8062 | 608759.6891 | 661433.4737 | 718663.9426 | 780845.2588 | 848405.681 | 921810.5124 | 1001565.3053 | 1088219.3423 | 1182369.4194 | 1284663.9559 | 1395807.4592 | 1516565.3774 | 1647769.3699 | 1790323.0348 | 1945208.1322 | 2113491.3443 | 2296331.6221 | 2494988.1657 | 2710829.0968 | 2945340.8799 | 3200138.5588 | 3476976.8793 | 3777762.3729 | 4104566.4865 | 4459639.8476 | 4845427.7635 | 5264587.0608 | 5720004.3823 | 6214816.0656
Flujo Acumulado |  |  |  | -5192411.1999 | -4676751.2743 | -4116471.4681 | -3507711.779 | -2846278.3053 | -2127614.3627 | -1346769.1039 | -498363.4229 | 423447.0896 | 1425012.3948 | 2513231.7371 | 3695601.1565 | 4980265.1124 | 6376072.5716 | 7892637.9491 | 9540407.3189 | 11330730.3538 | 13275938.486 | 15389429.8303 | 17685761.4524 | 20180749.6181 | 22891578.7149 | 25836919.5948 | 29037058.1536 | 32514035.0328 | 36291797.4057 | 40396363.8922 | 44856003.7398 | 49701431.5033 | 54966018.5641 | 60686022.9464 | 66900839.012
|  |  |  | VAN: | 16% | 902360.0116 | $
|  |  |  | TIR: |  | 17.77%
|  |  |  | Período de repago: |  | 7 años y 197 días
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 197.3319 | -154.3166 | -477.9639 | -775.8401 | -1049.9979 | -1302.3263 | -1534.5639 | -1748.3107 | -1945.0393 | -2126.1049 | -2292.7549 | -2446.1371 | -2587.308 | -2717.2401 | -2836.8283 | -2946.896 | -3048.2015 | -3141.4424 | -3227.2607 | -3306.2474 | -3378.9465 | -3445.8586 | -3507.4443 | -3564.1277
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis financiero propio
| Valor actual de flujo neto futuro |  |  | -5192411.1999 | 444534.4186 | 416379.1664 | 390006.5661 | 365303.8194 | 342165.2568 | 320491.8886 | 300190.9833 | 281175.6726 | 263364.5817 | 246681.4818 | 231054.966 | 216418.1441 | 202708.3576 | 189866.9123 | 177838.8278 | 166572.6028 | 156019.995 | 146135.8155 | 136877.7353 | 128206.1048 | 120083.784 | 112475.9842 | 105350.119 | 98675.6649 | 92424.031 | 86568.4367 | 81083.7971 | 75946.6156 | 71134.8835 | 66627.9858 | 62406.6131
Proyecto: Línea 33 kV Alimentación Nuevo Parque Industrial Monte Caseros |  |  |  | 3: Escenario Optimista
Alternativa 2: Financiación bancaria
Préstamo bancario
| Monto: | $ | 4153928.9599 | 1: Capital propio:; 2: $; 3: 1038482.24
| Duración: |  | 10 años
| Tasa: |  | 0.16
| Años de gracia: |  | 2
Año |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Préstamo |  |  | 0: 4153928.9599
| Amortización de capital |  |  | 0 | 0 | 0 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Intereses |  |  | 0 | 602262.796 | 602262.796 | 587206.2261 | 526979.9465 | 466753.6669 | 406527.3873 | 346301.1077 | 286074.8281 | 225848.5485 | 165622.2689 | 105395.9893 | 45169.7097 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal con financiación bancaria |  |  |  | 4153928.9599 | -602262.796 | -602262.796 | -1002599.1221 | -942372.8425 | -882146.5629 | -821920.2833 | -761694.0037 | -701467.7241 | -641241.4445 | -581015.1649 | -520788.8853 | -460562.6057 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo antes de ganancias |  |  |  | -1038482.24 | 191060.1663 | 259706.1366 | -66045.7543 | 75217.1171 | 223490.2718 | 379380.1148 | 543545.5055 | 716702.295 | 899628.2559 | 1093168.4386 | 1298240.9907 | 1515843.4802 | 2147396.0911 | 2333177.5037 | 2535029.7998 | 2754343.1305 | 2992627.8957 | 3251525.1451 | 3532817.8801 | 3838443.3318 | 4170506.3028 | 4531293.6613 | 4923290.0905 | 5349195.1989 | 5811942.1121 | 6314717.6715 | 6860984.3809 | 7454504.2515 | 8099364.709 | 8800006.742 | 9561255.4855
Base tributaria |  |  |  | -5192411.1999 | 191060.1663 | 259706.1366 | 349347.1416 | 490610.0131 | 638883.1678 | 794773.0108 | 958938.4015 | 1132095.191 | 1315021.1519 | 1508561.3346 | 1713633.8867 | 1931236.3762 | 2147396.0911 | 2333177.5037 | 2535029.7998 | 2754343.1305 | 2992627.8957 | 3251525.1451 | 3532817.8801 | 3838443.3318 | 4170506.3028 | 4531293.6613 | 4923290.0905 | 5349195.1989 | 5811942.1121 | 6314717.6715 | 6860984.3809 | 7454504.2515 | 8099364.709 | 8800006.742 | 9561255.4855
Impuesto a las ganancias |  | 35% |  | 0 | 66871.0582 | 90897.1478 | 122271.4996 | 171713.5046 | 223609.1087 | 278170.5538 | 335628.4405 | 396233.3169 | 460257.4032 | 527996.4671 | 599771.8604 | 675932.7317 | 751588.6319 | 816612.1263 | 887260.4299 | 964020.0957 | 1047419.7635 | 1138033.8008 | 1236486.258 | 1343455.1661 | 1459677.206 | 1585952.7815 | 1723151.5317 | 1872218.3196 | 2034179.7392 | 2210151.185 | 2401344.5333 | 2609076.488 | 2834777.6481 | 3080002.3597 | 3346439.4199
Aporte no reintegrable (subsidios)
Flujo neto |  |  |  | -1038482.24 | 124189.1081 | 168808.9888 | -188317.2539 | -96496.3875 | -118.8369 | 101209.5611 | 207917.065 | 320468.9782 | 439370.8527 | 565171.9715 | 698469.1304 | 839910.7486 | 1395807.4592 | 1516565.3774 | 1647769.3699 | 1790323.0348 | 1945208.1322 | 2113491.3443 | 2296331.6221 | 2494988.1657 | 2710829.0968 | 2945340.8799 | 3200138.5588 | 3476976.8793 | 3777762.3729 | 4104566.4865 | 4459639.8476 | 4845427.7635 | 5264587.0608 | 5720004.3823 | 6214816.0656
Flujo Acumulado |  |  |  | -1038482.24 | -914293.1319 | -745484.1431 | -933801.397 | -1030297.7845 | -1030416.6214 | -929207.0603 | -721289.9953 | -400821.0172 | 38549.8356 | 603721.8071 | 1302190.9375 | 2142101.686 | 3537909.1453 | 5054474.5227 | 6702243.8926 | 8492566.9274 | 10437775.0596 | 12551266.4039 | 14847598.026 | 17342586.1917 | 20053415.2885 | 22998756.1684 | 26198894.7272 | 29675871.6065 | 33453633.9793 | 37558200.4658 | 42017840.3134 | 46863268.0769 | 52127855.1377 | 57847859.52 | 64062675.5856
Proyecto: Línea 33 kV Alimentación Nuevo Parque Industrial Monte Caseros |  |  |  | 3: Escenario Optimista (continuación)
Alternativa 2: Financiación bancaria
|  |  |  | VAN: | 16% | 2031531.2046 | $
|  |  |  | TIR: |  | 24.45%
|  |  |  | Período de repago: |  | 8 años y 333 días
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 332.9754 | -24.8963 | -315.4878 | -565.8931 | -560.154 | -851.4877 | -1119.6246 | -1366.4121 | -1593.5503 | -1802.604 | -1995.0133 | -2172.1038 | -2335.0952 | -2485.1102 | -2623.182 | -2750.2618 | -2867.2246 | -2974.876 | -3073.9575 | -3165.1512 | -3249.0854 | -3326.3379 | -3397.4406
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis financiero propio
| Valor actual de flujo neto futuro |  |  | -1038482.24 | 107059.5759 | 125452.5779 | -120646.8938 | -53294.0958 | -56.5798 | 41540.6804 | 73567.1974 | 97751.1965 | 115533.8751 | 128115.2191 | 136492.6719 | 141493.7538 | 202708.3576 | 189866.9123 | 177838.8278 | 166572.6028 | 156019.995 | 146135.8155 | 136877.7353 | 128206.1048 | 120083.784 | 112475.9842 | 105350.119 | 98675.6649 | 92424.031 | 86568.4367 | 81083.7971 | 75946.6156 | 71134.8835 | 66627.9858 | 62406.6131
Proyecto: Línea 33 kV Alimentación Nuevo Parque Industrial Monte Caseros |  |  |  | 3: Escenario Real
Datos del Proyecto:
| Presupuesto Obra: |  | $ | 0: 5192411.1999; 2: Incremento Anual O y M:; 5: 1%
| Vida Útil: |  |  | 0: 30 años; 2: Incremento Anual O y M:; 5: 1%
| Entrada en Servicio: |  |  | 0: 2017; 2: Incremento anual de los ingresos:
| Dólar: |  | 9.54 | 0: $/u$s; 2: Crecimiento anual de la demanda:; 5: 4%
Alternativa 1: Inversión con Fondos Propios
Año |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ingreso
| Potencia y Energía |  |  |  | 2187462.9771 | 2274196.1602 | 2364398.6706 | 2458209.2814 | 2555772.3167 | 2657237.8733 | 2762762.0523 | 2872507.1984 | 2986642.1503 | 3105342.5003 | 3228790.8643 | 3357177.1629 | 3490698.9134 | 3629561.5339 | 3773978.6593 | 3924172.4697 | 4080374.0324 | 4242823.6577 | 4411771.2681 | 4587476.7828 | 4770210.5181 | 4960253.6028 | 5157898.4109 | 5363449.0114 | 5577221.6358 | 5799545.1652 | 6030761.6359 | 6271226.7653 | 6521310.4999 | 6781397.5839 | 7051888.1513
SubTotal Ingreso |  |  |  | 0 | 2187462.9771 | 2274196.1602 | 2364398.6706 | 2458209.2814 | 2555772.3167 | 2657237.8733 | 2762762.0523 | 2872507.1984 | 2986642.1503 | 3105342.5003 | 3228790.8643 | 3357177.1629 | 3490698.9134 | 3629561.5339 | 3773978.6593 | 3924172.4697 | 4080374.0324 | 4242823.6577 | 4411771.2681 | 4587476.7828 | 4770210.5181 | 4960253.6028 | 5157898.4109 | 5363449.0114 | 5577221.6358 | 5799545.1652 | 6030761.6359 | 6271226.7653 | 6521310.4999 | 6781397.5839 | 7051888.1513
Egreso
| Compra de Potencia y Energía |  |  |  | 1350390.7552 | 1403641.0494 | 1459021.3554 | 1516616.8736 | 1576516.2125 | 1638811.525 | 1703598.65 | 1770977.26 | 1841051.0144 | 1913927.719 | 1989719.4918 | 2068542.9354 | 2150519.3169 | 2235774.7535 | 2324440.4077 | 2416652.688 | 2512553.4595 | 2612290.2619 | 2716016.5364 | 2823891.8618 | 2936082.2003 | 3052760.1523 | 3174105.2224 | 3300304.0953 | 3431550.9231 | 3568047.624 | 3710004.193 | 3857639.0247 | 4011179.2497 | 4170861.0837 | 4336930.191
| Costo de Op. y Mant. |  |  | 0 | 21874.6298 | 22741.9616 | 23643.9867 | 24582.0928 | 25557.7232 | 26572.3787 | 27627.6205 | 28725.072 | 29866.4215 | 31053.425 | 32287.9086 | 33571.7716 | 34906.9891 | 36295.6153 | 37739.7866 | 39241.7247 | 40803.7403 | 42428.2366 | 44117.7127 | 45874.7678 | 47702.1052 | 49602.536 | 51578.9841 | 53634.4901 | 55772.2164 | 57995.4517 | 60307.6164 | 62712.2677 | 65213.105 | 67813.9758 | 70518.8815
| Costo de Adm. y Fact. |  |  | 0 | 21874.6298 | 22741.9616 | 23643.9867 | 24582.0928 | 25557.7232 | 26572.3787 | 27627.6205 | 28725.072 | 29866.4215 | 31053.425 | 32287.9086 | 33571.7716 | 34906.9891 | 36295.6153 | 37739.7866 | 39241.7247 | 40803.7403 | 42428.2366 | 44117.7127 | 45874.7678 | 47702.1052 | 49602.536 | 51578.9841 | 53634.4901 | 55772.2164 | 57995.4517 | 60307.6164 | 62712.2677 | 65213.105 | 67813.9758 | 70518.8815
| Inversión Inicial |  |  | 0: 5192411.1999
Subtotal Egreso |  |  |  | 5192411.1999 | 1394140.0147 | 1449124.9726 | 1506309.3288 | 1565781.0592 | 1627631.6589 | 1691956.2825 | 1758853.8911 | 1828427.404 | 1900783.8574 | 1976034.569 | 2054295.3091 | 2135686.4787 | 2220333.2951 | 2308365.9842 | 2399919.9809 | 2495136.1374 | 2594160.9402 | 2697146.735 | 2804251.9617 | 2915641.3975 | 3031486.4107 | 3151965.2244 | 3277263.1906 | 3407573.0755 | 3543095.3558 | 3684038.5273 | 3830619.4257 | 3983063.56 | 4141605.4597 | 4306489.0354 | 4477967.9541
Flujo antes del Impuesto a las Gananc. |  |  |  | -5192411.1999 | 793322.9624 | 825071.1876 | 858089.3418 | 892428.2222 | 928140.6578 | 965281.5908 | 1003908.1612 | 1044079.7943 | 1085858.2928 | 1129307.9313 | 1174495.5552 | 1221490.6842 | 1270365.6183 | 1321195.5497 | 1374058.6784 | 1429036.3323 | 1486213.0923 | 1545676.9227 | 1607519.3063 | 1671835.3853 | 1738724.1074 | 1808288.3785 | 1880635.2203 | 1955875.9358 | 2034126.28 | 2115506.6379 | 2200142.2102 | 2288163.2053 | 2379705.0402 | 2474908.5485 | 2573920.1972
Base Tributaria |  |  |  | -5192411.1999 | 793322.9624 | 825071.1876 | 858089.3418 | 892428.2222 | 928140.6578 | 965281.5908 | 1003908.1612 | 1044079.7943 | 1085858.2928 | 1129307.9313 | 1174495.5552 | 1221490.6842 | 1270365.6183 | 1321195.5497 | 1374058.6784 | 1429036.3323 | 1486213.0923 | 1545676.9227 | 1607519.3063 | 1671835.3853 | 1738724.1074 | 1808288.3785 | 1880635.2203 | 1955875.9358 | 2034126.28 | 2115506.6379 | 2200142.2102 | 2288163.2053 | 2379705.0402 | 2474908.5485 | 2573920.1972
Impuesto a las Ganancias |  |  | 35% | 0 | 277663.0368 | 288774.9157 | 300331.2696 | 312349.8778 | 324849.2302 | 337848.5568 | 351367.8564 | 365427.928 | 380050.4025 | 395257.7759 | 411073.4443 | 427521.7395 | 444627.9664 | 462418.4424 | 480920.5374 | 500162.7163 | 520174.5823 | 540986.9229 | 562631.7572 | 585142.3849 | 608553.4376 | 632900.9325 | 658222.3271 | 684556.5775 | 711944.198 | 740427.3233 | 770049.7736 | 800857.1218 | 832896.7641 | 866217.992 | 900872.069
Aporte no reintegrable (Subsidio)
Flujo Neto |  |  |  | -5192411.1999 | 515659.9255 | 536296.2719 | 557758.0722 | 580078.3444 | 603291.4276 | 627433.034 | 652540.3048 | 678651.8663 | 705807.8903 | 734050.1553 | 763422.1109 | 793968.9447 | 825737.6519 | 858777.1073 | 893138.141 | 928873.616 | 966038.51 | 1004689.9998 | 1044887.5491 | 1086693.0004 | 1130170.6698 | 1175387.446 | 1222412.8932 | 1271319.3583 | 1322182.082 | 1375079.3146 | 1430092.4366 | 1487306.0834 | 1546808.2761 | 1608690.5565 | 1673048.1282
Flujo Acumulado |  |  |  | -5192411.1999 | -4676751.2743 | -4140455.0024 | -3582696.9303 | -3002618.5858 | -2399327.1583 | -1771894.1242 | -1119353.8195 | -440701.9531 | 265105.9372 | 999156.0925 | 1762578.2034 | 2556547.1482 | 3382284.8 | 4241061.9073 | 5134200.0483 | 6063073.6643 | 7029112.1743 | 8033802.174 | 9078689.7231 | 10165382.7236 | 11295553.3934 | 12470940.8394 | 13693353.7326 | 14964673.0909 | 16286855.1729 | 17661934.4876 | 19092026.9242 | 20579333.0076 | 22126141.2837 | 23734831.8403 | 25407879.9685
|  |  |  | VAN: | 16% | -1040333.492 | $
|  |  |  | TIR: |  | 13.22%
|  |  |  | Período de repago: |  | 8 años y 228 días
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 227.9037 | -131.8216 | -477.7069 | -810.2849 | -1130.068 | -1437.5487 | -1733.2006 | -2017.479 | -2290.8216 | -2553.6493 | -2806.3669 | -3049.3633 | -3283.0127 | -3507.6749 | -3723.6955 | -3931.4072 | -4131.1297 | -4323.1704 | -4507.8248 | -4685.3771 | -4856.1006 | -5020.258 | -5178.1019
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.9037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis financiero propio
| Valor actual de flujo neto futuro |  |  | -5192411.1999 | 444534.4186 | 398555.4934 | 357331.9889 | 320372.1057 | 287234.9008 | 257525.0291 | 230888.0293 | 207006.0955 | 185594.2881 | 166397.1343 | 149185.5819 | 133754.2668 | 119919.0634 | 107514.8887 | 96393.7326 | 86422.8929 | 77483.3916 | 69468.5563 | 62282.747 | 55840.2154 | 50064.0822 | 44885.4191 | 40242.4274 | 36079.7001 | 32347.5607 | 29001.4712 | 26001.4999 | 23311.8455 | 20900.4097 | 18738.4142 | 16800.0575
Proyecto: Línea 33 kV Alimentación Nuevo Parque Industrial Monte Caseros |  |  |  | 3: Escenario Real
Alternativa 2: Financiación bancaria
Préstamo bancario
| Monto: | $ | 4153928.9599 | 1: Capital propio:; 2: $; 3: 1038482.24
| Duración: |  | 10 años
| Tasa: |  | 0.16
| Años de gracia: |  | 2
Año |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| Préstamo |  |  | 0: 4153928.9599
| Amortización de capital |  |  | 0 | 0 | 0 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 415392.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Intereses |  |  | 0 | 602262.796 | 602262.796 | 587206.2261 | 526979.9465 | 466753.6669 | 406527.3873 | 346301.1077 | 286074.8281 | 225848.5485 | 165622.2689 | 105395.9893 | 45169.7097 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | -1.941e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal con financiación bancaria |  |  |  | 4153928.9599 | -602262.796 | -602262.796 | -1002599.1221 | -942372.8425 | -882146.5629 | -821920.2833 | -761694.0037 | -701467.7241 | -641241.4445 | -581015.1649 | -520788.8853 | -460562.6057 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 1.941e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Flujo antes de ganancias |  |  |  | -1038482.24 | 191060.1663 | 222808.3915 | -144509.7803 | -49944.6203 | 45994.0949 | 143361.3075 | 242214.1575 | 342612.0702 | 444616.8483 | 548292.7664 | 653706.6699 | 760928.0785 | 1270365.6183 | 1321195.5497 | 1374058.6784 | 1429036.3323 | 1486213.0923 | 1545676.9227 | 1607519.3063 | 1671835.3853 | 1738724.1074 | 1808288.3785 | 1880635.2203 | 1955875.9358 | 2034126.28 | 2115506.6379 | 2200142.2102 | 2288163.2053 | 2379705.0402 | 2474908.5485 | 2573920.1972
Base tributaria |  |  |  | -5192411.1999 | 191060.1663 | 222808.3915 | 270883.1156 | 365448.2756 | 461386.9909 | 558754.2035 | 657607.0535 | 758004.9662 | 860009.7443 | 963685.6624 | 1069099.5659 | 1176320.9745 | 1270365.6183 | 1321195.5497 | 1374058.6784 | 1429036.3323 | 1486213.0923 | 1545676.9227 | 1607519.3063 | 1671835.3853 | 1738724.1074 | 1808288.3785 | 1880635.2203 | 1955875.9358 | 2034126.28 | 2115506.6379 | 2200142.2102 | 2288163.2053 | 2379705.0402 | 2474908.5485 | 2573920.1972
Impuesto a las ganancias |  | 35% |  | 0 | 66871.0582 | 77982.937 | 94809.0905 | 127906.8965 | 161485.4468 | 195563.9712 | 230162.4687 | 265301.7382 | 301003.4105 | 337289.9818 | 374184.8481 | 411712.3411 | 444627.9664 | 462418.4424 | 480920.5374 | 500162.7163 | 520174.5823 | 540986.9229 | 562631.7572 | 585142.3849 | 608553.4376 | 632900.9325 | 658222.3271 | 684556.5775 | 711944.198 | 740427.3233 | 770049.7736 | 800857.1218 | 832896.7641 | 866217.992 | 900872.069
Aporte no reintegrable (subsidios)
Flujo neto |  |  |  | -1038482.24 | 124189.1081 | 144825.4545 | -239318.8708 | -177851.5168 | -115491.3519 | -52202.6637 | 12051.6888 | 77310.3321 | 143613.4378 | 211002.7845 | 279521.8219 | 349215.7374 | 825737.6519 | 858777.1073 | 893138.141 | 928873.616 | 966038.51 | 1004689.9998 | 1044887.5491 | 1086693.0004 | 1130170.6698 | 1175387.446 | 1222412.8932 | 1271319.3583 | 1322182.082 | 1375079.3146 | 1430092.4366 | 1487306.0834 | 1546808.2761 | 1608690.5565 | 1673048.1282
Flujo Acumulado |  |  |  | -1038482.24 | -914293.1319 | -769467.6774 | -1008786.5482 | -1186638.065 | -1302129.417 | -1354332.0807 | -1342280.3919 | -1264970.0599 | -1121356.6221 | -910353.8375 | -630832.0156 | -281616.2782 | 544121.3736 | 1402898.481 | 2296036.6219 | 3224910.2379 | 4190948.7479 | 5195638.7477 | 6240526.2968 | 7327219.2972 | 8457389.967 | 9632777.413 | 10855190.3062 | 12126509.6645 | 13448691.7465 | 14823771.0612 | 16253863.4978 | 17741169.5812 | 19287977.8573 | 20896668.4139 | 22569716.5421
| Proyecto: Línea 33 kV Alimentación Nuevo Parque Industrial Monte Caseros |  |  | 4: Escenario Real (continuación)
Alternativa 2: Financiación bancaria
|  |  |  | VAN: | 16% | 88837.701 | $
|  |  |  | TIR: |  | 16.52%
|  |  |  | Período de repago: |  | 12 años y 124 días
[5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.4826 | -231.2641 | -573.3245 | -902.2254 | -1218.4734 | -1522.5555 | -1814.9399 | -2096.0769 | -2366.3993 | -2626.3232 | -2876.2489 | -3116.5611 | -3347.6297 | -3569.8104 | -3783.4453 | -3988.863 | -4186.3798 | -4376.2996 | -4558.9149
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Análisis financiero propio
| Valor actual de flujo neto futuro |  |  | -1038482.24 | 107059.5759 | 107628.9049 | -153321.471 | -98225.8095 | -54986.9358 | -21426.179 | 4264.2434 | 23581.6194 | 37763.5814 | 47830.8715 | 54623.2878 | 58829.8764 | 119919.0634 | 107514.8887 | 96393.7326 | 86422.8929 | 77483.3916 | 69468.5563 | 62282.747 | 55840.2154 | 50064.0822 | 44885.4191 | 40242.4274 | 36079.7001 | 32347.5607 | 29001.4712 | 26001.4999 | 23311.8455 | 20900.4097 | 18738.4142 | 16800.0575

## RESUMEN FLUJO DE FONDO
INDICADORES DE RENTABILIDAD
ESCENARIO
|  | Pesimista | Real | Optimista
| TIR | 9.334% | 16.52% | 24.45%
| VAN (16%) | -880125.8357 | 88837.701 | 2031531.2046
| REPAGO | 15 años y 226 días | 12 años y 124 días | 8 años y 333 días