## Hoja 1
MÁQUINAS
Ref. | Máquina | Resistencia [Ω] | Reactancia [Ω] | Impedancia [Ω] | Corriente de Cortocircuito [A] |  |  |  |  | Nombre | Potencia de Cortocircuito [MVA] | X' [Ω] | R' [Ω] | X [Ω] | R [Ω]
A | Cabina de pintura | 0.3446 | 0.057577 | 0.34938 | 627.9575 |  | 380 |  |  | Red | 500 | 0.34848 | 0.034848 | 0.0002888 | 2.888e-05
B | Plasma CNC | 0.28095 | 0.058395 | 0.28695 | 764.5604
C | Agujereadora grande | 0.34057 | 0.058329 | 0.34553 | 634.9512 |  |  |  |  | Tramo | Sección [mm2] | Resistencia [Ω/km] | Reactancia [Ω/km] | Longitud [m] | Resistencia [Ω] | Reactancia [Ω]
D | Soldadora MAG | 0.35652 | 0.05861 | 0.3613 | 607.2254 |  |  |  |  | Transformador Subestación - Tablero de acometida | 3x95 / 1x50 | 0.372 | 0.0891 | 500 | 0.186 | 0.04455
E | Soldadora MMA | 0.28229 | 0.058297 | 0.28825 | 761.1329 |  |  |  |  | Tablero de acometida- Tablero Principal | 3x70/ 1x35 | 0.341 | 0.073 | 15 | 0.005115 | 0.001095
F | Roladora | 0.40477 | 0.058852 | 0.40903 | 536.3745 |  |  |  |  | Tablero principal - Tablero 1 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 2 | 0.01184 | 0.0001982
G | Sensitiva | 0.36925 | 0.058258 | 0.37382 | 586.8933 |  |  |  |  | Tablero principal - Tablero 1 | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 1 | 0.00955 | 9.95e-05
H | Compresor a tornillo | 0.23999 | 0.056361 | 0.24652 | 889.9677 |  |  |  |  | Tablero principal - Tablero 2 | 4x2,5 | 5.92 | 0.0991 | 5.5 | 0.03256 | 0.00054505
[10 empty] | Tablero 2 - motor montacargas | 4x4 | 9.55 | 0.0995 | 5.5 | 0.052525 | 0.00054725
[10 empty] | Tablero principal - Tablero 5 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 12 | 0.07104 | 0.0011892
[10 empty] | Tablero principal - Tablero 5 | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 3 | 0.02865 | 0.0002985
[10 empty] | Tablero 5 - Cabina de pintura | 4x1,5 | 15.9 | 0.108 | 3 | 0.0477 | 0.000324
[10 empty] | Tablero principal - Tablero 6 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 19.5 | 0.11544 | 0.0019325
[10 empty] | Tablero principal - Tablero 7 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 19.5 | 0.11544 | 0.0019325
[10 empty] | Tablero principal - Tablero 7 | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 6.5 | 0.062075 | 0.00064675
[10 empty] | Tablero principal - Tablero 8 | 4x10 | 2.29 | 0.086 | 24.5 | 0.056105 | 0.002107
| . | [8 empty] | Tablero principal - Tablero 8 | 4x6 | 3.95 | 0.0901 | 2.5 | 0.009875 | 0.00022525
| Cálculo a tableros | [8 empty] | Tablero principal - Tablero 9 | 4x10 | 2.29 | 0.086 | 30 | 0.0687 | 0.00258
| Nombre | Resistencia [Ω] | Reactancia [Ω] | Impedancia [Ω] | Corriente de Cortocircuito |  |  |  |  | Tablero principal - Tablero 9 | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 2.5 | 0.023875 | 0.00024875
| Tablero Principal | 0.19721 | 0.055766 | 0.20494 | 1070.515 |  |  |  |  | Tablero principal - Tablero 10 | 4x6 | 3.95 | 0.0901 | 20 | 0.079 | 0.001802
| Tablero 1 | 0.2186 | 0.056063 | 0.22567 | 972.1708 |  |  |  |  | Tablero principal - Tablero 10 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 5.5 | 0.03256 | 0.00054505
| Tablero 2 | 0.22977 | 0.056311 | 0.23657 | 927.3986 |  |  |  |  | Tablero principal - Tablero 12 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 27 | 0.15984 | 0.0026757
| Tablero 5 | 0.2969 | 0.057253 | 0.30237 | 725.5816 |  |  |  |  | Tablero principal - Tablero 12 | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 2.5 | 0.023875 | 0.00024875
| Tablero 6 | 0.31265 | 0.057698 | 0.31793 | 690.0714 |  |  |  |  | Tablero principal - Tablero 13 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 21 | 0.12432 | 0.0020811
| Tablero 7 | 0.37472 | 0.058345 | 0.37924 | 578.5093 |  |  |  |  | Tablero principal - Tablero 13 | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 2.5 | 0.023875 | 0.00024875
| Tablero 8 | 0.26319 | 0.058098 | 0.26952 | 813.9995 |  |  |  |  | Tablero principal - Tablero 15 | 4x4 | 5.92 | 0.0991 | 4 | 0.02368 | 0.0003964
| Tablero 9 | 0.28978 | 0.058594 | 0.29565 | 742.0747 |  |  |  |  | Tablero principal - Tablero 17 | 4x6 | 3.95 | 0.0901 | 8 | 0.0316 | 0.0007208
| Tablero 10 | 0.30877 | 0.058113 | 0.31419 | 698.2822 |  |  |  |  | Tablero principal - Tablero 19 | 3x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 3 | 0.02865 | 0.0002985
| Tablero 12 | 0.38092 | 0.05869 | 0.38542 | 569.2335 |  |  |  |  | Tablero principal - Tablero 16 | 4x2,5 | 9.55 | 0.0995 | 5.5 | 0.052525 | 0.00054725
| Tablero 13 | 0.3454 | 0.058096 | 0.35026 | 626.3805
| Tablero 15 | 0.22089 | 0.056162 | 0.22792 | 962.6024
| Tablero 17 | 0.22881 | 0.056487 | 0.23568 | 930.9017
| Tablero 19 | 0.22586 | 0.056064 | 0.23271 | 942.7625
| Tablero 16 | 0.24973 | 0.056313 | 0.256 | 856.9908
| Transformador de Distribución Relación 13.200 ±2 x 2,5%/0,4400-231 kV/kV | Pn [VA] | Pcc [W] | ur | uk | ux
|  | 500000 | 10500 | 0.021 | 0.04 | 0.034044 | 13200
|  | R' [Ω] | X' [Ω] | R [Ω] | X [Ω] | Z [Ω]
|  | 7.3181 | 11.8637 | 0.0060648 | 0.0098319 | 13.9392
| Ref. | Máquina | Sección del conductor [mm2] | Corriente de cortocircuito máxima [A] | Tiempo de cortocircuito máximo admisible [s] |  | Tablero | Sección del conductor [mm2] | Corriente de cortocircuito máxima [A] | Tiempo de cortocircuito máximo admisible [s]
| A | Cabina de pintura | 1.5 | 627.9575 | 0.07546 |  | Tablero Principal | 70 | 1070.515 | 56.5466
| B | Plasma CNC | 4 | 764.5604 | 0.36199 |  | Tablero 1 | 2.5 | 972.1708 | 0.087456
| C | Agujereadora grande | 1.5 | 634.9512 | 0.073807 |  | Tablero 2 | 4 | 927.3986 | 0.24603
| D | Soldadora MAG | 2.5 | 607.2254 | 0.22417 |  | Tablero 5 | 2.5 | 725.5816 | 0.157
| E | Soldadora MMA | 2.5 | 761.1329 | 0.14268 |  | Tablero 6 | 4 | 690.0714 | 0.44435
| F | Roladora | 1.5 | 536.3745 | 0.10343 |  | Tablero 7 | 2.5 | 578.5093 | 0.24698
| G | Sensitiva | 1.5 | 586.8933 | 0.086389 |  | Tablero 8 | 6 | 813.9995 | 0.71854
| H | Compresor a tornillo | 4 | 889.9677 | 0.26716 |  | Tablero 9 | 2.5 | 742.0747 | 0.1501
[7 empty] | Tablero 10 | 4 | 698.2822 | 0.43396
[7 empty] | Tablero 12 | 2.5 | 569.2335 | 0.25509
[7 empty] | Tablero 13 | 2.5 | 626.3805 | 0.21067
[7 empty] | Tablero 15 | 4 | 962.6024 | 0.22836
[7 empty] | Tablero 17 | 6 | 930.9017 | 0.5494
[7 empty] | Tablero 19 | 2.5 | 942.7625 | 0.092997
[7 empty] | Tablero 16 | 2.5 | 856.9908 | 0.11254

## Puesta a tierra
Tramo | Conductor de fase [mm2] | Sección [mm2]
Tablero principal - Tablero 1 | 2,5 | 2,5
Tablero 1 - Tomacorrientes | 2,5 | 2,5
Tablero principal - Tablero 2 | 4 | 4
Tablero 2 - Montacargas | N/A | N/A
Tablero principal - Tablero 3 | 2,5 | 2,5
Tablero 3 - Tomacorrientes | 2,5 | 2,5
Tablero principal - Tablero 4 | 2,5 | 2,5
Tablero 4 - Horno de curado | 2,5 | 2,5
Tablero principal - Tablero 5 | 2,5 | 2,5
Tablero 5 - Cabina de pintura | 1,5 | 2,5
Tablero 5 - Equipo de aplicación | 2,5 | 2,5
Tablero principal - Tablero 6 | 4 | 4
Tablero 6 - Soldadora MAG | 2,5 | 2,5
Tablero principal - Tablero 7 | 2,5 | 2,5
Tablero 7 - Futuro torno | 2,5 | 2,5
Tablero principal - Tablero 8 | 6 | 6
Tablero 8 - Plasma CNC | 4 | 4
Tablero principal - Tablero 9 | 2,5 | 2,5
Tablero 9 - Futuro router CNC | 2,5 | 2,5
Tablero principal - Tablero 10 | 4 | 4
Tablero 10 - Agujereadora chica | 1,5 | 2,5
Tablero 10 - Agujereadora grande | 1,5 | 2,5
Tablero 10 - Futura plegadora | N/A | N/A
Tablero principal - Tablero 11 | 4 | 4
Tablero 11 - Soldadora MMA | 2,5 | 2,5
Tablero principal - Tablero 12 | 2,5 | 2,5
Tablero 12 - Roladora | 2,5 | 2,5
Tablero principal - Tablero 13 | 2,5 | 2,5
Tablero 13 - Sensitiva | 2,5 | 2,5
Tablero 13 - Sierra cinta | 2,5 | 2,5
Tablero principal - Tablero 14 | 2,5 | 2,5
Tablero 14 - Tomacorrientes | 2,5 | 2,5
Tablero principal - Tablero 15 | 4 | 4
Tablero 15 - Compresor a tornillo | 4 | 4
Tablero 15 - Secador de aire | 2,5 | 2,5
Tablero principal - Tablero 16 | 2,5 | 2,5
Tablero 16 - Tomacorrientes | 2,5 | 2,5
Tablero principal - Tablero 17 | 6 | 6
Tablero 17 - Tablero 18 | 2,5 | 2,5
Tablero 18 - Tomacorrientes | 2,5 | 2,5
Tablero 17 - Tablero 19 | 2,5 | 2,5
Tablero 19 - Tomacorrientes | 2,5 | 2,5
Tablero 17 - Tablero 20 | 2,5 | 2,5
Tablero 20 - Tomacorrientes | 2,5 | 2,5
Tablero 17 - Tablero 21 | 2,5 | 2,5
Tablero 21 - Tomacorrientes | 2,5 | 2,5
Tablero 17 - Tablero 22 | 2,5 | 2,5
Tablero 22 - Tomacorrientes | 2,5 | 2,5

## FP
Equipo | Potencia Activa [kW] | Factor de Potencia | Potencia Reactiva [kVAr]
Iluminación (oficinas + producción) | 3.3 | 0.6 | 4.4
Horno de curado | 0.88 | 0.8 | 0.66
Cabina de pintura | 1.91 | 0.79 | 1.4823
Equipo de aplicación de pintura | 0.13 | 0.8 | 0.0975
Soldadora | 2.82 | 0.64 | 3.3857
Plasma CNC | 16 | 0.75 | 14.1107
Agujereadora | 1.5 | 0.8 | 1.125
Futura plegadora hidráulica | 4.1 | 0.8 | 3.075
Roladora | 2.2 | 0.8 | 1.65
Sierra cinta | 0.55 | 0.8 | 0.4125
Compresor a tornillo | 7.44 | 0.8 | 5.58
Secador de aire | 0.43 | 0.75 | 0.37922
PC escritorio | 0.15 | 0.65 | 0.17537
Aire acondicionado Split | 0.99 | 0.75 | 0.8731
Aire acondicionado Split | 0.99 | 0.75 | 0.8731
| Potencia Activa total [kW] | Factor de Potencia | Potencia Reactiva total [kVAr]
| 43.39 | 0.74989 | 38.2794
| Potencia Activa total [kW] | Factor de Potencia corregido | Potencia Reactiva corregida [kVAr]
| 43.39 | 0.95 | 14.2616