## Slide 1: PROYECTO FINAL INGENIERÍA ELÉCTRICA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE LA GEOTERMIA
BOGADO GONZALO
HAFFNER GERMÁN

## Slide 2: Objetivos principales
Investigación de los recursos geotérmicos para la generación eléctrica
Aplicación en Copahue, Neuquén
Elección del ciclo de potencia térmico para la central
Impacto medioambiental y análisis económico

## Slide 3: ¿Qué es la geotermia?
GEOTERMIA
Geo
(Tierra)
Thermos
(Calor)
Mayor 200°c
Alta temperatura
Entre 150 °C y 200°C
Media temperatura
Menor a 150°C
Baja temperatura
Generación
Generación/calefacción
Calefacción

## Slide 4: Centrales geotérmicas
4 Tipos
Vapor Seco
EGS
Flash
Ciclo Binario
Requisitos
Fluido
Temperatura
Permeabilidad

## Slide 5: Tipos de centrales geotérmicas
Vapor Seco
Variante:
sin condensador

## Slide 6: Tipos de centrales geotérmicas
Flash
Doble y triple flash

## Slide 7: Tipos de centrales geotérmicas
Binario

## Slide 8: Tipos de centrales geotérmicas
EGS “Enhanced Geothermal System”

## Slide 9: GEOTERMIA EN EL MUNDO
Tecnología | Capacidad instalada [MW] | Porcentaje
Hidroeléctrica | 1.211.701 | 41,50
Solar | 709.674 | 24,34
Eólica | 732.410 | 25,10
Hidráulica de bombeo | 121.184 | 4,10
Biomasa | 89.042 | 3
Otros | 25.057 | 0,80
Biogás | 20.108 | 0,70
Geotérmica | 14.013 | 0,50
Total | 2.923.188 | 100
Chart: Matriz Eléctrica Mundial
| Carbón | Gas Natural | Hidroeléctrica | Nuclear | Eólica | Petróleo | Solar | Otras renovables
 | 0.3379 | 0.228 | 0.1685 | 0.1012 | 0.0615 | 0.0437 | 0.0327 | 0.0272

## Slide 10: GEOTERMIA EN EL MUNDO
Chart: Ranking Paises - Capacidad Instalada (MW)
| Estados Unidos | Indonesia | Filipinas | Turquía | Nueva Zelanda | México | Kenia | Italia | Islandia | Japón
 | 2586.8 | 2130.7 | 1928.1 | 1613.218 | 984 | 905.6 | 823.8 | 797.19 | 755.558 | 481

## Slide 11: Geotermia en el mundo – Estados Unidos
Los Geysers
Complejo más grande del mundo
350 pozos
22 Plantas
2586 MW
62 años en funcionamiento
Chart: 
| Gas Natural | Petroleo | Nuclear | Carbón | Renovables
Matriz energetica | 0.32 | 0.37 | 0.08 | 0.11 | 0.11
2% Geotermia

## Slide 12: Geotermia en el mundo - Italia
Complejo más viejo del mundo
34 Plantas
944 MW
Mas de 100 años en funcionamiento (1904 primer generador)
Chart: 
| Fósiles | Hidroeléctrica | Renovable
Matriz energetica | 0.54 | 0.14 | 0.32
0,5 % Geotermia
Larderello

## Slide 13: Geotermia en el mundo – México
Complejo más grande de latinoamerica
5 Plantas individuales
951 MW
Chart: 
| Carbón | Gas y petróleo | Renovable | Nuclear
Matriz energetica | 0.04 | 0.71 | 0.21 | 0.04
3,2% Geotermia
Cerro Prieto

## Slide 14: Geotermia en el mundo – Argentina
Chart: Matriz Eléctrica de Argentina
| Térmica | Hidráulica | Nuclear | Eólica+Solar
 | 0.60818 | 0.2249 | 0.073946 | 0.094084
300 puntos de interés
Copahue- Caviahue
Domuyo (Neuquen)
Tuzgle- Tocomar (Jujuy – Salta)
Valle del Cura
(San Juan)

## Slide 15: Copahue – Caviahue
JICA ( Japan International Cooperation Agency)
Estudio
SEGEMAR( Servicio Geológico Minero Argentino)
Central Piloto
Potencia de 670 kW
Ciclo Binario
Primera central de América del Sur
Funcionamiento de 1988 a 1997

## Slide 16: Copahue – Caviahue
Pozos exploratorios hasta 1500 metros de profundidad
Vapor dominante (vapor seco)
Temperatura 230 °C promedio
Presión a boca de pozo 7,3 atm
Bajo contenido de gases no condensables
Resultados del estudio

## Slide 17
Ciclo de vapor seco con sistema de condensación.
Sistema con reinyección
Modular de 30 MW
15 Pozos ( producción + reinyección + monitoreo + back up)
Propuesta Técnica
4 MW/pozo

## Slide 18: Cálculo termodinámico
Conceptos de ciclos, entalpía, entropía, etc.
Tabla de Propiedades
Agua saturada
Vapor sobrecalentado
Gas Ideal
Balances
  Masa agua
  Masa aire húmedo
  Energía
Turbina |  | 
T entrada (ºC) | T salida (ºC) | Caudal (T/h)
231,64 | 45,81 | 193,07
Reinyección |  | 
T (ºC) | Caudal (T/h) | -
30,81 | 49,6 | -
Aire |  | 
T entrada (ºC) | T salida (ºC) | Caudal (T/h)
22,6 | 37,6 | 4896,9

## Slide 19: CONSTRUCCION DE POZOS
Pozos | Geotérmicos | Petroleros
Formación Rocosa | Roca ígnea dura | Sedimentos porosos
Temperatura | Alta | Baja
Diámetros | Grandes | Pequeños

## Slide 20: CONSTRUCCION DE POZOS
Autodescargante
Bombeado

## Slide 21: Layout tipico

## Slide 22: Propuesta técnica
Nuevos generadores SADI
Requisitos reglamentarios
Requisitos informativos
Requisitos técnicos
Ingreso Efectivo al MEM (programación)
Etapa | Tipo de Estudio
1 | Flujo de Cargas
1 | Cortocircuitos
1 | Estabilidad Transitoria
1 | Requerimientos Transporte
2 y/o 3 | Transitorios Electromagnéticos
2 y/o 3 | Detallados Estabilidad Transitoria
2 y/o 3 | Instalación de Arranque en Negro
2 y/o 3 | Formación Islas
2 y/o 3 | Ajuste de Reguladores
2 y/o 3 | Pequeñas Perturbaciones

## Slide 23
Punto de conexión al SADI (Sistema Argentino de Interconexión)
Visor Sig
Propuesta técnica

## Slide 24
Propuesta técnica
Punto de conexión al SADI (Sistema Argentino de Interconexión)
Google maps

## Slide 25: Unifilar
Propuesta técnica

## Slide 26: Equipos
Cr-Mo-V
Acero Cr 12
Acero Cr 12
Acero endurecido por precipitación 17,4PH
Titanio
Refrigeración por aire
Carbón activado
Permanganato de potasio
TEWAC
Acero inoxidable tipo 316 L

## Slide 27: Equipos
Condensador de contacto directo
Condensador de contacto directo avanzado ADCC

## Slide 28: ANALISIS ECONOMICO
Años 1-2
Años 2-3
Años 4-6
Años 6-8
Años 8+
Tipo de Energía | Precio MWh
Renovable ( pandemia + crisis) | $1680
Solar | USD 50
Eólica | USD 55
Pequeñas centrales hidráulicas | USD 100
Biomasa | USD 125
Biogas de plantas de residuos | USD 130
Biogas | USD 165
Térmica generación distribuida | USD 180
2019
2020

## Slide 29: ANALISIS ECONOMICO
DESCRIPCION | TOTAL (USD)
POZOS ( 2.000.000 USD/POZO) | 30.000.000
PLANTA ( 2.500 USD/ KW) | 75.000.000
TOTAL INVERSION | 105.000.000
OPERACIÓN & MANTENIMIENTO (0,03 USD/KWH) | 7.884.000 X AÑO
VENTA DE ENERGIA | 4.415.040 X AÑO
FLUJO DE CAJA | -3.468.960,00 X AÑO
1680 $ x mw/h
PROYECTO NO RENTABLE

## Slide 30: ANALISIS ECONOMICO
DESCRIPCION | TOTAL (USD)
POZOS ( 2.000.000 USD/POZO) | 30.000.000
PLANTA ( 2.500 USD/ KW) | 75.000.000
TOTAL INVERSION | 105.000.000
OPERACIÓN & MANTENIMIENTO (0,03 USD/KWH) | 7.884.000 X AÑO
VENTA DE ENERGIA | 26.280.000 X AÑO
FLUJO DE CAJA | 18.396.000 X AÑO
100 USD x mw/h
ANALISIS DE VAN & TIR | 
VAN | US$ 32.890.040,67
TIR | 17%
PROYECTO RENTABLE – SE RECUPERA LA INVERSION EN 5 AÑOS Y MEDIO

## Slide 31: ANALISIS ECONOMICO
DESCRIPCION | TOTAL (USD)
POZOS ( 2.000.000 USD/POZO) | 30.000.000
PLANTA ( 2.500 USD/ KW) | 75.000.000
TOTAL INVERSION | 105.000.000
OPERACIÓN & MANTENIMIENTO (0,03 USD/KWH) | 7.884.000 X AÑO
VENTA DE ENERGIA | 47.304.000 X AÑO
FLUJO DE CAJA | 39.420.000 X AÑO
180 US$ x mw/h
ANALISIS DE VAN & TIR | 
VAN | US$ 190.478.658,58
TIR | 38%
PROYECTO RENTABLE – SE RECUPERA LA INVERSION EN 3 AÑOS

## Slide 32: Impacto ambiental
Tipos de contaminación
Visual
Sonora
Subsidencia del terreno
Sismicidad (EGS)
Emisión de gases no condensables

## Slide 33: Impacto ambiental
Emisión de gases
Chart: Geotermia vs Fósiles - CO2/MWh
| kg CO2
Geotermia | 81
Fósiles | 950
Chart: Geotermia vs Fósiles - H2S/MWh
| kg H2S
Geotermia | 0.1
Fósiles | 5.5
Chart: Emisiones
| Vapor de agua | Gases
 | 0.996 | 0.004
Chart: 
| CO2 | H2S | Otros (H2, N2, O2, CH4)
 | 0.905 | 0.079 | 0.016

## Slide 34: Impacto ambiental
Impacto visual: espacio reducido
Puntos turísticos (Italia e Islandia)
Chart: Litros Agua Cto. Externo Refrigeración /MWh
| Nuclear | Carbón vegetal | Gas natural
Litros/MWh | 3000 | 2500 | 1400

## Slide 35: Marco Normativo
Código de Minería
Ley N° 25.225
Define las minas con vapores endógenos como propiedad del estado
Tipo de Marco Normativo | Islandia | Nueva Zelanda
Propiedad del recurso | Publico + privado | Publico
Licencia de acceso, exploración y producción | - exploración - utilización max 65 años (NEA) | Licencia de producción 35 años (R.M.A)
Politica de planificación del recurso | 1 Desarrollador por campo | varios desarrolladores con manejo común
Matriz Eléctrica | 99% Renovable 29% geotérmico | 82 % renovable 22 % geotérmico
Control de impacto Ambiental | Agencia de planeamiento nacional de Islandia | Acta de manejo de recursos ( RMA)
Reportes de proceso | - anual a NEA - adicionales | -anual enfocado en el impacto - adicionales
Publicación de la información | confidencial a la NEA durante la licencia | Transparencia y reporte difiere por consejo regional
Argentina

## Slide 36: Conclusiones
Proyecto viable técnico y económicamente
Energía renovable no influida por fenómenos climáticos
Muy bajas emisiones, reducido espacio
Hay que generar un marco legal para argentina
Tecnología en auge
Posibilidad de vender centrales llave en mano a otros países

## Slide 37
Muchas gracias por su atención
¿Preguntas?