## Slide 1: DISEÑO Y Cálculo DE LA RED Eléctrica DE INtA Paraná
PROYECTO FINAL DE CARRERA INGENIERIA ELECTROMECáNICA
Alumnos: CORRALES, Leandro Enrique
SANTELLAN, Alan Urs
MAYO 2022
Docentes: RUHL, Gustavo
MAXIMINO, Nicolás
Tutor: JERICHAU, Alejandro

## Slide 2
Ejes temáticos
Introducción
Análisis Económico
Proyecto Final - 2022
Surgimiento de la Necesidad
Proyecto
Presupuesto
Conclusiones

## Slide 3
Surgimiento de la necesidad
Proyecto Final - 2022
Eficiencia energética
Reducción de costos
Normalización de su red
eléctrica
2019

## Slide 4
Proyecto Final - 2022
Problemáticas
Objetivos
Introducción
Generalidades
Soluciones

## Slide 5
Localización e historia
Generalidades
Proyecto Final - 2022

## Slide 6
Actividades que
se realizan en
INTA Paraná
Generalidades
Proyecto Final - 2022
Relevamiento de suelo, clima, vegetación, aguas subterráneas.
Investigaciones sobre la erosión hídrica.
Mejoramiento genético.
Capacitaciones.

## Slide 7
Descripción general del complejo INTA Paraná
Área del complejo 304 [ha]
1- Oficina Central
5- Laboratorio de Suelos
2- Comedor
3- Laboratorio de Manejo de Fauna
4- Laboratorio de Ecofisiología
Generalidades

## Slide 8
Descripción del complejo INTA Paraná – Oficina Central
Área de 860 [m2]

## Slide 9
Descripción del complejo INTA Paraná – Laboratorio de Suelos
Área de 650 [m2]

## Slide 10
Descripción del complejo INTA Paraná – Comedor
Área de 200 [m2]

## Slide 11
Descripción del Complejo INTA Paraná – Laboratorio de Ecofisiología
Área total: 1650 m2

## Slide 12
Descripción del complejo INTA Paraná – Manejo de Fauna Silvestre
Área de 520 [m2]

## Slide 13
Problemáticas
Problemas eléctricos
Disponibilidad y
confiabilidad
Seguridad
Proyecto Final - 2022

## Slide 14
Problemáticas
Proyecto Final - 2022
Deficiencia en la contratación del servicio
Vinculación inferior en baja tensión 0,38 [kV]
Vinculación inferior en media tensión 13,2 [kV]

## Slide 15
Problemáticas
Proyecto Final - 2022
Deficiencia en la contratación del servicio

## Slide 16
Objetivos
Mejorar la seguridad
del complejo
Realizar el diseño y cálculo adecuado a las necesidades
Confeccionar el listado de materiales y presupuesto según los requerimientos
Mejorar la confiabilidad y disponibilidad del servicio eléctrico
Proyecto Final - 2022

## Slide 17
Soluciones
Proyecto Final - 2022
Realizar el diseño y calculo de la red eléctrica según normativa vigente
Realizar el diseño y cálculos del centro de transformación

## Slide 18
Proyecto
Proyecto Final - 2022
Mejoras en la seguridad
Cálculo de iluminación
Cálculo de conductores
Cálculo de centro de transformación
Cronograma técnico

## Slide 19
Cálculo de iluminación
Ejemplos de luminarias utilizadas en el diseño de la iluminación del complejo INTA Paraná
Proyecto Final - 2022

## Slide 20
Cálculo de iluminación
Proyecto Final - 2022

## Slide 21
Cálculo de conductores
Cálculo por calentamiento
Cálculo por caída de tensión

## Slide 22
Cálculo de conductores
Cálculo por calentamiento
Proyecto Final - 2022

## Slide 23
Cálculo de conductores
Cálculo por caída de tensión
Sistema monofásicos
Sistema trifásico
Proyecto Final - 2022

## Slide 24
Cálculo de conductores
Ejemplo sistema trifásico circuito de alimentación al tablero TD-100 Lab. Suelo
Proyecto Final - 2022
Datos para el cálculo
I: 114 [A]
V: 380 [V]
L: 76 [m]
: 0,0227 [Ω*mm2/m]
: 0,9

## Slide 25
Cálculo de conductores
Verificación por calentamiento
Proyecto Final - 2022

## Slide 26
Cálculo de estación de transformación
Datos para el cálculo
S: 400 [kVA]
Scc: 300 [MVA]
Up: 13,2 [kV]
i: 13,2 / 0,4 [kV]
Ucc%: 4 [%]
Corriente de corto circuito
Proyecto Final - 2022

## Slide 27
Cálculo de estación de transformación
Datos para el cálculo
V ≤ 30 [kV]
Icc ≤ 16 [kA]
: 300 [/m]
Puesta a tierra
Dos jabalinas de 1’’ separadas 6 [m] y unidas con un conductor de 50 [mm2]

## Slide 28
Cálculo de estación de transformación
Verificación de seguridad
Datos para el cálculo
K: 78,5
n: 1
: 300 [/m]
: 3.000 [/m]
t: 1 [s]
Kp: 0,00208
Id: 225 [A]
Proyecto Final - 2022

## Slide 29
Cálculo de estación de transformación
Verificación de seguridad
Se tiene que cumplir que:
 < “VERIFICA”
 < “VERIFICA”
“Además, UNESA define que el nivel de aislamiento de los elementos de baja tensión debe ser menor a 10 [kV]”
Se tiene que verificar que:

## Slide 30
Cálculo de estación de transformación
Aparamenta
Datos de los aparatos de media tensión
Tensión asignada: 24
Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra:
  A frecuencia industrial 50 [Hz], 1 [min]: 50 [kV] ef.
  A impulso tipo rayo: 125 [kV] cresta.
Intensidad asignada en funciones de línea: 400 [A].
Intensidad nominal admisible durante un segundo: 16 [kA] ef. Valor de cresta de la intensidad nominal admisible: 40 [kA] cresta, es decir, 2,5 veces la intensidad nominal admisible de corta duración.
Dos celdas IM – 400 – 24
Una celda QMBI – 400 – 24
Una celda GBC-C – 400 – 24

## Slide 31
Cálculo de estación de transformación
Plano del centro de transformación
1- Transformador
2/3- Celda de anillado
4- Celda de protección
5- Celda de medición
6- Ventilación

## Slide 32
Cálculo de estación de transformación
Plano del centro de transformación
“Vista superior del centro de transformación”

## Slide 33
Mejoras en la seguridad
Estado actual del TGBT
Estado proyectado del TGBT
Proyecto Final - 2022

## Slide 34
Cronograma técnico de ejecución

## Slide 35
Cronograma técnico de ejecución
Proyecto Final - 2022

## Slide 36
Presupuesto
Proyecto Final - 2022
Mano de obra y honorarios

## Slide 37
Presupuesto
Proyecto Final - 2022
Materiales

## Slide 38
Presupuesto
Proyecto Final - 2022
Total

## Slide 39
Análisis económico
Proyecto Final - 2022
Beneficios u ahorros
Flujo de caja
Indicadores

## Slide 40
Análisis económico
Proyecto Final - 2022
Beneficios por cambio de vinculación
Chart: Consumo Mensual histórico [kWh]
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
#REF! | 1
#REF! | 1

2018 | 21600 | 19200 | 18060 | 18120 | 17040 | 20820 | 22320 | 22640 | 18000 | 17400 | 15720 | 17160
2019 | 19740 | 18060 | 19200 | 16500 | 19740 | 19020 | 20700 | 20220 | 19260 | 17340 | 16720 | 18240

## Slide 41
Análisis Económico
Beneficios por cambio de vinculación
Proyecto Final - 2022

## Slide 42
Análisis económico
Beneficios por prevención de accidentes
Proyecto Final - 2022

## Slide 43
Análisis económico
Beneficios por prevención de sanciones
Ley 26.941 Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales. Modificación
Proyecto Final - 2022

## Slide 44
Proyecto Final - 2022
Análisis económico
Flujo de caja

## Slide 45
Proyecto Final - 2022
Análisis económico
Indicadores

## Slide 46
Conclusiones
Proyecto Final - 2022

## Slide 47
Muchas gracias por su atención !!!
Proyecto Final - 2022
Wikipedia: Yo lo se todo.
Google: Yo tengo todo.
Facebook: Yo conozco a todos.
Internet: Sin mi no son nada.
Electricidad: jaja sigan, sigan hablando…
Cuidemos la Energía Eléctrica!!!